## Лист1
Сводная информация по свободной мощности за I (первый) квартал
Аксуский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из-3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ,кВА | Cоs Ф | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
ПС-180 "Жансугурова", с.Жансугурова
1 | 800102 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 144 | 48 | 32
2 | 800103 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 60 | 68
3 | 800105 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 105 | 95
4 | 800106 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 66 | 62
5 | 800107 | 0.4 | 125 | 1.73 | 70 | 160 | 0.8 | 128 | 70 | 58
6 | 800108 | 0.4 | 140 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 78 | 122
7 | 800109 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
8 | 800110 | 0.4 | 72 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
9 | 800112 | 0.4 | 75 | 173 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
10 | 800205 | 0.4 | 70 | 173 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
11 | 800208 | 0.4 | 68 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 32 | 42
12 | 800209 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25 | 25
13 | 800210 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
ПС-180 "Жансугурова", с.Таусамалы
14 | 800401 | 0.4 | 28 | 1.73 | 16 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
15 | 800403 | 0.4 | 70 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
ПС-180 "Жансугурова", с.Есеболатова
16 | 800404 | 0.4 | 25 | 1.73 | 14 | 50 | 0.8 | 40 | 14 | 26
17 | 800406 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
18 | 800407 | 0.4 | 91 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
19 | 800409 | 0.4 | 106 | 1.73 | 59 | 160 | 0.8 | 128 | 59 | 69
20 | 800410 | 0.4 | 175 | 1.73 | 97 | 250 | 0.8 | 200 | 97 | 103
21 | 800411 | 0.4 | 69 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
22 | 800413 | 0.4 | 70 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
ПС-180 "Жансугурова", с.Жансугурова
23 | 800501 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
24 | 800503 | 0.4 | 180 | 1.73 | 97 | 250 | 0.8 | 200 | 97 | 103
25 | 800506 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 128 | 67 | 61
26 | 800507 | 0.4 | 160 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
27 | 800508 | 0.4 | 72 | 173 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
28 | 800510 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
29 | 800511 | 0.4 | 75 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
30 | 800513 | 0.4 | 82 | 1.73 | 46 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
31 | 800515 | 0.4 | 78 | 1.73 | 44 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
32 | 800703 | 0.4 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
33 | 800704 | 0.4 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
34 | 800705 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 105 | 95
ПС-180 "Жансугурова", с.Алтын-Арык
35 | 800708 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 128 | 67 | 61
36 | 800709 | 0.4 | 132 | 1.73 | 74 | 160 | 0.8 | 128 | 74 | 54
37 | 800710 | 0.4 | 106 | 1.73 | 59 | 160 | 0.8 | 128 | 59 | 69
38 | 800711 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 105 | 95
39 | 800712 | 0.4 | 64 | 1.73 | 36 | 100 | 0.8 | 80 | 36 | 44
40 | 800713 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 32 | 96
ПС-192 "Сагабуйен", с.Сагабуйен
41 | 920302 | 0.4 | 75 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
42 | 920305 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25 | 25
43 | 920307 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28
ПС-192 "Сагабуйен", с.Карашилик
44 | 920308 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
45 | 920309 | 0.4 | 70 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
ПС-192 "Сагабуйен", с.Сагакурес
46 | 920310 | 0.4 | 170 | 173 | 95 | 250 | 0.8 | 200 | 95 | 105
47 | 920311 | 0.4 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
ПС-26 "Кенжыра", с.Кенжыра
48 | 260101 | 0.4 | 38 | 1.73 | 21 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21 | 29
49 | 260102 | 0.4 | 66 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 37 | 43
50 | 260103 | 0.4 | 104 | 1.73 | 58 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
ПС-26 "Кенжыра", с.Тарас
51 | 260104 | 0.4 | 18 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 20 | 10 | 10
ПС-26 "Кенжыра", с.Енбек
52 | 260201 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 33 | 13 | 19
53 | 260202 | 0.4 | 98 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 55 | 73
54 | 260203 | 0.4 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
ПС-173 "Аксу", с.Аксу
55 | 730101 | 0.4 | 16 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 20 | 9 | 11
56 | 730102 | 0.4 | 75 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
57 | 730105 | 0.4 | 160 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
58 | 730106 | 0.4 | 110 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
59 | 730107 | 0.4 | 145 | 1.73 | 81 | 250 | 0.8 | 200 | 81 | 119
ПС-173 "Аксу", с.Косагаш
60 | 730201 | 0.4 | 16 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 20 | 9 | 11
61 | 730202 | 0.4 | 74 | 1.73 | 41 | 100 | 0.8 | 80 | 41 | 39
62 | 730204 | 0.4 | 14 | 1.73 | 8 | 25 | 0.8 | 20 | 8 | 12
63 | 730205 | 0.4 | 68 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
64 | 730206 | 0.4 | 104 | 1.73 | 58 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
65 | 730207 | 0.4 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
ПС-173 "Аксу", отделение Казахстан
66 | 730701 | 0.4 | 75 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
67 | 730702 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
ПС-22 "Кызылту", с.Копа
68 | 220101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
69 | 220102 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 94 | 34
70 | 220103 | 0.4 | 132 | 1.73 | 74 | 160 | 0.8 | 128 | 74 | 54
ПС-22 "Кызылту", с.Кызылту
71 | 220301 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
72 | 220302 | 0.4 | 104 | 1.73 | 58 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
73 | 220303 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47 | 100 | 0.8 | 80 | 47 | 33
ПС-32 "Кызылтан", с.Ойтоган
74 | 320401 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
75 | 320402 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
76 | 320403 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 60 | 68
ПС-23 "Каракоз", с.Кенкарын
77 | 230101 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
78 | 230102 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
ПС-23 "Каракоз", с.Каракоз
79 | 230201 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
80 | 230202 | 0.4 | 110 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
81 | 230203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 66 | 62
ПС-23 "Каракоз", с.Жаналык
82 | 230301 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
83 | 230302 | 0.4 | 18 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 20 | 10 | 10
84 | 230303 | 0.4 | 54 | 1.73 | 30 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30 | 20.4
85 | 230304 | 0.4 | 195 | 1.73 | 108 | 250 | 0.8 | 200 | 108 | 92
86 | 230305 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27 | 23.4
ПС-2Т "Матай", с.Матай
87 | 2Т0401 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
ПС-171 "Капал", с.Капал
88 | 710101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
89 | 710103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
90 | 710106 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
91 | 710107 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
92 | 710201 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
93 | 710302 | 0.4 | 18 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 20 | 10 | 10
94 | 710303 | 0.4 |  | 1.73 |  | 400 | 0.8 |  |  | откл
95 | 710304 | 0.4 | 130 | 1.73 | 72 | 160 | 0.8 | 128 | 72 | 56
96 | 710307 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 128 | 69 | 59
97 | 710308 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 105 | 95
98 | 710309 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99 | 250 | 0.8 | 200 | 99 | 101
99 | 710311 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
100 | 710319 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
101 | 710320 | 0.4 | 104 | 1.73 | 58 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
102 | 710321 | 0.4 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
103 | 710401 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
104 | 710402 | 0.4 | 130 | 1.73 | 72 | 160 | 0.8 | 128 | 72 | 56
105 | 710404 | 0.4 | 158 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 88 | 112
106 | 710405 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63 | 160 | 0.8 | 128 | 63 | 65
107 | 710406 | 0.4 | 110 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
108 | 710407 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 83 | 117
109 | 710412 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63 | 160 | 0.8 | 128 | 63 | 65
110 | 710413 | 0.4 | 160 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
111 | 710414 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
112 | 710415 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
113 | 710416 | 0.4 |  | 1.73 |  | 400 | 0.8 |  |  | откл
114 | 710421 | 0.4 | 101 | 1.73 | 56 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
115 | 710502 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47 | 100 | 0.8 | 80 | 47 | 33
ПС-171 "Капал", с.Кошкентал
116 | 710504 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
117 | 710505 | 0.4 | 105 | 1.73 | 59 | 160 | 0.8 | 128 | 59 | 69
118 | 710506 | 0.4 | 110 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
119 | 710507 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
120 | 710508 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31 | 19
121 | 710509 | 0.4 | 82 | 1.73 | 46 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
122 | 710510 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 63 | 0.8 | 50.4 | 26 | 24
ПС-117 "Арасан", с.Кызылжар
123 | 170201 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25 | 25
124 | 170202 | 0.4 | 50 | 1.73 | 28 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28 | 22
125 | 170203 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 63 | 0.8 | 50.4 | 26 | 24
ПС-117 "Арасан", с.Суыксай
126 | 170301 | 0.4 | 70 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
127 | 170302 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
128 | 170303 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
129 | 170304 | 0.4 | 180 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 200 | 100 | 100
130 | 170305 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
ПС-117 "Арасан", с.Ащибулак
131 | 170402 | 0.4 | 72 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
132 | 170403 | 0.4 | 102 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
133 | 170404 | 0.4 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
134 | 170405 | 0.4 | 106 | 1.73 | 59 | 160 | 0.8 | 128 | 59 | 69
ПС-117 "Арасан", с.Арасан
135 | 170501 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
136 | 170502 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
137 | 170601 | 0.4 | 92 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
138 | 170602 | 0.4 | 75 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
139 | 170603 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
140 | 170604 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
141 | 170605 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43 | 110 | 0.8 | 80 | 43 | 37
ПС-64 "Кызылагаш", с.Кызылагаш
142 | 640101 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
143 | 640103 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 66 | 62
144 | 640105 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 67 | 13
145 | 640106 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77 | 160 | 0.8 | 128 | 77 | 51
146 | 640107 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
147 | 640108 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 88 | 112
148 | 640202 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 66 | 62
149 | 640203 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 128 | 67 | 61
150 | 640206 | 0.4 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
151 | 640208 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 88 | 112
152 | 640209 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59 | 160 | 0.8 | 128 | 59 | 69
ПС-64 "Кызылагаш", с.Колтабан
153 | 640601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 60 | 68
ПС-1Т "Алажиде", с.Егинсу
154 | 1Т0102 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
155 | 1Т0104 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
156 | 1Т0106 | 0.4 | 83 | 1.73 | 46 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
157 | 1Т0107 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
ПС-1Т "Алажиде", с.Алажиде
158 | 1Т0401 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 60 | 68
ПС-1Т "Алажиде", с.Г.Орманов
159 | 1Т0603 | 0.4 | 92 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
Алакольский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Бесагаш
1 | 700101 | 0.4 | 21.9 | 1.73 | 15.1548 | 50 | 0.8 | 40 | 12.1238 | 27.8762
ст.Жанама
2 | 710202 | 0.4 | 20.6 | 1.73 | 14.2552 | 40 | 0.8 | 32 | 11.4042 | 20.5958
3 | 710501 | 0.4 | 74.6333 | 1.73 | 51.6463 | 160 | 0.8 | 128 | 41.317 | 86.683
4 | 710502 | 0.4 | 94.1667 | 1.73 | 65.1633 | 250 | 0.8 | 200 | 52.1307 | 147.8693
5 | 710503 | 0.4 | 64.0333 | 1.73 | 44.3111 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4489 | 92.5511
с.Архарлы
6 | 770302 | 0.4 | 167.5333 | 1.73 | 115.9331 | 250 | 0.8 | 200 | 93 | 107
с.Енбекшы
7 | 770601 | 0.4 | 43.6667 | 1.73 | 30.2173 | 180 | 0.8 | 144 | 24.1739 | 119.8261
8 | 770602 | 0.4 | 59.8 | 1.73 | 41.3816 | 250 | 0.8 | 200 | 33.1053 | 166.8947
9 | 770603 | 0.4 | 65.2667 | 1.73 | 45.1645 | 100 | 0.8 | 80 | 36.1316 | 43.8684
10 | 770605 | 0.4 | 78.5667 | 1.73 | 54.3681 | 160 | 0.8 | 128 | 43.4945 | 84.5055
11 | 770606 | 0.4 | 49.9 | 1.73 | 34.5308 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.6246 | 22.7754
п.Камыскала
12 | 790201 | 0.4 | 10.0333 | 1.73 | 6.9431 | 100 | 0.8 | 80 | 6 | 74
п.Уялы
13 | 790302 | 0.4 | 67 | 1.73 | 46.364 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
14 | 790304 | 0.4 | 43.3333 | 1.73 | 29.9867 | 160 | 0.8 | 128 | 23.9893 | 104.0107
15 | 790305 | 0.4 | 31 | 1.73 | 21.452 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
с.Коктума
16 | 810101 | 0.4 | 87.6667 | 1.73 | 60.6653 | 250 | 0.8 | 200 | 48.5323 | 151.4677
17 | 810102 | 0.4 | 78.0667 | 1.73 | 54.0221 | 160 | 0.8 | 128 | 43.2177 | 84.7823
18 | 810103 | 0.4 | 132.5 | 1.73 | 91.69 | 160 | 0.8 | 128 | 73.352 | 54.648
19 | 810104 | 0.4 | 87.2333 | 1.73 | 60.3655 | 160 | 0.8 | 128 | 48.2924 | 79.7076
20 | 810407 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
с.Ынталы
21 | 820101 | 0.4 | 77.7333 | 1.73 | 53.7915 | 100 | 0.8 | 80 | 43.0332 | 36.9668
22 | 820102 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
23 | 820105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
п.Тохты
24 | 840101 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
25 | 840106 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
26 | 840201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 2.5 | 10 | 0.8 | 8 | 2 | 6
г.Ушарал
27 | 1780105 | 0.4 | 100.6667 | 1.73 | 69.6613 | 160 | 0.8 | 128 | 55.7291 | 72.2709
28 | 1780107 | 0.4 | 56.3333 | 1.73 | 38.9827 | 160 | 0.8 | 128 | 31.1861 | 96.8139
29 | 1780108 | 0.4 | 99.3333 | 1.73 | 68.7387 | 160 | 0.8 | 128 | 54.9909 | 73.0091
30 | 1780111 | 0.4 | 72.6667 | 1.73 | 50.2853 | 160 | 0.8 | 128 | 40.2283 | 87.7717
31 | 1780112 | 0.4 | 13 | 1.73 | 8.996 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
32 | 1780205 | 0.4 | 140.3333 | 1.73 | 97.1107 | 250 | 0.8 | 200 | 77.6885 | 122.3115
33 | 1780206 | 0.4 | 139 | 1.73 | 96.188 | 400 | 0.8 | 320 | 76.9504 | 243.0496
34 | 1780207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 60 | 0.8 | 48 | 11.072 | 36.928
35 | 1780208 | 0.4 | 48.6667 | 1.73 | 33.6773 | 100 | 0.8 | 80 | 26.9419 | 53.0581
36 | 1780209 | 0.4 | 96 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 53.1456 | 146.8544
37 | 1780210 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
38 | 1780211 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
39 | 1780212 | 0.4 | 37.3333 | 1.73 | 25.8347 | 160 | 0.8 | 128 | 20.6677 | 107.3323
40 | 1780213 | 0.4 | 83 | 1.73 | 57.436 | 400 | 0.8 | 320 | 45.9488 | 274.0512
41 | 1780215 | 0.4 | 99.6667 | 1.73 | 68.9693 | 250 | 0.8 | 200 | 55.1755 | 144.8245
42 | 1780216 | 0.4 | 131 | 1.73 | 90.652 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
43 | 1780217 | 0.4 | 84.6667 | 1.73 | 58.5893 | 250 | 0.8 | 200 | 46.8715 | 153.1285
44 | 1780227 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
45 | 1780301 | 0.4 | 62.3333 | 1.73 | 43.1347 | 400 | 0.8 | 320 | 34.5077 | 285.4923
46 | 1780501 | 0.4 | 25.6667 | 1.73 | 17.7613 | 100 | 0.8 | 80 | 14.2091 | 65.7909
47 | 1780502 | 0.4 | 161.3333 | 1.73 | 111.6427 | 250 | 0.8 | 200 | 89.3141 | 110.6859
48 | 1780503 | 0.4 | 120.6667 | 1.73 | 83.5013 | 160 | 0.8 | 128 | 66.8011 | 61.1989
49 | 1780504 | 0.4 | 99.6667 | 1.73 | 68.9693 | 160 | 0.8 | 128 | 55.1755 | 72.8245
50 | 1780505 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
51 | 1780703 | 0.4 | 55.6667 | 1.73 | 38.5213 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.8171 | 19.5829
52 | 1780704 | 0.4 | 143 | 1.73 | 98.956 | 250 | 0.8 | 200 | 79.1648 | 120.8352
53 | 1780705 | 0.4 | 73 | 1.73 | 50.516 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
54 | 1780706 | 0.4 | 89.3333 | 1.73 | 61.8187 | 160 | 0.8 | 128 | 49.4549 | 78.5451
55 | 1780707 | 0.4 | 85.3333 | 1.73 | 59.0507 | 160 | 0.8 | 128 | 47.2405 | 80.7595
56 | 1780708 | 0.4 | 44.3333 | 1.73 | 30.6787 | 250 | 0.8 | 200 | 24.5429 | 175.4571
57 | 1780709 | 0.4 | 80.6667 | 1.73 | 55.8213 | 100 | 0.8 | 80 | 44.6571 | 35.3429
58 | 1780801 | 0.4 | 83 | 1.73 | 57.436 | 160 | 0.8 | 128 | 45.9488 | 82.0512
59 | 1780802 | 0.4 | 92.6667 | 1.73 | 64.1253 | 160 | 0.8 | 128 | 51.3003 | 76.6997
60 | 1780803 | 0.4 | 129 | 1.73 | 89.268 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
61 | 1780804 | 0.4 | 130 | 1.73 | 89.96 | 250 | 0.8 | 200 | 71.968 | 128.032
62 | 1780805 | 0.4 | 70.3333 | 1.73 | 48.6707 | 160 | 0.8 | 128 | 38.9365 | 89.0635
63 | 1780806 | 0.4 | 66.6667 | 1.73 | 46.1333 | 100 | 0.8 | 80 | 36.9067 | 43.0933
64 | 1780807 | 0.4 | 64.3333 | 1.73 | 44.5187 | 160 | 0.8 | 128 | 35.6149 | 92.3851
65 | 1780808 | 0.4 | 85.3333 | 1.73 | 59.0507 | 160 | 0.8 | 128 | 47.2405 | 80.7595
66 | 1780809 | 0.4 | 168.3333 | 1.73 | 116.4867 | 250 | 0.8 | 200 | 93.1893 | 106.8107
67 | 1780810 | 0.4 | 109.6667 | 1.73 | 75.8893 | 160 | 0.8 | 128 | 60.7115 | 67.2885
68 | 1780811 | 0.4 | 121 | 1.73 | 83.732 | 160 | 0.8 | 128 | 66.9856 | 61.0144
69 | 1780812 | 0.4 | 92.6667 | 1.73 | 64.1253 | 250 | 0.8 | 200 | 51.3003 | 148.6997
70 | 1780907 | 0.4 | 90.3333 | 1.73 | 62.5107 | 250 | 0.8 | 200 | 50.0085 | 149.9915
71 | 1780908 | 0.4 | 103 | 1.73 | 71.276 | 250 | 0.8 | 200 | 57.0208 | 142.9792
72 | 1780919 | 0.4 | 152.3333 | 1.73 | 105.4147 | 400 | 0.8 | 320 | 84.3317 | 235.6683
73 | 1780937 | 0.4 | 50 | 1.73 | 34.6 | 60 | 0.8 | 48 | 27.68 | 20.32
74 | 1780940 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
с.Казахстан
75 | 1780901 | 0.4 | 32.3333 | 1.73 | 22.3747 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.8997 | 32.5003
76 | 1780903 | 0.4 | 62.3333 | 1.73 | 43.1347 | 160 | 0.8 | 128 | 34.5077 | 93.4923
77 | 1780904 | 0.4 | 57.3333 | 1.73 | 39.6747 | 160 | 0.8 | 128 | 31.7397 | 96.2603
78 | 1780905 | 0.4 | 52.6667 | 1.73 | 36.4453 | 250 | 0.8 | 200 | 29.1563 | 170.8437
79 | 1780906 | 0.4 | 59 | 1.73 | 40.828 | 63 | 0.8 | 50.4 | 32.6624 | 17.7376
с.Жайпак
80 | 1790101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
81 | 1790102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
82 | 1790103 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
83 | 1790104 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
с.Булакты
84 | 1820101 | 0.4 | 107.3333 | 1.73 | 74.2747 | 250 | 0.8 | 200 | 59.4197 | 140.5803
85 | 1820103 | 0.4 | 78 | 1.73 | 53.976 | 160 | 0.8 | 128 | 43.1808 | 84.8192
86 | 1820104 | 0.4 | 50.3333 | 1.73 | 34.8307 | 250 | 0.8 | 200 | 27.8645 | 172.1355
87 | 1820105 | 0.4 | 92 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
88 | 1820201 | 0.4 | 57 | 1.73 | 39.444 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31.5552 | 18.8448
89 | 1820202 | 0.4 | 84 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
90 | 1820203 | 0.4 | 61.3333 | 1.73 | 42.4427 | 160 | 0.8 | 128 | 33.9541 | 94.0459
91 | 1820301 | 0.4 | 38 | 1.73 | 26.296 | 250 | 0.8 | 200 | 21.0368 | 178.9632
92 | 1820408 | 0.4 | 73 | 1.73 | 50.516 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
93 | 1820409 | 0.4 | 51.3333 | 1.73 | 35.5227 | 160 | 0.8 | 128 | 28.4181 | 99.5819
94 | 1820410 | 0.4 | 34 | 1.73 | 23.528 | 160 | 0.8 | 128 | 18.8224 | 109.1776
95 | 1820501 | 0.4 | 197.6667 | 1.73 | 136.7853 | 160 | 0.8 | 128 | 109.4283 | 18.5717
с.Сахзавод
96 | 1820502 | 0.4 | 91.6667 | 1.73 | 63.4333 | 250 | 0.8 | 200 | 50.7467 | 149.2533
п.Каратума
97 | 1820603 | 0.4 | 32.3333 | 1.73 | 22.3747 | 100 | 0.8 | 80 | 17.8997 | 62.1003
с.Актубек
98 | 1820604 | 0.4 | 13.3333 | 1.73 | 9.2267 | 100 | 0.8 | 80 | 7.3813 | 72.6187
99 | 1820605 | 0.4 | 57.3333 | 1.73 | 39.6747 | 100 | 0.8 | 80 | 31.7397 | 48.2603
100 | 1820606 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
с.Кайнар
101 | 1820607 | 0.4 | 68 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
102 | 1820608 | 0.4 | 60.3333 | 1.73 | 41.7507 | 250 | 0.8 | 200 | 33.4005 | 166.5995
с.Карабулак
103 | 1930301 | 0.4 | 45.3333 | 1.73 | 31.3707 | 100 | 0.8 | 80 | 25.0965 | 54.9035
104 | 1930302 | 0.4 | 70.6667 | 1.73 | 48.9013 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.1211 | 11.2789
105 | 1930303 | 0.4 | 70.3333 | 1.73 | 48.6707 | 100 | 0.8 | 80 | 38.9365 | 41.0635
106 | 1930304 | 0.4 | 53.3333 | 1.73 | 36.9067 | 250 | 0.8 | 200 | 29.5253 | 170.4747
п.Акши
107 | 1950101 | 0.4 | 55.1667 | 1.73 | 38.1753 | 160 | 0.8 | 128 | 30.5403 | 97.4597
108 | 1950104 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
109 | 1950303 | 0.4 | 200 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
110 | 1950143 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
111 | 1950450 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 630 | 0.8 | 504 | 66.432 | 437.568
пост Рубеж
112 | 1970603 | 0.4 | 93.6667 | 1.73 | 64.8173 | 160 | 0.8 | 128 | 51.8539 | 76.1461
113 | 1970605 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
114 | 1970609 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
Жаркентский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Коныролен
1 | 1322101 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 100 | 0.8 | 80 | 42.0736 | 37.9264
2 | 1322102 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 100 | 0.8 | 80 | 36.5376 | 43.4624
3 | 1322103 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 100 | 0.8 | 80 | 31.5552 | 48.4448
с Сат жол
4 | 1322104 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
с Интал
5 | 1322105 | 0.4 | 203 | 1.73 | 112.3808 | 250 | 0.8 | 200 | 112.3808 | 87.6192
с Коныролен
6 | 1322201 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
7 | 1322402 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 250 | 0.8 | 200 | 71.968 | 128.032
8 | 1322403 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 250 | 0.8 | 200 | 91.344 | 108.656
9 | 1322404 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
10 | 1322405 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 250 | 0.8 | 200 | 85.2544 | 114.7456
11 | 1322406 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
12 | 1322407 | 0.4 | 248 | 1.73 | 137.2928 | 400 | 0.8 | 320 | 137.2928 | 182.7072
13 | 1322408 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
с Сарытобе
14 | 1322410 | 0.4 | 186 | 1.73 | 102.9696 | 250 | 0.8 | 200 | 102.9696 | 97.0304
с Аккудык
15 | 1333201 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68.0928 | 160 | 0.8 | 128 | 68.0928 | 59.9072
16 | 1333202 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 160 | 0.8 | 128 | 79.7184 | 48.2816
с Акжазык
17 | 1333205 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
18 | 133206 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 160 | 0.8 | 128 | 57.5744 | 70.4256
19 | 1333207 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
с Коктал
20 | 133307 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 250 | 0.8 | 200 | 86.9152 | 113.0848
21 | 133302 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 100 | 0.8 | 80 | 42.0736 | 37.9264
22 | 1333303 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 250 | 0.8 | 200 | 106.8448 | 93.1552
23 | 1333305 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
24 | 1333306 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
25 | 1333307 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68.0928 | 160 | 0.8 | 128 | 68.0928 | 59.9072
26 | 1333309 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 250 | 0.8 | 200 | 93.5584 | 106.4416
27 | 1333310 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
28 | 1333311 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
29 | 1333312 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 100 | 0.8 | 80 | 37.6448 | 42.3552
30 | 1333313 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 100 | 0.8 | 80 | 32.6624 | 47.3376
31 | 1333304 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
32 | 1333402 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
33 | 1333403 | 0.4 | 237 | 1.73 | 131.2032 | 630 | 0.8 | 504 | 131.2032 | 372.7968
34 | 1333406 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 250 | 0.8 | 200 | 124.56 | 75.44
35 | 1333411 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 100 | 0.8 | 80 | 37.0912 | 42.9088
36 | 1333701 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 250 | 0.8 | 200 | 87.4688 | 112.5312
37 | 1333704 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
38 | 1333705 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.8 | 128 | 42.0736 | 85.9264
39 | 1333706 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 160 | 0.8 | 128 | 79.7184 | 48.2816
40 | 1333707 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
41 | 1333708 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
42 | 1333709 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 160 | 0.8 | 128 | 48.1632 | 79.8368
с Аулиеагаш
43 | 1333710 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20.4832 | 29.9168
44 | 1333711 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
45 | 1333714 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 100 | 0.8 | 80 | 39.3056 | 40.6944
г Жаркент
46 | 1344001 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 160 | 0.8 | 128 | 80.8256 | 47.1744
47 | 1344003 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 100 | 0.8 | 80 | 42.0736 | 37.9264
48 | 1344004 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
49 | 1344005 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
50 | 1344008 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 160 | 0.8 | 128 | 57.5744 | 70.4256
51 | 1344010 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 100 | 0.8 | 80 | 42.0736 | 37.9264
52 | 1344012 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 400 | 0.8 | 320 | 89.1296 | 230.8704
53 | 1344013 | 0.4 | 183 | 1.73 | 101.3088 | 250 | 0.8 | 200 | 101.3088 | 98.6912
54 | 1344014 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 250 | 0.8 | 200 | 99.0944 | 100.9056
55 | 1344015 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
56 | 1344016 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68.0928 | 160 | 0.8 | 128 | 68.0928 | 59.9072
57 | 1344018 | 0.4 | 316 | 1.73 | 174.9376 | 630 | 0.8 | 504 | 174.9376 | 329.0624
58 | 1344201 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 250 | 0.8 | 200 | 91.344 | 108.656
59 | 1344207 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 40 | 0.8 | 32 | 7.7504 | 24.2496
60 | 1344208 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
61 | 1344211 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
62 | 1344212 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
63 | 1344213 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 160 | 0.8 | 128 | 81.3792 | 46.6208
64 | 1344216 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 63 | 0.8 | 50.4 | 9.9648 | 40.4352
65 | 1344218 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
66 | 1344220 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 160 | 0.8 | 128 | 44.8416 | 83.1584
67 | 1344222 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.3936 | 36.0064
68 | 1344224 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.6432 | 43.7568
69 | 1344301 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 250 | 0.8 | 200 | 112.9344 | 87.0656
70 | 1344302 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
71 | 134403 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 250 | 0.8 | 200 | 119.024 | 80.976
72 | 1344304 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 250 | 0.8 | 200 | 88.0224 | 111.9776
73 | 1344305 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
74 | 1344307 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 160 | 0.8 | 128 | 44.8416 | 83.1584
75 | 1344308 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68.0928 | 160 | 0.8 | 128 | 68.0928 | 59.9072
76 | 1344309 | 0.4 | 222 | 1.73 | 122.8992 | 250 | 0.8 | 200 | 122.8992 | 77.1008
77 | 1344311 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 250 | 0.8 | 200 | 65.8784 | 134.1216
78 | 1344312 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 250 | 0.8 | 200 | 81.3792 | 118.6208
79 | 1344313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
80 | 1344314 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.8 | 128 | 42.0736 | 85.9264
81 | 1344315 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 160 | 0.8 | 128 | 45.9488 | 82.0512
82 | 1344316 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 100 | 0.8 | 80 | 38.1984 | 41.8016
83 | 1344318 | 0.4 | 209 | 1.73 | 115.7024 | 250 | 0.8 | 200 | 115.7024 | 84.2976
84 | 1344402 | 0.4 | 183 | 1.73 | 101.3088 | 400 | 0.8 | 320 | 101.3088 | 218.6912
85 | 1344403 | 0.4 | 256 | 1.73 | 141.7216 | 630 | 0.8 | 504 | 141.7216 | 362.2784
86 | 1344405 | 0.4 | 232 | 1.73 | 128.4352 | 250 | 0.8 | 200 | 128.4352 | 71.5648
87 | 1344406 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 160 | 0.8 | 128 | 83.5936 | 44.4064
88 | 1344407 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
89 | 1344408 | 0.4 | 216 | 1.73 | 119.5776 | 250 | 0.8 | 200 | 119.5776 | 80.4224
90 | 1344409 | 0.4 | 319 | 1.73 | 176.5984 | 400 | 0.8 | 320 | 176.5984 | 143.4016
91 | 1344411 | 0.4 | 256 | 1.73 | 141.7216 | 400 | 0.8 | 320 | 141.7216 | 178.2784
92 | 1344411 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 160 | 0.8 | 128 | 97.4336 | 30.5664
93 | 1344412 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
94 | 1344414 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 630 | 0.8 | 504 | 168.2944 | 335.7056
95 | 1344415 | 0.4 | 335 | 1.73 | 185.456 | 400 | 0.8 | 320 | 185.456 | 134.544
96 | 1344501 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 400 | 0.8 | 320 | 168.2944 | 151.7056
97 | 1344601 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
98 | 1344603 | 0.4 | 279 | 1.73 | 154.4544 | 400 | 0.8 | 320 | 154.4544 | 165.5456
99 | 1344604 | 0.4 | 242 | 1.73 | 133.9712 | 250 | 0.8 | 200 | 133.9712 | 66.0288
100 | 1344605 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 160 | 0.8 | 128 | 79.1648 | 48.8352
101 | 1344606 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
102 | 1344607 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
103 | 1344608 | 0.4 | 328 | 1.73 | 181.5808 | 400 | 0.8 | 320 | 181.5808 | 138.4192
104 | 1344611 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
105 | 1344616 | 0.4 | 319 | 1.73 | 176.5984 | 400 | 0.8 | 320 | 176.5984 | 143.4016
106 | 1344617 | 0.4 | 273 | 1.73 | 151.1328 | 250 | 0.8 | 200 | 151.1328 | 48.8672
107 | 1344618 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 25 | 0.8 | 20 | 12.7328 | 7.2672
108 | 1344619 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 250 | 0.8 | 200 | 120.6848 | 79.3152
109 | 1344701 | 0.4 | 242 | 1.73 | 133.9712 | 250 | 0.8 | 200 | 133.9712 | 66.0288
110 | 1344702 | 0.4 | 242 | 1.73 | 133.9712 | 250 | 0.8 | 200 | 133.9712 | 66.0288
111 | 1344703 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
112 | 1344704 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
113 | 1344705 | 0.4 | 219 | 1.73 | 121.2384 | 250 | 0.8 | 200 | 121.2384 | 78.7616
114 | 1344707 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
115 | 1344708 | 0.4 | 222 | 1.73 | 122.8992 | 250 | 0.8 | 200 | 122.8992 | 77.1008
116 | 1344709 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
117 | 1344801 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
118 | 1344803 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 160 | 0.8 | 128 | 82.4864 | 45.5136
119 | 1344804 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 250 | 0.8 | 200 | 96.3264 | 103.6736
120 | 1344805 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 400 | 0.8 | 320 | 129.5424 | 190.4576
121 | 1344806 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
122 | 1344808 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
123 | 1344809 | 0.4 | 361 | 1.73 | 199.8496 | 400 | 0.8 | 320 | 199.8496 | 120.1504
124 | 1344810 | 0.4 | 352 | 1.73 | 194.8672 | 400 | 0.8 | 320 | 194.8672 | 125.1328
125 | 1344811 | 0.4 | 328 | 1.73 | 181.5808 | 400 | 0.8 | 320 | 181.5808 | 138.4192
126 | 1344812 | 0.4 | 509 | 1.73 | 281.7824 | 630 | 0.8 | 504 | 281.7824 | 222.2176
127 | 1344814 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
128 | 1344815 | 0.4 | 396 | 1.73 | 219.2256 | 400 | 0.8 | 320 | 219.2256 | 100.7744
129 | 1344617 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 100 | 0.8 | 80 | 38.1984 | 41.8016
130 | 1344616 | 0.4 | 334 | 1.73 | 184.9024 | 400 | 0.8 | 320 | 184.9024 | 135.0976
131 | 1344819 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
132 | 1344820 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
133 | 1344821 | 0.4 | 242 | 1.73 | 133.9712 | 250 | 0.8 | 200 | 133.9712 | 66.0288
134 | 1344824 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
135 | 1344901 | 0.4 | 219 | 1.73 | 121.2384 | 250 | 0.8 | 200 | 121.2384 | 78.7616
136 | 1344011 | 0.4 | 365 | 1.73 | 202.064 | 400 | 0.8 | 320 | 202.064 | 117.936
137 | 1344904 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
138 | 1344905 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 100 | 0.8 | 80 | 55.9136 | 24.0864
с М-Шыган
139 | 1344919 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 25 | 0.8 | 20 | 12.7328 | 7.2672
140 | 1344921 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 250 | 0.8 | 200 | 90.7904 | 109.2096
141 | 1344923 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
142 | 1344924 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
143 | 1344928 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
144 | 1344930 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 160 | 0.8 | 128 | 79.1648 | 48.8352
145 | 1344931 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
146 | 1344920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
с Лесновка
147 | 1415101 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
148 | 1415102 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 100 | 0.8 | 80 | 59.7888 | 20.2112
149 | 1415104 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
150 | 1415105 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 160 | 0.8 | 128 | 81.3792 | 46.6208
с.Енбекши
151 | 1415801 | 0.4 | 242 | 1.73 | 133.9712 | 400 | 0.8 | 320 | 133.9712 | 186.0288
152 | 1415802 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 100 | 0.8 | 80 | 42.0736 | 37.9264
153 | 1415803 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
154 | 1415804 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
с Пиджим
155 | 1426101 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
156 | 1426102 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 160 | 0.8 | 128 | 82.4864 | 45.5136
157 | 1426103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
158 | 1426104 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 160 | 0.8 | 128 | 76.3968 | 51.6032
159 | 1426105 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 160 | 0.8 | 128 | 81.3792 | 46.6208
160 | 1426106 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 160 | 0.8 | 128 | 75.8432 | 52.1568
161 | 1426201 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 160 | 0.8 | 128 | 81.3792 | 46.6208
162 | 1426202 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 250 | 0.8 | 200 | 117.9168 | 82.0832
163 | 1426204 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 160 | 0.8 | 128 | 83.5936 | 44.4064
164 | 1426205 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 250 | 0.8 | 200 | 127.328 | 72.672
с ниж Пиджим
165 | 1426206 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
166 | 1426207 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
167 | 1426214 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 160 | 0.8 | 128 | 91.8976 | 36.1024
с Хоргос
168 | 1426309 | 0.4 | 265 | 1.73 | 146.704 | 250 | 0.8 | 200 | 146.704 | 53.296
с Погз.Хоргос
169 | 1426702 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 250 | 0.8 | 200 | 120.6848 | 79.3152
170 | 1426705 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 40 | 0.8 | 32 | 22.144 | 9.856
171 | 1426708 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 160 | 0.8 | 128 | 94.6656 | 33.3344
172 | 1426710 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
173 | 1426716 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
с Молодежный
174 | 8611303 | 0.4 | 410 | 1.73 | 226.976 | 400 | 0.8 | 320 | 226.976 | 93.024
175 | 8611306 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 250 | 0.8 | 200 | 138.9536 | 61.0464
176 | 8611307 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 100 | 0.8 | 80 | 55.9136 | 24.0864
177 | 8611309 | 0.4 | 267 | 1.73 | 147.8112 | 250 | 0.8 | 200 | 147.8112 | 52.1888
178 | 8611310 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
179 | 8611211 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
с Туркво
180 | 8611812 | 0.4 | 156 | 1.73 | 86.3616 | 160 | 0.8 | 128 | 86.3616 | 41.6384
с Нагарашы
181 | 8611813 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
182 | 8611814 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 100 | 0.8 | 80 | 50.3776 | 29.6224
183 | 8611815 | 0.4 | 388 | 1.73 | 214.7968 | 400 | 0.8 | 320 | 214.7968 | 105.2032
184 | 8611817 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 25 | 0.8 | 20 | 6.6432 | 13.3568
с Акбулак
185 | 8611819 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
с Садыр
186 | 8710201 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
187 | 8710202 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31.0016 | 19.3984
188 | 8710203 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
с Сарыбел
189 | 8710206 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.4656 | 24.9344
190 | 8710207 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
191 | 8710208 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
192 | 8710209 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
застава Тышкан
193 | 8710211 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
с Турпан
194 | 8710302 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
195 | 8710303 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
196 | 8710304 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 160 | 0.8 | 128 | 93.5584 | 34.4416
197 | 8710305 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
с Баскунчи
198 | 899101 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 100 | 0.8 | 80 | 50.3776 | 29.6224
199 | 899102 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.1264 | 23.2736
200 | 899103 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 160 | 0.8 | 128 | 79.1648 | 48.8352
201 | 899105 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
202 | 899106 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
203 | 899108 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 160 | 0.8 | 128 | 94.6656 | 33.3344
204 | 899109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.1984 | 12.2016
КПП Баскунчи
205 | 899110 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3232 | 16.0768
с Алмалы
206 | 899202 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
207 | 899203 | 0.4 | 232 | 1.73 | 128.4352 | 250 | 0.8 | 200 | 128.4352 | 71.5648
208 | 899204 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 160 | 0.8 | 128 | 80.8256 | 47.1744
209 | 899205 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 100 | 0.8 | 80 | 50.3776 | 29.6224
210 | 899206 | 0.4 | 236 | 1.73 | 130.6496 | 250 | 0.8 | 200 | 130.6496 | 69.3504
211 | 899208 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
с Акарал
212 | 9012102 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 40 | 0.8 | 32 | 20.4832 | 11.5168
с Ушарал
213 | 9012112 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
214 | 9012113 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 160 | 0.8 | 128 | 56.4672 | 71.5328
215 | 9012114 | 0.4 | 191 | 1.73 | 105.7376 | 250 | 0.8 | 200 | 105.7376 | 94.2624
216 | 9012117 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 250 | 0.8 | 200 | 89.6832 | 110.3168
217 | 9012118 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 250 | 0.8 | 200 | 131.7568 | 68.2432
218 | 9012119 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
219 | 9012120 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
с Кызыл-жиде
220 | 9012401 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 100 | 0.8 | 80 | 42.0736 | 37.9264
с Керим-Агаш
221 | 9012403 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
222 | 9012405 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 160 | 0.8 | 128 | 63.664 | 64.336
с Сарпылдак
223 | 9012407 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 100 | 0.8 | 80 | 50.3776 | 29.6224
с Дарбазакум
224 | 9113001 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
225 | 9113002 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 100 | 0.8 | 80 | 57.0208 | 22.9792
226 | 9113003 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
с Айдарлы
227 | 9113004 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.1984 | 12.2016
228 | 9113005 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
229 | 9113006 | 0.4 | 254 | 1.73 | 140.6144 | 250 | 0.8 | 200 | 140.6144 | 59.3856
230 | 9113007 | 0.4 | 264 | 1.73 | 146.1504 | 250 | 0.8 | 200 | 146.1504 | 53.8496
г Жаркент
231 | 950201 | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 40 | 0.8 | 32 | 21.0368 | 10.9632
232 | 950202 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 250 | 0.8 | 200 | 141.168 | 58.832
233 | 950203 | 0.4 | 248 | 1.73 | 137.2928 | 250 | 0.8 | 200 | 137.2928 | 62.7072
234 | 950206 | 0.4 | 358 | 1.73 | 198.1888 | 400 | 0.8 | 320 | 198.1888 | 121.8112
235 | 950207 | 0.4 | 365 | 1.73 | 202.064 | 400 | 0.8 | 320 | 202.064 | 117.936
236 | 950208 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
237 | 950303 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
238 | 950304 | 0.4 | 236 | 1.73 | 130.6496 | 250 | 0.8 | 200 | 130.6496 | 69.3504
239 | 950307 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
240 | 950308 | 0.4 | 248 | 1.73 | 137.2928 | 250 | 0.8 | 200 | 137.2928 | 62.7072
241 | 950309 | 0.4 | 235 | 1.73 | 130.096 | 250 | 0.8 | 200 | 130.096 | 69.904
242 | 950310 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
243 | 950311 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
244 | 950312 | 0.4 | 236 | 1.73 | 130.6496 | 250 | 0.8 | 200 | 130.6496 | 69.3504
245 | 950313 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 250 | 0.8 | 200 | 117.9168 | 82.0832
с Чолакай
246 | 950405 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
247 | 950406 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
248 | 950408 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 160 | 0.8 | 128 | 93.5584 | 34.4416
249 | 950409 | 0.4 | 291 | 1.73 | 161.0976 | 400 | 0.8 | 320 | 161.0976 | 158.9024
250 | 950410 | 0.4 | 266 | 1.73 | 147.2576 | 250 | 0.8 | 200 | 147.2576 | 52.7424
251 | 950411 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 250 | 0.8 | 200 | 117.9168 | 82.0832
Камыс завод
252 | 950413 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.1984 | 12.2016
с Диханкайрат
253 | 950414 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
254 | 950415 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 250 | 0.8 | 200 | 120.6848 | 79.3152
255 | 950416 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
256 | 957502 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.1984 | 12.2016
ПОГЗ Смирновка
257 | 967503 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 100 | 0.8 | 80 | 57.5744 | 22.4256
258 | 967504 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
с Ават
259 | 970102 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
260 | 970103 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
261 | 970104 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
с Алты уй
262 | 970202 | 0.4 | 156 | 1.73 | 86.3616 | 160 | 0.8 | 128 | 86.3616 | 41.6384
263 | 970203 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
264 | 970205 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
265 | 970206 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 160 | 0.8 | 128 | 97.4336 | 30.5664
266 | 970208 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 250 | 0.8 | 200 | 138.9536 | 61.0464
267 | 970209 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
268 | 970210 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
269 | 970211 | 0.4 | 248 | 1.73 | 137.2928 | 250 | 0.8 | 200 | 137.2928 | 62.7072
270 | 970301 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3232 | 16.0768
271 | 970302 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
с Надек
272 | 970304 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 160 | 0.8 | 128 | 83.5936 | 44.4064
273 | 970305 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 100 | 0.8 | 80 | 55.9136 | 24.0864
274 | 970306 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 400 | 0.8 | 320 | 58.128 | 261.872
с Суптай
275 | 970307 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
276 | 970308 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
277 | 970311 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
с Хонохай
278 | 970317 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с Шежин
279 | 970318 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
с Аккент
280 | 970402 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 63 | 0.8 | 50.4 | 32.6624 | 17.7376
г Жаркент
281 | 970405 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 400 | 0.8 | 320 | 141.168 | 178.832
282 | 970406 | 0.4 | 265 | 1.73 | 146.704 | 400 | 0.8 | 320 | 146.704 | 173.296
283 | 970408 | 0.4 | 232 | 1.73 | 128.4352 | 250 | 0.8 | 200 | 128.4352 | 71.5648
с Б-Шыган
284 | 970410 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 160 | 0.8 | 128 | 50.9312 | 77.0688
285 | 970411 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
286 | 970412 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 250 | 0.8 | 200 | 124.56 | 75.44
287 | 970413 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 160 | 0.8 | 128 | 79.7184 | 48.2816
288 | 970414 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
289 | 970415 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
290 | 970416 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 400 | 0.8 | 320 | 141.168 | 178.832
291 | 970418 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 250 | 0.8 | 200 | 122.3456 | 77.6544
292 | 970432 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 160 | 0.8 | 128 | 56.4672 | 71.5328
с Алты уй
293 | 970501 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 160 | 0.8 | 128 | 55.9136 | 72.0864
Карабулак РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ | cos ϕ | Допустимая нагрука | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
п.Карабулак
1 | 510101 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 400 | 0.8 | 320 | 83.5936 | 236.4064
2 | 510102 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
3 | 510103 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
4 | 510202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 250 | 0.8 | 200 | 96.3264 | 103.6736
5 | 510203 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
6 | 510205 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
7 | 510401 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
8 | 510402 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 160 | 0.8 | 128 | 124.56 | 3.44
9 | 510403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
10 | 510404 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 200 | 143.936 | 56.064
11 | 510405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
12 | 510406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
13 | 510501 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
14 | 510503 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
15 | 510504 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.288 | 6.112
16 | 510505 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
17 | 510506 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 32 | 27.68 | 4.32
18 | 510507 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
19 | 510508 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
20 | 510509 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 40 | 0.8 | 32 | 22.144 | 9.856
21 | 510510 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 8 | 3.3216 | 4.6784
22 | 510511 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
23 | 510512 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
24 | 510513 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
25 | 510514 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
26 | 510515 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
27 | 510516 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 40 | 0.8 | 32 | 19.376 | 12.624
28 | 510517 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 8 | 3.3216 | 4.6784
29 | 510518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
30 | 510519 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
31 | 510520 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
32 | 510521 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
33 | 510601 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 160 | 0.8 | 128 | 121.792 | 6.208
34 | 510602 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
35 | 510603 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
36 | 510604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
37 | 510605 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
38 | 510606 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
39 | 510607 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
40 | 510608 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
41 | 510610 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
42 | 510611 | 0.4 | 440 | 1.73 | 243.584 | 400 | 0.8 | 320 | 243.584 | 76.416
43 | 510612 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 160 | 0.8 | 128 | 119.024 | 8.976
44 | 510614 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
45 | 522101 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
46 | 522104 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 250 | 0.8 | 200 | 149.472 | 50.528
47 | 522105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
48 | 522106 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 400 | 0.8 | 320 | 149.472 | 170.528
49 | 522107 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 171.616 | 148.384
50 | 522108 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
51 | 522109 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
52 | 522110 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 200 | 85.808 | 114.192
53 | 522111 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
54 | 522112 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
55 | 522113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
56 | 522114 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
57 | 522117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 320 | 0.8 | 256 | 88.576 | 167.424
58 | 522118 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
59 | 522119 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
60 | 522120 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
61 | 522121 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
62 | 522122 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
63 | 522123 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 250 | 0.8 | 200 | 107.952 | 92.048
64 | 522124 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
65 | 522125 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
66 | 522126 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
67 | 522127 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
68 | 522128 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
69 | 590710 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
70 | 590712 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
71 | 590716 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
72 | 590717 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
73 | 590718 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
74 | 590719 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
с.Ешкиолмес
75 | 590701 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
76 | 590702 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
77 | 590703 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
78 | 590706 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
79 | 590707 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
80 | 590709 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49.824 | 0.576
81 | 590801 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 30 | 0.8 | 24 | 16.608 | 7.392
82 | 590802 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
с.Жалгыззагаш
83 | 590901 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
84 | 590902 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
85 | 590903 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
86 | 590904 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
87 | 590905 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
88 | 590906 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
89 | 590907 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
90 | 590908 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
91 | 590909 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
92 | 590910 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
93 | 590911 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
94 | 590912 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
95 | 590913 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
96 | 590914 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
97 | 590915 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
98 | 590916 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
99 | 590917 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
100 | 590918 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
с.Абай
101 | 591001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
102 | 591002 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
103 | 591003 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
104 | 591004 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
105 | 591005 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
106 | 591006 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
107 | 591007 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
108 | 591008 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
109 | 591009 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
110 | 591010 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с.Баисов
111 | 521601 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
112 | 521602 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
113 | 521603 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
114 | 521604 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
115 | 521605 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
116 | 521606 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 25 | 0.8 | 20 | 7.7504 | 12.2496
117 | 521607 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
с.Шымыр
118 | 521901 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
119 | 521902 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
120 | 521903 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
121 | 521904 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
122 | 521905 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
123 | 521906 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
124 | 521907 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
125 | 521908 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
126 | 521909 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
127 | 521910 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
128 | 521911 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
129 | 521912 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
130 | 521913 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
131 | 521914 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
132 | 521915 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
133 | 521916 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
134 | 521917 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
135 | 521918 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
136 | 521919 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
137 | 521920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
138 | 521921 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
139 | 521922 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
140 | 521923 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
141 | 521924 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
142 | 521925 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
143 | 521926 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
144 | 521927 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
145 | 521928 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 8 | 2.768 | 5.232
146 | 521929 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с.Сырымбет
147 | 560101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
148 | 560102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
149 | 560103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
150 | 560104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
с.Екпенды
151 | 560105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
152 | 560106 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
с.Жетысу
153 | 560107 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
154 | 560109 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
156 | 560110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
157 | 560111 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
158 | 560112 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
159 | 560113 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
160 | 560114 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
161 | 560115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
162 | 560116 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
163 | 560117 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
164 | 560118 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
165 | 560120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
с.Алдабергенова
166 | 480101 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 8 | 2.768 | 5.232
167 | 480103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
168 | 480104 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
169 | 480105 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
170 | 480107 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
171 | 480108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
172 | 480109 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
173 | 480111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
174 | 480113 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
175 | 480114 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
176 | 480115 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
177 | 480117 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
178 | 480118 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
179 | 480119 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
с.Бактыбай
180 | 480601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
181 | 480602 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
182 | 480604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
183 | 480605 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
184 | 480607 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
185 | 480701 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
186 | 480702 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
187 | 480703 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
188 | 480704 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
189 | 480705 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
190 | 480706 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
191 | 480707 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
192 | 480901 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
193 | 480902 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
194 | 480903 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
195 | 480904 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
196 | 480905 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
197 | 480906 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
198 | 480907 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
199 | 480909 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
200 | 480910 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
201 | 480911 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
202 | 481002 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
203 | 481003 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
204 | 481004 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
205 | 481005 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
206 | 481006 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
207 | 481102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
208 | 481103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
209 | 481104 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
210 | 481105 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
211 | 481107 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
212 | 481108 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
213 | 481109 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
214 | 481110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
215 | 481111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
216 | 481113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
217 | 481114 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
с.Жастар
218 | 481201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
219 | 481202 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
220 | 481203 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
221 | 481204 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 630 | 0.8 | 504 | 149.472 | 354.528
222 | 481205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
223 | 481206 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
с.Тенлик
224 | 460101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
225 | 460102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
226 | 460103 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
227 | 460104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
228 | 460105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
229 | 460106 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
230 | 460107 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
231 | 460108 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
232 | 460109 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
с.Кокжазык
233 | 460201 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
234 | 460202 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
235 | 460203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
236 | 460204 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
237 | 460313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
238 | 460401 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
239 | 460608 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
240 | 460609 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
241 | 460205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
с.Боктерли
242 | 460301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
243 | 460304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с.Актасты
244 | 460302 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
245 | 460314 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
246 | 460315 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
247 | 460303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
с.Кайнарлы
248 | 460305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
249 | 460306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
250 | 460307 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
251 | 460309 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
с.Коржумбай
252 | 460308 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
253 | 460310 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
254 | 460311 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с.Теректы
255 | 460601 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
256 | 460602 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
257 | 460603 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
258 | 460604 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
259 | 460605 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
260 | 460606 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
261 | 460607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
262 | 460610 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
с.АкынСара
263 | 540102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
264 | 540107 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
265 | 540108 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
266 | 540112 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
267 | 540113 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
268 | 540116 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
269 | 540118 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
270 | 540119 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
271 | 540120 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
272 | 540121 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
273 | 540122 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
274 | 540123 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
275 | 540201 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
276 | 540202 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
277 | 540204 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
278 | 540206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
279 | 540208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
280 | 540205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
281 | 540207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
282 | 540203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
283 | 540209 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
с.Коныр
284 | 540302 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
285 | 540304 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
286 | 540305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
287 | 540306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
288 | 540307 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
289 | 540308 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
290 | 540309 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
291 | 540310 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 63 | 0.8 | 50.4 | 8.304 | 42.096
292 | 540311 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
с.Коктобе
293 | 540314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
294 | 540315 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
295 | 540316 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
296 | 540319 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
с.Акешки
297 | 540402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
298 | 540404 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
299 | 540405 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
300 | 540701 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
301 | 540702 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
302 | 540703 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
Коксуский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с.Балпык би
1 | 165-01-01 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
2 | 165-02-01 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
3 | 165-02-02 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
4 | 165-02-03 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
5 | 165-02-06 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
6 | 165-02-07 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 250 | 0.8 | 200 | 43.7344 | 156.2656
7 | 165-02-08 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
8 | 165-02-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
9 | 165-03-18 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
10 | 165-05-01 | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5536 | 79.4464
11 | 165-05-02 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
12 | 165-05-03 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 250 | 0.8 | 200 | 86.9152 | 113.0848
13 | 165-05-04 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 250 | 0.8 | 200 | 91.344 | 108.656
14 | 165-05-05 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 250 | 0.8 | 200 | 95.2192 | 104.7808
15 | 165-05-06 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 100 | 0.8 | 80 | 75.8432 | 4.1568
16 | 165-05-07 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 400 | 0.8 | 320 | 119.024 | 200.976
17 | 165-05-08 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
18 | 165-05-09 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
19 | 165-05-10 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
20 | 165-05-11 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
21 | 165-05-12 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 160 | 0.8 | 128 | 72.5216 | 55.4784
22 | 165-05-13 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 250 | 0.8 | 200 | 81.9328 | 118.0672
23 | 165-05-14 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.1264 | 23.2736
24 | 165-05-15 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
25 | 165-05-16 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 171.616 | 148.384
26 | 165-05-17 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
27 | 165-05-18 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
28 | 165-05-19 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
29 | 165-05-20 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
30 | 165-06-01 | 0.4 | 236 | 1.73 | 130.6496 | 400 | 0.8 | 320 | 130.6496 | 189.3504
31 | 165-06-02 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 160 | 0.8 | 128 | 65.3248 | 62.6752
32 | 165-06-03 | 0.4 | 139 | 1.73 | 76.9504 | 160 | 0.8 | 128 | 76.9504 | 51.0496
33 | 165-06-04 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 250 | 0.8 | 200 | 77.504 | 122.496
34 | 165-06-05 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 250 | 0.8 | 200 | 45.3952 | 154.6048
35 | 165-06-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
36 | 165-06-07 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
37 | 165-06-09 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
38 | 165-06-10 | 0.4 | 355 | 1.73 | 196.528 | 630 | 0.8 | 504 | 196.528 | 307.472
39 | 165-06-10 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 160 | 0.8 | 128 | 0 | 128
40 | 165-06-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
41 | 165-06-12 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 400 | 0.8 | 320 | 74.1824 | 245.8176
42 | 165-06-13 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
43 | 165-06-14 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
44 | 165-06-15 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
45 | 165-06-16 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 400 | 0.8 | 320 | 37.6448 | 282.3552
46 | 165-06-17 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
47 | 165-06-18 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 250 | 0.8 | 200 | 37.0912 | 162.9088
48 | 165-06-19 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
49 | 165-06-19 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 630 | 0.8 | 504 | 0 | 504
50 | 165-06-20 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 400 | 0.8 | 320 | 42.6272 | 277.3728
51 | 165-07-01 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2512 | 56.7488
52 | 165-07-02 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
53 | 165-07-03 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 160 | 0.8 | 128 | 54.2528 | 73.7472
54 | 170-07-04 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
55 | 165-07-06 | 0.4 | 194 | 1.73 | 107.3984 | 250 | 0.8 | 200 | 107.3984 | 92.6016
56 | 165-07-07 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
57 | 165-07-09 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 100 | 0.8 | 80 | 57.0208 | 22.9792
58 | 165-07-10 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
59 | 165-07-11 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
60 | 165-07-12 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
61 | 165-07-16 | 0.4 | 465 | 1.73 | 257.424 | 630 | 0.8 | 504 | 257.424 | 246.576
62 | 165-07-17 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
63 | 165-07-18 | 0.4 | 121 | 1.73 | 66.9856 | 250 | 0.8 | 200 | 66.9856 | 133.0144
64 | 165-07-19 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 250 | 0.8 | 200 | 58.128 | 141.872
65 | 165-07-20 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 400 | 0.8 | 320 | 160.544 | 159.456
66 | 165-07-21 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
67 | 165-07-22 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
68 | 165-07-23 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
69 | 165-07-24 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
70 | 165-07-25 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
71 | 165-07-26 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
72 | 165-07-27 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 630 | 0.8 | 504 | 188.224 | 315.776
73 | 165-08-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
74 | 165-09-01 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
75 | 165-09-03 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 160 | 0.8 | 128 | 38.1984 | 89.8016
76 | 165-09-04 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
77 | 165-09-05 | 0.4 | 257 | 1.73 | 142.2752 | 400 | 0.8 | 320 | 142.2752 | 177.7248
78 | 165-09-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
79 | 165-09-08 | 0.4 | 360 | 1.73 | 199.296 | 630 | 0.8 | 504 | 199.296 | 304.704
80 | 165-09-09 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
81 | 165-09-10 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
82 | 165-12-01 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 630 | 0.8 | 504 | 70.8608 | 433.1392
83 | 165-12-02 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
84 | 165-08-10 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
85 | 165-08-11 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
с.Акшатоган
86 | 165-03-01 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 160 | 0.8 | 128 | 62.0032 | 65.9968
87 | 165-03-02 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 250 | 0.8 | 200 | 68.6464 | 131.3536
88 | 165-03-03 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 250 | 0.8 | 200 | 40.9664 | 159.0336
89 | 165-03-04 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
с.Бескайнар
90 | 165-07-15 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 250 | 0.8 | 200 | 85.2544 | 114.7456
с.Теректы
91 | 165-03-05 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 100 | 0.8 | 80 | 28.2336 | 51.7664
92 | 165-03-21 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
93 | 165-03-23 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 40 | 0.8 | 32 | 14.3936 | 17.6064
94 | 165-08-12 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
95 | 165-08-13 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
96 | 165-08-02 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 100 | 0.8 | 80 | 40.9664 | 39.0336
97 | 165-08-03 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 250 | 0.8 | 200 | 106.2912 | 93.7088
98 | 165-08-04 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
99 | 165-08-05 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
100 | 165-08-06 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
101 | 165-08-07 | 0.4 | 360 | 1.73 | 199.296 | 630 | 0.8 | 504 | 199.296 | 304.704
102 | 165-08-08 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
103 | 165-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
с.Талапты
104 | 45-02-02 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
105 | 45-02-03 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
106 | 45-02-04 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
107 | 45-02-05 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 69.2 | 58.8
108 | 45-02-06 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
109 | 45-02-07 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 160 | 0.8 | 128 | 40.9664 | 87.0336
110 | 45-02-08 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
111 | 45-02-09 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 100 | 0.8 | 80 | 39.8592 | 40.1408
с.Мукры
112 | 165-03-06 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
113 | 165-03-07 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 100 | 0.8 | 80 | 26.5728 | 53.4272
114 | 165-03-08 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
115 | 165-03-09 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
116 | 165-03-10 | 0.4 | 117 | 1.73 | 64.7712 | 250 | 0.8 | 200 | 64.7712 | 135.2288
117 | 165-03-11 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 250 | 0.8 | 200 | 67.5392 | 132.4608
118 | 165-03-12 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
119 | 165-03-13 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
120 | 165-03-14 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
121 | 165-03-16 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
122 | 165-03-20 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
123 | 165-03-22 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
124 | 45-01-05 | 0.4 | 327 | 1.73 | 181.0272 | 630 | 0.8 | 504 | 181.0272 | 322.9728
125 | 45-01-06 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
126 | 45-01-09 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
127 | 45-01-08 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
с.Енбекшиказак
128 | 165-02-05 | 0.4 | 275 | 1.73 | 152.24 | 400 | 0.8 | 320 | 152.24 | 167.76
129 | 45-03-13 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 250 | 0.8 | 200 | 95.2192 | 104.7808
130 | 45-03-07 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832
131 | 45-03-08 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
132 | 45-03-09 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
133 | 45-03-10 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
134 | 45-03-17 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
с.Жамбыл
135 | 45-01-01 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
136 | 45-01-02 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 160 | 0.8 | 128 | 43.1808 | 84.8192
137 | 45-01-03 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
138 | 45-01-04 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
139 | 45-01-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
140 | 45-01-12 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
141 | 45-01-14 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
с.Мамбет
142 | 45-01-10 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
143 | 45-01-13 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 100 | 0.8 | 80 | 50.3776 | 29.6224
144 | 45-02-01 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
145 | 45-03-01 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
146 | 45-03-02 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
147 | 45-03-03 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 250 | 0.8 | 200 | 117.9168 | 82.0832
148 | 45-03-04 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
149 | 45-03-05 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
150 | 45-03-06 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 160 | 0.8 | 128 | 28.2336 | 99.7664
151 | 45-03-11 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.4656 | 24.9344
152 | 45-03-12 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
153 | 45-03-14 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
154 | 45-03-15 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
155 | 45-03-16 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
с.Муканшы
156 | 47-01-02 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
157 | 47-01-05 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
158 | 47-01-07 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
159 | 47-03-01 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
160 | 170-03-02 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
с.Ондирис
161 | 170-03-03 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
с.Жарлыозек
162 | 47-03-02 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
163 | 47-03-03 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
164 | 47-03-04 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
165 | 47-03-05 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
166 | 47-03-06 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
167 | 47-03-07 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 180 | 0.8 | 144 | 45.3952 | 98.6048
168 | 47-03-08 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 250 | 0.8 | 200 | 40.4128 | 159.5872
169 | 47-03-09 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
170 | 47-03-10 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 25 | 0.8 | 20 | 17.1616 | 2.8384
171 | 47-03-11 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
172 | 47-03-12 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
173 | 47-03-13 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
174 | 47-03-14 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
175 | 47-03-15 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
176 | 47-03-16 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
с.Мусабек
177 | 47-05-01 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.2864 | 37.1136
178 | 47-05-03 | 0.4 | 136 | 1.73 | 75.2896 | 250 | 0.8 | 200 | 75.2896 | 124.7104
179 | 47-05-04 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
180 | 47-05-05 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
181 | 47-05-06 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
с.Маулембай
182 | 47-06-02 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
с.Актекше
183 | 49-02-01 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
184 | 49-02-02 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
185 | 49-02-03 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 100 | 0.8 | 80 | 32.6624 | 47.3376
186 | 49-02-04 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 100 | 0.8 | 80 | 39.3056 | 40.6944
187 | 49-02-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
188 | 49-02-06 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 40 | 0.8 | 32 | 9.4112 | 22.5888
189 | 49-02-07 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
190 | 49-02-09 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
191 | 49-02-10 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
192 | 49-02-11 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
193 | 49-02-19 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
194 | 49-02-20 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
195 | 49-02-21 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
196 | 49-02-22 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
197 | 166-03-02 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
198 | 166-03-03 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 160 | 0.8 | 128 | 1.1072 | 126.8928
199 | 166-03-04 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 40 | 0.8 | 32 | 18.8224 | 13.1776
200 | 166-03-05 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
с/о Кабылиса АО "Казтелерадио"
201 | 49-04-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
с.Алгабас
202 | 166-01-01 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
203 | 166-01-02 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
204 | 166-01-03 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
205 | 166-01-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 40 | 0.8 | 32 | 0 | 32
206 | 166-01-07 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
207 | 166-01-08 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
208 | 166-01-10 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
с.Кызылтоган
209 | 166-01-04 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
210 | 166-01-05 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
с.Жетыжал
211 | 170-04-01 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
212 | 170-01-01 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
213 | 170-01-02 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
214 | 170-01-03 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
ст.Коксу
215 | 170-02-01 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
216 | 170-02-02 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 160 | 0.8 | 128 | 28.2336 | 99.7664
217 | 170-02-03 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
218 | 170-02-04 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
219 | 170-02-05 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
220 | 170-02-06 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
221 | 170-02-07 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
222 | 170-02-08 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
223 | 170-02-09 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
224 | 170-03-01 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
225 | 170-03-08 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
226 | 170-07-01 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 400 | 0.8 | 320 | 84.7008 | 235.2992
227 | 170-08-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
228 | 170-08-19 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
с.Надырызбек
229 | 170-03-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
230 | 170-03-06 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
231 | 170-03-07 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
с.Каратал
232 | 170-08-07 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
233 | 170-08-08 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
234 | 170-08-09 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
235 | 170-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
236 | 170-08-17 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
237 | 170-08-18 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
239 | 170-08-11 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
240 | 170-08-12 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
241 | 170-08-13 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
242 | 170-08-14 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
243 | 170-08-15 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
244 | 170-08-16 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
245 | 170-08-17 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
246 | 170-08-18 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
247 | 170-08-19 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
248 | 170-08-20 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
249 | 170-08-22 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 100 | 0.8 | 80 | 27.1264 | 52.8736
с.Амангельды
238 | 170-08-03 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
239 | 170-08-06 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
240 | 170-08-10 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336
241 | 170-08-11 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
242 | 170-08-12 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
243 | 170-08-13 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
244 | 170-08-14 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
245 | 170-08-15 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
246 | 170-08-16 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
247 | 170-08-20 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
с.Кернарал
248 | 170-08-05 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616
249 | 170-08-22 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 100 | 0.8 | 80 | 27.1264 | 52.8736
Сарканский РЭС
№ п/п | Диспетчерский № КТП - 10/0,4 кВ | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл нагрузка | Мощность ТМ,кВА | сos Ф | Допустимая нагрузка | фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Аманбоктер
1 | РП-20202 | 0.4 | 3.5 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 9 | 3 | 6
2 | РП-20203 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 50 | 9 | 41
3 | РП-20301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 79 | 24 | 55
| с. | [8 empty] | 0
4 | 990301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 82 | 26 | 56
с. Лепси
5 | 3т0101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 32 | 7 | 25
6 | 3т0102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 40 | 88
7 | 3т0103 | 0.4 | 31 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18 | 32.4
8 | 3т0201 | 0.4 | 63 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 37 | 43
с. Кокжиде
9 | 3т0204 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
10 | 3т0203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12 | 38.4
с. Лепси
11 | 3т0301 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 29 | 13 | 16
12 | 3т0302 | 0.4 | 244 | 1.73 | 133 | 400 | 0.8 | 320 | 133 | 187
13 | 3т0303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
14 | 3т0304 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13 | 37.4
15 | 3т0305 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 78 | 122
16 | 3т0401 | 0.4 | 12 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 20 | 9 | 11
17 | 3т0403 | 0.4 | 171 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
18 | 3т0701 | 0.4 | 7 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 20 | 10 | 10
19 | 3т0702 | 0.4 | 9 | 1.73 | 5 | 30 | 0.8 | 24 | 5 | 19
20 | 3т0703 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 28 | 52
21 | 3т0704 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 40 | 88
с. М. Толебаева
22 | 270201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 20 | 60
23 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 33 | 95
24 | 270203 | 0.4 | 73 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
25 | 860401 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 28 | 52
26 | 860402 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 27 | 53
27 | 860403 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
с. Шубартобек
28 | 270301 | 0.4 | 12 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 5 | 15
с. Ульга
29 | 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 24 | 104
с. Караултобе
30 | 210402 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 71 | 9
31 | 210403 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 48 | 2.4
32 | 210404 | 0.4 | 107 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
33 | 210405 | 0.4 | 124 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
34 | 210402-а | 0.4 | 14 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 8 | 7 | 1
с. Кок озек
35 | 290201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
36 | 290202 | 0.4 | 85 | 1.73 | 46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 46 | 4.4
с. Алмалы
37 | 740201 | 0.4 | 178 | 1.73 | 99 | 160 | 0.8 | 128 | 99 | 29
38 | 740202 | 0.4 | 185 | 1.73 | 103 | 150 | 0.8 | 120 | 98 | 22
39 | 740203 | 0.4 | 114 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
40 | 740204 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 28 | 4
41 | 740205 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 30 | 0.8 | 24 | 22 | 2
42 | 740207 | 0.4 | 127 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 66 | 14
43 | 740210 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
44 | 740401 | 0.4 | 349 | 1.73 | 194 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
45 | 740501 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
46 | 740502 | 0.4 | 134 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 68 | 12
47 | 740503 | 0.4 | 179 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
48 | 740504 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106 | 160 | 0.8 | 128 | 106 | 22
49 | 740505 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 68 | 12
50 | 740506 | 0.4 | 131 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
51 | 740507 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
52 | 740508 | 0.4 | 134 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 58 | 22
53 | 740601 | 0.4 | 335 | 1.73 | 193 | 250 | 0.8 | 200 | 193 | 7
54 | 740206 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 20 | 14 | 6
55 | 740603 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 76 | 4
56 | 740604 | 0.4 | 137 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 76 | 4
57 | 740701 | 0.4 | 192 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 128 | 107 | 21
58 | 740702 | 0.4 | 188 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 105 | 23
59 | 740705 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 50 | 0.4
60 | 740706 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
61 | 740708 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
с. Койлык
62 | 250104 | 0.4 | 47 | 1.73 | 27 | 40 | 0.8 | 32 | 27 | 5
63 | 250105 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 102 | 26
64 | 250107 | 0.4 | 178 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
65 | 250109 | 0.4 | 341 | 1.73 | 199 | 250 | 0.8 | 200 | 150 | 50
66 | 251111 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 102 | 26
67 | 250113 | 0.4 | 182 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 102 | 26
68 | 250114 | 0.4 | 174 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 97 | 31
69 | 250117 | 0.4 | 126 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 70 | 10
70 | 250118 | 0.4 | 14 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 7.7504 | 24.2496
с. Шатырбай
71 | 250201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
72 | 250202 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
73 | 250203 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
74 | 250204 | 0.4 | 118 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
75 | 250205 | 0.4 | 54 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
76 | 250207 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
77 | 250301 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
78 | 250302 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
79 | 280301 | 0.4 | 9 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
80 | 280302 | 0.4 | 29 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
81 | 280402 | 0.4 | 34 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
82 | 280403 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 69 | 59
83 | 280404 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 66 | 14
84 | 280405 | 0.4 | 215 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 68 | 12
85 | 280501 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
с. Бакалы
86 | 310101 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168 | 250 | 0.8 | 200 | 150 | 50
87 | 310102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 98 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
88 | 310103 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
89 | 310106 | 0.4 | 42 | 1.73 | 32 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
90 | 310402 | 0.4 | 299 | 1.73 | 162 | 250 | 0.8 | 200 | 164 | 36
91 | 310403 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
92 | 310404 | 0.4 | 117 | 1.73 | 95 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
с. Актума
93 | 240101 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
94 | 240103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 96 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
95 | 240104 | 0.4 | 117 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
96 | 240105 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
97 | 240106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
98 | 240107 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
99 | 240108 | 0.4 | 116 | 1.73 | 91 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
100 | 240109 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Соколовка
101 | 240202 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
102 | 240203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
с. Каргалы
103 | 240201 | 0.4 | 5 | 1.73 | 61 | 10 | 0.8 | 51 | 2 | 49
104 | 240204 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 45 | 83
105 | 240205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 15 | 10 | 5
106 | 240206 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
107 | 240207 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
108 | 240209 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
109 | 240210 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 80 | 61 | 19
с. Аккаин
110 | 240303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 128 | 35 | 93
111 | 240304 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11 | 39.4
с. Черкаск
112 | 240301 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 60 | 68
113 | 240305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 25 | 12 | 13
114 | 240306 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 55 | 73
115 | 240401 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9 | 50 | 0.8 | 25 | 9 | 16
с. Екаша
116 | 840101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
117 | 840102 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
118 | 840103 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 37 | 91
119 | 840104 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
120 | 840105 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 83 | 117
121 | 840107 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 37 | 91
122 | 840108 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33 | 100 | 0.8 | 80 | 33 | 47
123 | 840109 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 19 | 61
124 | 840110 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
125 | 840111 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
126 | 840201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 55 | 73
127 | 840202 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
128 | 840203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 128 | 12 | 116
129 | 840204 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
130 | 840205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 8 | 12
131 | 840402 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
132 | 840401 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
с. Аманбоктер
133 | РП-20101 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
134 | РП-20201 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 14 | 66
135 | РП-20203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
136 | РП-20301 | 0.4 | 53 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 29 | 51
с. Теректи
137 | 990301 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
г. Саркан
138 | 830301 | 0.4 | 116.5 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
139 | 830302 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
140 | 830303 | 0.4 | 163 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 91 | 109
141 | 830304 | 0.4 | 140 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 78 | 2
142 | 830305 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 180 | 0.8 | 144 | 69 | 75
143 | 830306 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
144 | 830307 | 0.4 | 362 | 1.73 | 201 | 400 | 0.8 | 320 | 201 | 119
145 | 830308 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 25 | 103
146 | 830309 | 0.4 | 139 | 1.73 | 77 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
147 | 830310 | 0.4 | 300 | 1.73 | 167 | 250 | 0.8 | 200 | 167 | 33
148 | 830312 | 0.4 | 214 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 119 | 9
149 | 830402 | 0.4 | 39 | 1.73 | 22 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
150 | 830403 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
151 | РП-10102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 67 | 13
152 | РП-10103 | 0.4 | 91 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1.4
153 | РП-10104 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 166 | 34
154 | РП-10105 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36 | 14.4
155 | РП-10106 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 68 | 12
156 | РП-10108 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118 | 160 | 0.8 | 128 | 118 | 10
157 | РП-10202 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 68 | 12
158 | 830201 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 315 | 0.8 | 200 | 166 | 34
159 | 830203 | 0.4 | 181 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
160 | 830204 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 200 | 90 | 110
161 | 830205 | 0.4 | 160 | 1.73 | 87 | 180 | 0.8 | 130 | 88 | 42
162 | 830206 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 102 | 26
163 | 830207 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 100 | 0.8 | 80 | 66 | 14
164 | 830208 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177 | 250 | 0.8 | 200 | 177 | 23
165 | 830209 | 0.4 | 184 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 101 | 27
166 | 830210 | 0.4 | 142 | 1.73 | 100 | 100 | 0.8 | 80 | 78 | 2
167 | 830211 | 0.4 | 45 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.5 | 24 | 26.5
168 | 830212 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 160 | 0.8 | 128 | 80 | 48
169 | 830213 | 0.4 | 112 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 60 | 68
170 | 830214 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 166 | 34
171 | 830215 | 0.4 | 270 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 150 | 110 | 40
172 | 830216 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.5 | 180 | 0.8 | 152 | 68 | 84
173 | 830218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
174 | 830219 | 0.4 | 363 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 180 | 140
175 | 830220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
176 | 830221 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
177 | 830222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
178 | 830223 | 0.4 | 83 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
179 | 830224 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
180 | 830225 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
181 | 830226 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31 | 19.4
182 | 830230 | 0.4 | 54 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
183 | 830101 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 69 | 131
184 | 830102 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
185 | 830104 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
186 | 830105 | 0.4 | 81 | 1.73 | 45 | 150 | 0.8 | 128 | 45 | 83
187 | 830106 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
188 | 830107 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
189 | 830108 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
190 | 830109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
191 | 830110 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18 | 50 | 0.8 | 32 | 18 | 14
192 | 830113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
193 | 830114 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
194 | 830115 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 210 | 63 | 147
195 | 830117 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
196 | 830119 | 0.4 | 27 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 20 | 15 | 5
197 | 830121 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24 | 26.4
Талдыкорганский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Областная Больница, Новостройка
1 | 105 | 0.4 | 216 | 1.73 | 119.5776 | 320 | 0.8 | 256 | 119.5776 | 136.4224
2 | 143 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
3 | 444 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
4 | 216 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 250 | 0.8 | 200 | 70.8608 | 129.1392
5 | 699 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 250 | 0.8 | 200 | 89.1296 | 110.8704
6 | 238 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 400 | 0.8 | 320 | 45.9488 | 274.0512
7 | 328 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
8 | 164 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 400 | 0.8 | 320 | 86.9152 | 233.0848
9 | 184 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 250 | 0.8 | 200 | 96.3264 | 103.6736
10 | 559 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 400 | 0.8 | 320 | 23.2512 | 296.7488
11 | 569 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
12 | 390 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
13 | 203 | 0.4 | 446 | 1.73 | 246.9056 | 630 | 0.8 | 504 | 246.9056 | 257.0944
14 | 244-1 | 0.4 | 268 | 1.73 | 148.3648 | 630 | 0.8 | 504 | 148.3648 | 355.6352
15 | 473 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 630 | 0.8 | 504 | 91.344 | 412.656
16 | 225 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 630 | 0.8 | 504 | 13.84 | 490.16
17 | 525 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 630 | 0.8 | 504 | 83.04 | 420.96
18 | 381 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 250 | 0.8 | 200 | 54.2528 | 145.7472
19 | 535 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 400 | 0.8 | 320 | 14.9472 | 305.0528
20 | 232 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
21 | 154 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
22 | 464 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
23 | 639 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
24 | 640 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
25 | 388 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128
Лес хоз, Аквапарк
26 | 298 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
27 | 330 | 0.4 | 156 | 1.73 | 86.3616 | 250 | 0.8 | 200 | 86.3616 | 113.6384
28 | 399 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
29 | 417 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
Мкр Каратал
30 | 509(1) | 0.4 | 306 | 1.73 | 169.4016 | 630 | 0.8 | 504 | 169.4016 | 334.5984
31 | 510(2) | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 630 | 0.8 | 504 | 59.7888 | 444.2112
32 | 503(3) | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 630 | 0.8 | 504 | 9.9648 | 494.0352
33 | 458 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 630 | 0.8 | 504 | 44.288 | 459.712
34 | 466 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 180 | 0.8 | 144 | 11.072 | 132.928
35 | 567 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
36 | 507 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 400 | 0.8 | 320 | 188.224 | 131.776
Каракоз, Гаухар Ана, Абылай Хана
37 | 202 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
38 | 228 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
39 | 389 | 0.4 | 236 | 1.73 | 130.6496 | 250 | 0.8 | 200 | 130.6496 | 69.3504
40 | 170 | 0.4 | 436 | 1.73 | 241.3696 | 630 | 0.8 | 504 | 241.3696 | 262.6304
41 | 340 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
42 | 449 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
Мкр Каратал
43 | 400 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 400 | 0.8 | 320 | 84.1472 | 235.8528
44 | 487 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
45 | 384 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 400 | 0.8 | 320 | 67.5392 | 252.4608
46 | 205 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 630 | 0.8 | 504 | 67.5392 | 436.4608
47 | 382 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 400 | 0.8 | 320 | 51.4848 | 268.5152
48 | 502 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
49 | РП - 12(700) | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
50 | 663 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 630 | 0.8 | 504 | 32.1088 | 471.8912
51 | 662 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 630 | 0.8 | 504 | 42.6272 | 461.3728
Многопрофильная больница
52 | 805 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
53 | 806 | 0.4 | 245 | 1.73 | 135.632 | 630 | 0.8 | 504 | 135.632 | 368.368
Отенай, Енбек
54 | 251 | 0.4 | 197 | 1.73 | 109.0592 | 250 | 0.8 | 200 | 109.0592 | 90.9408
55 | 250 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
56 | 370 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
57 | 252 | 0.4 | 273 | 1.73 | 151.1328 | 400 | 0.8 | 320 | 151.1328 | 168.8672
58 | 294 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118.4704 | 400 | 0.8 | 320 | 118.4704 | 201.5296
59 | 301 | 0.4 | 203 | 1.73 | 112.3808 | 400 | 0.8 | 320 | 112.3808 | 207.6192
60 | 540 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 100 | 0.8 | 80 | 2.768 | 77.232
61 | 302 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 250 | 0.8 | 200 | 79.1648 | 120.8352
62 | 421 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
63 | 380 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 250 | 0.8 | 200 | 82.4864 | 117.5136
64 | 555 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
65 | 815 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
66 | 737 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
67 | 477 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
68 | 668 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
69 | 257 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
70 | 369 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
71 | 798 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
72 | 799 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
73 | 256 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
74 | 249 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
75 | 300 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 100 | 0.8 | 80 | 27.1264 | 52.8736
76 | 299 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
77 | 664 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
78 | 665 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
Уч хоз, Айтыкова, Красный камень
79 | 275 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
80 | 362 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
81 | 403 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
82 | 411 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
83 | 467 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 400 | 0.8 | 320 | 14.3936 | 305.6064
84 | 1 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
85 | 2 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
86 | 3 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
87 | 4 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
88 | 5 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
89 | 230 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
90 | 410 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
91 | 764 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
92 | 790 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
93 | 289 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 250 | 0.8 | 200 | 4.4288 | 195.5712
94 | 309 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
95 | ТП-Удача 215 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
96 | 835 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 40 | 0.8 | 32 | 9.4112 | 22.5888
97 | 856 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
98 | 857 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 100 | 0.8 | 80 | 31.5552 | 48.4448
99 | 858 | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.8 | 80 | 21.0368 | 58.9632
100 | 861 | 0.4 | 0.1 | 1.73 | 0.05536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.05536 | 79.9446
101 | 862 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
Детский мир, Школа №25
102 | 406 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 250 | 0.8 | 200 | 67.5392 | 132.4608
103 | 364 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
104 | 465 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 250 | 0.8 | 200 | 77.504 | 122.496
105 | 602 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Северо-Западный жил район
106 | 666 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
107 | 667 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
2 микрорайон
108 | 197 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 400 | 0.8 | 320 | 85.2544 | 234.7456
109 | 194 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
110 | 402 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
111 | 196 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
112 | 186 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
113 | 183 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
114 | 351 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
115 | 169 | 0.4 | 382 | 1.73 | 211.4752 | 400 | 0.8 | 320 | 211.4752 | 108.5248
116 | 451 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 250 | 0.8 | 200 | 62.0032 | 137.9968
117 | 226 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
118 | 217 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 400 | 0.8 | 320 | 26.5728 | 293.4272
119 | 356 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 630 | 0.8 | 504 | 48.7168 | 455.2832
120 | 419 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 630 | 0.8 | 504 | 34.8768 | 469.1232
СК Оркен, БСП, Юр тех
121 | 415 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 630 | 0.8 | 504 | 89.6832 | 414.3168
122 | 501 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 250 | 0.8 | 200 | 83.5936 | 116.4064
123 | 211 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
124 | 470 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
125 | 165 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
126 | 110 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
127 | 156 | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
128 | 339 Т1 | 0.4 | 710 | 1.73 | 393.056 | 630 | 0.8 | 504 | 393.056 | 110.944
129 | 374 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 400 | 0.8 | 320 | 8.8576 | 311.1424
130 | 227 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 180 | 0.8 | 144 | 61.4496 | 82.5504
131 | 416 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
132 | 115 | 0.4 | 313 | 1.73 | 173.2768 | 630 | 0.8 | 504 | 173.2768 | 330.7232
133 | 610 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 630 | 0.8 | 504 | 31.0016 | 472.9984
134 | 339 Т2 | 0.4 | 710 | 1.73 | 393.056 | 630 | 0.8 | 504 | 393.056 | 110.944
2 микрорайон
135 | 168 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
136 | 209 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 250 | 0.8 | 200 | 85.2544 | 114.7456
137 | 239 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 100 | 0.8 | 80 | 29.3408 | 50.6592
138 | 472 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
139 | 178 | 0.4 | 284 | 1.73 | 157.2224 | 630 | 0.8 | 504 | 157.2224 | 346.7776
140 | 179 | 0.4 | 292 | 1.73 | 161.6512 | 630 | 0.8 | 504 | 161.6512 | 342.3488
141 | 274 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 630 | 0.8 | 504 | 31.0016 | 472.9984
142 | 158 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 400 | 0.8 | 320 | 17.1616 | 302.8384
Западный жилой район
143 | 631 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
144 | 632 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 250 | 0.8 | 200 | 17.1616 | 182.8384
145 | 633 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
146 | 634 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
147 | 635 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
148 | 693 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
149 | 694 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 400 | 0.8 | 320 | 37.0912 | 282.9088
150 | 672 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 400 | 0.8 | 320 | 52.0384 | 267.9616
151 | 695 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 400 | 0.8 | 320 | 46.5024 | 273.4976
152 | 696 | 0.4 | 197 | 1.73 | 109.0592 | 400 | 0.8 | 320 | 109.0592 | 210.9408
153 | 739 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
154 | 740 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Северо-Западный жил район
155 | 651 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
156 | 652 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
157 | 653 | 36 | 6 | 1.73 | 298.944 | 250 | 0.8 | 200 | 298.944 | -98.944
158 | 650 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
159 | 654 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
160 | 655 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
161 | 656 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
162 | 657 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
163 | 626 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
164 | 645 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
165 | 646 | 0.4 | 38.5 | 1.73 | 21.3136 | 250 | 0.8 | 200 | 21.3136 | 178.6864
166 | 647 | 0.4 | 33.8 | 1.73 | 18.7117 | 250 | 0.8 | 200 | 18.7117 | 181.2883
167 | 648 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
168 | 649 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
169 | 660 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
170 | 661 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
171 | 659 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
Жастар 1
172 | 715 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
173 | 716 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 160 | 0.8 | 128 | 18.8224 | 109.1776
174 | 717 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
175 | 718 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 250 | 0.8 | 200 | 9.4112 | 190.5888
176 | 719 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
177 | 720 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 400 | 0.8 | 320 | 26.5728 | 293.4272
178 | 721 | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 400 | 0.8 | 320 | 21.0368 | 298.9632
ПС-102
179 | 705 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Енбек, Жастар 1
180 | 723 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
181 | 724 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 160 | 0.8 | 128 | 8.8576 | 119.1424
182 | 732 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
183 | 800 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
184 | 824 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
185 | 738 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
186 | 801 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
187 | 802 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
Шайкорган, СЗЖР
188 | 778 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
189 | 779 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
190 | 781 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
191 | 782 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
192 | 780 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 250 | 0.8 | 200 | 37.6448 | 162.3552
Юго-Западный жилой район
193 | 710 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 630 | 0.8 | 504 | 73.0752 | 430.9248
Алматинская трасса
194 | 426 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
195 | 788 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
196 | 187 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
197 | 576 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
198 | 538 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
199 | 345 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
200 | 344 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
201 | 268 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
202 | 261 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
203 | 512 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
204 | 678 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
205 | 312 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
206 | 644 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
207 | 704 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
208 | 776 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 2500 | 0.8 | 2000 | 35.984 | 1964.016
209 | 856 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
210 | 358 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
Парк Жастар, ЮЗЖР
211 | 803 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 630 | 0.8 | 504 | 16.608 | 487.392
212 | 742 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 630 | 0.8 | 504 | 36.5376 | 467.4624
213 | 768 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 400 | 0.8 | 320 | 58.6816 | 261.3184
214 | 767 | 0.4 | 126 | 1.73 | 69.7536 | 400 | 0.8 | 320 | 69.7536 | 250.2464
215 | 769 | 0.4 | 432 | 1.73 | 239.1552 | 400 | 0.8 | 320 | 239.1552 | 80.8448
216 | 770 | 0.4 | 139 | 1.73 | 76.9504 | 400 | 0.8 | 320 | 76.9504 | 243.0496
217 | 771 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 400 | 0.8 | 320 | 65.8784 | 254.1216
218 | 772 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
219 | 773 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 400 | 0.8 | 320 | 12.1792 | 307.8208
220 | 774 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 400 | 0.8 | 320 | 32.1088 | 287.8912
221 | 766 РП-15 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 630 | 0.8 | 504 | 85.808 | 418.192
222 | РП-16 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 1000 | 0.8 | 800 | 62.0032 | 737.9968
Ынтымак
223 | 838 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
224 | 839 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
225 | 840 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
226 | 841 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
227 | 842 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
228 | 843 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
229 | 844 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
230 | 845 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
231 | 846 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
232 | 847 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
233 | 848 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
234 | 849 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
235 | 850 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
236 | 851 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
237 | 852 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
238 | 853 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
3,4 микрорайон, ЖГУ
239 | 448 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 400 | 0.8 | 320 | 53.1456 | 266.8544
240 | 234 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
241 | 341 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 400 | 0.8 | 320 | 52.0384 | 267.9616
242 | 348 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
243 | 127 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
244 | 604 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
245 | 493 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
246 | 474 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 250 | 0.8 | 200 | 65.8784 | 134.1216
247 | 506 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 400 | 0.8 | 320 | 58.6816 | 261.3184
248 | 386 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 400 | 0.8 | 320 | 8.8576 | 311.1424
249 | 469 | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 400 | 0.8 | 320 | 21.0368 | 298.9632
250 | 343 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
251 | 441 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
252 | 443 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
253 | 447 | 0.4 | 674 | 1.73 | 373.1264 | 400 | 0.8 | 320 | 373.1264 | -53.1264
254 | РП8 Т1 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
255 | РП8 Т2 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
256 | 480 | 0.4 | 393 | 1.73 | 217.5648 | 630 | 0.8 | 504 | 217.5648 | 286.4352
257 | 491 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 630 | 0.8 | 504 | 102.416 | 401.584
258 | 517 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 400 | 0.8 | 320 | 99.0944 | 220.9056
259 | 529 | 0.4 | 249 | 1.73 | 137.8464 | 400 | 0.8 | 320 | 137.8464 | 182.1536
260 | 530 | 0.4 | 219 | 1.73 | 121.2384 | 400 | 0.8 | 320 | 121.2384 | 198.7616
261 | 562 | 0.4 | 256 | 1.73 | 141.7216 | 400 | 0.8 | 320 | 141.7216 | 178.2784
262 | 574 | 0.4 | 187 | 1.73 | 103.5232 | 400 | 0.8 | 320 | 103.5232 | 216.4768
263 | 242 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
264 | 243 | 0.4 | 337 | 1.73 | 186.5632 | 630 | 0.8 | 504 | 186.5632 | 317.4368
265 | 245 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 630 | 0.8 | 504 | 102.416 | 401.584
266 | 323 | 0.4 | 393 | 1.73 | 217.5648 | 630 | 0.8 | 504 | 217.5648 | 286.4352
267 | 276 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
268 | 332 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 400 | 0.8 | 320 | 85.2544 | 234.7456
269 | 404 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 630 | 0.8 | 504 | 63.664 | 440.336
270 | 456 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 630 | 0.8 | 504 | 75.8432 | 428.1568
Фин баня, Станция переливания крови, Зоовет техникум
271 | 117 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
272 | 200 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
273 | 533 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336
274 | 222 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
275 | 420 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 400 | 0.8 | 320 | 73.6288 | 246.3712
276 | 171 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 400 | 0.8 | 320 | 2.2144 | 317.7856
277 | 424 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 250 | 0.8 | 200 | 84.7008 | 115.2992
278 | 476 | 0.4 | 207 | 1.73 | 114.5952 | 400 | 0.8 | 320 | 114.5952 | 205.4048
279 | 408 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
Тюрьма, Псих диспансер
280 | 111 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
281 | 207 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Хутор
282 | 101 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 400 | 0.8 | 320 | 149.472 | 170.528
283 | 489 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
284 | 106 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 400 | 0.8 | 320 | 57.0208 | 262.9792
285 | 130 | 0.4 | 355 | 1.73 | 196.528 | 630 | 0.8 | 504 | 196.528 | 307.472
286 | 131 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 171.616 | 148.384
287 | 148 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
288 | 175 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 630 | 0.8 | 504 | 164.9728 | 339.0272
289 | 355 | 0.4 | 403 | 1.73 | 223.1008 | 630 | 0.8 | 504 | 223.1008 | 280.8992
290 | 573 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 400 | 0.8 | 320 | 2.768 | 317.232
291 | 334 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 400 | 0.8 | 320 | 11.072 | 308.928
292 | 185 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 400 | 0.8 | 320 | 16.608 | 303.392
293 | 145 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
Дет поликлиника, Цетр Базар
294 | 352 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 400 | 0.8 | 320 | 73.6288 | 246.3712
295 | 247 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 400 | 0.8 | 320 | 112.9344 | 207.0656
296 | 189 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
297 | 192 | 0.4 | 259 | 1.73 | 143.3824 | 400 | 0.8 | 320 | 143.3824 | 176.6176
298 | 521 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 400 | 0.8 | 320 | 49.2704 | 270.7296
299 | 161 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 630 | 0.8 | 504 | 167.1872 | 336.8128
300 | 700 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
301 | 685 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
302 | 102 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
303 | 172 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 400 | 0.8 | 320 | 61.4496 | 258.5504
304 | 221 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
305 | 385 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
306 | 488 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
307 | 132 | 0.4 | 371 | 1.73 | 205.3856 | 400 | 0.8 | 320 | 205.3856 | 114.6144
308 | 103 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
309 | 170 | 0.4 | 436 | 1.73 | 241.3696 | 630 | 0.8 | 504 | 241.3696 | 262.6304
Хутор
310 | 116 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
311 | 124 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 400 | 0.8 | 320 | 95.7728 | 224.2272
312 | 125 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
313 | 180 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
314 | 208 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 160 | 0.8 | 128 | 59.7888 | 68.2112
315 | 278 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
316 | 295 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 250 | 0.8 | 200 | 62.0032 | 137.9968
317 | 387 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
318 | 414 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68.0928 | 250 | 0.8 | 200 | 68.0928 | 131.9072
319 | 173 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
320 | 162 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
321 | 241 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
322 | 490 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 400 | 0.8 | 320 | 34.3232 | 285.6768
323 | 123 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 400 | 0.8 | 320 | 39.3056 | 280.6944
324 | 818 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
325 | 462 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
326 | 460 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
Универсам, Школа №4, от Кабанбай Батыра до Сихимова, Шевченко-Алдабергенова
327 | 147 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 250 | 0.8 | 200 | 96.88 | 103.12
328 | 114 | 0.4 | 202 | 1.73 | 111.8272 | 400 | 0.8 | 320 | 111.8272 | 208.1728
329 | 322 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
330 | 368 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
331 | 372 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 400 | 0.8 | 320 | 13.2864 | 306.7136
332 | 422 | 0.4 | 206 | 1.73 | 114.0416 | 400 | 0.8 | 320 | 114.0416 | 205.9584
333 | 246 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 250 | 0.8 | 200 | 106.2912 | 93.7088
334 | 218 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 250 | 0.8 | 200 | 4.9824 | 195.0176
335 | 520 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 400 | 0.8 | 320 | 18.8224 | 301.1776
336 | 546 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
337 | 563 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 400 | 0.8 | 320 | 86.9152 | 233.0848
338 | 564 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.6608 | 48.7392
339 | 603 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 160 | 0.8 | 128 | 62.0032 | 65.9968
340 | 327 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 250 | 0.8 | 200 | 14.3936 | 185.6064
341 | 504 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5552 | 168.4448
342 | 163 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 21.5904 | 58.4096
343 | 463 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 250 | 0.8 | 200 | 12.1792 | 187.8208
344 | 686 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
345 | 317 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
Мкр Достык, Обл Акимат, Центр
346 | 220 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 630 | 0.8 | 504 | 112.9344 | 391.0656
347 | 107 | 0.4 | 199 | 1.73 | 110.1664 | 630 | 0.8 | 504 | 110.1664 | 393.8336
348 | 149 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
349 | 167 | 0.4 | 156 | 1.73 | 86.3616 | 400 | 0.8 | 320 | 86.3616 | 233.6384
350 | 346 | 0.4 | 209 | 1.73 | 115.7024 | 630 | 0.8 | 504 | 115.7024 | 388.2976
351 | 224 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78.0576 | 400 | 0.8 | 320 | 78.0576 | 241.9424
352 | 360 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 400 | 0.8 | 320 | 48.1632 | 271.8368
353 | 219 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
354 | 146 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 630 | 0.8 | 504 | 108.5056 | 395.4944
355 | 191 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 400 | 0.8 | 320 | 156.6688 | 163.3312
356 | 199 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 630 | 0.8 | 504 | 93.5584 | 410.4416
357 | 379 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
358 | 499 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
359 | 453 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
360 | 236 | 0.4 | 246 | 1.73 | 136.1856 | 400 | 0.8 | 320 | 136.1856 | 183.8144
361 | 483 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
Абая-Ракишева, АвтоВокзал, Ж/Д
362 | 363 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
363 | 176 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
364 | 133 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 400 | 0.8 | 320 | 95.2192 | 224.7808
365 | 140 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 320 | 0.8 | 256 | 50.3776 | 205.6224
366 | 141 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 250 | 0.8 | 200 | 22.6976 | 177.3024
367 | 126 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
368 | 155 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
369 | 152 | 0.4 | 233 | 1.73 | 128.9888 | 400 | 0.8 | 320 | 128.9888 | 191.0112
370 | 135 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 180 | 0.8 | 144 | 8.304 | 135.696
371 | 198 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
372 | 120 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
373 | 505 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
374 | 190 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 400 | 0.8 | 320 | 97.4336 | 222.5664
375 | 108 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
376 | 213 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
377 | 263 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
378 | 297 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
379 | 144 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 250 | 0.8 | 200 | 62.5568 | 137.4432
380 | 762 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
381 | 335 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
382 | 270 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
3-отдел., Ынтымак, Эксперементальный, Уйтас
383 | 725 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
384 | 726 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
385 | 731 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
386 | 750 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
387 | 754 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
388 | 137 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
389 | 383 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
390 | 511 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616
391 | 433 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 25 | 0.8 | 20 | 33.7696 | -13.7696
392 | 545 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
393 | 837 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
394 | 454 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
ТкРЭС, ДВД,
395 | 129 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
396 | 134 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 400 | 0.8 | 320 | 54.2528 | 265.7472
397 | 159 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 250 | 0.8 | 200 | 33.7696 | 166.2304
398 | 166 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 630 | 0.8 | 504 | 174.384 | 329.616
399 | 357 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 630 | 0.8 | 504 | 50.3776 | 453.6224
400 | 325 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
401 | 440 | 0.4 | 358 | 1.73 | 198.1888 | 630 | 0.8 | 504 | 198.1888 | 305.8112
Новостройка, Школа №6, Прокуратура. Загодзерно
402 | 104 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 400 | 0.8 | 320 | 93.5584 | 226.4416
403 | 118 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 250 | 0.8 | 200 | 61.4496 | 138.5504
404 | 121 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
405 | 142 | 0.4 | 301 | 1.73 | 166.6336 | 630 | 0.8 | 504 | 166.6336 | 337.3664
406 | 193 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 400 | 0.8 | 320 | 78.6112 | 241.3888
407 | 523 | 0.4 | 233 | 1.73 | 128.9888 | 400 | 0.8 | 320 | 128.9888 | 191.0112
408 | 119 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
409 | 177 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
410 | 336 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
411 | 497 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
412 | 514 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 400 | 0.8 | 320 | 42.0736 | 277.9264
413 | 478 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
Мойнак
414 | 428 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
415 | 429 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
416 | 430 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
417 | 431 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
Мкр Восточный, 9-ая площядка
418 | 401 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
419 | 292 | 0.4 | 199 | 1.73 | 110.1664 | 250 | 0.8 | 200 | 110.1664 | 89.8336
420 | 331 | 0.4 | 325 | 1.73 | 179.92 | 400 | 0.8 | 320 | 179.92 | 140.08
421 | 518 | 0.4 | 719 | 1.73 | 398.0384 | 630 | 0.8 | 504 | 398.0384 | 105.9616
422 | 320 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
423 | 475 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
424 | 756 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
425 | 413 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 250 | 0.8 | 200 | 112.9344 | 87.0656
426 | 412 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 400 | 0.8 | 320 | 79.7184 | 240.2816
427 | 314 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 400 | 0.8 | 320 | 89.1296 | 230.8704
428 | 318 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
429 | 550 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 250 | 0.8 | 200 | 87.4688 | 112.5312
430 | 319 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
431 | 556 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 250 | 0.8 | 200 | 70.8608 | 129.1392
432 | РП-6 | 0.4 | 428 | 1.73 | 236.9408 | 400 | 0.8 | 320 | 236.9408 | 83.0592
433 | 608 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 400 | 0.8 | 320 | 84.1472 | 235.8528
434 | 609 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 400 | 0.8 | 320 | 64.2176 | 255.7824
435 | 611 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 400 | 0.8 | 320 | 47.6096 | 272.3904
436 | 669 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 250 | 0.8 | 200 | 117.9168 | 82.0832
437 | 670 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
438 | 671 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 250 | 0.8 | 200 | 32.6624 | 167.3376
439 | 459 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
440 | 479 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
Мкр Коктал
441 | 396 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 400 | 0.8 | 320 | 164.9728 | 155.0272
442 | 494 | 0.4 | 199 | 1.73 | 110.1664 | 250 | 0.8 | 200 | 110.1664 | 89.8336
443 | 553 | 0.4 | 199 | 1.73 | 110.1664 | 250 | 0.8 | 200 | 110.1664 | 89.8336
444 | 621 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 250 | 0.8 | 200 | 58.6816 | 141.3184
445 | 615 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
446 | 616 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
447 | 617 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
448 | 618 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
449 | 619 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 400 | 0.8 | 320 | 88.576 | 231.424
450 | 620 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 400 | 0.8 | 320 | 51.4848 | 268.5152
451 | 267 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
п Еркин Резиденция, Д/о Ащибулак, Алмалы
452 | 271 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 630 | 0.8 | 504 | 41.52 | 462.48
453 | 579 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
454 | 777 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
455 | 395 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
456 | 286 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
457 | 365 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 250 | 0.8 | 200 | 119.024 | 80.976
458 | 290 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 250 | 0.8 | 200 | 70.8608 | 129.1392
459 | 262 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
460 | 264 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 250 | 0.8 | 200 | 129.5424 | 70.4576
461 | 371 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 160 | 0.8 | 128 | 74.1824 | 53.8176
462 | 281 | 0.4 | 202 | 1.73 | 111.8272 | 250 | 0.8 | 200 | 111.8272 | 88.1728
463 | 552 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 250 | 0.8 | 200 | 84.1472 | 115.8528
464 | 272 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 400 | 0.8 | 320 | 95.7728 | 224.2272
465 | 347 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 160 | 0.8 | 128 | 57.0208 | 70.9792
466 | 284 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 250 | 0.8 | 200 | 79.1648 | 120.8352
467 | 534 | 0.4 | 139 | 1.73 | 76.9504 | 400 | 0.8 | 320 | 76.9504 | 243.0496
Текелийский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
1 | 670179 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
2 | 670133 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832
3 | 670199 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
4 | 670138 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 200 | 0.8 | 160 | 87.4688 | 72.5312
5 | 670136 | 0.4 | 208 | 1.73 | 115.1488 | 400 | 0.8 | 320 | 115.1488 | 204.8512
6 | 670243 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
7 | 670256 | 0.4 | 121 | 1.73 | 66.9856 | 630 | 0.8 | 504 | 66.9856 | 437.0144
8 | 670277 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 400 | 0.8 | 320 | 48.1632 | 271.8368
9 | 6702100 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 400 | 0.8 | 320 | 29.8944 | 290.1056
10 | 670232 | 0.4 | 235 | 1.73 | 130.096 | 400 | 0.8 | 320 | 130.096 | 189.904
11 | 670355 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78.0576 | 160 | 0.8 | 128 | 78.0576 | 49.9424
12 | 670365 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
13 | 670442 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 250 | 0.8 | 200 | 95.7728 | 104.2272
14 | 670435 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
15 | 670598 | 0.4 | 186 | 1.73 | 102.9696 | 400 | 0.8 | 320 | 102.9696 | 217.0304
16 | 670530 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
17 | 670531 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 315 | 0.8 | 252 | 84.7008 | 167.2992
18 | 670741 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
19 | 670762 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
20 | 630111 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 200 | 0.8 | 160 | 26.5728 | 133.4272
21 | 630112 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
22 | 630113 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 180 | 0.8 | 144 | 24.3584 | 119.6416
23 | 630210 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
24 | 680215 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 180 | 0.8 | 144 | 29.3408 | 114.6592
25 | 680214 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 320 | 0.8 | 256 | 42.0736 | 213.9264
26 | 680244 | 0.4 | 117 | 1.73 | 64.7712 | 250 | 0.8 | 200 | 64.7712 | 135.2288
27 | 630303 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 400 | 0.8 | 320 | 22.6976 | 297.3024
28 | 630305 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
29 | 630306 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 315 | 0.8 | 252 | 19.376 | 232.624
30 | 630307 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 180 | 0.8 | 144 | 16.0544 | 127.9456
31 | 630308 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8224 | 61.1776
32 | 680222 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
33 | 680271 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 630 | 0.8 | 504 | 27.68 | 476.32
34 | 680218 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 200 | 0.8 | 160 | 25.4656 | 134.5344
35 | 680219 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 180 | 0.8 | 144 | 91.8976 | 52.1024
36 | 680220 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
37 | 680221 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 200 | 0.8 | 160 | 23.8048 | 136.1952
38 | 680245 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 315 | 0.8 | 252 | 34.8768 | 217.1232
39 | 680352 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 180 | 0.8 | 144 | 14.9472 | 129.0528
40 | 680326 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 160 | 0.8 | 128 | 43.1808 | 84.8192
41 | 680325 | 0.4 | 277 | 1.73 | 153.3472 | 400 | 0.8 | 320 | 153.3472 | 166.6528
42 | 680324 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 400 | 0.8 | 320 | 14.9472 | 305.0528
43 | 680348 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 400 | 0.8 | 320 | 104.6304 | 215.3696
44 | 680349 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 180 | 0.8 | 144 | 110.72 | 33.28
45 | 680363 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 630 | 0.8 | 504 | 131.7568 | 372.2432
46 | 680251 | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5536 | 79.4464
47 | 6802101 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
48 | 680586 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 400 | 0.8 | 320 | 34.3232 | 285.6768
49 | 680589 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 250 | 0.8 | 200 | 17.1616 | 182.8384
50 | 680540 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 400 | 0.8 | 320 | 65.3248 | 254.6752
51 | 680578 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
52 | 680573 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 400 | 0.8 | 320 | 53.1456 | 266.8544
53 | 680588 | 0.4 | 107 | 1.73 | 59.2352 | 160 | 0.8 | 128 | 59.2352 | 68.7648
54 | 680759 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 400 | 0.8 | 320 | 39.8592 | 280.1408
55 | 680760 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 400 | 0.8 | 320 | 73.6288 | 246.3712
56 | 680723 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
57 | 680761 | 0.4 | 186 | 1.73 | 102.9696 | 400 | 0.8 | 320 | 102.9696 | 217.0304
58 | 680764 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 400 | 0.8 | 320 | 67.5392 | 252.4608
59 | 680750 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 320 | 0.8 | 256 | 53.6992 | 202.3008
60 | 670747 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 180 | 0.8 | 144 | 2.2144 | 141.7856
село Жендык
61 | 670396 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
село Каратал
62 | 6703108 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 400 | 0.8 | 320 | 26.5728 | 293.4272
63 | 6703109 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.0896 | 44.3104
64 | 6703110 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
65 | 6703111 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
66 | 6703113 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
67 | 6703115 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128
68 | 114 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 250 | 0.8 | 200 | 1.1072 | 198.8928
69 | 112 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
Сарыозекский РЭС
№ | Диспетчерский №КТП-10/0,4кВ | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потебл. Нагрузка | Мощность ТМ, кВА | cos ф | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Сарыозек
1 | 260101 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 24.5245 | 160 | 0.8 | 128 | 24.5245 | 103.4755
2 | 260102 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 100 | 0.8 | 80 | 28.9533 | 51.0467
3 | 260103 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 100 | 0.8 | 80 | 18.6563 | 61.3437
4 | 260110 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 160 | 0.8 | 128 | 42.4611 | 85.5389
5 | 260105 | 0.4 | 97.7 | 1.73 | 54.0867 | 400 | 0.8 | 320 | 54.0867 | 265.9133
6 | 260106 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
7 | 260107 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
8 | 260108 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
9 | 260108 | 0.4 | 45.3 | 1.73 | 25.0781 | 100 | 0.8 | 80 | 25.0781 | 54.9219
10 | 260401 | 0.4 | 77.7 | 1.73 | 43.0147 | 160 | 0.8 | 128 | 43.0147 | 84.9853
11 | 260402 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
12 | 260402 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
13 | 260502 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
14 | 260505 | 0.4 | 37.3 | 1.73 | 20.6493 | 160 | 0.8 | 128 | 20.6493 | 107.3507
15 | 260508 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 100 | 0.8 | 80 | 18.4349 | 61.5651
16 | 260601 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
17 | 260602 | 0.4 | 31.7 | 1.73 | 17.5491 | 100 | 0.8 | 80 | 17.5491 | 62.4509
18 | 260603 | 0.4 | 36.7 | 1.73 | 20.3171 | 250 | 0.8 | 200 | 20.3171 | 179.6829
19 | 260604 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
20 | 260605 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
21 | 260606 | 0.4 | 43.3 | 1.73 | 23.9709 | 160 | 0.8 | 128 | 23.9709 | 104.0291
22 | 260607 | 0.4 | 45.3 | 1.73 | 25.0781 | 250 | 0.8 | 200 | 25.0781 | 174.9219
23 | 260702 | 0.4 | 46.7 | 1.73 | 25.8531 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.8531 | 24.5469
24 | 260703 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 250 | 0.8 | 200 | 36.9251 | 163.0749
25 | 260704 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
26 | 260706 | 0.4 | 46.7 | 1.73 | 25.8531 | 25 | 0.8 | 20 | 25.8531 | -5.8531
27 | 260707 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
28 | 260708 | 0.4 | 32.3 | 1.73 | 17.8813 | 10 | 0.8 | 8 | 17.8813 | -9.8813
29 | 260709 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 25 | 0.8 | 20 | 18.4349 | 1.5651
30 | 260710 | 0.4 | 45.3 | 1.73 | 25.0781 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.0781 | 25.3219
31 | 260711 | 0.4 | 42.7 | 1.73 | 23.6387 | 25 | 0.8 | 20 | 23.6387 | -3.6387
32 | 260712 | 0.4 | 46.3 | 1.73 | 25.6317 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.6317 | 24.7683
33 | 260715 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
34 | 260902 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 100 | 0.8 | 80 | 18.4349 | 61.5651
35 | 261001 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
Кызылжар
36 | 370401 | 0.4 | 46.7 | 1.73 | 25.8531 | 400 | 0.8 | 320 | 25.8531 | 294.1469
37 | 370402 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
38 | 370403 | 0.4 | 32.3 | 1.73 | 17.8813 | 250 | 0.8 | 200 | 17.8813 | 182.1187
39 | 370404 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 160 | 0.8 | 128 | 18.4349 | 109.5651
40 | 370405 | 0.4 | 47.3 | 1.73 | 26.1853 | 250 | 0.8 | 200 | 26.1853 | 173.8147
41 | 370406 | 0.4 | 49.7 | 1.73 | 27.5139 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.5139 | 22.8861
Карашокы
42 | 390201 | 0.4 | 42.7 | 1.73 | 23.6387 | 25 | 0.8 | 20 | 23.6387 | -3.6387
43 | 390202 | 0.4 | 45.7 | 1.73 | 25.2995 | 25 | 0.8 | 20 | 25.2995 | -5.2995
44 | 390203 | 0.4 | 47.7 | 1.73 | 26.4067 | 160 | 0.8 | 128 | 26.4067 | 101.5933
45 | 390204 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
46 | 390205 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 160 | 0.8 | 128 | 36.9251 | 91.0749
47 | 390206 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 160 | 0.8 | 128 | 42.4611 | 85.5389
48 | 390207 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
49 | 390301 | 0.4 | 65.7 | 1.73 | 36.3715 | 400 | 0.8 | 320 | 36.3715 | 283.6285
50 | 390302 | 0.4 | 46.3 | 1.73 | 25.6317 | 400 | 0.8 | 320 | 25.6317 | 294.3683
51 | 390303 | 0.4 | 56.7 | 1.73 | 31.3891 | 160 | 0.8 | 128 | 31.3891 | 96.6109
52 | 390304 | 0.4 | 45.3 | 1.73 | 25.0781 | 160 | 0.8 | 128 | 25.0781 | 102.9219
53 | 390305 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 100 | 0.8 | 80 | 20.4832 | 59.5168
54 | 390401 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 400 | 0.8 | 320 | 42.4611 | 277.5389
55 | 390402 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 400 | 0.8 | 320 | 36.9251 | 283.0749
56 | 390403 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 40 | 0.8 | 32 | 18.6563 | 13.3437
57 | 390404 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 40 | 0.8 | 32 | 28.9533 | 3.0467
58 | 390405 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.4349 | 31.9651
59 | 390406 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 24.5245 | 25 | 0.8 | 20 | 24.5245 | -4.5245
60 | 390407 | 0.4 | 48.3 | 1.73 | 26.7389 | 40 | 0.8 | 32 | 26.7389 | 5.2611
61 | 390408 | 0.4 | 62.3 | 1.73 | 34.4893 | 10 | 0.8 | 8 | 34.4893 | -26.4893
62 | 390409 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 10 | 0.8 | 8 | 18.6563 | -10.6563
63 | 390418 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
64 | 390411 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 100 | 0.8 | 80 | 42.4611 | 37.5389
65 | 390412 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 40 | 0.8 | 32 | 36.9251 | -4.9251
66 | 390413 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
67 | 390414 | 0.4 | 49.3 | 1.73 | 27.2925 | 100 | 0.8 | 80 | 27.2925 | 52.7075
68 | 390415 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 40 | 0.8 | 32 | 28.9533 | 3.0467
69 | 390416 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 40 | 0.8 | 32 | 39.3056 | -7.3056
70 | 390410 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 10 | 0.8 | 8 | 36.9251 | -28.9251
71 | 390417 | 0.4 | 59.7 | 1.73 | 33.0499 | 100 | 0.8 | 80 | 33.0499 | 46.9501
72 | 390501 | 0.4 | 52.7 | 1.73 | 29.1747 | 160 | 0.8 | 128 | 29.1747 | 98.8253
73 | 390502 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
Каспан
74 | 110102 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 160 | 0.8 | 128 | 18.4349 | 109.5651
75 | 110103 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 160 | 0.8 | 128 | 28.9533 | 99.0467
76 | 110104 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 160 | 0.8 | 128 | 42.4611 | 85.5389
77 | 110201 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
78 | 110202 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
79 | 110203 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 160 | 0.8 | 128 | 18.4349 | 109.5651
80 | 110204 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 24.5245 | 250 | 0.8 | 200 | 24.5245 | 175.4755
81 | 110205 | 0.4 | 63.3 | 1.73 | 35.0429 | 160 | 0.8 | 128 | 35.0429 | 92.9571
82 | 110301 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.9251 | 13.4749
83 | 110501 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 400 | 0.8 | 320 | 18.4349 | 301.5651
84 | 110401 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20.4832 | 29.9168
Жоламан
85 | 350102 | 0.4 | 32.3 | 1.73 | 17.8813 | 100 | 0.8 | 80 | 17.8813 | 62.1187
86 | 350103 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 24.5245 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.5245 | 25.8755
87 | 350101 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 160 | 0.8 | 128 | 18.6563 | 109.3437
88 | 350301 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
89 | 350302 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 250 | 0.8 | 200 | 36.9251 | 163.0749
90 | 350303 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 100 | 0.8 | 80 | 28.9533 | 51.0467
91 | 350304 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 100 | 0.8 | 80 | 18.4349 | 61.5651
92 | 350305 | 0.4 | 36.7 | 1.73 | 20.3171 | 100 | 0.8 | 80 | 20.3171 | 59.6829
93 | 350306 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 250 | 0.8 | 200 | 36.9251 | 163.0749
94 | 070201 | 0.4 | 46.7 | 1.73 | 25.8531 | 160 | 0.8 | 128 | 25.8531 | 102.1469
95 | 070203 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
96 | 070205 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 160 | 0.8 | 128 | 18.6563 | 109.3437
97 | 070206 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 100 | 0.8 | 80 | 42.4611 | 37.5389
98 | 070204 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 40 | 0.8 | 32 | 36.9251 | -4.9251
99 | 070202 | 0.4 | 45.3 | 1.73 | 25.0781 | 630 | 0.8 | 504 | 25.0781 | 478.9219
100 | 070207 | 0.4 | 77.7 | 1.73 | 43.0147 | 160 | 0.8 | 128 | 43.0147 | 84.9853
101 | 070208 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 160 | 0.8 | 128 | 45.9488 | 82.0512
102 | 070209 | 0.4 | 52.7 | 1.73 | 29.1747 | 160 | 0.8 | 128 | 29.1747 | 98.8253
103 | 070210 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 24.5245 | 400 | 0.8 | 320 | 24.5245 | 295.4755
104 | 070211 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 400 | 0.8 | 320 | 28.9533 | 291.0467
105 | 070212 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 160 | 0.8 | 128 | 18.6563 | 109.3437
106 | 070213 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 160 | 0.8 | 128 | 42.4611 | 85.5389
107 | 070214 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 160 | 0.8 | 128 | 36.9251 | 91.0749
108 | 070215 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 160 | 0.8 | 128 | 45.9488 | 82.0512
109 | 070401 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
110 | 070402 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832
111 | 070403 | 0.4 | 45.3 | 1.73 | 25.0781 | 400 | 0.8 | 320 | 25.0781 | 294.9219
112 | 070404 | 0.4 | 77.7 | 1.73 | 43.0147 | 160 | 0.8 | 128 | 43.0147 | 84.9853
113 | 070405 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
114 | 070406 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
115 | 070407 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
116 | 070408 | 0.4 | 37.3 | 1.73 | 20.6493 | 160 | 0.8 | 128 | 20.6493 | 107.3507
117 | 070409 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 160 | 0.8 | 128 | 18.4349 | 109.5651
Майтобе
118 | 040601 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
119 | 040602 | 0.4 | 31.7 | 1.73 | 17.5491 | 10 | 0.8 | 8 | 17.5491 | -9.5491
120 | 040603 | 0.4 | 36.7 | 1.73 | 20.3171 | 100 | 0.8 | 80 | 20.3171 | 59.6829
121 | 040604 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
122 | 040605 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 100 | 0.8 | 80 | 28.9533 | 51.0467
123 | 040606 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 40 | 0.8 | 32 | 39.3056 | -7.3056
124 | 040608 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 40 | 0.8 | 32 | 36.9251 | -4.9251
125 | 040701 | 0.4 | 59.7 | 1.73 | 33.0499 | 10 | 0.8 | 8 | 33.0499 | -25.0499
126 | 040702 | 0.4 | 52.7 | 1.73 | 29.1747 | 250 | 0.8 | 200 | 29.1747 | 170.8253
127 | 040703 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
128 | 040704 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 25 | 0.8 | 20 | 18.4349 | 1.5651
129 | 040705 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 100 | 0.8 | 80 | 28.9533 | 51.0467
Сарыбулак
130 | 360601 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 63 | 0.8 | 50.4 | 42.4611 | 7.9389
131 | 360602 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
132 | 360602 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
133 | 360602 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 100 | 0.8 | 80 | 18.4349 | 61.5651
134 | 360606 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 24.5245 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.5245 | 25.8755
135 | 360607 | 0.4 | 63.3 | 1.73 | 35.0429 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.0429 | 15.3571
136 | 360608 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 25 | 0.8 | 20 | 36.9251 | -16.9251
137 | 360610 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.4349 | 31.9651
138 | 360301 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 40 | 0.8 | 32 | 20.4832 | 11.5168
139 | 360302 | 0.4 | 32.3 | 1.73 | 17.8813 | 100 | 0.8 | 80 | 17.8813 | 62.1187
140 | 360303 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 24.5245 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.5245 | 25.8755
Жоламан
141 | 070501 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.6563 | 31.7437
142 | 070502 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 24.5245 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.5245 | 25.8755
143 | 070503 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 100 | 0.8 | 80 | 18.6563 | 61.3437
144 | 070505 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 25 | 0.8 | 20 | 44.288 | -24.288
145 | 070506 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 100 | 0.8 | 80 | 36.9251 | 43.0749
146 | 070507 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 100 | 0.8 | 80 | 28.9533 | 51.0467
147 | 070504 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 10 | 0.8 | 8 | 18.4349 | -10.4349
Коянкоз
148 | 380201 | 0.4 | 36.7 | 1.73 | 20.3171 | 250 | 0.8 | 200 | 20.3171 | 179.6829
149 | 380202 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 100 | 0.8 | 80 | 36.9251 | 43.0749
150 | 380204 | 0.4 | 46.7 | 1.73 | 25.8531 | 100 | 0.8 | 80 | 25.8531 | 54.1469
151 | 380205 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
152 | 380206 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.6563 | 31.7437
153 | 380301 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 250 | 0.8 | 200 | 42.4611 | 157.5389
154 | 380302 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 250 | 0.8 | 200 | 36.9251 | 163.0749
155 | 380303 | 0.4 | 45.3 | 1.73 | 25.0781 | 250 | 0.8 | 200 | 25.0781 | 174.9219
156 | 380304 | 0.4 | 77.7 | 1.73 | 43.0147 | 100 | 0.8 | 80 | 43.0147 | 36.9853
157 | 380305 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
158 | 380306 | 0.4 | 52.7 | 1.73 | 29.1747 | 40 | 0.8 | 32 | 29.1747 | 2.8253
159 | 380307 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 24.5245 | 40 | 0.8 | 32 | 24.5245 | 7.4755
160 | 380308 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 100 | 0.8 | 80 | 28.9533 | 51.0467
161 | 380401 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 10 | 0.8 | 8 | 18.6563 | -10.6563
162 | 380402 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 250 | 0.8 | 200 | 42.4611 | 157.5389
163 | 380403 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.9251 | 13.4749
164 | 380405 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
Сарыозек
165 | 460701 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 40 | 0.8 | 32 | 19.9296 | 12.0704
166 | 460702 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
167 | 460703 | 0.4 | 31.7 | 1.73 | 17.5491 | 250 | 0.8 | 200 | 17.5491 | 182.4509
168 | 460704 | 0.4 | 36.7 | 1.73 | 20.3171 | 250 | 0.8 | 200 | 20.3171 | 179.6829
169 | 460705 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
170 | 460706 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 160 | 0.8 | 128 | 28.9533 | 99.0467
171 | 460707 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
172 | 460711 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 160 | 0.8 | 128 | 36.9251 | 91.0749
173 | 460301 | 0.4 | 59.7 | 1.73 | 33.0499 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.0499 | 17.3501
174 | 460302 | 0.4 | 52.7 | 1.73 | 29.1747 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.1747 | 21.2253
175 | 460305 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
176 | 460303 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 100 | 0.8 | 80 | 18.4349 | 61.5651
177 | 460304 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 100 | 0.8 | 80 | 28.9533 | 51.0467
Басши
178 | 311404 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 100 | 0.8 | 80 | 42.4611 | 37.5389
179 | 311405 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
180 | 311406 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
181 | 311407 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 250 | 0.8 | 200 | 18.4349 | 181.5651
182 | 311408 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 24.5245 | 250 | 0.8 | 200 | 24.5245 | 175.4755
183 | 311410 | 0.4 | 63.3 | 1.73 | 35.0429 | 25 | 0.8 | 20 | 35.0429 | -15.0429
184 | 311413 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 250 | 0.8 | 200 | 36.9251 | 163.0749
185 | 311414 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 160 | 0.8 | 128 | 18.4349 | 109.5651
186 | 311415 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 100 | 0.8 | 80 | 20.4832 | 59.5168
187 | 311416 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 100 | 0.8 | 80 | 28.9533 | 51.0467
188 | 311504 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 18.6563 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.6563 | 31.7437
189 | 311503 | 0.4 | 76.7 | 1.73 | 42.4611 | 100 | 0.8 | 80 | 42.4611 | 37.5389
190 | 311501 | 0.4 | 97.7 | 1.73 | 54.0867 | 160 | 0.8 | 128 | 54.0867 | 73.9133
Алтынемел
191 | 270101 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 100 | 0.8 | 80 | 2.2144 | 77.7856
192 | 270102 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 100 | 0.8 | 80 | 39.3056 | 40.6944
193 | 270103 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
194 | 270104 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4288 | 75.5712
195 | 270105 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 100 | 0.8 | 80 | 6.6432 | 73.3568
196 | 270106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4288 | 75.5712
197 | 270107 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 250 | 0.8 | 200 | 8.8576 | 191.1424
198 | 270108 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
199 | 270109 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 100 | 0.8 | 80 | 6.6432 | 73.3568
Жайнак
200 | 270201 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
201 | 270202 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 160 | 0.8 | 128 | 8.8576 | 119.1424
202 | 270203 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
203 | 270204 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
204 | 270205 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4288 | 75.5712
205 | 270206 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 100 | 0.8 | 80 | 2.768 | 77.232
Алтынемел
206 | 270301 | 0.4 | 43.3 | 1.73 | 23.9709 | 250 | 0.8 | 200 | 23.9709 | 176.0291
207 | 270302 | 0.4 | 45.3 | 1.73 | 25.0781 | 100 | 0.8 | 80 | 25.0781 | 54.9219
208 | 270303 | 0.4 | 46.7 | 1.73 | 25.8531 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.8531 | 24.5469
209 | 270305 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 100 | 0.8 | 80 | 36.9251 | 43.0749
210 | 270501 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
211 | 270503 | 0.4 | 46.7 | 1.73 | 25.8531 | 100 | 0.8 | 80 | 25.8531 | 54.1469
212 | 270504 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 60 | 0.8 | 48 | 20.4832 | 27.5168
213 | 270505 | 0.4 | 32.3 | 1.73 | 17.8813 | 40 | 0.8 | 32 | 17.8813 | 14.1187
214 | 270601 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 18.4349 | 100 | 0.8 | 80 | 18.4349 | 61.5651
215 | 270602 | 0.4 | 45.3 | 1.73 | 25.0781 | 160 | 0.8 | 128 | 25.0781 | 102.9219
216 | 270603 | 0.4 | 42.7 | 1.73 | 23.6387 | 250 | 0.8 | 200 | 23.6387 | 176.3613
217 | 270605 | 0.4 | 46.3 | 1.73 | 25.6317 | 100 | 0.8 | 80 | 25.6317 | 54.3683
Когалы
218 | 280101 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
219 | 280102 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 200 | 0.8 | 160 | 4.4288 | 155.5712
220 | 280103 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 25 | 0.8 | 20 | 2.2144 | 17.7856
221 | 280201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
222 | 280202 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 200 | 0.8 | 160 | 35.4304 | 124.5696
223 | 280203 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 250 | 0.8 | 200 | 113.488 | 86.512
224 | 280204 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 400 | 0.8 | 320 | 119.024 | 200.976
225 | 280205 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
226 | 280206 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 200 | 0.8 | 160 | 26.5728 | 133.4272
227 | 280207 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
228 | 280208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 200 | 0.8 | 160 | 16.608 | 143.392
229 | 280209 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
230 | 280210 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
231 | 280501 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
232 | 280502 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
233 | 280503 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 100 | 0.8 | 80 | 6.6432 | 73.3568
234 | 280504 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 28.9533 | 100 | 0.8 | 80 | 28.9533 | 51.0467
235 | 280505 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 100 | 0.8 | 80 | 39.3056 | 40.6944
236 | 280506 | 0.4 | 66.7 | 1.73 | 36.9251 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.9251 | 13.4749
237 | 280601 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
238 | 280602 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 400 | 0.8 | 320 | 6.6432 | 313.3568
239 | 280603 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 250 | 0.8 | 200 | 2.768 | 197.232
240 | 280604 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 100 | 0.8 | 80 | 1.1072 | 78.8928
241 | 280605 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 250 | 0.8 | 200 | 8.8576 | 191.1424
242 | 280606 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
243 | 280607 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
244 | 280608 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 250 | 0.8 | 200 | 9.4112 | 190.5888
245 | 280609 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 250 | 0.8 | 200 | 2.768 | 197.232
246 | 280610 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 400 | 0.8 | 320 | 24.912 | 295.088
247 | 280611 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 200 | 0.8 | 160 | 8.8576 | 151.1424
248 | 280612 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 160 | 0.8 | 128 | 6.6432 | 121.3568
249 | 280613 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 320 | 0.8 | 256 | 44.288 | 211.712
Терисаккан
250 | 290101 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 200 | 0.8 | 160 | 13.84 | 146.16
251 | 290102 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
252 | 290103 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 320 | 0.8 | 256 | 5.536 | 250.464
253 | 290104 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 100 | 0.8 | 80 | 6.6432 | 73.3568
254 | 290105 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
255 | 290106 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 100 | 0.8 | 80 | 20.4832 | 59.5168
256 | 290107 | 0.4 | 32.3 | 1.73 | 17.8813 | 100 | 0.8 | 80 | 17.8813 | 62.1187
257 | 290301 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 400 | 0.8 | 320 | 24.912 | 295.088
258 | 290302 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
259 | 290303 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4288 | 75.5712
260 | 290304 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
261 | 290305 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 40 | 0.8 | 32 | 1.1072 | 30.8928
262 | 290306 | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5536 | 79.4464
263 | 290307 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 100 | 0.8 | 80 | 6.6432 | 73.3568
264 | 290308 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4288 | 75.5712
265 | 290309 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
266 | 290310 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 320 | 0.8 | 256 | 26.5728 | 229.4272
267 | 290311 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
268 | 290312 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
269 | 290313 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 100 | 0.8 | 80 | 9.9648 | 70.0352
270 | 290314 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
Коксу
271 | 300101 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 400 | 0.8 | 320 | 39.8592 | 280.1408
272 | 300103 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 160 | 0.8 | 128 | 25.4656 | 102.5344
273 | 300104 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 250 | 0.8 | 200 | 22.6976 | 177.3024
274 | 300106 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
275 | 300107 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 250 | 0.8 | 200 | 53.1456 | 146.8544
276 | 300105 | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 25 | 0.8 | 20 | 0.33216 | 19.6678
277 | 300301 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 160 | 0.8 | 128 | 4.9824 | 123.0176
278 | 300302 | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 0.2768 | 40 | 0.8 | 32 | 0.2768 | 31.7232
279 | 300303 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
280 | 300304 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
281 | 300305 | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 0.2768 | 100 | 0.8 | 80 | 0.2768 | 79.7232
282 | 300306 | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 40 | 0.8 | 32 | 0.33216 | 31.6678
283 | 300307 | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 25 | 0.8 | 20 | 0.33216 | 19.6678
284 | 300701 | 0.4 | 1.3 | 1.73 | 0.71968 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0.71968 | 49.6803
285 | 300702 | 0.4 | 42.3 | 1.73 | 23.4173 | 160 | 0.8 | 128 | 23.4173 | 104.5827
286 | 300703 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 400 | 0.8 | 320 | 43.7344 | 276.2656
287 | 300704 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
288 | 300705 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
289 | 300706 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 630 | 0.8 | 504 | 44.8416 | 459.1584
290 | 300707 | 0.4 | 1.8 | 1.73 | 0.99648 | 100 | 0.8 | 80 | 0.99648 | 79.0035
291 | 300708 | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 25 | 0.8 | 20 | 0.33216 | 19.6678
Уйгентасский РЭС
№ п/п | Диспетчерский №КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потреб. нагрузка | Мощность ТМ, кВА |  | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
а. УШБУЛАК
1 | 175-01-01 Кар-ТЕЛ | 0.4 | 24.5665 | 1.73 | 17 | 25 | 0.8 | 20 | 13.6 | 6.4
2 | 175-02-02 | 0.4 | 60.6936 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 33.6 | 46.4
3 | 175-02-03 школа | 0.4 | 216.763 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
4 | 175-02-04 | 0.4 | 125.7225 | 1.73 | 87 | 250 | 0.8 | 200 | 69.6 | 130.4
5 | 175-02-05 Теле2 | 0.4 | 20.2312 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 11.2 | 20.8
а. КЕНЕС
6 | 175-03-01 | 0.4 | 40.4624 | 1.73 | 28 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.4 | 28
а.Ж.БАЛАПАНОВ
7 | 78-04-01 | 0.4 | 30.3468 | 1.73 | 21 | 25 | 0.8 | 20 | 16.8 | 3.2
8 | 78-02-01 | 0.4 | 140.1734 | 1.73 | 97 | 100 | 0.8 | 80 | 77.6 | 2.4
9 | 78-02-02 | 0.4 | 28.9017 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 128 | 16 | 112
10 | 78-02-03 | 0.4 | 130.0578 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 200 | 72 | 128
11 | 78-02-06 (Больница) | 0.4 | 56.3584 | 1.73 | 39 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31.2 | 19.2
а.ТОКЖАЙЛАУ
12 | 177-01-01 | 0.4 | 63.5838 | 1.73 | 44 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.2 | 15.2
13 | 177-01-02 | 0.4 | 27.4566 | 1.73 | 19 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
14 | 177-02-01 | 0.4 | 43.3526 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 80 | 24 | 56
15 | 177-02-02 | 0.4 | 83.815 | 1.73 | 58 | 63 | 0.8 | 50.4 | 46.4 | 4
16 | 177-02-03 | 0.4 | 31.7919 | 1.73 | 22 | 40 | 0.8 | 32 | 17.6 | 14.4
17 | 177-03-01 | 0.4 | 49.1329 | 1.73 | 34 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.2 | 23.2
18 | 177-03-02 | 0.4 | 173.4104 | 1.73 | 120 | 250 | 0.8 | 200 | 96 | 104
19 | 177-03-04 | 0.4 | 79.4798 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 44 | 84
20 | 177-03-05 | 0.4 | 30.3468 | 1.73 | 21 | 160 | 0.8 | 128 | 16.8 | 111.2
21 | 177-03-06 | 0.4 | 150.289 | 1.73 | 104 | 160 | 0.8 | 128 | 83.2 | 44.8
22 | 177-03-07 | 0.4 | 24.5665 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 80 | 13.6 | 66.4
23 | 177-03-08 | 0.4 | 169.0751 | 1.73 | 117 | 160 | 0.8 | 128 | 93.6 | 34.4
24 | 177-03-09 | 0.4 | 65.0289 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 36 | 44
ГЭС а БИБАКАН
25 | 2002-01-04 | 0.4 | 140.1734 | 1.73 | 97 | 100 | 0.8 | 80 | 77.6 | 2.4
а БАЙЗЕРЕК
26 | 176-01-01 | 0.4 | 164.7399 | 1.73 | 114 | 160 | 0.8 | 128 | 91.2 | 36.8
а. ТУНКУРУС
27 | 176-02-01 | 0.4 | 37.5723 | 1.73 | 26 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20.8 | 29.6
а.Жыланды
28 | 176-02-02 | 0.4 | 66.474 | 1.73 | 46 | 100 | 0.8 | 80 | 36.8 | 43.2
29 | 176-02-04 | 0.4 | 260.1156 | 1.73 | 180 | 250 | 0.8 | 200 | 144 | 56
30 | 176-02-05 | 0.4 | 26.0116 | 1.73 | 18 | 160 | 0.8 | 128 | 14.4 | 113.6
31 | 176-02-06 | 0.4 | 65.0289 | 1.73 | 45 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36 | 14.4
32 | 176-02-07 | 0.4 | 41.9075 | 1.73 | 29 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2 | 176.8
33 | 176-02-08 | 0.4 | 20.2312 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 11.2 | 68.8
34 | 176-02-09 | 0.4 | 63.5838 | 1.73 | 44 | 100 | 0.8 | 80 | 35.2 | 44.8
КХ МЕРЕЙ
35 | 176-03-01 | 0.4 | 23.1214 | 1.73 | 16 | 25 | 0.8 | 20 | 12.8 | 7.2
а. МАЙКАН
36 | 176-03-02 | 0.4 | 121.3873 | 1.73 | 84 | 160 | 0.8 | 128 | 67.2 | 60.8
а. ШЫНЖЫЛЫ
37 | 176-03-03 | 0.4 | 91.0405 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 50.4 | 29.6
а. Кокжар
38 | 176-03-04 | 0.4 | 15.896 | 1.73 | 11 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8 | 71.2
КХ Актымбаев
39 | 176-03-05 | 0.4 | 53.4682 | 1.73 | 37 | 50 | 0.8 | 40 | 29.6 | 10.4
ТВ
40 | 176-03-06 | 0.4 | 72.2543 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40 | 10.4
КХ МАЙЛЕН
41 | 176-03-07 | 0.4 | 44.7977 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.8 | 25.6
а.Жунжурек
42 | 176-03-08 | 0.4 | 53.4682 | 1.73 | 37 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.6 | 20.8
а.Шынбулак
43 | 176-03-09 | 0.4 | 53.4682 | 1.73 | 37 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.6 | 20.8
Застава Кривашейна
44 | 176-03-10 | 0.4 | 27.5 | 1.73 | 19 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
АО "Казтелеком"
45 | 176-03-11 Кокжар | 0.4 | 28.9017 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 16 | 4
46 | 176-03-12 Шынбулак | 0.4 | 30.3468 | 1.73 | 21 | 25 | 0.8 | 20 | 16.8 | 3.2
47 | 176-02-10 Тункурус | 0.4 | 27.4566 | 1.73 | 19 | 25 | 0.8 | 20 | 15.2 | 4.8
а.Ойжалау
48 | 73-01-01 (ТОО Жонгар-Алатау) | 0.4 | 6.2 | 1.73 | 43 | 40 | 0.8 | 59.512 | 34.4 | 25.112
49 | 73-01-02 (Самал Жай) | 0.4 | 102.6012 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 98.264 | 56.8 | 41.464
50 | 73-06-01 | 0.4 | 171.9653 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2 | 32.8
51 | 73-06-02 | 0.4 | 150.289 | 1.73 | 104 | 160 | 0.8 | 128 | 83.2 | 44.8
52 | 73-06-03 | 0.4 | 132.948 | 1.73 | 92 | 160 | 0.8 | 128 | 73.6 | 54.4
53 | 73-06-04 | 0.4 | 20.2312 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 11.2 | 68.8
54 | 73-06-05 | 0.4 | 169.0751 | 1.73 | 117 | 160 | 0.8 | 128 | 93.6 | 34.4
55 | 73-06-06 | 0.4 | 54.9133 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 30.4 | 97.6
56 | 73-06-08 | 0.4 | 157.5145 | 1.73 | 109 | 160 | 0.8 | 128 | 87.2 | 40.8
57 | 73-06-09 | 0.4 | 161.8497 | 1.73 | 112 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6 | 38.4
Шиликты
58 | 187-01-01 | 0.4 | 53.4682 | 1.73 | 37 | 250 | 0.8 | 200 | 29.6 | 170.4
59 | 187-01-02 | 0.4 | 8 | 1.73 | 57 | 40 | 0.8 | 364.8 | 45.6 | 319.2
60 | 187-01-03 | 0.4 | 112.7168 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 62.4 | 17.6
а.Теректы
61 | 181-01-02 | 0.4 | 17.341 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 9.6 | 22.4
62 | 181-01-03 | 0.4 | 166.185 | 1.73 | 115 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
63 | 181-01-04 | 0.4 | 186.4162 | 1.73 | 129 | 250 | 0.8 | 200 | 103.2 | 96.8
64 | 181-01-06 | 0.4 | 15.896 | 1.73 | 11 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8 | 71.2
65 | 181-01-07 | 0.4 | 179.1908 | 1.73 | 124 | 160 | 0.8 | 128 | 99.2 | 28.8
66 | 181-01-08 | 0.4 | 196.5318 | 1.73 | 136 | 250 | 0.8 | 200 | 108.8 | 91.2
67 | 181-01-12 | 0.4 | 31.7919 | 1.73 | 22 | 100 | 0.8 | 80 | 17.6 | 62.4
68 | 181-01-14 | 0.4 | 18.7861 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.4 | 40
69 | 181-01-15 | 0.4 | 140.1734 | 1.73 | 97 | 100 | 0.8 | 80 | 77.6 | 2.4
70 | 181-01-16 | 0.4 | 161.8497 | 1.73 | 112 | 250 | 0.8 | 200 | 89.6 | 110.4
а. Теректы
71 | 181-01-13 | 0.4 |  | 1.73 |  |  | 0.8
кх Оспанов
72 | 181-01-17 | 0.4 | 150.289 | 1.73 | 104 | 160 | 0.8 | 128 | 83.2 | 44.8
КХ Беков
73 | 181-01-19 | 0.4 | 88.1503 | 1.73 | 61 | 63 | 0.8 | 50.4 | 48.8 | 1.6
КХ Рамазанов
74 | 181-01-21 | 0.4 | 50.578 | 1.73 | 35 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28 | 22.4
75 | 181-01-22 ТВ Казтелерадио Сапак | 0.4 | 203.7572 | 1.73 | 141 | 250 | 0.8 | 200 | 112.8 | 87.2
а Сапак
76 | 181-01-23 | 0.4 | 31.7919 | 1.73 | 22 | 160 | 0.8 | 128 | 17.6 | 110.4
77 | 181-01-25 | 0.4 | 18.7861 | 1.73 | 13 | 250 | 0.8 | 200 | 10.4 | 189.6
78 | 181-01-26 | 0.4 | 127.1676 | 1.73 | 88 | 100 | 0.8 | 80 | 70.4 | 9.6
79 | 181-01-28 Кх Коломыцев | 0.4 | 18.7861 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 80 | 10.4 | 69.6
80 | 181-01-29 Карасаев
а Кабанбай
81 | 181-02-01 | 0.4 | 44.25 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.2 | 39.2
82 | 181-02-02 | 0.4 | 18.7861 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 80 | 10.4 | 69.6
83 | 181-02-03 | 0.4 | 24.5665 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 80 | 13.6 | 66.4
84 | 181-02-04 | 0.4 | 79.4798 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
85 | 181-02-05 | 0.4 | 59.2486 | 1.73 | 41 | 250 | 0.8 | 200 | 32.8 | 167.2
86 | 181-02-06 | 0.4 | 156.0694 | 1.73 | 108 | 250 | 0.8 | 200 | 86.4 | 113.6
87 | 181-02-09 | 0.4 | 18.7861 | 1.73 | 13 | 160 | 0.8 | 128 | 10.4 | 117.6
88 | 181-03-02 | 0.4 | 189.3064 | 1.73 | 131 | 250 | 0.8 | 200 | 104.8 | 95.2
89 | 181-03-03 | 0.4 | 34.6821 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 19.2 | 108.8
90 | 181-03-04 | 0.4 | 46.2428 | 1.73 | 32 | 100 | 0.8 | 80 | 25.6 | 54.4
91 | 181-03-07 | 0.4 | 131.5029 | 1.73 | 91 | 160 | 0.8 | 128 | 72.8 | 55.2
92 | 181-03-09 | 0.4 | 147.3988 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 81.6 | 46.4
а. Каз.Мальчат
93 | 181-03-13 | 0.4 | 44.7977 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.8 | 25.6
а. Коныр
94 | 181-03-14 | 0.4 | 15.896 | 1.73 | 11 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8 | 71.2
95 | 181-03-16 | 0.4 | 169.0751 | 1.73 | 117 | 160 | 0.8 | 128 | 93.6 | 34.4
96 | 181-03-17 | 0.4 | 166.185 | 1.73 | 115 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
а. Кабанбай
97 | 181-04-01 | 0.4 | 27.4566 | 1.73 | 19 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
98 | 181-04-02 | 0.4 | 69.3642 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.4 | 12
99 | 181-04-04 | 0.4 | 78.0347 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 43.2 | 36.8
а.Жамбыл
100 | 181-04-07 | 0.4 | 73.6994 | 1.73 | 51 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40.8 | 9.6
а.Кабанбай
101 | 181-04-08 ТВ Жамбыл | 0.4 | 54.9133 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 30.4 | 49.6
102 | 181-04-10 ТАУ САМАЛ (отделения) | 0.4 | 205.2023 | 1.73 | 142 | 250 | 0.8 | 200 | 113.6 | 86.4
а. Екпенды
103 | 181-05-01 | 0.4 | 53.4682 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 29.6 | 50.4
104 | 181-05-02 | 0.4 | 60.1 | 1.73 | 17 | 160 | 0.8 | 128 | 83.1784 | 44.8216
105 | 181-05-04 | 0.4 | 145.9538 | 1.73 | 101 | 250 | 0.8 | 200 | 80.8 | 119.2
106 | 181-05-06 | 0.4 | 166.185 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 200 | 92 | 108
а. Карлыгаш
107 | 181-05-07 | 0.4 | 24.5665 | 1.73 | 17 | 160 | 0.8 | 128 | 13.6 | 114.4
а. Ушкайын
108 | 181-05-09 | 0.4 | 176.3006 | 1.73 | 122 | 250 | 0.8 | 200 | 97.6 | 102.4
а. Кабанбай
109 | 181-06-01 | 0.4 | 36.1272 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 20 | 60
110 | 181-06-02 | 0.4 | 190.7514 | 1.73 | 132 | 250 | 0.8 | 200 | 105.6 | 94.4
111 | 181-06-03 | 0.4 | 119.9422 | 1.73 | 83 | 160 | 0.8 | 128 | 66.4 | 61.6
112 | 181-06-05 | 0.4 | 27.4566 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 15.2 | 64.8
113 | 181-06-06 | 0.4 | 127.1676 | 1.73 | 88 | 100 | 0.8 | 80 | 70.4 | 9.6
114 | 181-06-07 | 0.4 | 106.9364 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 59.2 | 20.8
115 | 181-06-08 больница | 0.4 |  | 1.73 |  |  | 0.8
116 | 181-06-12 | 0.4 | 205.2023 | 1.73 | 142 | 250 | 0.8 | 200 | 113.6 | 86.4
117 | 181-06-14 | 0.4 | 222.5434 | 1.73 | 154 | 250 | 0.8 | 200 | 123.2 | 76.8
118 | 181-06-15 | 0.4 | 59.2486 | 1.73 | 41 | 100 | 0.8 | 80 | 32.8 | 47.2
119 | 181-07-01 | 0.4 | 210.9827 | 1.73 | 146 | 250 | 0.8 | 200 | 116.8 | 83.2
120 | 181-07-02 | 0.4 | 122.8324 | 1.73 | 85 | 160 | 0.8 | 128 | 68 | 60
121 | 181-07-03 | 0.4 | 199.422 | 1.73 | 138 | 250 | 0.8 | 200 | 110.4 | 89.6
122 | 181-07-04 | 0.4 | 202.3121 | 1.73 | 140 | 250 | 0.8 | 200 | 112 | 88
Кольбай
123 | 25.04.01 Алемды | 0.4 | 50.578 | 1.73 | 35 | 40 | 0.8 | 32 | 28 | 4
124 | 2002-04-25 | 0.4 | 69.3642 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 38.4 | 89.6
125 | 2003-04-25 | 0.4 | 134.3931 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 74.4 | 5.6
126 | 2004-04-25 | 0.4 | 47.6879 | 1.73 | 33 | 160 | 0.8 | 128 | 26.4 | 101.6
127 | 2006-04-25 | 0.4 | 106.9364 | 1.73 | 74 | 160 | 0.8 | 128 | 59.2 | 68.8
а. Кызылкайын
128 | 2007-04-25 | 0.4 | 82.3699 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 128 | 45.6 | 82.4
129 | 2008-04-25 | 0.4 | 68.1 | 1.73 | 13 | 250 | 0.8 | 200 | 94.2504 | 105.7496
130 | 2009-04-25 | 0.4 | 186.4162 | 1.73 | 129 | 250 | 0.8 | 200 | 103.2 | 96.8
131 | 2010-04-25 | 0.4 | 43.3526 | 1.73 | 30 | 40 | 0.8 | 32 | 24 | 8
132 | 25-04-011 Водоканал | 0.4 | 46.2428 | 1.73 | 32 | 40 | 0.8 | 32 | 25.6 | 6.4
133 | 25-04-12 Водоканал | 0.4 | 102.6012 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 56.8 | 71.2
Уштобинский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
г. Уштобе
1 | 51-08-01 Кооператор | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 400 | 0.8 | 320 | 28.7872 | 291.2128
2 | 51-08-02 Кирпичное | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
3 | 51-08-03 Пионерское | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
4 | 51-08-04 Райбольница | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
5 | 51-09-01 Амангельды | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
6 | 51-09-02 Абая | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
7 | 51-09-03 РУС | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 630 | 0.8 | 504 | 54.2528 | 449.7472
8 | 51-09-04 Районо | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
9 | 51-09-05 Парк | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
10 | 51-09-06 Весна | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 400 | 0.8 | 320 | 15.5008 | 304.4992
11 | 51-09-07 Кирова | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
12 | 51-09-08 Шевченко | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
13 | 51-09-09 Акимат | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
14 | 51-13-05 школа Фрунзе | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 160 | 0.8 | 128 | 16.0544 | 111.9456
15 | 51-13-06 поликлиника | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
16 | 51-13-07 Степная | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 160 | 0.8 | 128 | 18.8224 | 109.1776
17 | 51-13-11 Аблайхана | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
18 | 51-13-12 Нурмухамбетова | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
19 | 51-15-01 РЭС | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
20 | 51-16-01 Швейка | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 250 | 0.8 | 200 | 37.0912 | 162.9088
21 | 51-16-02 Нар суд | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 250 | 0.8 | 200 | 54.2528 | 145.7472
22 | 51-16-03 Джамбула | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
23 | 51-16-04 8 Марта | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 160 | 0.8 | 128 | 33.7696 | 94.2304
24 | 51-16-05 СТО | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
25 | 51-16-10 Дом быта | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
26 | 51-11-06 Айманова | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 100 | 0.8 | 80 | 9.9648 | 70.0352
27 | 51-19-01 Кирпичное | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
28 | 51-19-02 52 школа | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 400 | 0.8 | 320 | 54.2528 | 265.7472
29 | 51-19-03 Дет дом | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
30 | 51-19-04 Красноармейская | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 400 | 0.8 | 320 | 50.3776 | 269.6224
31 | 51-19-09 ОПХ быт | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
32 | Р1-02-02 6 микрорайон | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
33 | Р1-02-07 Мечеть | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
34 | Р1-02-08 Кирова | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
35 | Р1-02-09 Ауэзова | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
36 | Р1-02-10 Д.сад ОПХ | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
37 | Р1-02-15 Новостройка | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
38 | 51-03-01 Первомайское | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 630 | 0.8 | 504 | 57.5744 | 446.4256
39 | 16-08-01 Пролетарское | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
40 | 16-08-02 СШ Токаева | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 250 | 0.8 | 200 | 21.5904 | 178.4096
41 | 16-08-03 Песчанная | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 400 | 0.8 | 320 | 27.1264 | 292.8736
42 | 16-08-04 Баня | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
43 | 16-08-06 Чайковского | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 160 | 0.8 | 128 | 28.2336 | 99.7664
44 | 16-08-07 Автобаза | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
45 | 16-08-15 Островского | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
46 | 16-08-16 ДЭУ | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 250 | 0.8 | 200 | 21.0368 | 178.9632
47 | 16-08-17 РСУ | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
48 | 16-08-22 Прибрежный | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
с. Бастобе
49 | 51-18-03 МТМ БЫТ | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
50 | 51-18-04 Гастелло | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
51 | 51-18-05 училище быт | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 250 | 0.8 | 200 | 33.7696 | 166.2304
52 | 51-01-01 Масанчи | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
53 | 51-01-02 Новомирское | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
54 | 51-01-04 22 мкр | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
55 | 51-01-05 сш. Горького быт | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
с. Сарыбулак
56 | 51-12-02 Подгорная | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 250 | 0.8 | 200 | 21.5904 | 178.4096
57 | 51-12-05 Жагатал | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 40 | 0.8 | 32 | 1.6608 | 30.3392
58 | 51-12-06 Сарыбулак | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
59 | 51-12-07 МТМ Абай | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
60 | 51-12-08 Абай Д. сад | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
61 | 51-12-09 Абай школа | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 400 | 0.8 | 320 | 17.1616 | 302.8384
62 | 51-12-10 Ст. Ельтай | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 25 | 0.8 | 20 | 2.2144 | 17.7856
63 | 51-12-11 Герой | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 25 | 0.8 | 20 | 1.1072 | 18.8928
64 | 51-12-12 Зерноток | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5536 | 79.4464
65 | 51-12-14 Ескельды би | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 25 | 0.8 | 20 | 1.1072 | 18.8928
с. Жылыбулак
66 | 51-02-02 Н.Мир контора | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
67 | 51-02-04 Н. Мир школа | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
с. Ушкомей
68 | 51-05-01 Заш.растений | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.3216 | 47.0784
69 | 51-05-04 Приморец | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
с. Орта тобе
70 | 51-07-03 Октябрь рисорушка | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 160 | 0.8 | 128 | 6.0896 | 121.9104
71 | 51-07-04 Октябрь почта | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
72 | 51-07-09 Рисорушка Бирюкова | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.1072 | 49.2928
73 | 16-05-01 Октябрь Зеленая | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
74 | 16-05-02 Октябрь парк | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
с. Кіші төбе
75 | 51-07-10 Н.Жизнь быт | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
с. Жанаталап
76 | Р1-06-08 Жанаталап клуб | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 400 | 0.8 | 320 | 24.912 | 295.088
77 | Р1-06-09 Жанаталап лесхоз | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
78 | Р1-06-11 Жанаталап школа | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 250 | 0.8 | 200 | 18.8224 | 181.1776
79 | Р1-06-12 Жанаталап МТМ | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
80 | Р1-06-15 Жанаталап 40 Лет | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
81 | Р1-06-16 Жанаталап ЛСП | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 25 | 0.8 | 20 | 1.1072 | 18.8928
с. Оян
82 | Р1-06-18 Оян | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
с. Айту
83 | Р1-06-19 Айту быт | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1968 | 120.8032
84 | Р1-06-21 Ажур | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 100 | 0.8 | 80 | 1.1072 | 78.8928
с. Умтул
85 | Р1-06-14 Умтул | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
с. Ескельды
86 | 51-10-07 Дзержинск Баня | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
87 | 51-10-08 Дзержинск МТМ | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
88 | 51-10-09 Дзержинск Школа быт | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
89 | 51-10-10 Д. Восток Дет сад | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
90 | 51-10-13 Д. Восток Магазин | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
91 | 51-10-17 Мопр быт | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
92 | 51-10-18 Достижение МТМ | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.2144 | 48.1856
93 | 51-10-19 Достижение ферма | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 100 | 0.8 | 80 | 1.6608 | 78.3392
94 | 51-10-20 Достижение быт | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
с. Көкпекті
95 | 04-12-03 Клуб | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
96 | 04-12-04 Контора | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
с. Жасталап
97 | 04-06-01 КХ Нурсултан | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 40 | 0.8 | 32 | 1.6608 | 30.3392
98 | 04-06-02 60 Лет быт | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
99 | 04-06-05 МТМ Бек агро | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
с. Марчук
100 | 04-01-02 Марчук | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
с. Қожбан
101 | 04-01-03 Кожбан | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 160 | 0.8 | 128 | 6.6432 | 121.3568
с. Қанабек
102 | 05-02-01 Мечеть | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8224 | 61.1776
103 | 05-02-02 Красный восток | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 100 | 0.8 | 80 | 20.4832 | 59.5168
с. Кальпе
104 | 05-05-01 Кальпе Тентекская | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.3216 | 47.0784
105 | 05-05-04 Кальпе Абая | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
106 | 05-05-05 Кальпе Ултугана | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
107 | 05-05-06 Кальпе Белинского | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
108 | 05-05-09 Кальпе Ленина | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
109 | 05-05-10 Киров | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 25 | 0.8 | 20 | 1.6608 | 18.3392
110 | 05-05-12 Тельман | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
с. Айдар
111 | 05-06-01 Айдар | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
112 | 05-06-02 Азнабай | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 160 | 0.8 | 128 | 1.1072 | 126.8928
113 | 05-06-03 КХ Мантай | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 25 | 0.8 | 20 | 1.1072 | 18.8928
с. Тастөбе
114 | 05-08-02 Берлик база | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 25 | 0.8 | 20 | 6.6432 | 13.3568
115 | 05-08-03 Берлик Ленина | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 100 | 0.8 | 80 | 9.9648 | 70.0352
116 | 05-08-04 Берлик Нусупбекова Орала | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
117 | 05-08-05 Берлик Нусупбекова Абая | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
118 | 05-08-06 Берлик Унимдинова | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
119 | 05-08-08 Старый Берлик | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
120 | 05-08-09 Бесаагаш | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 40 | 0.8 | 32 | 3.3216 | 28.6784
с. Қоржынкөл
121 | 07-03-01 Коржункол школа | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
с. Байчегир
122 | 08-01-01 Байчегир МТМ | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
123 | 08-01-02 Байчегир больница | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
с. Дөңши
124 | 08-01-03 Дончи | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
с. Ақиық
125 | 08-01-04 Акиык | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 40 | 0.8 | 32 | 1.1072 | 30.8928
с. Көпбірлік
126 | 08-02-01 Копберлик школа + быт | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 250 | 0.8 | 200 | 21.0368 | 178.9632
127 | 08-02-02 Копберлик быт | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136