## Лист1
Сводная информация по свободной мощности за III (третий) квартал
Аксуский РЭС
№ п/п | Диспетчерский номер КТП-10/0,4 кВ | Напряжение кВ | Ток среднего значения Ампер | корень из 3-х | потребляемая нагрузка кВА | Мощность ТМ кВА | Cos f | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Жансугур
1 | 800102 | 0.38 | 66.3 | 1.73 | 43.5856 | 100 | 0.93 | 108 | 43.5856 | 64.4144
2 | 800103 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 108 | 55.879 | 52.121
3 | 800105 | 0.38 | 63 | 1.73 | 41.4162 | 250 | 0.93 | 263 | 41.4162 | 221.5838
4 | 800106 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264
5 | 800107 | 0.38 | 50 | 1.73 | 32.87 | 160 | 0.93 | 165 | 32.87 | 132.13
6 | 800108 | 0.38 | 72 | 1.73 | 47.3328 | 250 | 0.93 | 263 | 47.3328 | 215.6672
7 | 800109 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 165 | 46.6754 | 118.3246
8 | 800110 | 0.38 | 80 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.93 | 108 | 52.592 | 55.408
9 | 800205 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 100 | 0.93 | 108 | 55.2216 | 52.7784
10 | 800503 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 250 | 0.93 | 263 | 55.879 | 207.121
11 | 800506 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 160 | 0.93 | 165 | 44.7032 | 120.2968
12 | 800507 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 250 | 0.93 | 263 | 46.018 | 216.982
13 | 800508 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 100 | 0.93 | 108 | 44.0458 | 63.9542
14 | 800510 | 0.38 | 95 | 1.73 | 62.453 | 100 | 0.93 | 108 | 62.453 | 45.547
15 | 800511 | 0.38 | 77 | 1.73 | 50.6198 | 100 | 0.93 | 108 | 50.6198 | 57.3802
16 | 800513 | 0.38 | 94 | 1.73 | 61.7956 | 100 | 0.93 | 108 | 61.7956 | 46.2044
17 | 800515 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 160 | 0.93 | 165 | 17.7498 | 147.2502
18 | 800703 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
19 | 800704 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.305 | 160 | 0.93 | 165 | 49.305 | 115.695
20 | 800705 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 250 | 0.93 | 263 | 57.8512 | 205.1488
с. Кокузек
21 | 800208 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 100 | 0.93 | 108 | 42.731 | 65.269
22 | 800209 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 63 | 0.93 | 69 | 10.5184 | 58.4816
23 | 800210 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
с. Таусамалы
24 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
с. Есеболатова
25 | 800406 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
26 | 800407 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 100 | 0.93 | 108 | 26.9534 | 81.0466
27 | 800409 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.93 | 165 | 30.2404 | 134.7596
28 | 800410 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 250 | 0.93 | 263 | 12.4906 | 250.5094
с. Кызылкаин
29 | 800413 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 100 | 0.93 | 108 | 12.4906 | 95.5094
30 | 800501 | 0.38 | 66 | 1.73 | 43.3884 | 100 | 0.93 | 108 | 43.3884 | 64.6116
с. Каракемер
31 | 800708 | 0.38 | 51 | 1.73 | 33.5274 | 160 | 0.93 | 165 | 33.5274 | 131.4726
32 | 800709 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 160 | 0.93 | 165 | 23.009 | 141.991
33 | 800710 | 0.38 | 14 | 1.73 | 9.2036 | 160 | 0.93 | 165 | 9.2036 | 155.7964
34 | 800711 | 0.38 | 45 | 1.73 | 29.583 | 100 | 0.93 | 108 | 29.583 | 78.417
с. Карашилик
35 | 920302 (кх) |  |  |  |  | 60
36 | 920305 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 63 | 0.93 | 69 | 46.018 | 22.982
с. Сагабиен
37 | 920307 | 0.38 | 37 | 1.73 | 24.3238 | 160 | 0.93 | 165 | 24.3238 | 140.6762
38 | 920308 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 100 | 0.93 | 108 | 30.2404 | 77.7596
39 | 920309 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
с. Сагакурес
40 | 920310 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 100 | 0.93 | 108 | 40.7588 | 67.2412
с. Енбек
41 | 260101 | 0.38 | 14.6 | 1.73 | 9.598 | 100 | 0.93 | 108 | 9.598 | 98.402
42 | 260102 | 0.38 | 28.9 | 1.73 | 18.9989 | 100 | 0.93 | 108 | 18.9989 | 89.0011
с. Тарас
43 | 260103 | 0.38 | 15.7 | 1.73 | 10.3212 | 160 | 0.93 | 165 | 10.3212 | 154.6788
44 | 260104 (кх) |  |  |  |  | 100
с. Кенжыра
45 | 260201 | 0.38 | 18 | 1.73 | 11.8332 | 25 | 0.93 | 42 | 11.8332 | 30.1668
46 | 260202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 250 | 0.93 | 263 | 30.8978 | 232.1022
47 | 260203 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 100 | 0.93 | 108 | 20.3794 | 87.6206
с. Аксу
48 | 730101 | 0.38 | 5.3 | 1.73 | 3.4842 | 25 | 0.93 | 42 | 3.4842 | 38.5158
49 | 730102 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 100 | 0.93 | 108 | 13.8054 | 94.1946
50 | 730105 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 250 | 0.93 | 263 | 9.861 | 253.139
51 | 730106 | 0.38 | 17 | 1.73 | 11.1758 | 160 | 0.93 | 165 | 11.1758 | 153.8242
52 | 730107 | 0.38 | 28 | 1.73 | 18.4072 | 250 | 0.93 | 263 | 18.4072 | 244.5928
с. КСХТ
53 | 730201 | 0.38 | 10 | 1.73 | 6.574 | 25 | 0.93 | 42 | 6.574 | 35.426
с. Шолакузек
54 | 730202 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
с. Кокжайдак
55 | 730205 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 100 | 0.93 | 108 | 9.861 | 98.139
56 | 730206 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.93 | 165 | 17.0924 | 147.9076
57 | 730207 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.93 | 165 | 10.5184 | 154.4816
с. Казахстан
58 | 730701 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
с. Оним
59 | 730702 | 0.38 | 5 | 1.73 | 3.287 | 100 | 0.93 | 108 | 3.287 | 104.713
с. Копа
60 | 220102 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
61 | 220103 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19.0646 | 160 | 0.93 | 165 | 19.0646 | 145.9354
с. Кызылту
62 | 220301 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.93 | 108 | 21.0368 | 86.9632
63 | 220302 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19.0646 | 100 | 0.93 | 108 | 19.0646 | 88.9354
64 | 220303 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 100 | 0.93 | 108 | 26.9534 | 81.0466
с. Кызылтан
65 | 320401 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 160 | 0.93 | 165 | 26.296 | 138.704
66 | 320402 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 100 | 0.93 | 108 | 36.157 | 71.843
67 | 320403 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
с. Каракоз
68 | 230101 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 160 | 0.93 | 165 | 15.1202 | 149.8798
69 | 230201 | 0.38 | 51 | 1.73 | 33.5274 | 100 | 0.93 | 108 | 33.5274 | 74.4726
70 | 230202 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 160 | 0.93 | 165 | 13.8054 | 151.1946
71 | 230203 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 250 | 0.93 | 263 | 26.296 | 236.704
72 | 230204 (дом ДП)
с. Кенгарин
73 | 230102 | 0.38 | 59 | 1.73 | 38.7866 | 100 | 0.93 | 108 | 38.7866 | 69.2134
с. Жаналык
74 | 230301 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 100 | 0.93 | 108 | 15.1202 | 92.8798
75 | 230302 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 25 | 0.93 | 42 | 20.3794 | 21.6206
76 | 230303 | 0.38 | 10 | 1.73 | 6.574 | 160 | 0.93 | 165 | 6.574 | 158.426
77 | 230304 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 160 | 0.93 | 165 | 17.7498 | 147.2502
с. Кураксу
78 | 2Т0401 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
с. Капал
79 | 710101 |  |  |  |  | 160
80 | 710103 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 165 | 46.6754 | 118.3246
81 | 710106 (КХ) |  |  |  |  | 10
82 | 710107 (КХ) |  |  |  |  | 10
83 | 710201 (Промбаза РЭС) |  |  |  |  | 25
84 | 710302 (КХ) |  |  |  |  | 25 |  | 25
85 | 710303 (отключен) |  |  |  |  | 400
86 | 710303 (отключен) |  |  |  |  | 400
87 | 710304 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 160 | 0.93 | 165 | 13.148 | 151.852
88 | 710307 | 0.38 | 33 | 1.73 | 21.6942 | 160 | 0.93 | 165 | 21.6942 | 143.3058
89 | 710308 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 250 | 0.93 | 263 | 34.1848 | 228.8152
90 | 710309 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 250 | 0.93 | 263 | 20.3794 | 242.6206
91 | 710311 (кх) |  |  |  |  | 10
92 | 710319 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 160 | 0.93 | 165 | 26.9534 | 138.0466
93 | 710320 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 160 | 0.93 | 165 | 9.861 | 155.139
94 | 710321 | 0.38 | 9.5 | 1.73 | 6.2453 | 160 | 0.93 | 165 | 6.2453 | 158.7547
95 | 710401 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
96 | 710402 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
97 | 710404 | 0.38 | 91 | 1.73 | 59.8234 | 250 | 0.93 | 263 | 59.8234 | 203.1766
98 | 710405 | 0.38 | 81 | 1.73 | 53.2494 | 160 | 0.93 | 165 | 53.2494 | 111.7506
99 | 710406 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264
100 | 710407 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 250 | 0.93 | 263 | 57.8512 | 205.1488
101 | 710412 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 160 | 0.93 | 165 | 44.0458 | 120.9542
102 | 710413 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 250 | 0.93 | 253 | 55.2216 | 197.7784
103 | 710414 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 100 | 0.93 | 108 | 46.018 | 61.982
104 | 710415 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 160 | 0.93 | 165 | 57.8512 | 107.1488
105 | 710421 |  |  |  |  | 100
с. Кошкентал
106 | 710502 (кх) |  |  |  |  | 10
107 | 710504 (отключен) |  |  |  |  | 10
108 | 710505 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.93 | 165 | 17.0924 | 147.9076
109 | 710506 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 160 | 0.93 | 165 | 42.731 | 122.269
110 | 710507 | 0.38 | 14 | 1.73 | 9.2036 | 100 | 0.93 | 108 | 9.2036 | 98.7964
111 | 710508 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.93 | 108 | 10.5184 | 97.4816
112 | 710509 (кх) |  |  |  |  | 10
113 | 710510 (кх) |  |  |  |  | 63
с. Подхоз
114 | 170201 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 63 | 0.93 | 69 | 19.722 | 49.278
с. Кызылжар
115 | 170202 | 0.38 | 33 | 1.73 | 21.6942 | 160 | 0.93 | 165 | 21.6942 | 143.3058
с. Баласаз
116 | 170203 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 63 | 0.93 | 69 | 13.8054 | 55.1946
с. Суыксай
117 | 170301 | 0.38 | 6 | 1.73 | 3.9444 | 100 | 0.93 | 108 | 3.9444 | 104.0556
118 | 170302 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 100 | 0.93 | 108 | 30.8978 | 77.1022
119 | 170303 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.93 | 108 | 10.5184 | 97.4816
120 | 170304 (отключен) |  |  |  |  | 250
121 | 170305 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 100 | 0.93 | 108 | 13.8054 | 94.1946
с. Ащыбулак
122 | 170402 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 100 | 0.93 | 108 | 17.7498 | 90.2502
123 | 170403 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 160 | 0.93 | 165 | 9.861 | 155.139
124 | 170404 |  |  |  |  | 160
с. Актобе
125 | 170405 | 0.38 | 9 | 1.73 | 5.9166 | 160 | 0.93 | 165 | 5.9166 | 159.0834
с. Арасан
126 | 170501 | 0.38 | 34 | 1.73 | 22.3516 | 160 | 0.93 | 165 | 22.3516 | 142.6484
127 | 170502 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 100 | 0.93 | 108 | 12.4906 | 95.5094
128 | 170601 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
129 | 170602 | 0.38 | 11 | 1.73 | 7.2314 | 100 | 0.93 | 108 | 7.2314 | 100.7686
130 | 170603 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 100 | 0.93 | 108 | 17.0924 | 90.9076
131 | 170604 (кх) |  |  |  |  | 25
132 | 170605 (кх) |  |  |  |  | 100
с. Кызылагаш
133 | 640101 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 100 | 0.93 | 108 | 13.148 | 94.852
134 | 640103 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.93 | 165 | 21.0368 | 143.9632
135 | 640105 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 160 | 0.93 | 165 | 15.1202 | 149.8798
136 | 640106 | 0.38 | 36 | 1.73 | 23.6664 | 160 | 0.93 | 165 | 23.6664 | 141.3336
137 | 640202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 160 | 0.93 | 165 | 30.8978 | 134.1022
138 | 640203 | 0.38 | 38 | 1.73 | 24.9812 | 160 | 0.93 | 165 | 24.9812 | 140.0188
139 | 640206 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 160 | 0.93 | 165 | 13.8054 | 151.1946
140 | 640208 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 250 | 0.93 | 263 | 36.157 | 226.843
141 | 640209 (отключен) |  |  |  |  | 160
с. Актоган
142 | 640107 | 0.38 | 18 | 1.73 | 11.8332 | 160 | 0.93 | 165 | 11.8332 | 153.1668
143 | 640108 (отключен) |  |  |  |  | 250
с. Колтабан
144 | 640601 | 0.38 | 89 | 1.73 | 58.5086 | 160 | 0.93 | 165 | 58.5086 | 106.4914
с. Егинсу
145 | 1Т0102 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
146 | 1Т0104 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
147 | 1Т0106 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108 | ё
148 | 1Т0107 (отключен) |  |  |  |  | 160
с. Алажиде
149 | 1Т0401. | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
с. Г. Орманова
150 | 1Т0603. | 0.38 | 5 | 1.73 | 3.287 | 100 | 0.93 | 108 | 3.287 | 104.713
Алакольский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Бесагаш
1 | 700101 | 0.4 | 21.9 | 1.73 | 15.1548 | 50 | 0.8 | 40 | 12.1238 | 27.8762
ст.Жанама
2 | 710202 | 0.4 | 20.6 | 1.73 | 14.2552 | 40 | 0.8 | 32 | 11.4042 | 20.5958
3 | 710501 | 0.4 | 74.6333 | 1.73 | 51.6463 | 160 | 0.8 | 128 | 41.317 | 86.683
4 | 710502 | 0.4 | 94.1667 | 1.73 | 65.1633 | 250 | 0.8 | 200 | 52.1307 | 147.8693
5 | 710503 | 0.4 | 64.0333 | 1.73 | 44.3111 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4489 | 92.5511
с.Архарлы
6 | 770302 | 0.4 | 167.5333 | 1.73 | 115.9331 | 250 | 0.8 | 200 | 93 | 107
с.Енбекшы
7 | 770601 | 0.4 | 43.6667 | 1.73 | 30.2173 | 180 | 0.8 | 144 | 24.1739 | 119.8261
8 | 770602 | 0.4 | 59.8 | 1.73 | 41.3816 | 250 | 0.8 | 200 | 33.1053 | 166.8947
9 | 770603 | 0.4 | 65.2667 | 1.73 | 45.1645 | 100 | 0.8 | 80 | 36.1316 | 43.8684
10 | 770605 | 0.4 | 78.5667 | 1.73 | 54.3681 | 160 | 0.8 | 128 | 43.4945 | 84.5055
11 | 770606 | 0.4 | 49.9 | 1.73 | 34.5308 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.6246 | 22.7754
п.Камыскала
12 | 790201 | 0.4 | 10.0333 | 1.73 | 6.9431 | 100 | 0.8 | 80 | 6 | 74
п.Уялы
13 | 790302 | 0.4 | 67 | 1.73 | 46.364 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
14 | 790304 | 0.4 | 43.3333 | 1.73 | 29.9867 | 160 | 0.8 | 128 | 23.9893 | 104.0107
15 | 790305 | 0.4 | 31 | 1.73 | 21.452 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
с.Коктума
16 | 810101 | 0.4 | 87.6667 | 1.73 | 60.6653 | 250 | 0.8 | 200 | 48.5323 | 151.4677
17 | 810102 | 0.4 | 78.0667 | 1.73 | 54.0221 | 160 | 0.8 | 128 | 43.2177 | 84.7823
18 | 810103 | 0.4 | 132.5 | 1.73 | 91.69 | 160 | 0.8 | 128 | 73.352 | 54.648
19 | 810104 | 0.4 | 87.2333 | 1.73 | 60.3655 | 160 | 0.8 | 128 | 48.2924 | 79.7076
20 | 810407 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
с.Ынталы
21 | 820101 | 0.4 | 77.7333 | 1.73 | 53.7915 | 100 | 0.8 | 80 | 43.0332 | 36.9668
22 | 820102 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
23 | 820105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
п.Тохты
24 | 840101 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
25 | 840106 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
26 | 840201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 2.5 | 10 | 0.8 | 8 | 2 | 6
г.Ушарал
27 | 1780105 | 0.4 | 100.6667 | 1.73 | 69.6613 | 160 | 0.8 | 128 | 55.7291 | 72.2709
28 | 1780107 | 0.4 | 56.3333 | 1.73 | 38.9827 | 160 | 0.8 | 128 | 31.1861 | 96.8139
29 | 1780108 | 0.4 | 99.3333 | 1.73 | 68.7387 | 160 | 0.8 | 128 | 54.9909 | 73.0091
30 | 1780111 | 0.4 | 72.6667 | 1.73 | 50.2853 | 160 | 0.8 | 128 | 40.2283 | 87.7717
31 | 1780112 | 0.4 | 13 | 1.73 | 8.996 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
32 | 1780205 | 0.4 | 140.3333 | 1.73 | 97.1107 | 250 | 0.8 | 200 | 77.6885 | 122.3115
33 | 1780206 | 0.4 | 139 | 1.73 | 96.188 | 400 | 0.8 | 320 | 76.9504 | 243.0496
34 | 1780207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 60 | 0.8 | 48 | 11.072 | 36.928
35 | 1780208 | 0.4 | 48.6667 | 1.73 | 33.6773 | 100 | 0.8 | 80 | 26.9419 | 53.0581
36 | 1780209 | 0.4 | 96 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 53.1456 | 146.8544
37 | 1780210 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
38 | 1780211 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
39 | 1780212 | 0.4 | 37.3333 | 1.73 | 25.8347 | 160 | 0.8 | 128 | 20.6677 | 107.3323
40 | 1780213 | 0.4 | 83 | 1.73 | 57.436 | 400 | 0.8 | 320 | 45.9488 | 274.0512
41 | 1780215 | 0.4 | 99.6667 | 1.73 | 68.9693 | 250 | 0.8 | 200 | 55.1755 | 144.8245
42 | 1780216 | 0.4 | 131 | 1.73 | 90.652 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
43 | 1780217 | 0.4 | 84.6667 | 1.73 | 58.5893 | 250 | 0.8 | 200 | 46.8715 | 153.1285
44 | 1780227 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
45 | 1780301 | 0.4 | 62.3333 | 1.73 | 43.1347 | 400 | 0.8 | 320 | 34.5077 | 285.4923
46 | 1780501 | 0.4 | 25.6667 | 1.73 | 17.7613 | 100 | 0.8 | 80 | 14.2091 | 65.7909
47 | 1780502 | 0.4 | 161.3333 | 1.73 | 111.6427 | 250 | 0.8 | 200 | 89.3141 | 110.6859
48 | 1780503 | 0.4 | 120.6667 | 1.73 | 83.5013 | 160 | 0.8 | 128 | 66.8011 | 61.1989
49 | 1780504 | 0.4 | 99.6667 | 1.73 | 68.9693 | 160 | 0.8 | 128 | 55.1755 | 72.8245
50 | 1780505 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
51 | 1780703 | 0.4 | 55.6667 | 1.73 | 38.5213 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.8171 | 19.5829
52 | 1780704 | 0.4 | 143 | 1.73 | 98.956 | 250 | 0.8 | 200 | 79.1648 | 120.8352
53 | 1780705 | 0.4 | 73 | 1.73 | 50.516 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
54 | 1780706 | 0.4 | 89.3333 | 1.73 | 61.8187 | 160 | 0.8 | 128 | 49.4549 | 78.5451
55 | 1780707 | 0.4 | 85.3333 | 1.73 | 59.0507 | 160 | 0.8 | 128 | 47.2405 | 80.7595
56 | 1780708 | 0.4 | 44.3333 | 1.73 | 30.6787 | 250 | 0.8 | 200 | 24.5429 | 175.4571
57 | 1780709 | 0.4 | 80.6667 | 1.73 | 55.8213 | 100 | 0.8 | 80 | 44.6571 | 35.3429
58 | 1780801 | 0.4 | 83 | 1.73 | 57.436 | 160 | 0.8 | 128 | 45.9488 | 82.0512
59 | 1780802 | 0.4 | 92.6667 | 1.73 | 64.1253 | 160 | 0.8 | 128 | 51.3003 | 76.6997
60 | 1780803 | 0.4 | 129 | 1.73 | 89.268 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
61 | 1780804 | 0.4 | 130 | 1.73 | 89.96 | 250 | 0.8 | 200 | 71.968 | 128.032
62 | 1780805 | 0.4 | 70.3333 | 1.73 | 48.6707 | 160 | 0.8 | 128 | 38.9365 | 89.0635
63 | 1780806 | 0.4 | 66.6667 | 1.73 | 46.1333 | 100 | 0.8 | 80 | 36.9067 | 43.0933
64 | 1780807 | 0.4 | 64.3333 | 1.73 | 44.5187 | 160 | 0.8 | 128 | 35.6149 | 92.3851
65 | 1780808 | 0.4 | 85.3333 | 1.73 | 59.0507 | 160 | 0.8 | 128 | 47.2405 | 80.7595
66 | 1780809 | 0.4 | 168.3333 | 1.73 | 116.4867 | 250 | 0.8 | 200 | 93.1893 | 106.8107
67 | 1780810 | 0.4 | 109.6667 | 1.73 | 75.8893 | 160 | 0.8 | 128 | 60.7115 | 67.2885
68 | 1780811 | 0.4 | 121 | 1.73 | 83.732 | 160 | 0.8 | 128 | 66.9856 | 61.0144
69 | 1780812 | 0.4 | 92.6667 | 1.73 | 64.1253 | 250 | 0.8 | 200 | 51.3003 | 148.6997
70 | 1780907 | 0.4 | 90.3333 | 1.73 | 62.5107 | 250 | 0.8 | 200 | 50.0085 | 149.9915
71 | 1780908 | 0.4 | 103 | 1.73 | 71.276 | 250 | 0.8 | 200 | 57.0208 | 142.9792
72 | 1780919 | 0.4 | 152.3333 | 1.73 | 105.4147 | 400 | 0.8 | 320 | 84.3317 | 235.6683
73 | 1780937 | 0.4 | 50 | 1.73 | 34.6 | 60 | 0.8 | 48 | 27.68 | 20.32
74 | 1780940 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
с.Казахстан
75 | 1780901 | 0.4 | 32.3333 | 1.73 | 22.3747 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.8997 | 32.5003
76 | 1780903 | 0.4 | 62.3333 | 1.73 | 43.1347 | 160 | 0.8 | 128 | 34.5077 | 93.4923
77 | 1780904 | 0.4 | 57.3333 | 1.73 | 39.6747 | 160 | 0.8 | 128 | 31.7397 | 96.2603
78 | 1780905 | 0.4 | 52.6667 | 1.73 | 36.4453 | 250 | 0.8 | 200 | 29.1563 | 170.8437
79 | 1780906 | 0.4 | 59 | 1.73 | 40.828 | 63 | 0.8 | 50.4 | 32.6624 | 17.7376
с.Жайпак
80 | 1790101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
81 | 1790102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
82 | 1790103 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
83 | 1790104 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
с.Булакты
84 | 1820101 | 0.4 | 107.3333 | 1.73 | 74.2747 | 250 | 0.8 | 200 | 59.4197 | 140.5803
85 | 1820103 | 0.4 | 78 | 1.73 | 53.976 | 160 | 0.8 | 128 | 43.1808 | 84.8192
86 | 1820104 | 0.4 | 50.3333 | 1.73 | 34.8307 | 250 | 0.8 | 200 | 27.8645 | 172.1355
87 | 1820105 | 0.4 | 92 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
88 | 1820201 | 0.4 | 57 | 1.73 | 39.444 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31.5552 | 18.8448
89 | 1820202 | 0.4 | 84 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
90 | 1820203 | 0.4 | 61.3333 | 1.73 | 42.4427 | 160 | 0.8 | 128 | 33.9541 | 94.0459
91 | 1820301 | 0.4 | 38 | 1.73 | 26.296 | 250 | 0.8 | 200 | 21.0368 | 178.9632
92 | 1820408 | 0.4 | 73 | 1.73 | 50.516 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
93 | 1820409 | 0.4 | 51.3333 | 1.73 | 35.5227 | 160 | 0.8 | 128 | 28.4181 | 99.5819
94 | 1820410 | 0.4 | 34 | 1.73 | 23.528 | 160 | 0.8 | 128 | 18.8224 | 109.1776
95 | 1820501 | 0.4 | 197.6667 | 1.73 | 136.7853 | 160 | 0.8 | 128 | 109.4283 | 18.5717
с.Сахзавод
96 | 1820502 | 0.4 | 91.6667 | 1.73 | 63.4333 | 250 | 0.8 | 200 | 50.7467 | 149.2533
п.Каратума
97 | 1820603 | 0.4 | 32.3333 | 1.73 | 22.3747 | 100 | 0.8 | 80 | 17.8997 | 62.1003
с.Актубек
98 | 1820604 | 0.4 | 13.3333 | 1.73 | 9.2267 | 100 | 0.8 | 80 | 7.3813 | 72.6187
99 | 1820605 | 0.4 | 57.3333 | 1.73 | 39.6747 | 100 | 0.8 | 80 | 31.7397 | 48.2603
100 | 1820606 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
с.Кайнар
101 | 1820607 | 0.4 | 68 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
102 | 1820608 | 0.4 | 60.3333 | 1.73 | 41.7507 | 250 | 0.8 | 200 | 33.4005 | 166.5995
с.Карабулак
103 | 1930301 | 0.4 | 45.3333 | 1.73 | 31.3707 | 100 | 0.8 | 80 | 25.0965 | 54.9035
104 | 1930302 | 0.4 | 70.6667 | 1.73 | 48.9013 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.1211 | 11.2789
105 | 1930303 | 0.4 | 70.3333 | 1.73 | 48.6707 | 100 | 0.8 | 80 | 38.9365 | 41.0635
106 | 1930304 | 0.4 | 53.3333 | 1.73 | 36.9067 | 250 | 0.8 | 200 | 29.5253 | 170.4747
п.Акши
107 | 1950101 | 0.4 | 55.1667 | 1.73 | 38.1753 | 160 | 0.8 | 128 | 30.5403 | 97.4597
108 | 1950104 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
109 | 1950303 | 0.4 | 200 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
110 | 1950143 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
111 | 1950450 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 630 | 0.8 | 504 | 66.432 | 437.568
пост Рубеж
112 | 1970603 | 0.4 | 93.6667 | 1.73 | 64.8173 | 160 | 0.8 | 128 | 51.8539 | 76.1461
113 | 1970605 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
114 | 1970609 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
Жаркентский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Коныролен
1 | 1322101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
2 | 1322102 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 100 | 0.8 | 80 | 40.9664 | 39.0336
3 | 1322103 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 100 | 0.8 | 80 | 37.6448 | 42.3552
4 | 1322201 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 100 | 0.8 | 80 | 31.5552 | 48.4448
5 | 1322402 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
6 | 1322403 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 250 | 0.8 | 200 | 92.4512 | 107.5488
7 | 1322404 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
8 | 1322405 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 250 | 0.8 | 200 | 89.1296 | 110.8704
9 | 1322406 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 160 | 0.8 | 128 | 63.664 | 64.336
10 | 1322407 | 0.4 | 232 | 1.73 | 128.4352 | 400 | 0.8 | 320 | 128.4352 | 191.5648
11 | 1322408 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
с Сат жол
12 | 1322104 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 160 | 0.8 | 128 | 54.2528 | 73.7472
с Интал
13 | 1322105 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 250 | 0.8 | 200 | 109.6128 | 90.3872
с Сарытобе
14 | 1322410 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 250 | 0.8 | 200 | 100.7552 | 99.2448
с Аккудык
15 | 1333201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 160 | 0.8 | 128 | 67.5392 | 60.4608
16 | 1333202 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
с Акжазык
17 | 1333205 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 160 | 0.8 | 128 | 58.6816 | 69.3184
18 | 133206 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 160 | 0.8 | 128 | 65.3248 | 62.6752
19 | 1333207 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31.0016 | 19.3984
с Коктал
20 | 133307 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 250 | 0.8 | 200 | 89.1296 | 110.8704
21 | 133302 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
22 | 1333303 | 0.4 | 187 | 1.73 | 103.5232 | 250 | 0.8 | 200 | 103.5232 | 96.4768
23 | 1333305 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
24 | 1333306 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
25 | 1333307 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
26 | 1333309 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 250 | 0.8 | 200 | 95.7728 | 104.2272
27 | 1333310 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 100 | 0.8 | 80 | 45.3952 | 34.6048
28 | 1333311 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
29 | 1333312 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
30 | 1333313 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 100 | 0.8 | 80 | 39.8592 | 40.1408
31 | 1333304 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
32 | 1333402 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 160 | 0.8 | 128 | 49.2704 | 78.7296
33 | 1333403 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
34 | 1333406 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 250 | 0.8 | 200 | 122.3456 | 77.6544
35 | 1333411 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
36 | 1333701 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 250 | 0.8 | 200 | 88.0224 | 111.9776
37 | 1333704 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
38 | 1333705 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 160 | 0.8 | 128 | 48.1632 | 79.8368
39 | 1333706 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 160 | 0.8 | 128 | 79.1648 | 48.8352
40 | 1333707 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
41 | 1333708 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 160 | 0.8 | 128 | 55.9136 | 72.0864
42 | 1333709 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
с Аулиеагаш
43 | 1333710 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
44 | 1333711 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 160 | 0.8 | 128 | 54.8064 | 73.1936
45 | 1333714 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
г. Жаркент
46 | 1344001 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 160 | 0.8 | 128 | 82.4864 | 45.5136
47 | 1344003 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 100 | 0.8 | 80 | 45.3952 | 34.6048
48 | 1344004 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
49 | 1344005 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 250 | 0.8 | 200 | 99.0944 | 100.9056
50 | 1344008 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 160 | 0.8 | 128 | 62.0032 | 65.9968
51 | 1344010 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 100 | 0.8 | 80 | 37.6448 | 42.3552
52 | 1344012 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 400 | 0.8 | 320 | 88.0224 | 231.9776
53 | 1344013 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
54 | 1344014 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
55 | 1344015 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
56 | 1344016 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 69.2 | 58.8
57 | 1344018 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 630 | 0.8 | 504 | 168.2944 | 335.7056
58 | 1344201 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
59 | 1344207 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 40 | 0.8 | 32 | 14.3936 | 17.6064
60 | 1344208 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 160 | 0.8 | 128 | 76.3968 | 51.6032
61 | 1344211 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 160 | 0.8 | 128 | 49.2704 | 78.7296
62 | 1344212 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 160 | 0.8 | 128 | 53.6992 | 74.3008
63 | 1344213 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 160 | 0.8 | 128 | 81.3792 | 46.6208
64 | 1344216 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
65 | 1344218 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.4656 | 24.9344
66 | 1344220 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 160 | 0.8 | 128 | 49.2704 | 78.7296
67 | 1344222 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
68 | 1344224 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.9472 | 35.4528
69 | 1344301 | 0.4 | 202 | 1.73 | 111.8272 | 250 | 0.8 | 200 | 111.8272 | 88.1728
70 | 1344302 | 0.4 | 219 | 1.73 | 121.2384 | 250 | 0.8 | 200 | 121.2384 | 78.7616
71 | 134403 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118.4704 | 250 | 0.8 | 200 | 118.4704 | 81.5296
72 | 1344304 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 250 | 0.8 | 200 | 90.7904 | 109.2096
73 | 1344305 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
74 | 1344307 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
75 | 1344308 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
76 | 1344309 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 250 | 0.8 | 200 | 122.3456 | 77.6544
77 | 1344311 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 250 | 0.8 | 200 | 68.6464 | 131.3536
78 | 1344312 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 250 | 0.8 | 200 | 81.9328 | 118.0672
79 | 1344313 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 160 | 0.8 | 128 | 53.6992 | 74.3008
80 | 1344314 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 160 | 0.8 | 128 | 48.1632 | 79.8368
81 | 1344315 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 160 | 0.8 | 128 | 49.2704 | 78.7296
82 | 1344316 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
83 | 1344318 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
84 | 1344402 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
85 | 1344403 | 0.4 | 244 | 1.73 | 135.0784 | 630 | 0.8 | 504 | 135.0784 | 368.9216
86 | 1344405 | 0.4 | 226 | 1.73 | 125.1136 | 250 | 0.8 | 200 | 125.1136 | 74.8864
87 | 1344406 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
88 | 1344407 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 160 | 0.8 | 128 | 88.0224 | 39.9776
89 | 1344408 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118.4704 | 250 | 0.8 | 200 | 118.4704 | 81.5296
90 | 1344409 | 0.4 | 309 | 1.73 | 171.0624 | 400 | 0.8 | 320 | 171.0624 | 148.9376
91 | 1344411 | 0.4 | 243 | 1.73 | 134.5248 | 400 | 0.8 | 320 | 134.5248 | 185.4752
92 | 1344411 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
93 | 1344412 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 400 | 0.8 | 320 | 167.1872 | 152.8128
94 | 1344414 | 0.4 | 297 | 1.73 | 164.4192 | 630 | 0.8 | 504 | 164.4192 | 339.5808
95 | 1344415 | 0.4 | 321 | 1.73 | 177.7056 | 400 | 0.8 | 320 | 177.7056 | 142.2944
96 | 1344501 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 400 | 0.8 | 320 | 163.312 | 156.688
97 | 1344601 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 160 | 0.8 | 128 | 80.8256 | 47.1744
98 | 1344603 | 0.4 | 274 | 1.73 | 151.6864 | 400 | 0.8 | 320 | 151.6864 | 168.3136
99 | 1344604 | 0.4 | 241 | 1.73 | 133.4176 | 250 | 0.8 | 200 | 133.4176 | 66.5824
100 | 1344605 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 160 | 0.8 | 128 | 82.4864 | 45.5136
101 | 1344606 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
102 | 1344607 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
103 | 1344608 | 0.4 | 317 | 1.73 | 175.4912 | 400 | 0.8 | 320 | 175.4912 | 144.5088
104 | 1344611 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 160 | 0.8 | 128 | 78.6112 | 49.3888
105 | 1344616 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 400 | 0.8 | 320 | 168.2944 | 151.7056
106 | 1344617 | 0.4 | 265 | 1.73 | 146.704 | 250 | 0.8 | 200 | 146.704 | 53.296
107 | 1344618 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 25 | 0.8 | 20 | 17.7152 | 2.2848
108 | 1344619 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 250 | 0.8 | 200 | 120.6848 | 79.3152
109 | 1344701 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 250 | 0.8 | 200 | 131.7568 | 68.2432
110 | 1344702 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 250 | 0.8 | 200 | 129.5424 | 70.4576
111 | 1344703 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
112 | 1344704 | 0.4 | 156 | 1.73 | 86.3616 | 160 | 0.8 | 128 | 86.3616 | 41.6384
113 | 1344705 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118.4704 | 250 | 0.8 | 200 | 118.4704 | 81.5296
114 | 1344707 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 160 | 0.8 | 128 | 80.8256 | 47.1744
115 | 1344708 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
116 | 1344709 | 0.4 | 245 | 1.73 | 135.632 | 250 | 0.8 | 200 | 135.632 | 64.368
117 | 1344801 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 160 | 0.8 | 128 | 76.3968 | 51.6032
118 | 1344803 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 160 | 0.8 | 128 | 82.4864 | 45.5136
119 | 1344804 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 250 | 0.8 | 200 | 95.7728 | 104.2272
120 | 1344805 | 0.4 | 228 | 1.73 | 126.2208 | 400 | 0.8 | 320 | 126.2208 | 193.7792
121 | 1344806 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6992 | 26.3008
122 | 1344808 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
123 | 1344809 | 0.4 | 348 | 1.73 | 192.6528 | 400 | 0.8 | 320 | 192.6528 | 127.3472
124 | 1344810 | 0.4 | 336 | 1.73 | 186.0096 | 400 | 0.8 | 320 | 186.0096 | 133.9904
125 | 1344811 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177.152 | 400 | 0.8 | 320 | 177.152 | 142.848
126 | 1344812 | 0.4 | 474 | 1.73 | 262.4064 | 630 | 0.8 | 504 | 262.4064 | 241.5936
127 | 1344814 | 0.4 | 241 | 1.73 | 133.4176 | 250 | 0.8 | 200 | 133.4176 | 66.5824
128 | 1344815 | 0.4 | 376 | 1.73 | 208.1536 | 400 | 0.8 | 320 | 208.1536 | 111.8464
129 | 1344617 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
130 | 1344616 | 0.4 | 321 | 1.73 | 177.7056 | 400 | 0.8 | 320 | 177.7056 | 142.2944
131 | 1344819 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 160 | 0.8 | 128 | 92.4512 | 35.5488
132 | 1344820 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 160 | 0.8 | 128 | 79.7184 | 48.2816
133 | 1344821 | 0.4 | 237 | 1.73 | 131.2032 | 250 | 0.8 | 200 | 131.2032 | 68.7968
134 | 1344824 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
135 | 1344901 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
136 | 1344011 | 0.4 | 341 | 1.73 | 188.7776 | 400 | 0.8 | 320 | 188.7776 | 131.2224
137 | 1344904 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
138 | 1344905 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 100 | 0.8 | 80 | 58.6816 | 21.3184
139 | 950201 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 40 | 0.8 | 32 | 26.5728 | 5.4272
140 | 950202 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 250 | 0.8 | 200 | 131.7568 | 68.2432
141 | 950203 | 0.4 | 241 | 1.73 | 133.4176 | 250 | 0.8 | 200 | 133.4176 | 66.5824
142 | 950206 | 0.4 | 350 | 1.73 | 193.76 | 400 | 0.8 | 320 | 193.76 | 126.24
143 | 950207 | 0.4 | 345 | 1.73 | 190.992 | 400 | 0.8 | 320 | 190.992 | 129.008
144 | 950208 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
145 | 950303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 160 | 0.8 | 128 | 99.0944 | 28.9056
146 | 950304 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 250 | 0.8 | 200 | 124.0064 | 75.9936
147 | 950307 | 0.4 | 228 | 1.73 | 126.2208 | 250 | 0.8 | 200 | 126.2208 | 73.7792
148 | 950308 | 0.4 | 239 | 1.73 | 132.3104 | 250 | 0.8 | 200 | 132.3104 | 67.6896
149 | 950309 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
150 | 950310 | 0.4 | 248 | 1.73 | 137.2928 | 250 | 0.8 | 200 | 137.2928 | 62.7072
151 | 950311 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
152 | 950312 | 0.4 | 227 | 1.73 | 125.6672 | 250 | 0.8 | 200 | 125.6672 | 74.3328
153 | 950313 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 250 | 0.8 | 200 | 112.9344 | 87.0656
154 | 970405 | 0.4 | 249 | 1.73 | 137.8464 | 400 | 0.8 | 320 | 137.8464 | 182.1536
155 | 970406 | 0.4 | 259 | 1.73 | 143.3824 | 400 | 0.8 | 320 | 143.3824 | 176.6176
156 | 970408 | 0.4 | 228 | 1.73 | 126.2208 | 250 | 0.8 | 200 | 126.2208 | 73.7792
с М-Шыган
157 | 1344919 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 25 | 0.8 | 20 | 17.7152 | 2.2848
158 | 1344921 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
159 | 1344923 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
160 | 1344924 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 160 | 0.8 | 128 | 82.4864 | 45.5136
161 | 1344928 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
162 | 1344930 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 160 | 0.8 | 128 | 80.8256 | 47.1744
163 | 1344931 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 160 | 0.8 | 128 | 92.4512 | 35.5488
164 | 1344920 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.3056 | 11.0944
с Лесновка
165 | 1415101 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
166 | 1415102 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 100 | 0.8 | 80 | 60.3424 | 19.6576
167 | 1415104 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 160 | 0.8 | 128 | 81.3792 | 46.6208
168 | 1415105 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 160 | 0.8 | 128 | 80.8256 | 47.1744
с.Енбекши
169 | 1415801 | 0.4 | 237 | 1.73 | 131.2032 | 400 | 0.8 | 320 | 131.2032 | 188.7968
170 | 1415802 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
171 | 1415803 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
172 | 1415804 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 37.0912 | 13.3088
с Пиджим
173 | 1426101 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
174 | 1426102 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 160 | 0.8 | 128 | 82.4864 | 45.5136
175 | 1426103 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
176 | 1426104 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 160 | 0.8 | 128 | 76.3968 | 51.6032
177 | 1426105 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
178 | 1426106 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78.0576 | 160 | 0.8 | 128 | 78.0576 | 49.9424
179 | 1426201 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 160 | 0.8 | 128 | 82.4864 | 45.5136
180 | 1426202 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 250 | 0.8 | 200 | 112.9344 | 87.0656
181 | 1426204 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 160 | 0.8 | 128 | 82.4864 | 45.5136
182 | 1426205 | 0.4 | 227 | 1.73 | 125.6672 | 250 | 0.8 | 200 | 125.6672 | 74.3328
с ниж Пиджим
183 | 1426206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
184 | 1426207 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 160 | 0.8 | 128 | 97.4336 | 30.5664
185 | 1426214 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
с Хоргос
186 | 1426309 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 200 | 143.936 | 56.064
с Погз.Хоргос
187 | 1426702 | 0.4 | 217 | 1.73 | 120.1312 | 250 | 0.8 | 200 | 120.1312 | 79.8688
188 | 1426705 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 40 | 0.8 | 32 | 27.1264 | 4.8736
189 | 1426708 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
190 | 1426710 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
191 | 1426716 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 37.0912 | 13.3088
с Молодежный
192 | 8611303 | 0.4 | 387 | 1.73 | 214.2432 | 400 | 0.8 | 320 | 214.2432 | 105.7568
193 | 8611306 | 0.4 | 249 | 1.73 | 137.8464 | 250 | 0.8 | 200 | 137.8464 | 62.1536
194 | 8611307 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 100 | 0.8 | 80 | 57.0208 | 22.9792
195 | 8611309 | 0.4 | 257 | 1.73 | 142.2752 | 250 | 0.8 | 200 | 142.2752 | 57.7248
196 | 8611310 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
197 | 8611211 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
с Туркво
198 | 8611812 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с Нагарашы
199 | 8611813 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
200 | 8611814 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
201 | 8611815 | 0.4 | 371 | 1.73 | 205.3856 | 400 | 0.8 | 320 | 205.3856 | 114.6144
202 | 8611817 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 25 | 0.8 | 20 | 11.6256 | 8.3744
с Акбулак
203 | 8611819 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 25 | 0.8 | 20 | 10.5184 | 9.4816
с Садыр
204 | 8710201 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 100 | 0.8 | 80 | 57.0208 | 22.9792
205 | 8710202 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
206 | 8710203 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6992 | 26.3008
с Сарыбел
207 | 8710206 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 63 | 0.8 | 50.4 | 32.6624 | 17.7376
208 | 8710207 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6992 | 26.3008
209 | 8710208 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 160 | 0.8 | 128 | 88.0224 | 39.9776
210 | 8710209 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 100 | 0.8 | 80 | 57.5744 | 22.4256
застава Тышкан
211 | 8710211 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 25 | 0.8 | 20 | 13.2864 | 6.7136
с Турпан
212 | 8710302 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
213 | 8710303 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6992 | 26.3008
214 | 8710304 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
215 | 8710305 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с Баскунчи
216 | 899101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
217 | 899102 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.7696 | 16.6304
218 | 899103 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 160 | 0.8 | 128 | 81.3792 | 46.6208
219 | 899105 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 160 | 0.8 | 128 | 93.5584 | 34.4416
220 | 899106 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
221 | 899108 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 160 | 0.8 | 128 | 104.6304 | 23.3696
222 | 899109 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 63 | 0.8 | 50.4 | 43.7344 | 6.6656
КПП Баскунчи
223 | 899110 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.288 | 6.112
с Алмалы
224 | 899202 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
225 | 899203 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 250 | 0.8 | 200 | 124.0064 | 75.9936
226 | 899204 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
227 | 899205 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
228 | 899206 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
229 | 899208 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с Акарал
230 | 9012102 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 40 | 0.8 | 32 | 28.2336 | 3.7664
с Ушарал
231 | 9012112 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 160 | 0.8 | 128 | 53.6992 | 74.3008
232 | 9012113 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 160 | 0.8 | 128 | 60.3424 | 67.6576
233 | 9012114 | 0.4 | 184 | 1.73 | 101.8624 | 250 | 0.8 | 200 | 101.8624 | 98.1376
234 | 9012117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
235 | 9012118 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
236 | 9012119 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
237 | 9012120 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 100 | 0.8 | 80 | 59.7888 | 20.2112
с Кызыл-жиде
238 | 9012401 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 100 | 0.8 | 80 | 47.6096 | 32.3904
с Керим-Агаш
239 | 9012403 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 400 | 0.8 | 320 | 167.1872 | 152.8128
240 | 9012405 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
с Сарпылдак
241 | 9012407 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
с Дарбазакум
242 | 9113001 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
243 | 9113002 | 0.4 | 107 | 1.73 | 59.2352 | 100 | 0.8 | 80 | 59.2352 | 20.7648
244 | 9113003 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
с Айдарлы
245 | 9113004 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 63 | 0.8 | 50.4 | 43.1808 | 7.2192
246 | 9113005 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
247 | 9113006 | 0.4 | 347 | 1.73 | 192.0992 | 250 | 0.8 | 200 | 192.0992 | 7.9008
248 | 9113007 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 200 | 143.936 | 56.064
с Чолакай
249 | 950405 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
250 | 950406 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
251 | 950408 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
252 | 950409 | 0.4 | 279 | 1.73 | 154.4544 | 400 | 0.8 | 320 | 154.4544 | 165.5456
253 | 950410 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 200 | 143.936 | 56.064
254 | 950411 | 0.4 | 209 | 1.73 | 115.7024 | 250 | 0.8 | 200 | 115.7024 | 84.2976
Камыс завод
255 | 950413 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 63 | 0.8 | 50.4 | 43.1808 | 7.2192
с Диханкайрат
256 | 950414 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
257 | 950415 | 0.4 | 216 | 1.73 | 119.5776 | 250 | 0.8 | 200 | 119.5776 | 80.4224
258 | 950416 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40.9664 | 9.4336
259 | 957502 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 63 | 0.8 | 50.4 | 43.1808 | 7.2192
ПОГЗ Смирновка
260 | 967503 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 100 | 0.8 | 80 | 60.3424 | 19.6576
261 | 967504 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6992 | 26.3008
с Ават
262 | 970102 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
263 | 970103 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 100 | 0.8 | 80 | 60.3424 | 19.6576
264 | 970104 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
с Алты уй
265 | 970202 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
266 | 970203 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
267 | 970205 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 100 | 0.8 | 80 | 47.6096 | 32.3904
268 | 970206 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
269 | 970208 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 250 | 0.8 | 200 | 136.7392 | 63.2608
270 | 970209 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
271 | 970210 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
272 | 970211 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 250 | 0.8 | 200 | 131.7568 | 68.2432
273 | 970301 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 37.6448 | 12.7552
274 | 970302 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 160 | 0.8 | 128 | 88.0224 | 39.9776
с Надек
275 | 970304 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
276 | 970305 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 100 | 0.8 | 80 | 59.7888 | 20.2112
277 | 970306 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 400 | 0.8 | 320 | 60.3424 | 259.6576
с Суптай
278 | 970307 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
279 | 970308 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 160 | 0.8 | 128 | 97.4336 | 30.5664
280 | 970311 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 250 | 0.8 | 200 | 95.2192 | 104.7808
с Хонохай
281 | 970317 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 100 | 0.8 | 80 | 57.5744 | 22.4256
с Шежин
282 | 970318 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
с Аккент
283 | 970402 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
с Б-Шыган
284 | 970410 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 160 | 0.8 | 128 | 53.6992 | 74.3008
285 | 970411 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 100 | 0.8 | 80 | 54.8064 | 25.1936
286 | 970412 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 250 | 0.8 | 200 | 124.0064 | 75.9936
287 | 970413 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 160 | 0.8 | 128 | 80.8256 | 47.1744
288 | 970414 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
289 | 970415 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6992 | 26.3008
290 | 970416 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 400 | 0.8 | 320 | 136.7392 | 183.2608
291 | 970418 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
292 | 970432 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 160 | 0.8 | 128 | 58.6816 | 69.3184
с Алты уй
293 | 970501 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 160 | 0.8 | 128 | 57.5744 | 70.4256
Карабулакский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ | cos ϕ | Допустимая нагрука | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
п.Карабулак
1 | 510101 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 400 | 0.8 | 320 | 83.5936 | 236.4064
2 | 510102 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
3 | 510103 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
4 | 510202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 250 | 0.8 | 200 | 96.3264 | 103.6736
5 | 510203 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
6 | 510205 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
7 | 510401 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
8 | 510402 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 160 | 0.8 | 128 | 124.56 | 3.44
9 | 510403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
10 | 510404 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 200 | 143.936 | 56.064
11 | 510405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
12 | 510406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
13 | 510501 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
14 | 510503 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
15 | 510504 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.288 | 6.112
16 | 510505 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
17 | 510506 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 32 | 27.68 | 4.32
18 | 510507 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
19 | 510508 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
20 | 510509 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 40 | 0.8 | 32 | 22.144 | 9.856
21 | 510510 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 8 | 3.3216 | 4.6784
22 | 510511 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
23 | 510512 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
24 | 510513 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
25 | 510514 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
26 | 510515 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
27 | 510516 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 40 | 0.8 | 32 | 19.376 | 12.624
28 | 510517 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 8 | 3.3216 | 4.6784
29 | 510518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
30 | 510519 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
31 | 510520 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
32 | 510521 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
33 | 510601 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 160 | 0.8 | 128 | 121.792 | 6.208
34 | 510602 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
35 | 510603 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
36 | 510604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
37 | 510605 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
38 | 510606 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
39 | 510607 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
40 | 510608 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
41 | 510610 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
42 | 510611 | 0.4 | 440 | 1.73 | 243.584 | 400 | 0.8 | 320 | 243.584 | 76.416
43 | 510612 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 160 | 0.8 | 128 | 119.024 | 8.976
44 | 510614 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
45 | 522101 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
46 | 522104 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 250 | 0.8 | 200 | 149.472 | 50.528
47 | 522105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
48 | 522106 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 400 | 0.8 | 320 | 149.472 | 170.528
49 | 522107 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 171.616 | 148.384
50 | 522108 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
51 | 522109 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
52 | 522110 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 200 | 85.808 | 114.192
53 | 522111 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
54 | 522112 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
55 | 522113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
56 | 522114 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
57 | 522117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 320 | 0.8 | 256 | 88.576 | 167.424
58 | 522118 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
59 | 522119 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
60 | 522120 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
61 | 522121 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
62 | 522122 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
63 | 522123 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 250 | 0.8 | 200 | 107.952 | 92.048
64 | 522124 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
65 | 522125 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
66 | 522126 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
67 | 522127 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
68 | 522128 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
69 | 590710 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
70 | 590712 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
71 | 590716 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
72 | 590717 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
73 | 590718 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
74 | 590719 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
с.Ешкиолмес
75 | 590701 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
76 | 590702 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
77 | 590703 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
78 | 590706 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
79 | 590707 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
80 | 590709 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49.824 | 0.576
81 | 590801 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 30 | 0.8 | 24 | 16.608 | 7.392
82 | 590802 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
с.Жалгыззагаш
83 | 590901 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
84 | 590902 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
85 | 590903 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
86 | 590904 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
87 | 590905 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
88 | 590906 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
89 | 590907 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
90 | 590908 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
91 | 590909 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
92 | 590910 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
93 | 590911 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
94 | 590912 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
95 | 590913 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
96 | 590914 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
97 | 590915 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
98 | 590916 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
99 | 590917 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
100 | 590918 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
с.Абай
101 | 591001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
102 | 591002 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
103 | 591003 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
104 | 591004 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
105 | 591005 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
106 | 591006 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
107 | 591007 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
108 | 591008 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
109 | 591009 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
110 | 591010 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с.Баисов
111 | 521601 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
112 | 521602 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
113 | 521603 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
114 | 521604 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
115 | 521605 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
116 | 521606 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 25 | 0.8 | 20 | 7.7504 | 12.2496
117 | 521607 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
с.Шымыр
118 | 521901 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
119 | 521902 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
120 | 521903 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
121 | 521904 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
122 | 521905 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
123 | 521906 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
124 | 521907 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
125 | 521908 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
126 | 521909 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
127 | 521910 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
128 | 521911 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
129 | 521912 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
130 | 521913 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
131 | 521914 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
132 | 521915 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
133 | 521916 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
134 | 521917 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
135 | 521918 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
136 | 521919 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
137 | 521920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
138 | 521921 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
139 | 521922 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
140 | 521923 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
141 | 521924 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
142 | 521925 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
143 | 521926 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
144 | 521927 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
145 | 521928 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 8 | 2.768 | 5.232
146 | 521929 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с.Сырымбет
147 | 560101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
148 | 560102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
149 | 560103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
150 | 560104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
с.Екпенды
151 | 560105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
152 | 560106 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
с.Жетысу
153 | 560107 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
154 | 560109 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
156 | 560110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
157 | 560111 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
158 | 560112 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
159 | 560113 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
160 | 560114 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
161 | 560115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
162 | 560116 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
163 | 560117 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
164 | 560118 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
165 | 560120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
с.Алдабергенова
166 | 480101 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 8 | 2.768 | 5.232
167 | 480103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
168 | 480104 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
169 | 480105 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
170 | 480107 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
171 | 480108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
172 | 480109 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
173 | 480111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
174 | 480113 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
175 | 480114 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
176 | 480115 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
177 | 480117 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
178 | 480118 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
179 | 480119 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
с.Бактыбай
180 | 480601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
181 | 480602 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
182 | 480604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
183 | 480605 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
184 | 480607 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
185 | 480701 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
186 | 480702 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
187 | 480703 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
188 | 480704 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
189 | 480705 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
190 | 480706 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
191 | 480707 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
192 | 480901 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
193 | 480902 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
194 | 480903 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
195 | 480904 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
196 | 480905 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
197 | 480906 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
198 | 480907 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
199 | 480909 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
200 | 480910 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
201 | 480911 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
202 | 481002 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
203 | 481003 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
204 | 481004 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
205 | 481005 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
206 | 481006 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
207 | 481102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
208 | 481103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
209 | 481104 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
210 | 481105 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
211 | 481107 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
212 | 481108 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
213 | 481109 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
214 | 481110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
215 | 481111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
216 | 481113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
217 | 481114 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
с.Жастар
218 | 481201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
219 | 481202 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
220 | 481203 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
221 | 481204 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 630 | 0.8 | 504 | 149.472 | 354.528
222 | 481205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
223 | 481206 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
с.Тенлик
224 | 460101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
225 | 460102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
226 | 460103 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
227 | 460104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
228 | 460105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
229 | 460106 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
230 | 460107 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
231 | 460108 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
232 | 460109 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
с.Кокжазык
233 | 460201 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
234 | 460202 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
235 | 460203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
236 | 460204 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
237 | 460313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
238 | 460401 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
239 | 460608 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
240 | 460609 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
241 | 460205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
с.Боктерли
242 | 460301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
243 | 460304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с.Актасты
244 | 460302 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
245 | 460314 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
246 | 460315 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
247 | 460303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
с.Кайнарлы
248 | 460305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
249 | 460306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
250 | 460307 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
251 | 460309 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
с.Коржумбай
252 | 460308 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
253 | 460310 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
254 | 460311 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с.Теректы
255 | 460601 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
256 | 460602 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
257 | 460603 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
258 | 460604 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
259 | 460605 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
260 | 460606 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
261 | 460607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
262 | 460610 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
с.АкынСара
263 | 540102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
264 | 540107 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
265 | 540108 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
266 | 540112 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
267 | 540113 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
268 | 540116 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
269 | 540118 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
270 | 540119 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
271 | 540120 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
272 | 540121 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
273 | 540122 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
274 | 540123 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
275 | 540201 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
276 | 540202 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
277 | 540204 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
278 | 540206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
279 | 540208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
280 | 540205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
281 | 540207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
282 | 540203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
283 | 540209 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
с.Коныр
284 | 540302 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
285 | 540304 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
286 | 540305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
287 | 540306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
288 | 540307 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
289 | 540308 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
290 | 540309 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
291 | 540310 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 63 | 0.8 | 50.4 | 8.304 | 42.096
292 | 540311 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
с.Коктобе
293 | 540314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
294 | 540315 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
295 | 540316 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
296 | 540319 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
с.Акешки
297 | 540402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
298 | 540404 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
299 | 540405 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
300 | 540701 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
301 | 540702 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
302 | 540703 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
Коксуский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с.Балпык би
1 | 165-01-01 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
2 | 165-02-01 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
3 | 165-02-02 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
4 | 165-02-03 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
5 | 165-02-06 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
6 | 165-02-07 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 250 | 0.8 | 200 | 43.7344 | 156.2656
7 | 165-02-08 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
8 | 165-02-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
9 | 165-03-18 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
10 | 165-05-01 | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5536 | 79.4464
11 | 165-05-02 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
12 | 165-05-03 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 250 | 0.8 | 200 | 86.9152 | 113.0848
13 | 165-05-04 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 250 | 0.8 | 200 | 91.344 | 108.656
14 | 165-05-05 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 250 | 0.8 | 200 | 95.2192 | 104.7808
15 | 165-05-06 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 100 | 0.8 | 80 | 75.8432 | 4.1568
16 | 165-05-07 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 400 | 0.8 | 320 | 119.024 | 200.976
17 | 165-05-08 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
18 | 165-05-09 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
19 | 165-05-10 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
20 | 165-05-11 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
21 | 165-05-12 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 160 | 0.8 | 128 | 72.5216 | 55.4784
22 | 165-05-13 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 250 | 0.8 | 200 | 81.9328 | 118.0672
23 | 165-05-14 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.1264 | 23.2736
24 | 165-05-15 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
25 | 165-05-16 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 171.616 | 148.384
26 | 165-05-17 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
27 | 165-05-18 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
28 | 165-05-19 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
29 | 165-05-20 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
30 | 165-06-01 | 0.4 | 236 | 1.73 | 130.6496 | 400 | 0.8 | 320 | 130.6496 | 189.3504
31 | 165-06-02 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 160 | 0.8 | 128 | 65.3248 | 62.6752
32 | 165-06-03 | 0.4 | 139 | 1.73 | 76.9504 | 160 | 0.8 | 128 | 76.9504 | 51.0496
33 | 165-06-04 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 250 | 0.8 | 200 | 77.504 | 122.496
34 | 165-06-05 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 250 | 0.8 | 200 | 45.3952 | 154.6048
35 | 165-06-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
36 | 165-06-07 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
37 | 165-06-09 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
38 | 165-06-10 | 0.4 | 355 | 1.73 | 196.528 | 630 | 0.8 | 504 | 196.528 | 307.472
39 | 165-06-10 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 160 | 0.8 | 128 | 0 | 128
40 | 165-06-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
41 | 165-06-12 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 400 | 0.8 | 320 | 74.1824 | 245.8176
42 | 165-06-13 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
43 | 165-06-14 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
44 | 165-06-15 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
45 | 165-06-16 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 400 | 0.8 | 320 | 37.6448 | 282.3552
46 | 165-06-17 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
47 | 165-06-18 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 250 | 0.8 | 200 | 37.0912 | 162.9088
48 | 165-06-19 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
49 | 165-06-19 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 630 | 0.8 | 504 | 0 | 504
50 | 165-06-20 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 400 | 0.8 | 320 | 42.6272 | 277.3728
51 | 165-07-01 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2512 | 56.7488
52 | 165-07-02 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
53 | 165-07-03 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 160 | 0.8 | 128 | 54.2528 | 73.7472
54 | 170-07-04 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
55 | 165-07-06 | 0.4 | 194 | 1.73 | 107.3984 | 250 | 0.8 | 200 | 107.3984 | 92.6016
56 | 165-07-07 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
57 | 165-07-09 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 100 | 0.8 | 80 | 57.0208 | 22.9792
58 | 165-07-10 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
59 | 165-07-11 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
60 | 165-07-12 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
61 | 165-07-16 | 0.4 | 465 | 1.73 | 257.424 | 630 | 0.8 | 504 | 257.424 | 246.576
62 | 165-07-17 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
63 | 165-07-18 | 0.4 | 121 | 1.73 | 66.9856 | 250 | 0.8 | 200 | 66.9856 | 133.0144
64 | 165-07-19 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 250 | 0.8 | 200 | 58.128 | 141.872
65 | 165-07-20 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 400 | 0.8 | 320 | 160.544 | 159.456
66 | 165-07-21 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
67 | 165-07-22 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
68 | 165-07-23 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
69 | 165-07-24 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
70 | 165-07-25 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
71 | 165-07-26 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
72 | 165-07-27 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 630 | 0.8 | 504 | 188.224 | 315.776
73 | 165-08-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
74 | 165-09-01 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
75 | 165-09-03 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 160 | 0.8 | 128 | 38.1984 | 89.8016
76 | 165-09-04 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
77 | 165-09-05 | 0.4 | 257 | 1.73 | 142.2752 | 400 | 0.8 | 320 | 142.2752 | 177.7248
78 | 165-09-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
79 | 165-09-08 | 0.4 | 360 | 1.73 | 199.296 | 630 | 0.8 | 504 | 199.296 | 304.704
80 | 165-09-09 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
81 | 165-09-10 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
82 | 165-12-01 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 630 | 0.8 | 504 | 70.8608 | 433.1392
83 | 165-12-02 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
84 | 165-08-10 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
85 | 165-08-11 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
с.Акшатоган
86 | 165-03-01 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 160 | 0.8 | 128 | 62.0032 | 65.9968
87 | 165-03-02 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 250 | 0.8 | 200 | 68.6464 | 131.3536
88 | 165-03-03 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 250 | 0.8 | 200 | 40.9664 | 159.0336
89 | 165-03-04 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
с.Бескайнар
90 | 165-07-15 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 250 | 0.8 | 200 | 85.2544 | 114.7456
с.Теректы
91 | 165-03-05 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 100 | 0.8 | 80 | 28.2336 | 51.7664
92 | 165-03-21 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
93 | 165-03-23 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 40 | 0.8 | 32 | 14.3936 | 17.6064
94 | 165-08-12 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
95 | 165-08-13 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
96 | 165-08-02 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 100 | 0.8 | 80 | 40.9664 | 39.0336
97 | 165-08-03 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 250 | 0.8 | 200 | 106.2912 | 93.7088
98 | 165-08-04 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
99 | 165-08-05 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
100 | 165-08-06 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
101 | 165-08-07 | 0.4 | 360 | 1.73 | 199.296 | 630 | 0.8 | 504 | 199.296 | 304.704
102 | 165-08-08 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
103 | 165-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
с.Талапты
104 | 45-02-02 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
105 | 45-02-03 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
106 | 45-02-04 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
107 | 45-02-05 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 69.2 | 58.8
108 | 45-02-06 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
109 | 45-02-07 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 160 | 0.8 | 128 | 40.9664 | 87.0336
110 | 45-02-08 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
111 | 45-02-09 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 100 | 0.8 | 80 | 39.8592 | 40.1408
с.Мукры
112 | 165-03-06 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
113 | 165-03-07 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 100 | 0.8 | 80 | 26.5728 | 53.4272
114 | 165-03-08 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
115 | 165-03-09 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
116 | 165-03-10 | 0.4 | 117 | 1.73 | 64.7712 | 250 | 0.8 | 200 | 64.7712 | 135.2288
117 | 165-03-11 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 250 | 0.8 | 200 | 67.5392 | 132.4608
118 | 165-03-12 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
119 | 165-03-13 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
120 | 165-03-14 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
121 | 165-03-16 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
122 | 165-03-20 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
123 | 165-03-22 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
124 | 45-01-05 | 0.4 | 327 | 1.73 | 181.0272 | 630 | 0.8 | 504 | 181.0272 | 322.9728
125 | 45-01-06 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
126 | 45-01-09 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
127 | 45-01-08 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
с.Енбекшиказак
128 | 165-02-05 | 0.4 | 275 | 1.73 | 152.24 | 400 | 0.8 | 320 | 152.24 | 167.76
129 | 45-03-13 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 250 | 0.8 | 200 | 95.2192 | 104.7808
130 | 45-03-07 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832
131 | 45-03-08 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
132 | 45-03-09 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
133 | 45-03-10 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
134 | 45-03-17 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
с.Жамбыл
135 | 45-01-01 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
136 | 45-01-02 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 160 | 0.8 | 128 | 43.1808 | 84.8192
137 | 45-01-03 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
138 | 45-01-04 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
139 | 45-01-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
140 | 45-01-12 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
141 | 45-01-14 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
с.Мамбет
142 | 45-01-10 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
143 | 45-01-13 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 100 | 0.8 | 80 | 50.3776 | 29.6224
144 | 45-02-01 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
145 | 45-03-01 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
146 | 45-03-02 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
147 | 45-03-03 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 250 | 0.8 | 200 | 117.9168 | 82.0832
148 | 45-03-04 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
149 | 45-03-05 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
150 | 45-03-06 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 160 | 0.8 | 128 | 28.2336 | 99.7664
151 | 45-03-11 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.4656 | 24.9344
152 | 45-03-12 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
153 | 45-03-14 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
154 | 45-03-15 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
155 | 45-03-16 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
с.Муканшы
156 | 47-01-02 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
157 | 47-01-05 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
158 | 47-01-07 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
159 | 47-03-01 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
160 | 170-03-02 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
с.Ондирис
161 | 170-03-03 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
с.Жарлыозек
162 | 47-03-02 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
163 | 47-03-03 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
164 | 47-03-04 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
165 | 47-03-05 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
166 | 47-03-06 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
167 | 47-03-07 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 180 | 0.8 | 144 | 45.3952 | 98.6048
168 | 47-03-08 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 250 | 0.8 | 200 | 40.4128 | 159.5872
169 | 47-03-09 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
170 | 47-03-10 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 25 | 0.8 | 20 | 17.1616 | 2.8384
171 | 47-03-11 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
172 | 47-03-12 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
173 | 47-03-13 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
174 | 47-03-14 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
175 | 47-03-15 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
176 | 47-03-16 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
с.Мусабек
177 | 47-05-01 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.2864 | 37.1136
178 | 47-05-03 | 0.4 | 136 | 1.73 | 75.2896 | 250 | 0.8 | 200 | 75.2896 | 124.7104
179 | 47-05-04 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
180 | 47-05-05 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
181 | 47-05-06 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
с.Маулембай
182 | 47-06-02 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
с.Актекше
183 | 49-02-01 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
184 | 49-02-02 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
185 | 49-02-03 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 100 | 0.8 | 80 | 32.6624 | 47.3376
186 | 49-02-04 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 100 | 0.8 | 80 | 39.3056 | 40.6944
187 | 49-02-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
188 | 49-02-06 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 40 | 0.8 | 32 | 9.4112 | 22.5888
189 | 49-02-07 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
190 | 49-02-09 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
191 | 49-02-10 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
192 | 49-02-11 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
193 | 49-02-19 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
194 | 49-02-20 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
195 | 49-02-21 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
196 | 49-02-22 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
197 | 166-03-02 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
198 | 166-03-03 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 160 | 0.8 | 128 | 1.1072 | 126.8928
199 | 166-03-04 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 40 | 0.8 | 32 | 18.8224 | 13.1776
200 | 166-03-05 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
с/о Кабылиса АО "Казтелерадио"
201 | 49-04-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
с.Алгабас
202 | 166-01-01 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
203 | 166-01-02 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
204 | 166-01-03 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
205 | 166-01-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 40 | 0.8 | 32 | 0 | 32
206 | 166-01-07 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
207 | 166-01-08 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
208 | 166-01-10 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
с.Кызылтоган
209 | 166-01-04 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
210 | 166-01-05 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
с.Жетыжал
211 | 170-04-01 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
212 | 170-01-01 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
213 | 170-01-02 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
214 | 170-01-03 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
ст.Коксу
215 | 170-02-01 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
216 | 170-02-02 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 160 | 0.8 | 128 | 28.2336 | 99.7664
217 | 170-02-03 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
218 | 170-02-04 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
219 | 170-02-05 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
220 | 170-02-06 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
221 | 170-02-07 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
222 | 170-02-08 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
223 | 170-02-09 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
224 | 170-03-01 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
225 | 170-03-08 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
226 | 170-07-01 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 400 | 0.8 | 320 | 84.7008 | 235.2992
227 | 170-08-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
228 | 170-08-19 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
с.Надырызбек
229 | 170-03-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
230 | 170-03-06 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
231 | 170-03-07 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
с.Каратал
232 | 170-08-07 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
233 | 170-08-08 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
234 | 170-08-09 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
235 | 170-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
236 | 170-08-17 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
237 | 170-08-18 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
239 | 170-08-11 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
240 | 170-08-12 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
241 | 170-08-13 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
242 | 170-08-14 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
243 | 170-08-15 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
244 | 170-08-16 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
245 | 170-08-17 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
246 | 170-08-18 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
247 | 170-08-19 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
248 | 170-08-20 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
249 | 170-08-22 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 100 | 0.8 | 80 | 27.1264 | 52.8736
с.Амангельды
238 | 170-08-03 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
239 | 170-08-06 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
240 | 170-08-10 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336
241 | 170-08-11 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
242 | 170-08-12 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
243 | 170-08-13 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
244 | 170-08-14 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
245 | 170-08-15 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
246 | 170-08-16 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
247 | 170-08-20 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
с.Кернарал
248 | 170-08-05 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616
249 | 170-08-22 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 100 | 0.8 | 80 | 27.1264 | 52.8736
Сарканский РЭС
№ п/п | Диспетчерский № КТП - 10/0,4 кВ | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл нагрузка | Мощность ТМ,кВА | сos Ф | Допустимая нагрузка | фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Аманбоктер
1 | РП-20202 | 0.4 | 3.5 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
2 | РП-20203 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15 | 35.4
3 | РП-20301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 79 | 26 | 53
4 | 990301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 82 | 19 | 63
с. Лепси
5 | 3т0101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
6 | 3т0102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
7 | 3т0103 | 0.4 | 31 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19 | 30
8 | 3т0201 | 0.4 | 63 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
с. Кокжиде
9 | 3т0204 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
10 | 3т0203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18 | 32.4
с. Лепси
11 | 3т0301 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 32 | 19 | 13
12 | 3т0302 | 0.4 | 244 | 1.73 | 133 | 400 | 0.8 | 320 | 132 | 188
13 | 3т0303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
14 | 3т0304 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16 | 34.4
15 | 3т0305 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 78 | 122
16 | 3т0401 | 0.4 | 12 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
17 | 3т0403 | 0.4 | 171 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 85 | 43
18 | 3т0701 | 0.4 | 7 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
19 | 3т0702 | 0.4 | 9 | 1.73 | 5 | 30 | 0.8 | 24 | 9 | 15
20 | 3т0703 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 32 | 48
21 | 3т0704 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
с. М. Толебаева
22 | 270201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
23 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
24 | 270203 | 0.4 | 73 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
с. Шубартобек
25 | 270301 | 0.4 | 12 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 9 | 11
с. Ульга
26 | 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 42 | 86
с. М. Толебаева
27 | 860401 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
28 | 860402 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 32 | 48
29 | 860403 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20 | 30.4
с. Караултобе
30 | 210402 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 42
31 | 210403 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36 | 14.4
32 | 210404 | 0.4 | 107 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
33 | 210405 | 0.4 | 124 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
34 | 210402-а | 0.4 | 14 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Кок озек
35 | 290201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
36 | 290202 | 0.4 | 85 | 1.73 | 46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31 | 19.4
с. Алмалы
37 | 740201 | 0.4 | 178 | 1.73 | 99 | 160 | 0.8 | 128 | 97 | 31
38 | 740202 | 0.4 | 185 | 1.73 | 103 | 150 | 0.8 | 120 | 96 | 24
39 | 740203 | 0.4 | 114 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
40 | 740204 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 21 | 11
41 | 740205 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 30 | 0.8 | 24 | 16 | 8
42 | 740207 | 0.4 | 127 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
43 | 740210 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
44 | 740401 | 0.4 | 349 | 1.73 | 194 | 250 | 0.8 | 200 | 118 | 82
45 | 740501 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
46 | 740502 | 0.4 | 134 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
47 | 740503 | 0.4 | 179 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 35
48 | 740504 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106 | 160 | 0.8 | 128 | 103 | 25
49 | 740505 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
50 | 740506 | 0.4 | 131 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
51 | 740507 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
52 | 740508 | 0.4 | 134 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
53 | 740601 | 0.4 | 335 | 1.73 | 193 | 250 | 0.8 | 200 | 189 | 11
54 | 740206 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
55 | 740603 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
56 | 740604 | 0.4 | 137 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
57 | 740701 | 0.4 | 192 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 128 | 99 | 29
58 | 740702 | 0.4 | 188 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 35
59 | 740705 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40 | 10.4
60 | 740706 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
61 | 740708 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
с. Койлык
62 | 250104 | 0.4 | 47 | 1.73 | 27 | 40 | 0.8 | 32 | 25 | 7
63 | 250105 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
64 | 250107 | 0.4 | 178 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
65 | 250109 | 0.4 | 341 | 1.73 | 199 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
66 | 251111 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
67 | 250113 | 0.4 | 182 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
68 | 250114 | 0.4 | 174 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 97 | 31
69 | 250117 | 0.4 | 126 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
70 | 250118 | 0.4 | 14 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
с. Шатырбай
71 | 250201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
72 | 250202 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
73 | 250203 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
74 | 250204 | 0.4 | 118 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
75 | 250205 | 0.4 | 54 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
76 | 250207 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 36 | 92
77 | 250301 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
78 | 250302 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
79 | 280301 | 0.4 | 9 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
80 | 280302 | 0.4 | 29 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
81 | 280402 | 0.4 | 34 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16 | 34.4
82 | 280403 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 70 | 58
83 | 280404 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
84 | 280405 | 0.4 | 215 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
85 | 280501 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
с. Бакалы
86 | 310101 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168 | 250 | 0.8 | 200 | 149 | 51
87 | 310102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 98 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
88 | 310103 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
89 | 310106 | 0.4 | 42 | 1.73 | 32 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
90 | 310402 | 0.4 | 299 | 1.73 | 162 | 250 | 0.8 | 200 | 145 | 55
91 | 310403 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
92 | 310404 | 0.4 | 117 | 1.73 | 95 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
с. Актума
93 | 240101 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
94 | 240103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 96 | 100 | 0.8 | 80 | 58 | 22
95 | 240104 | 0.4 | 117 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
96 | 240105 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
97 | 240106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
98 | 240107 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
99 | 240108 | 0.4 | 116 | 1.73 | 91 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
100 | 240109 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Соколовка
101 | 240202 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
102 | 240203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
с. Каргалы
103 | 240201 | 0.4 | 5 | 1.73 | 61 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
104 | 240204 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
105 | 240205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
106 | 240206 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 38 | 90
107 | 240207 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
108 | 240209 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
109 | 240210 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 80 | 60 | 20
с. Аккаин
110 | 240303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 128 | 39 | 89
111 | 240304 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11 | 39.4
с. Черкаск
112 | 240301 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
113 | 240305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 25 | 13 | 12
114 | 240306 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
115 | 240401 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9 | 50 | 0.8 | 25 | 9 | 16
с. Екаша
116 | 840101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
117 | 840102 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
118 | 840103 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 37 | 91
119 | 840104 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
120 | 840105 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 82 | 118
121 | 840107 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 26 | 102
122 | 840108 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33 | 100 | 0.8 | 80 | 33 | 47
123 | 840109 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 18 | 62
124 | 840110 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
125 | 840111 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 41 | 39
126 | 840201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
127 | 840202 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
128 | 840203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 1 | 31
129 | 840204 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1 | 49.4
130 | 840205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
131 | 840402 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
132 | 840401 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
с. Аманбоктер
133 | РП-20101 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
134 | РП-20201 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
135 | РП-20203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
136 | РП-20301 | 0.4 | 53 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 31 | 49
с. Теректи
137 | 990301 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
г. Саркан
138 | 830301 | 0.4 | 116.5 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
139 | 830302 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
140 | 830303 | 0.4 | 163 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
141 | 830304 | 0.4 | 140 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
142 | 830305 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 180 | 0.8 | 144 | 67 | 77
143 | 830306 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
144 | 830307 | 0.4 | 362 | 1.73 | 201 | 400 | 0.8 | 320 | 150 | 170
145 | 830308 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 28 | 100
146 | 830309 | 0.4 | 139 | 1.73 | 77 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
147 | 830310 | 0.4 | 300 | 1.73 | 167 | 250 | 0.8 | 200 | 165 | 35
148 | 830312 | 0.4 | 214 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 101 | 27
149 | 830402 | 0.4 | 39 | 1.73 | 22 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
150 | 830403 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
151 | РП-10102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 60 | 20
152 | РП-10103 | 0.4 | 91 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1.4
153 | РП-10104 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 156 | 44
154 | РП-10105 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
155 | РП-10106 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
156 | РП-10108 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118 | 160 | 0.8 | 128 | 99 | 29
157 | РП-10202 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
158 | 830201 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 315 | 0.8 | 200 | 158 | 42
159 | 830203 | 0.4 | 181 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
160 | 830204 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
161 | 830205 | 0.4 | 160 | 1.73 | 87 | 180 | 0.8 | 130 | 79 | 51
162 | 830206 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
163 | 830207 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
164 | 830208 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177 | 250 | 0.8 | 200 | 166 | 34
165 | 830209 | 0.4 | 184 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
166 | 830210 | 0.4 | 142 | 1.73 | 100 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
167 | 830211 | 0.4 | 45 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.5 | 22 | 28.5
168 | 830212 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
169 | 830213 | 0.4 | 112 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
170 | 830214 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 131 | 69
171 | 830215 | 0.4 | 270 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 150 | 98 | 52
172 | 830216 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.5 | 180 | 0.8 | 152 | 67 | 85
173 | 830218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
174 | 830219 | 0.4 | 363 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 152 | 168
175 | 830220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 87 | 41
176 | 830221 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 80 | 120
177 | 830222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
178 | 830223 | 0.4 | 83 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
179 | 830224 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 47 | 81
180 | 830225 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
181 | 830226 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29 | 21.4
182 | 830230 | 0.4 | 54 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
183 | 830101 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 69 | 131
184 | 830102 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
185 | 830104 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
186 | 830105 | 0.4 | 81 | 1.73 | 45 | 150 | 0.8 | 128 | 45 | 83
187 | 830106 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
188 | 830107 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
189 | 830108 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
190 | 830109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
191 | 830110 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18 | 50 | 0.8 | 32 | 18 | 14
192 | 830113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
193 | 830114 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
194 | 830115 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 210 | 63 | 147
195 | 830117 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
196 | 830119 | 0.4 | 27 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 20 | 14 | 6
197 | 830121 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21 | 29.4
Сарыозекский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Сарыбулакский м/у
1 | 360601 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
2 | 360602 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 250 | 0.8 | 200 | 29.3408 | 170.6592
3 | 360603 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
4 | 360604 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
5 | 360606 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
6 | 360607 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.7328 | 37.6672
7 | 360605 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
Сарыозекский м/у
8 | 260101 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
9 | 260102 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
10 | 260103 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 100 | 0.8 | 80 | 26.5728 | 53.4272
11 | 260104 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
12 | 260105 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
13 | 260107 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 250 | 0.8 | 200 | 46.5024 | 153.4976
14 | 260108 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 250 | 0.8 | 200 | 39.8592 | 160.1408
15 | 260109 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
16 | 260401 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
17 | 260402 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
18 | 260502 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 250 | 0.8 | 200 | 29.3408 | 170.6592
19 | 260503 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
20 | 260505 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
21 | 260506 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 100 | 0.8 | 80 | 20.4832 | 59.5168
22 | 260507 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
23 | 260601 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 250 | 0.8 | 200 | 57.0208 | 142.9792
24 | 260602 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
25 | 260603 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
26 | 460701 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
27 | 460702 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
28 | 460703 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 400 | 0.8 | 320 | 35.4304 | 284.5696
29 | 460704 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 400 | 0.8 | 320 | 29.8944 | 290.1056
30 | 460705 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
31 | 460706 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
32 | 460707 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
33 | 460711 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
34 | 460301 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
35 | 460709 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 630 | 0.8 | 504 | 12.7328 | 491.2672
36 | 460710 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
37 | 460712 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
38 | 460713 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
39 | 460715 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 25 | 0.8 | 20 | 11.6256 | 8.3744
40 | 460303 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
41 | 460304 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
42 | 460310 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
43 | 460311 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 10 | 0.8 | 8 | 12.7328 | -4.7328
с.Кызылжар
44 | 370401 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
45 | 370402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
46 | 370403 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
47 | 370404 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
48 | 370405 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
49 | 370406 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
с.Когалы
50 | 280101 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 250 | 0.8 | 200 | 6.6432 | 193.3568
51 | 280102 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2512 | 56.7488
52 | 280202 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 250 | 0.8 | 200 | 79.7184 | 120.2816
53 | 280204 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 400 | 0.8 | 320 | 71.4144 | 248.5856
54 | 280205 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 160 | 0.8 | 128 | 51.4848 | 76.5152
55 | 280206 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
56 | 280207 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
с.Когалы
57 | 280208 | 0.4 | 187 | 1.73 | 103.5232 | 200 | 0.8 | 160 | 103.5232 | 56.4768
58 | 280209 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 160 | 0.8 | 128 | 51.4848 | 76.5152
59 | 280210 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
60 | 280501 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 160 | 0.8 | 128 | 119.024 | 8.976
61 | 280504 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 100 | 0.8 | 80 | 65.8784 | 14.1216
62 | 280505 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
63 | 280601 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
64 | 280602 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68.0928 | 400 | 0.8 | 320 | 68.0928 | 251.9072
65 | 280605 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
66 | 280608 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 250 | 0.8 | 200 | 73.0752 | 126.9248
67 | 280610 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 315 | 0.8 | 252 | 65.8784 | 186.1216
68 | 280611 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 160 | 0.8 | 128 | 79.7184 | 48.2816
69 | 280612 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 100 | 0.8 | 80 | 85.2544 | -5.2544
с.Талдыбулак, с.Бостан
70 | 290101 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
71 | 290102 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 100 | 0.8 | 80 | 77.504 | 2.496
72 | 290105 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
73 | 290301 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
74 | 290302 | 0.4 | 136 | 1.73 | 75.2896 | 100 | 0.8 | 80 | 75.2896 | 4.7104
75 | 290304 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
76 | 290307 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
77 | 290308 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 100 | 0.8 | 80 | 77.504 | 2.496
78 | 290309 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
79 | 290310 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 250 | 0.8 | 200 | 96.88 | 103.12
80 | 290311 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
81 | 290314 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 160 | 0.8 | 128 | 40.4128 | 87.5872
с.Доланалы, с.Жайнак
82 | 270101 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 100 | 0.8 | 80 | 58.6816 | 21.3184
83 | 270106 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
84 | 270108 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 100 | 0.8 | 80 | 79.7184 | 0.2816
85 | 270109 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 21.5904 | 58.4096
с.Жаналык
86 | 270202 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
87 | 270203 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 100 | 0.8 | 80 | 39.3056 | 40.6944
88 | 270204 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
89 | 270205 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
90 | 270206 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
с.Алтынемель,с.Акбастау, с.Карымсак
91 | 270301 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
92 | 270303 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.1792 | 38.2208
93 | 270305 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 250 | 0.8 | 200 | 65.8784 | 134.1216
94 | 270306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 60 | 0.8 | 48 | 22.144 | 25.856
с.Тастыбастау
95 | 270501 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
96 | 270503 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
97 | 270504 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 150 | 0.8 | 120 | 40.9664 | 79.0336
98 | 270505 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 40 | 0.8 | 32 | 8.8576 | 23.1424
с.Алтынемель
99 | 270601 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 100 | 0.8 | 80 | 34.3232 | 45.6768
100 | 270602 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 160 | 0.8 | 128 | 78.6112 | 49.3888
101 | 270603 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 250 | 0.8 | 200 | 26.0192 | 173.9808
102 | 270605 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
с.Рудник-Коксу, с.Косагаш, с.
103 | 300101 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 400 | 0.8 | 320 | 106.2912 | 213.7088
104 | 300103 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
105 | 300104 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
106 | 300106 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 100 | 0.8 | 80 | 72.5216 | 7.4784
107 | 300301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
108 | 300302 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 40 | 0.8 | 32 | 3.3216 | 28.6784
109 | 300303 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
110 | 300304 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
111 | 300305 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
112 | 300703 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
113 | 300704 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
114 | 300705 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
115 | 370706 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 630 | 0.8 | 504 | 88.0224 | 415.9776
с.Басши
116 | 311404 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
117 | 311405 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 160 | 0.8 | 128 | 120.6848 | 7.3152
118 | 311406 | 0.4 | 345 | 1.73 | 190.992 | 250 | 0.8 | 200 | 190.992 | 9.008
119 | 311407 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
120 | 311413 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
с.Жоламан
121 | 350301 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
122 | 350302 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
123 | 350303 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
124 | 350304 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
125 | 350305 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
126 | 350101 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
127 | 350102 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
с.Карашокы
128 | 390201 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.4304 | 14.9696
129 | 390202 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 25 | 0.8 | 20 | 29.8944 | -9.8944
130 | 390203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
131 | 390204 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 40 | 0.8 | 32 | 11.6256 | 20.3744
132 | 390205 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
133 | 390206 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
134 | 390207 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
135 | 390208 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
136 | 390301 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 400 | 0.8 | 320 | 29.8944 | 290.1056
137 | 390302 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 400 | 0.8 | 320 | 11.6256 | 308.3744
138 | 390303 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
139 | 390304 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
140 | 390305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
141 | 390402 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
142 | 390403 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
143 | 390404 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 40 | 0.8 | 32 | 29.8944 | 2.1056
144 | 390406 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 25 | 0.8 | 20 | 11.6256 | 8.3744
145 | 390408 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 10 | 0.8 | 8 | 11.6256 | -3.6256
146 | 390409 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 10 | 0.8 | 8 | 10.5184 | -2.5184
147 | 390410 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 10 | 0.8 | 8 | 12.7328 | -4.7328
148 | 390411 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
149 | 390412 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 60 | 0.8 | 48 | 35.4304 | 12.5696
150 | 390413 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 100 | 0.8 | 80 | 29.8944 | 50.1056
151 | 390414 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
152 | 390415 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 40 | 0.8 | 32 | 11.6256 | 20.3744
153 | 390416 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
154 | 390417 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
155 | 390418 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 60 | 0.8 | 48 | 12.7328 | 35.2672
156 | 390419 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 10 | 0.8 | 8 | 7.1968 | 0.8032
157 | 390420 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
158 | 390421 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 25 | 0.8 | 20 | 11.6256 | 8.3744
159 | 390501 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
160 | 390502 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.5184 | 39.8816
161 | 390503 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
с.Каспан
162 | 110101 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
163 | 110102 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
164 | 110103 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
165 | 110104 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
166 | 110105 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
167 | 110106 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
168 | 110201 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
169 | 110202 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
170 | 110203 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
171 | 110204 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
172 | 110205 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
173 | 110301 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.6256 | 38.7744
174 | 110501 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 400 | 0.8 | 320 | 10.5184 | 309.4816
175 | 110401 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.7328 | 37.6672
176 | 110402 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
с. Жоламан
177 | 70201 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 25 | 0.8 | 20 | 6.6432 | 13.3568
178 | 70202 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 630 | 0.8 | 504 | 29.8944 | 474.1056
179 | 70203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
180 | 70204 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 40 | 0.8 | 32 | 11.6256 | 20.3744
181 | 70205 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 630 | 0.8 | 504 | 10.5184 | 493.4816
182 | 70206 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
183 | 70207 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
184 | 70208 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
185 | 70209 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 10 | 0.8 | 8 | 7.7504 | 0.2496
186 | 70401 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
187 | 70402 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
188 | 70403 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 400 | 0.8 | 320 | 10.5184 | 309.4816
189 | 70404 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
190 | 70405 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
191 | 70406 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
192 | 70407 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
193 | 70408 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
194 | 70409 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
195 | 70410 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
196 | 70411 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 10 | 0.8 | 8 | 7.1968 | 0.8032
197 | 70412 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.7328 | 37.6672
198 | 70413 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
199 | 70501 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
200 | 70502 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.6256 | 38.7744
201 | 70504 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 10 | 0.8 | 8 | 6.6432 | 1.3568
202 | 70505 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 10 | 0.8 | 8 | 4.4288 | 3.5712
203 | 70506 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
204 | 70507 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
205 | 70509 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 25 | 0.8 | 20 | 8.8576 | 11.1424
с. Майтобе
206 | 40601 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
207 | 40602 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.6256 | 38.7744
208 | 40603 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
209 | 40604 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
210 | 40605 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
211 | 40606 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 25 | 0.8 | 20 | 12.7328 | 7.2672
212 | 40608 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
213 | 40609 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 1000 | 0.8 | 800 | 29.8944 | 770.1056
214 | 40610 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 1000 | 0.8 | 800 | 11.6256 | 788.3744
215 | 40701 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.6256 | 38.7744
216 | 40702 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
217 | 40703 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
218 | 40704 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 20 | 0.8 | 16 | 12.7328 | 3.2672
с. Амангелды
219 | 380201 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
220 | 380202 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
221 | 380204 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
222 | 380205 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
223 | 380206 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
224 | 380301 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.7328 | 37.6672
225 | 380302 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
226 | 380303 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
227 | 380304 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
228 | 380305 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 250 | 0.8 | 200 | 10.5184 | 189.4816
229 | 380306 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
230 | 380307 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
231 | 380308 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
232 | 380309 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
233 | 380310 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 25 | 0.8 | 20 | 11.6256 | 8.3744
234 | 380401 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 10 | 0.8 | 8 | 6.0896 | 1.9104
235 | 380402 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 250 | 0.8 | 200 | 10.5184 | 189.4816
236 | 380403 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.7328 | 37.6672
237 | 380404 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
238 | 380405 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
239 | 380406 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 25 | 0.8 | 20 | 11.6256 | 8.3744
240 | 380407 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 25 | 0.8 | 20 | 11.6256 | 8.3744
241 | 380408 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
242 | 460701 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
243 | 460702 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
244 | 460703 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 400 | 0.8 | 320 | 35.4304 | 284.5696
245 | 460704 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 400 | 0.8 | 320 | 29.8944 | 290.1056
246 | 460705 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
247 | 460706 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
248 | 460707 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
249 | 460711 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
250 | 460301 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
251 | 460709 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 630 | 0.8 | 504 | 12.7328 | 491.2672
252 | 460710 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
253 | 460712 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
254 | 460713 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
255 | 460715 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 25 | 0.8 | 20 | 11.6256 | 8.3744
256 | 460303 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
257 | 460304 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
258 | 460310 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
259 | 460311 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 10 | 0.8 | 8 | 12.7328 | -4.7328
Талдыорганский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Областная Больница, Новостройка
1 | 105 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 320 | 0.8 | 256 | 110.72 | 145.28
2 | 143 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 400 | 0.8 | 320 | 88.576 | 231.424
3 | 444 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
4 | 216 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 250 | 0.8 | 200 | 67.5392 | 132.4608
5 | 699 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 250 | 0.8 | 200 | 82.4864 | 117.5136
6 | 238 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 400 | 0.8 | 320 | 42.0736 | 277.9264
7 | 328 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
8 | 164 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
9 | 184 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
10 | 559 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 400 | 0.8 | 320 | 21.5904 | 298.4096
11 | 569 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
12 | 390 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
13 | 203 | 0.4 | 436 | 1.73 | 241.3696 | 630 | 0.8 | 504 | 241.3696 | 262.6304
14 | 244-1 | 0.4 | 262 | 1.73 | 145.0432 | 630 | 0.8 | 504 | 145.0432 | 358.9568
15 | 473 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 630 | 0.8 | 504 | 86.9152 | 417.0848
16 | 225 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 630 | 0.8 | 504 | 9.9648 | 494.0352
17 | 525 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 630 | 0.8 | 504 | 79.1648 | 424.8352
18 | 381 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
19 | 535 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 400 | 0.8 | 320 | 11.072 | 308.928
20 | 232 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
21 | 154 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 250 | 0.8 | 200 | 70.8608 | 129.1392
22 | 464 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
23 | 639 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 250 | 0.8 | 200 | 13.2864 | 186.7136
24 | 640 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
25 | 388 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
Лес хоз, Аквапарк
26 | 298 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 400 | 0.8 | 320 | 10.5184 | 309.4816
27 | 330 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 250 | 0.8 | 200 | 79.7184 | 120.2816
28 | 399 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
29 | 417 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
Мкр Каратал
30 | 509(1) | 0.4 | 299 | 1.73 | 165.5264 | 630 | 0.8 | 504 | 165.5264 | 338.4736
31 | 510(2) | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 630 | 0.8 | 504 | 55.36 | 448.64
32 | 503(3) | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 630 | 0.8 | 504 | 6.6432 | 497.3568
33 | 458 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 630 | 0.8 | 504 | 40.4128 | 463.5872
34 | 466 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 180 | 0.8 | 144 | 6.6432 | 137.3568
35 | 567 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.3936 | 36.0064
36 | 507 | 0.4 | 333 | 1.73 | 184.3488 | 400 | 0.8 | 320 | 184.3488 | 135.6512
Каракоз, Гаухар Ана, Абылай Хана
37 | 202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 400 | 0.8 | 320 | 96.3264 | 223.6736
38 | 228 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 400 | 0.8 | 320 | 106.2912 | 213.7088
39 | 389 | 0.4 | 226 | 1.73 | 125.1136 | 250 | 0.8 | 200 | 125.1136 | 74.8864
40 | 170 | 0.4 | 428 | 1.73 | 236.9408 | 630 | 0.8 | 504 | 236.9408 | 267.0592
41 | 340 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 250 | 0.8 | 200 | 56.4672 | 143.5328
42 | 449 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
Мкр Каратал
43 | 400 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 400 | 0.8 | 320 | 80.8256 | 239.1744
44 | 487 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 400 | 0.8 | 320 | 82.4864 | 237.5136
45 | 384 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
46 | 205 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 630 | 0.8 | 504 | 63.1104 | 440.8896
47 | 382 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 400 | 0.8 | 320 | 45.9488 | 274.0512
48 | 502 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
49 | РП - 12(700) | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
50 | 663 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 630 | 0.8 | 504 | 28.2336 | 475.7664
51 | 662 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 630 | 0.8 | 504 | 38.752 | 465.248
Многопрофильная больница
52 | 805 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 630 | 0.8 | 504 | 136.7392 | 367.2608
53 | 806 | 0.4 | 237 | 1.73 | 131.2032 | 630 | 0.8 | 504 | 131.2032 | 372.7968
Отенай, Енбек
54 | 251 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 250 | 0.8 | 200 | 104.0768 | 95.9232
55 | 250 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
56 | 370 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 40 | 0.8 | 32 | 1.6608 | 30.3392
57 | 252 | 0.4 | 266 | 1.73 | 147.2576 | 400 | 0.8 | 320 | 147.2576 | 172.7424
58 | 294 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
59 | 301 | 0.4 | 197 | 1.73 | 109.0592 | 400 | 0.8 | 320 | 109.0592 | 210.9408
60 | 540 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 100 | 0.8 | 80 | 2.2144 | 77.7856
61 | 302 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
62 | 421 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
63 | 380 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78.0576 | 250 | 0.8 | 200 | 78.0576 | 121.9424
64 | 555 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
65 | 815 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.8752 | 46.5248
66 | 737 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 160 | 0.8 | 128 | 4.9824 | 123.0176
67 | 477 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.2144 | 48.1856
68 | 668 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 63 | 0.8 | 50.4 | 7.7504 | 42.6496
69 | 257 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
70 | 369 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 400 | 0.8 | 320 | 88.0224 | 231.9776
71 | 798 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
72 | 799 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 160 | 0.8 | 128 | 43.1808 | 84.8192
73 | 256 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.9296 | 30.4704
74 | 249 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 63 | 0.8 | 50.4 | 9.4112 | 40.9888
75 | 300 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2512 | 56.7488
76 | 299 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
77 | 664 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
78 | 665 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
Уч хоз, Айтыкова, Красный камень
79 | 275 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
80 | 362 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
81 | 403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
82 | 411 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
83 | 467 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 400 | 0.8 | 320 | 9.9648 | 310.0352
84 | 1 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 250 | 0.8 | 200 | 21.5904 | 178.4096
85 | 2 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
86 | 3 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
87 | 4 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 160 | 0.8 | 128 | 18.2688 | 109.7312
88 | 5 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
89 | 230 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
90 | 410 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
91 | 764 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.2144 | 48.1856
92 | 790 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
93 | 289 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 250 | 0.8 | 200 | 2.2144 | 197.7856
94 | 309 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
95 | ТП-Удача 215 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 25 | 0.8 | 20 | 1.6608 | 18.3392
96 | 835 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 40 | 0.8 | 32 | 6.6432 | 25.3568
97 | 856 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 100 | 0.8 | 80 | 7.1968 | 72.8032
98 | 857 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 100 | 0.8 | 80 | 28.7872 | 51.2128
99 | 858 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
100 | 861 | 0.4 | 0.1 | 1.73 | 0.05536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.05536 | 79.9446
101 | 862 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
Детский мир, Школа №25
102 | 406 | 0.4 | 117 | 1.73 | 64.7712 | 250 | 0.8 | 200 | 64.7712 | 135.2288
103 | 364 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
104 | 465 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 250 | 0.8 | 200 | 73.0752 | 126.9248
105 | 602 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
Северо-Западный жил район
106 | 666 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
107 | 667 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
2 микрорайон
108 | 197 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 400 | 0.8 | 320 | 79.7184 | 240.2816
109 | 194 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 400 | 0.8 | 320 | 93.5584 | 226.4416
110 | 402 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
111 | 196 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
112 | 186 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 400 | 0.8 | 320 | 24.3584 | 295.6416
113 | 183 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
114 | 351 | 0.4 | 126 | 1.73 | 69.7536 | 250 | 0.8 | 200 | 69.7536 | 130.2464
115 | 169 | 0.4 | 375 | 1.73 | 207.6 | 400 | 0.8 | 320 | 207.6 | 112.4
116 | 451 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
117 | 226 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 400 | 0.8 | 320 | 17.1616 | 302.8384
118 | 217 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 400 | 0.8 | 320 | 23.2512 | 296.7488
119 | 356 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 630 | 0.8 | 504 | 45.3952 | 458.6048
120 | 419 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 630 | 0.8 | 504 | 30.448 | 473.552
СК Оркен, БСП, Юр тех
121 | 415 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 630 | 0.8 | 504 | 85.808 | 418.192
122 | 501 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
123 | 211 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
124 | 470 | 0.4 | 187 | 1.73 | 103.5232 | 400 | 0.8 | 320 | 103.5232 | 216.4768
125 | 165 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 400 | 0.8 | 320 | 106.8448 | 213.1552
126 | 110 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
127 | 156 | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
128 | 339 Т1 | 0.4 | 705 | 1.73 | 390.288 | 630 | 0.8 | 504 | 390.288 | 113.712
129 | 374 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 400 | 0.8 | 320 | 4.9824 | 315.0176
130 | 227 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 180 | 0.8 | 144 | 57.5744 | 86.4256
131 | 416 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
132 | 115 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 630 | 0.8 | 504 | 168.2944 | 335.7056
133 | 610 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 630 | 0.8 | 504 | 26.5728 | 477.4272
134 | 339 Т2 | 0.4 | 703 | 1.73 | 389.1808 | 630 | 0.8 | 504 | 389.1808 | 114.8192
2 микрорайон
135 | 168 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
136 | 209 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 250 | 0.8 | 200 | 81.9328 | 118.0672
137 | 239 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 100 | 0.8 | 80 | 27.1264 | 52.8736
138 | 472 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
139 | 178 | 0.4 | 279 | 1.73 | 154.4544 | 630 | 0.8 | 504 | 154.4544 | 349.5456
140 | 179 | 0.4 | 287 | 1.73 | 158.8832 | 630 | 0.8 | 504 | 158.8832 | 345.1168
141 | 274 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 630 | 0.8 | 504 | 27.68 | 476.32
142 | 158 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 400 | 0.8 | 320 | 13.2864 | 306.7136
Западный жилой район
143 | 631 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
144 | 632 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 250 | 0.8 | 200 | 14.3936 | 185.6064
145 | 633 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 400 | 0.8 | 320 | 42.6272 | 277.3728
146 | 634 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 400 | 0.8 | 320 | 54.2528 | 265.7472
147 | 635 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
148 | 693 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
149 | 694 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 400 | 0.8 | 320 | 33.7696 | 286.2304
150 | 672 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 400 | 0.8 | 320 | 47.6096 | 272.3904
151 | 695 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
152 | 696 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
153 | 739 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
154 | 740 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4288 | 75.5712
Северо-Западный жил район
155 | 651 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
156 | 652 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 250 | 0.8 | 200 | 21.5904 | 178.4096
157 | 653 | 36 | 4 | 1.73 | 199.296 | 250 | 0.8 | 200 | 199.296 | 0.704
158 | 650 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
159 | 654 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
160 | 655 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
161 | 656 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 250 | 0.8 | 200 | 7.7504 | 192.2496
162 | 657 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
163 | 626 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 400 | 0.8 | 320 | 104.0768 | 215.9232
164 | 645 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
165 | 646 | 0.4 | 34.5 | 1.73 | 19.0992 | 250 | 0.8 | 200 | 19.0992 | 180.9008
166 | 647 | 0.4 | 29.8 | 1.73 | 16.4973 | 250 | 0.8 | 200 | 16.4973 | 183.5027
167 | 648 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
168 | 649 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
169 | 660 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
170 | 661 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 250 | 0.8 | 200 | 10.5184 | 189.4816
171 | 659 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 250 | 0.8 | 200 | 68.6464 | 131.3536
Жастар 1
172 | 715 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
173 | 716 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
174 | 717 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
175 | 718 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 250 | 0.8 | 200 | 6.0896 | 193.9104
176 | 719 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
177 | 720 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 400 | 0.8 | 320 | 24.3584 | 295.6416
178 | 721 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
ПС-102
179 | 705 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
Енбек, Жастар 1
180 | 723 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1968 | 120.8032
181 | 724 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
182 | 732 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 400 | 0.8 | 320 | 26.0192 | 293.9808
183 | 800 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5552 | 168.4448
184 | 824 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 160 | 0.8 | 128 | 3.3216 | 124.6784
185 | 738 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 40 | 0.8 | 32 | 2.768 | 29.232
186 | 801 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 250 | 0.8 | 200 | 10.5184 | 189.4816
187 | 802 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
Шайкорган, СЗЖР
188 | 778 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
189 | 779 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
190 | 781 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 250 | 0.8 | 200 | 12.1792 | 187.8208
191 | 782 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 400 | 0.8 | 320 | 16.0544 | 303.9456
192 | 780 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 250 | 0.8 | 200 | 33.7696 | 166.2304
Юго-Западный жилой район
193 | 710 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 630 | 0.8 | 504 | 69.2 | 434.8
Алматинская трасса
194 | 426 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
195 | 788 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
196 | 187 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.4288 | 45.9712
197 | 576 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.9824 | 45.4176
198 | 538 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
199 | 345 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 250 | 0.8 | 200 | 40.9664 | 159.0336
200 | 344 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 160 | 0.8 | 128 | 45.9488 | 82.0512
201 | 268 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
202 | 261 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
203 | 512 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
204 | 678 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.3216 | 47.0784
205 | 312 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.4288 | 45.9712
206 | 644 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
207 | 704 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
208 | 776 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 2500 | 0.8 | 2000 | 32.6624 | 1967.3376
209 | 856 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
210 | 358 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 400 | 0.8 | 320 | 10.5184 | 309.4816
Парк Жастар, ЮЗЖР
211 | 803 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 630 | 0.8 | 504 | 12.1792 | 491.8208
212 | 742 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 630 | 0.8 | 504 | 33.216 | 470.784
213 | 768 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
214 | 767 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
215 | 769 | 0.4 | 425 | 1.73 | 235.28 | 400 | 0.8 | 320 | 235.28 | 84.72
216 | 770 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 400 | 0.8 | 320 | 73.0752 | 246.9248
217 | 771 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 400 | 0.8 | 320 | 61.4496 | 258.5504
218 | 772 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
219 | 773 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 400 | 0.8 | 320 | 8.8576 | 311.1424
220 | 774 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
221 | 766 РП-15 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 630 | 0.8 | 504 | 81.3792 | 422.6208
222 | РП-16 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 1000 | 0.8 | 800 | 58.6816 | 741.3184
Ынтымак
223 | 838 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 400 | 0.8 | 320 | 3.8752 | 316.1248
224 | 839 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
225 | 840 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
226 | 841 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
227 | 842 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
228 | 843 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 160 | 0.8 | 128 | 3.8752 | 124.1248
229 | 844 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
230 | 845 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
231 | 846 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
232 | 847 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 160 | 0.8 | 128 | 3.8752 | 124.1248
233 | 848 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 160 | 0.8 | 128 | 3.8752 | 124.1248
234 | 849 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
235 | 850 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
236 | 851 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
237 | 852 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
238 | 853 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
3,4 микрорайон, ЖГУ
239 | 448 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
240 | 234 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
241 | 341 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 400 | 0.8 | 320 | 48.7168 | 271.2832
242 | 348 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
243 | 127 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 160 | 0.8 | 128 | 6.0896 | 121.9104
244 | 604 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5552 | 168.4448
245 | 493 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 400 | 0.8 | 320 | 79.7184 | 240.2816
246 | 474 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 250 | 0.8 | 200 | 61.4496 | 138.5504
247 | 506 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
248 | 386 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 400 | 0.8 | 320 | 6.6432 | 313.3568
249 | 469 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
250 | 343 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 400 | 0.8 | 320 | 52.0384 | 267.9616
251 | 441 | 0.4 | 248 | 1.73 | 137.2928 | 630 | 0.8 | 504 | 137.2928 | 366.7072
252 | 443 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 400 | 0.8 | 320 | 97.9872 | 222.0128
253 | 447 | 0.4 | 223 | 1.73 | 123.4528 | 400 | 0.8 | 320 | 123.4528 | 196.5472
254 | РП8 Т1 | 0.4 | 202 | 1.73 | 111.8272 | 400 | 0.8 | 320 | 111.8272 | 208.1728
255 | РП8 Т2 | 0.4 | 181 | 1.73 | 100.2016 | 400 | 0.8 | 320 | 100.2016 | 219.7984
256 | 480 | 0.4 | 388 | 1.73 | 214.7968 | 630 | 0.8 | 504 | 214.7968 | 289.2032
257 | 491 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 630 | 0.8 | 504 | 99.0944 | 404.9056
258 | 517 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 400 | 0.8 | 320 | 95.7728 | 224.2272
259 | 529 | 0.4 | 242 | 1.73 | 133.9712 | 400 | 0.8 | 320 | 133.9712 | 186.0288
260 | 530 | 0.4 | 211 | 1.73 | 116.8096 | 400 | 0.8 | 320 | 116.8096 | 203.1904
261 | 562 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 400 | 0.8 | 320 | 136.7392 | 183.2608
262 | 574 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
263 | 242 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 630 | 0.8 | 504 | 95.7728 | 408.2272
264 | 243 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 630 | 0.8 | 504 | 182.688 | 321.312
265 | 245 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 630 | 0.8 | 504 | 98.5408 | 405.4592
266 | 323 | 0.4 | 387 | 1.73 | 214.2432 | 630 | 0.8 | 504 | 214.2432 | 289.7568
267 | 276 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 630 | 0.8 | 504 | 57.0208 | 446.9792
268 | 332 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 400 | 0.8 | 320 | 81.3792 | 238.6208
269 | 404 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 630 | 0.8 | 504 | 60.3424 | 443.6576
270 | 456 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
Фин баня, Станция переливания крови, Зоовет техникум
271 | 117 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 400 | 0.8 | 320 | 86.9152 | 233.0848
272 | 200 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 160 | 0.8 | 128 | 127.328 | 0.672
273 | 533 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
274 | 222 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 250 | 0.8 | 200 | 22.6976 | 177.3024
275 | 420 | 0.4 | 126 | 1.73 | 69.7536 | 400 | 0.8 | 320 | 69.7536 | 250.2464
276 | 171 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 400 | 0.8 | 320 | 1.6608 | 318.3392
277 | 424 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
278 | 476 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
279 | 408 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 250 | 0.8 | 200 | 10.5184 | 189.4816
Тюрьма, Псих диспансер
280 | 111 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
281 | 207 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
Хутор
282 | 101 | 0.4 | 261 | 1.73 | 144.4896 | 400 | 0.8 | 320 | 144.4896 | 175.5104
283 | 489 | 0.4 | 243 | 1.73 | 134.5248 | 400 | 0.8 | 320 | 134.5248 | 185.4752
284 | 106 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 400 | 0.8 | 320 | 53.6992 | 266.3008
285 | 130 | 0.4 | 347 | 1.73 | 192.0992 | 630 | 0.8 | 504 | 192.0992 | 311.9008
286 | 131 | 0.4 | 301 | 1.73 | 166.6336 | 400 | 0.8 | 320 | 166.6336 | 153.3664
287 | 148 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 250 | 0.8 | 200 | 94.6656 | 105.3344
288 | 175 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 630 | 0.8 | 504 | 162.2048 | 341.7952
289 | 355 | 0.4 | 397 | 1.73 | 219.7792 | 630 | 0.8 | 504 | 219.7792 | 284.2208
290 | 573 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 400 | 0.8 | 320 | 2.2144 | 317.7856
291 | 334 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 400 | 0.8 | 320 | 7.7504 | 312.2496
292 | 185 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
293 | 145 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 400 | 0.8 | 320 | 95.7728 | 224.2272
Дет поликлиника, Цетр Базар
294 | 352 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 400 | 0.8 | 320 | 70.3072 | 249.6928
295 | 247 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
296 | 189 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 400 | 0.8 | 320 | 79.1648 | 240.8352
297 | 192 | 0.4 | 252 | 1.73 | 139.5072 | 400 | 0.8 | 320 | 139.5072 | 180.4928
298 | 521 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 400 | 0.8 | 320 | 46.5024 | 273.4976
299 | 161 | 0.4 | 296 | 1.73 | 163.8656 | 630 | 0.8 | 504 | 163.8656 | 340.1344
300 | 700 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
301 | 685 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
302 | 102 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
303 | 172 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
304 | 221 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
305 | 385 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
306 | 488 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
307 | 132 | 0.4 | 371 | 1.73 | 205.3856 | 400 | 0.8 | 320 | 205.3856 | 114.6144
308 | 103 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
309 | 170 | 0.4 | 436 | 1.73 | 241.3696 | 630 | 0.8 | 504 | 241.3696 | 262.6304
Хутор
310 | 116 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
311 | 124 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 400 | 0.8 | 320 | 95.7728 | 224.2272
312 | 125 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
313 | 180 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
314 | 208 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 160 | 0.8 | 128 | 59.7888 | 68.2112
315 | 278 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
316 | 295 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 250 | 0.8 | 200 | 62.0032 | 137.9968
317 | 387 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
318 | 414 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68.0928 | 250 | 0.8 | 200 | 68.0928 | 131.9072
319 | 173 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
320 | 162 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
321 | 241 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
322 | 490 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 400 | 0.8 | 320 | 34.3232 | 285.6768
323 | 123 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 400 | 0.8 | 320 | 39.3056 | 280.6944
324 | 818 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
325 | 462 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
326 | 460 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
Универсам, Школа №4, от Кабанбай Батыра до Сихимова, Шевченко-Алдабергенова
327 | 147 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 250 | 0.8 | 200 | 96.88 | 103.12
328 | 114 | 0.4 | 202 | 1.73 | 111.8272 | 400 | 0.8 | 320 | 111.8272 | 208.1728
329 | 322 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
330 | 368 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
331 | 372 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 400 | 0.8 | 320 | 13.2864 | 306.7136
332 | 422 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
333 | 246 | 0.4 | 187 | 1.73 | 103.5232 | 250 | 0.8 | 200 | 103.5232 | 96.4768
334 | 218 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 250 | 0.8 | 200 | 3.3216 | 196.6784
335 | 520 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 400 | 0.8 | 320 | 15.5008 | 304.4992
336 | 546 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 250 | 0.8 | 200 | 40.4128 | 159.5872
337 | 563 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
338 | 564 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.6608 | 48.7392
339 | 603 | 0.4 | 107 | 1.73 | 59.2352 | 160 | 0.8 | 128 | 59.2352 | 68.7648
340 | 327 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
341 | 504 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
342 | 163 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
343 | 463 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 250 | 0.8 | 200 | 8.8576 | 191.1424
344 | 686 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
345 | 317 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 160 | 0.8 | 128 | 18.8224 | 109.1776
Мкр Достык, Обл Акимат, Центр
346 | 220 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 630 | 0.8 | 504 | 109.6128 | 394.3872
347 | 107 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 630 | 0.8 | 504 | 106.2912 | 397.7088
348 | 149 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
349 | 167 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
350 | 346 | 0.4 | 202 | 1.73 | 111.8272 | 630 | 0.8 | 504 | 111.8272 | 392.1728
351 | 224 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
352 | 360 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 400 | 0.8 | 320 | 44.8416 | 275.1584
353 | 219 | 0.4 | 139 | 1.73 | 76.9504 | 400 | 0.8 | 320 | 76.9504 | 243.0496
354 | 146 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 630 | 0.8 | 504 | 105.184 | 398.816
355 | 191 | 0.4 | 277 | 1.73 | 153.3472 | 400 | 0.8 | 320 | 153.3472 | 166.6528
356 | 199 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 630 | 0.8 | 504 | 89.1296 | 414.8704
357 | 379 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
358 | 499 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
359 | 453 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 400 | 0.8 | 320 | 23.2512 | 296.7488
360 | 236 | 0.4 | 239 | 1.73 | 132.3104 | 400 | 0.8 | 320 | 132.3104 | 187.6896
361 | 483 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 250 | 0.8 | 200 | 59.7888 | 140.2112
Абая-Ракишева, АвтоВокзал, Ж/Д
362 | 363 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
363 | 176 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 400 | 0.8 | 320 | 15.5008 | 304.4992
364 | 133 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 400 | 0.8 | 320 | 91.8976 | 228.1024
365 | 140 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 320 | 0.8 | 256 | 46.5024 | 209.4976
366 | 141 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
367 | 126 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
368 | 155 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
369 | 152 | 0.4 | 228 | 1.73 | 126.2208 | 400 | 0.8 | 320 | 126.2208 | 193.7792
370 | 135 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 180 | 0.8 | 144 | 5.536 | 138.464
371 | 198 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
372 | 120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
373 | 505 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
374 | 190 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
375 | 108 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 400 | 0.8 | 320 | 99.0944 | 220.9056
376 | 213 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 400 | 0.8 | 320 | 62.5568 | 257.4432
377 | 263 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 250 | 0.8 | 200 | 54.2528 | 145.7472
378 | 297 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
379 | 144 | 0.4 | 107 | 1.73 | 59.2352 | 250 | 0.8 | 200 | 59.2352 | 140.7648
380 | 762 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 250 | 0.8 | 200 | 45.3952 | 154.6048
381 | 335 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
382 | 270 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 250 | 0.8 | 200 | 7.7504 | 192.2496
3-отдел., Ынтымак, Эксперементальный, Уйтас
383 | 725 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
384 | 726 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 160 | 0.8 | 128 | 31.5552 | 96.4448
385 | 731 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
386 | 750 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
387 | 754 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 250 | 0.8 | 200 | 4.4288 | 195.5712
388 | 137 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 400 | 0.8 | 320 | 104.6304 | 215.3696
389 | 383 | 0.4 | 194 | 1.73 | 107.3984 | 400 | 0.8 | 320 | 107.3984 | 212.6016
390 | 511 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
391 | 433 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 25 | 0.8 | 20 | 30.448 | -10.448
392 | 545 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
393 | 837 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4288 | 75.5712
394 | 454 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
ТкРЭС, ДВД,
395 | 129 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 400 | 0.8 | 320 | 99.0944 | 220.9056
396 | 134 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 400 | 0.8 | 320 | 50.3776 | 269.6224
397 | 159 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
398 | 166 | 0.4 | 308 | 1.73 | 170.5088 | 630 | 0.8 | 504 | 170.5088 | 333.4912
399 | 357 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 630 | 0.8 | 504 | 46.5024 | 457.4976
400 | 325 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 400 | 0.8 | 320 | 9.9648 | 310.0352
401 | 440 | 0.4 | 350 | 1.73 | 193.76 | 630 | 0.8 | 504 | 193.76 | 310.24
Новостройка, Школа №6, Прокуратура. Загодзерно
402 | 104 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
403 | 118 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 250 | 0.8 | 200 | 58.6816 | 141.3184
404 | 121 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
405 | 142 | 0.4 | 294 | 1.73 | 162.7584 | 630 | 0.8 | 504 | 162.7584 | 341.2416
406 | 193 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
407 | 523 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
408 | 119 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
409 | 177 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 400 | 0.8 | 320 | 31.5552 | 288.4448
410 | 336 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 100 | 0.8 | 80 | 31.5552 | 48.4448
411 | 497 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
412 | 514 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
413 | 478 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
Мойнак
414 | 428 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
415 | 429 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
416 | 430 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
417 | 431 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
Мкр Восточный, 9-ая площядка
418 | 401 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
419 | 292 | 0.4 | 191 | 1.73 | 105.7376 | 250 | 0.8 | 200 | 105.7376 | 94.2624
420 | 331 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177.152 | 400 | 0.8 | 320 | 177.152 | 142.848
421 | 518 | 0.4 | 712 | 1.73 | 394.1632 | 630 | 0.8 | 504 | 394.1632 | 109.8368
422 | 320 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
423 | 475 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
424 | 756 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 400 | 0.8 | 320 | 16.0544 | 303.9456
425 | 413 | 0.4 | 197 | 1.73 | 109.0592 | 250 | 0.8 | 200 | 109.0592 | 90.9408
426 | 412 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 400 | 0.8 | 320 | 76.3968 | 243.6032
427 | 314 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 400 | 0.8 | 320 | 85.2544 | 234.7456
428 | 318 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 400 | 0.8 | 320 | 26.0192 | 293.9808
429 | 550 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 250 | 0.8 | 200 | 84.1472 | 115.8528
430 | 319 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
431 | 556 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
432 | РП-6 | 0.4 | 423 | 1.73 | 234.1728 | 400 | 0.8 | 320 | 234.1728 | 85.8272
433 | 608 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 400 | 0.8 | 320 | 80.8256 | 239.1744
434 | 609 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 400 | 0.8 | 320 | 60.3424 | 259.6576
435 | 611 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
436 | 669 | 0.4 | 208 | 1.73 | 115.1488 | 250 | 0.8 | 200 | 115.1488 | 84.8512
437 | 670 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
438 | 671 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
439 | 459 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
440 | 479 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
Мкр Коктал
441 | 396 | 0.4 | 291 | 1.73 | 161.0976 | 400 | 0.8 | 320 | 161.0976 | 158.9024
442 | 494 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 250 | 0.8 | 200 | 106.8448 | 93.1552
443 | 553 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 250 | 0.8 | 200 | 106.8448 | 93.1552
444 | 621 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
445 | 615 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 250 | 0.8 | 200 | 54.2528 | 145.7472
446 | 616 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 250 | 0.8 | 200 | 54.8064 | 145.1936
447 | 617 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
448 | 618 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
449 | 619 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 400 | 0.8 | 320 | 84.7008 | 235.2992
450 | 620 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 400 | 0.8 | 320 | 46.5024 | 273.4976
451 | 267 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
п Еркин Резиденция, Д/о Ащибулак, Алмалы
452 | 271 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 630 | 0.8 | 504 | 37.6448 | 466.3552
453 | 579 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
454 | 777 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
455 | 395 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 160 | 0.8 | 128 | 8.8576 | 119.1424
456 | 286 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
457 | 365 | 0.4 | 207 | 1.73 | 114.5952 | 250 | 0.8 | 200 | 114.5952 | 85.4048
458 | 290 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
459 | 262 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
460 | 264 | 0.4 | 227 | 1.73 | 125.6672 | 250 | 0.8 | 200 | 125.6672 | 74.3328
461 | 371 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 160 | 0.8 | 128 | 70.8608 | 57.1392
462 | 281 | 0.4 | 197 | 1.73 | 109.0592 | 250 | 0.8 | 200 | 109.0592 | 90.9408
463 | 552 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 250 | 0.8 | 200 | 79.7184 | 120.2816
464 | 272 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 400 | 0.8 | 320 | 91.8976 | 228.1024
465 | 347 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
466 | 284 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
467 | 534 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 400 | 0.8 | 320 | 72.5216 | 247.4784
Текелийский РЭС
№ | Диспетчерский номер | Напряжение | Ток сред. Значения | Корень из 3-х | Потреб. Нагрузка | Мощность ТМ, кВА | cos f | Допустимая нагрузка | Факт. Нагрузка | Свобод. Нагрузка
мкр.Достык
1 | 670179 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
2 | 670133 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832
3 | 670199 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
4 | 670138 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 200 | 0.8 | 160 | 87.4688 | 72.5312
5 | 670136 | 0.4 | 208 | 1.73 | 115.1488 | 400 | 0.8 | 320 | 115.1488 | 204.8512
6 | 670243 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
7 | 670256 | 0.4 | 121 | 1.73 | 66.9856 | 630 | 0.8 | 504 | 66.9856 | 437.0144
8 | 670277 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 400 | 0.8 | 320 | 48.1632 | 271.8368
9 | 6702100 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 400 | 0.8 | 320 | 29.8944 | 290.1056
10 | 670232 | 0.4 | 235 | 1.73 | 130.096 | 400 | 0.8 | 320 | 130.096 | 189.904
11 | 670355 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78.0576 | 160 | 0.8 | 128 | 78.0576 | 49.9424
12 | 670365 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
13 | 670442 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 250 | 0.8 | 200 | 95.7728 | 104.2272
14 | 670435 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
15 | 670598 | 0.4 | 186 | 1.73 | 102.9696 | 400 | 0.8 | 320 | 102.9696 | 217.0304
16 | 670530 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
17 | 670531 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 315 | 0.8 | 252 | 84.7008 | 167.2992
18 | 670741 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
19 | 670762 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
мкр.Метелург
20 | 630111 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 200 | 0.8 | 160 | 26.5728 | 133.4272
21 | 630112 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
22 | 630113 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 180 | 0.8 | 144 | 24.3584 | 119.6416
23 | 630210 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
24 | 680215 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 180 | 0.8 | 144 | 29.3408 | 114.6592
25 | 680214 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 320 | 0.8 | 256 | 42.0736 | 213.9264
26 | 680244 | 0.4 | 117 | 1.73 | 64.7712 | 250 | 0.8 | 200 | 64.7712 | 135.2288
27 | 630303 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 400 | 0.8 | 320 | 22.6976 | 297.3024
28 | 630305 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
29 | 630306 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 315 | 0.8 | 252 | 19.376 | 232.624
30 | 630307 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 180 | 0.8 | 144 | 16.0544 | 127.9456
31 | 630308 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8224 | 61.1776
мкр.Алатау
32 | 680222 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
33 | 680271 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 630 | 0.8 | 504 | 27.68 | 476.32
34 | 680218 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 200 | 0.8 | 160 | 25.4656 | 134.5344
35 | 680219 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 180 | 0.8 | 144 | 91.8976 | 52.1024
36 | 680220 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
37 | 680221 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 200 | 0.8 | 160 | 23.8048 | 136.1952
38 | 680245 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 315 | 0.8 | 252 | 34.8768 | 217.1232
39 | 680352 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 180 | 0.8 | 144 | 14.9472 | 129.0528
40 | 680326 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 160 | 0.8 | 128 | 43.1808 | 84.8192
41 | 680325 | 0.4 | 277 | 1.73 | 153.3472 | 400 | 0.8 | 320 | 153.3472 | 166.6528
42 | 680324 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 400 | 0.8 | 320 | 14.9472 | 305.0528
43 | 680348 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 400 | 0.8 | 320 | 104.6304 | 215.3696
44 | 680349 | 0.4 | 254 | 1.73 | 140.6144 | 180 | 0.8 | 144 | 140.6144 | 3.3856
45 | 680363 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 630 | 0.8 | 504 | 131.7568 | 372.2432
46 | 680251 | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 100 | 0.8 | 80 | 0.33216 | 79.6678
47 | 6802101 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
48 | 680586 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 400 | 0.8 | 320 | 34.3232 | 285.6768
49 | 680589 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 250 | 0.8 | 200 | 17.1616 | 182.8384
50 | 680540 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 400 | 0.8 | 320 | 65.3248 | 254.6752
51 | 680578 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
52 | 680573 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 400 | 0.8 | 320 | 53.1456 | 266.8544
53 | 680588 | 0.4 | 107 | 1.73 | 59.2352 | 160 | 0.8 | 128 | 59.2352 | 68.7648
54 | 680759 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 400 | 0.8 | 320 | 39.8592 | 280.1408
55 | 680760 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 400 | 0.8 | 320 | 73.6288 | 246.3712
56 | 680723 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
57 | 680761 | 0.4 | 186 | 1.73 | 102.9696 | 400 | 0.8 | 320 | 102.9696 | 217.0304
58 | 680764 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 400 | 0.8 | 320 | 67.5392 | 252.4608
59 | 680750 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 320 | 0.8 | 256 | 53.6992 | 202.3008
60 | 670747 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 180 | 0.8 | 144 | 2.2144 | 141.7856
с. Жендык
61 | 670396 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
с. Каратал
62 | 6703108 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 400 | 0.8 | 320 | 26.5728 | 293.4272
63 | 6703109 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.0896 | 44.3104
64 | 6703110 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
65 | 6703111 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
66 | 6703113 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
67 | 6703115 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128
68 | 6703114 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 250 | 0.8 | 200 | 1.1072 | 198.8928
69 | 112 | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
Уйгентасский РЭС
№ п/п | Диспетчерский №КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потреб. нагрузка | Мощность ТМ, кВА |  | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
а. Ушбулак
1 | 175-01-01 Кар-ТЕЛ | 0.4 | 24.5665 | 1.73 | 17 | 25 | 0.8 | 20 | 13.6 | 6.4
2 | 175-02-02 | 0.4 | 57.8035 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 32 | 48
3 | 175-02-03 школа | 0.4 | 205.2023 | 1.73 | 142 | 250 | 0.8 | 200 | 113.6 | 86.4
4 | 175-02-04 | 0.4 | 128.6127 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 200 | 71.2 | 128.8
5 | 175-02-05 Теле2 | 0.4 | 20.2312 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 11.2 | 20.8
а. Кенес
6 | 175-03-01 | 0.4 | 40.4624 | 1.73 | 28 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.4 | 28
а.Ж.Балапанов
7 | 78-04-01 | 0.4 | 26.0116 | 1.73 | 18 | 25 | 0.8 | 20 | 14.4 | 5.6
8 | 78-02-01 | 0.4 | 125.7225 | 1.73 | 87 | 100 | 0.8 | 80 | 69.6 | 10.4
9 | 78-02-02 | 0.4 | 46.2428 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 25.6 | 102.4
10 | 78-02-03 | 0.4 | 125.7225 | 1.73 | 87 | 250 | 0.8 | 200 | 69.6 | 130.4
11 | 78-02-06 (Больница) | 0.4 | 63.5838 | 1.73 | 44 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.2 | 15.2
а.Токжайлау
12 | 177-01-01 | 0.4 | 44.7977 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.8 | 25.6
13 | 177-01-02 | 0.4 | 26.0116 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.4 | 36
14 | 177-02-01 | 0.4 | 40.4624 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 22.4 | 57.6
15 | 177-02-02 | 0.4 | 70.8092 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.2 | 11.2
16 | 177-02-03 | 0.4 | 30.3468 | 1.73 | 21 | 40 | 0.8 | 32 | 16.8 | 15.2
17 | 177-03-01 | 0.4 | 41.9075 | 1.73 | 29 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23.2 | 27.2
18 | 177-03-02 | 0.4 | 151.7341 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 84 | 116
19 | 177-03-04 | 0.4 | 78.0347 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 43.2 | 84.8
20 | 177-03-05 | 0.4 | 60.6936 | 1.73 | 42 | 160 | 0.8 | 128 | 33.6 | 94.4
21 | 177-03-06 | 0.4 | 140.1734 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 77.6 | 50.4
22 | 177-03-07 | 0.4 | 26.0116 | 1.73 | 18 | 100 | 0.8 | 80 | 14.4 | 65.6
23 | 177-03-08 | 0.4 | 166.185 | 1.73 | 115 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
24 | 177-03-09 | 0.4 | 60.6936 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 33.6 | 46.4
ГЭС а .Бибакан
25 | 2002-01-04 | 0.4 | 62.1387 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 34.4 | 45.6
а.Байзерек
26 | 176-01-01 | 0.4 | 150.289 | 1.73 | 104 | 160 | 0.8 | 128 | 83.2 | 44.8
а. Тункурус
27 | 176-02-01 | 0.4 | 40.4624 | 1.73 | 28 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.4 | 28
а.Жыланды
28 | 176-02-02 | 0.4 | 62.1387 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 34.4 | 45.6
29 | 176-02-04 | 0.4 | 190.7514 | 1.73 | 132 | 250 | 0.8 | 200 | 105.6 | 94.4
30 | 176-02-05 | 0.4 | 37.5723 | 1.73 | 26 | 160 | 0.8 | 128 | 20.8 | 107.2
31 | 176-02-06 | 0.4 | 41.9075 | 1.73 | 29 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23.2 | 27.2
32 | 176-02-07 | 0.4 | 78.0347 | 1.73 | 54 | 250 | 0.8 | 200 | 43.2 | 156.8
33 | 176-02-08 | 0.4 | 28.9017 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 16 | 64
34 | 176-02-09 | 0.4 | 46.2428 | 1.73 | 32 | 100 | 0.8 | 80 | 25.6 | 54.4
КХ Мерей
35 | 176-03-01 | 0.4 | 23.1214 | 1.73 | 16 | 25 | 0.8 | 20 | 12.8 | 7.2
а. Майкан
36 | 176-03-02 | 0.4 | 101.1561 | 1.73 | 70 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
а. Шынжылы
37 | 176-03-03 | 0.4 | 80.9249 | 1.73 | 56 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8 | 35.2
а. Кокжар
38 | 176-03-04 | 0.4 | 21.6763 | 1.73 | 15 | 100 | 0.8 | 80 | 12 | 68
КХ Актымбаев
39 | 176-03-05 | 0.4 | 41.9075 | 1.73 | 29 | 50 | 0.8 | 40 | 23.2 | 16.8
ТВ
40 | 176-03-06 | 0.4 | 62.1387 | 1.73 | 43 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.4 | 16
КХ Майлен
41 | 176-03-07 | 0.4 | 40.4624 | 1.73 | 28 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.4 | 28
а.Жунжурек
42 | 176-03-08 | 0.4 | 49.1329 | 1.73 | 34 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.2 | 23.2
а.Шынбулак
43 | 176-03-09 | 0.4 | 49.1329 | 1.73 | 34 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.2 | 23.2
Застава Кривашейна
44 | 176-03-10 | 0.4 | 28.9017 | 1.73 | 20 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
АО "Казтелеком"
45 | 176-03-11 Кокжар | 0.4 | 30.3468 | 1.73 | 21 | 25 | 0.8 | 20 | 16.8 | 3.2
46 | 176-03-12 Шынбулак | 0.4 | 30.3468 | 1.73 | 21 | 25 | 0.8 | 20 | 16.8 | 3.2
47 | 176-02-10 Тункурус | 0.4 | 28.9017 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 16 | 4
а.Ойжалау
48 | 73-01-01 (ТОО Жонгар-Алатау) | 0.4 | 8.6705 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 8.304 | 4.8 | 3.504
49 | 73-01-02 (Самал Жай) | 0.4 | 95.3757 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 91.344 | 52.8 | 38.544
50 | 73-06-01 | 0.4 | 140.1734 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 77.6 | 50.4
51 | 73-06-02 | 0.4 | 130.0578 | 1.73 | 90 | 160 | 0.8 | 128 | 72 | 56
52 | 73-06-03 | 0.4 | 132.948 | 1.73 | 92 | 160 | 0.8 | 128 | 73.6 | 54.4
53 | 73-06-04 | 0.4 | 24.5665 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 80 | 13.6 | 66.4
54 | 73-06-05 | 0.4 | 141.6185 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 128 | 78.4 | 49.6
55 | 73-06-06 | 0.4 | 37.5723 | 1.73 | 26 | 160 | 0.8 | 128 | 20.8 | 107.2
56 | 73-06-08 | 0.4 | 122.8324 | 1.73 | 85 | 160 | 0.8 | 128 | 68 | 60
57 | 73-06-09 | 0.4 | 156.0694 | 1.73 | 108 | 160 | 0.8 | 128 | 86.4 | 41.6
Шиликты
58 | 187-01-01 | 0.4 | 53.4682 | 1.73 | 37 | 250 | 0.8 | 200 | 29.6 | 170.4
59 | 187-01-02 | 0.4 | 8 | 1.73 | 57 | 40 | 0.8 | 364.8 | 45.6 | 319.2
60 | 187-01-03 | 0.4 | 96.8208 | 1.73 | 67 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6 | 26.4
а.Теректы
61 | 181-01-02 | 0.4 | 17.341 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 9.6 | 22.4
62 | 181-01-03 | 0.4 | 156.0694 | 1.73 | 108 | 160 | 0.8 | 128 | 86.4 | 41.6
63 | 181-01-04 | 0.4 | 170.5202 | 1.73 | 118 | 250 | 0.8 | 200 | 94.4 | 105.6
64 | 181-01-06 | 0.4 | 21.6763 | 1.73 | 15 | 100 | 0.8 | 80 | 12 | 68
65 | 181-01-07 | 0.4 | 141.6185 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 128 | 78.4 | 49.6
66 | 181-01-08 | 0.4 | 174.8555 | 1.73 | 121 | 250 | 0.8 | 200 | 96.8 | 103.2
67 | 181-01-12 | 0.4 | 41.9075 | 1.73 | 29 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2 | 56.8
68 | 181-01-14 | 0.4 | 20.2312 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.2 | 39.2
69 | 181-01-15 | 0.4 | 105.4913 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 58.4 | 21.6
70 | 181-01-16 | 0.4 | 145.9538 | 1.73 | 101 | 250 | 0.8 | 200 | 80.8 | 119.2
71 | 181-01-13 | 0.4 |  | 1.73 |  |  | 0.8
кх Оспанов
72 | 181-01-17 | 0.4 | 121.3873 | 1.73 | 84 | 160 | 0.8 | 128 | 67.2 | 60.8
КХ Беков
73 | 181-01-19 | 0.4 | 62.1387 | 1.73 | 43 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.4 | 16
КХ Рамазанов
74 | 181-01-21 | 0.4 | 20.2312 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.2 | 39.2
75 | 181-01-22 ТВ Казтелерадио Сапак | 0.4 | 121.3873 | 1.73 | 84 | 250 | 0.8 | 200 | 67.2 | 132.8
а Сапак
76 | 181-01-23 | 0.4 | 31.7919 | 1.73 | 22 | 160 | 0.8 | 128 | 17.6 | 110.4
77 | 181-01-25 | 0.4 | 20.2312 | 1.73 | 14 | 250 | 0.8 | 200 | 11.2 | 188.8
78 | 181-01-26 | 0.4 | 102.6012 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 56.8 | 23.2
79 | 181-01-28 Кх Коломыцев | 0.4 | 18.7861 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 80 | 10.4 | 69.6
80 | 181-01-29 Карасаев
а.Кабанбай
81 | 181-02-01 | 0.4 | 44.25 | 1.73 | 15 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12 | 38.4
82 | 181-02-02 | 0.4 | 18.7861 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 80 | 10.4 | 69.6
83 | 181-02-03 | 0.4 | 24.5665 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 80 | 13.6 | 66.4
84 | 181-02-04 | 0.4 | 70.8092 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 39.2 | 40.8
85 | 181-02-05 | 0.4 | 49.1329 | 1.73 | 34 | 250 | 0.8 | 200 | 27.2 | 172.8
86 | 181-02-06 | 0.4 | 144.5087 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 200 | 80 | 120
87 | 181-02-09 | 0.4 | 18.7861 | 1.73 | 13 | 160 | 0.8 | 128 | 10.4 | 117.6
88 | 181-03-02 | 0.4 | 161.8497 | 1.73 | 112 | 250 | 0.8 | 200 | 89.6 | 110.4
89 | 181-03-03 | 0.4 | 34.6821 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 19.2 | 108.8
90 | 181-03-04 | 0.4 | 46.2428 | 1.73 | 32 | 100 | 0.8 | 80 | 25.6 | 54.4
91 | 181-03-07 | 0.4 | 112.7168 | 1.73 | 78 | 160 | 0.8 | 128 | 62.4 | 65.6
92 | 181-03-09 | 0.4 | 140.1734 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 77.6 | 50.4
а.Каз Мальчат
93 | 181-03-13 | 0.4 | 36.1272 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20 | 30.4
а. Коныр
94 | 181-03-14 | 0.4 | 18.7861 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 80 | 10.4 | 69.6
95 | 181-03-16 | 0.4 | 169.0751 | 1.73 | 117 | 160 | 0.8 | 128 | 93.6 | 34.4
96 | 181-03-17 | 0.4 | 131.5029 | 1.73 | 91 | 160 | 0.8 | 128 | 72.8 | 55.2
а. Кабанбай
97 | 181-04-01 | 0.4 | 27.4566 | 1.73 | 19 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
98 | 181-04-02 | 0.4 | 69.3642 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.4 | 12
99 | 181-04-04 | 0.4 | 70.8092 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 39.2 | 40.8
а.Жамбыл
100 | 181-04-07 | 0.4 | 62.1387 | 1.73 | 43 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.4 | 16
а.Кабанбай
101 | 181-04-08 ТВ Жамбыл | 0.4 | 50.578 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 28 | 52
102 | 181-04-10 ТАУ САМАЛ (отделения) | 0.4 | 164.7399 | 1.73 | 114 | 250 | 0.8 | 200 | 91.2 | 108.8
а. Екпенды
103 | 181-05-01 | 0.4 | 53.4682 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 29.6 | 50.4
104 | 181-05-02 | 0.4 | 60.1 | 1.73 | 17 | 160 | 0.8 | 128 | 83.1784 | 44.8216
105 | 181-05-04 | 0.4 | 131.5029 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 72.8 | 127.2
106 | 181-05-06 | 0.4 | 127.1676 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 70.4 | 129.6
а. Карлыгаш
107 | 181-05-07 | 0.4 | 24.5665 | 1.73 | 17 | 160 | 0.8 | 128 | 13.6 | 114.4
а. Ушкайын
108 | 181-05-09 | 0.4 | 151.7341 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 84 | 116
а. Кабанбай
109 | 181-06-01 | 0.4 | 36.1272 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 20 | 60
110 | 181-06-02 | 0.4 | 171.9653 | 1.73 | 119 | 250 | 0.8 | 200 | 95.2 | 104.8
111 | 181-06-03 | 0.4 | 128.6127 | 1.73 | 89 | 160 | 0.8 | 128 | 71.2 | 56.8
112 | 181-06-05 | 0.4 | 24.5665 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 80 | 13.6 | 66.4
113 | 181-06-06 | 0.4 | 91.0405 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 50.4 | 29.6
114 | 181-06-07 | 0.4 | 88.1503 | 1.73 | 61 | 100 | 0.8 | 80 | 48.8 | 31.2
115 | 181-06-08 больница | 0.4 | 140.1734 | 1.73 | 97 | 250 | 0.8 | 200 | 77.6 | 122.4
116 | 181-06-12 | 0.4 | 180.6358 | 1.73 | 125 | 250 | 0.8 | 200 | 100 | 100
117 | 181-06-15 | 0.4 | 59.2486 | 1.73 | 41 | 100 | 0.8 | 80 | 32.8 | 47.2
118 | 181-07-01 | 0.4 | 145.9538 | 1.73 | 101 | 250 | 0.8 | 200 | 80.8 | 119.2
119 | 181-07-02 | 0.4 | 101.1561 | 1.73 | 70 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
120 | 181-07-03 | 0.4 | 151.7341 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 84 | 116
121 | 181-07-04 | 0.4 | 160.4046 | 1.73 | 111 | 250 | 0.8 | 200 | 88.8 | 111.2
Кольбай
122 | 25.04.01 Алемды | 0.4 | 40.4624 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 22.4 | 9.6
123 | 2002-04-25 | 0.4 | 69.3642 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 38.4 | 89.6
124 | 2003-04-25 | 0.4 | 102.6012 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 56.8 | 23.2
125 | 2004-04-25 | 0.4 | 47.6879 | 1.73 | 33 | 160 | 0.8 | 128 | 26.4 | 101.6
126 | 2006-04-25 | 0.4 | 95.3757 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 52.8 | 75.2
а. Кызылкайын
127 | 2007-04-25 | 0.4 | 72.2543 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 128 | 40 | 88
128 | 2008-04-25 | 0.4 | 68.1 | 1.73 | 13 | 250 | 0.8 | 200 | 94.2504 | 105.7496
129 | 2009-04-25 | 0.4 | 151.7341 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 84 | 116
130 | 2010-04-25 | 0.4 | 43.3526 | 1.73 | 30 | 40 | 0.8 | 32 | 24 | 8
131 | 25-04-011 Водоканал | 0.4 | 46.2428 | 1.73 | 32 | 40 | 0.8 | 32 | 25.6 | 6.4
132 | 25-04-12 Водоканал | 0.4 | 20.2312 | 1.73 | 14 | 160 | 0.8 | 128 | 11.2 | 116.8
Уштобинский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | потребл нагрузка | мощность ТМ кВа | cos ⱷ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
г. Уштобе
1 | 51-08-01 Кооператор | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 400 | 0.8 | 320 | 25.4656 | 294.5344
2 | 51-08-02 Кирпичное | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
3 | 51-08-03 Пионерское | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 250 | 0.8 | 200 | 26.0192 | 173.9808
4 | 51-08-04 Райбольница | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
5 | 51-09-01 Амангельды | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 250 | 0.8 | 200 | 37.6448 | 162.3552
6 | 51-09-02 Абая | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
7 | 51-09-03 РУС | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 630 | 0.8 | 504 | 51.4848 | 452.5152
8 | 51-09-04 Районо | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
9 | 51-09-05 Парк | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
10 | 51-09-06 Весна | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 400 | 0.8 | 320 | 28.7872 | 291.2128
11 | 51-09-07 Кирова | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
12 | 51-09-08 Шевченко | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
13 | 51-09-09 Акимат | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
14 | 51-13-05 школа Фрунзе | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 160 | 0.8 | 128 | 3.8752 | 124.1248
15 | 51-13-06 поликлиника | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
16 | 51-13-07 Степная | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
17 | 51-13-11 Аблайхана | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
18 | 51-13-12 Нурмухамбетова | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 250 | 0.8 | 200 | 18.8224 | 181.1776
19 | 51-15-01 РЭС | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 250 | 0.8 | 200 | 7.7504 | 192.2496
20 | 51-16-01 Швейка | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 250 | 0.8 | 200 | 37.6448 | 162.3552
21 | 51-16-02 Нар суд | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 250 | 0.8 | 200 | 29.3408 | 170.6592
22 | 51-16-03 Джамбула | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
23 | 51-16-04 8 Марта | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 160 | 0.8 | 128 | 33.7696 | 94.2304
24 | 51-16-05 СТО | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 400 | 0.8 | 320 | 47.6096 | 272.3904
25 | 51-16-10 Дом быта | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
26 | 51-11-06 Айманова | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
27 | 51-19-01 Кирпичное | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 250 | 0.8 | 200 | 32.6624 | 167.3376
28 | 51-19-02 52 школа | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 400 | 0.8 | 320 | 57.0208 | 262.9792
29 | 51-19-03 Дет дом | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 250 | 0.8 | 200 | 18.8224 | 181.1776
30 | 51-19-04 Красноармейская | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 400 | 0.8 | 320 | 51.4848 | 268.5152
31 | 51-19-09 ОПХ быт | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
32 | Р1-02-02 6 микрорайон | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
33 | Р1-02-07 Мечеть | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
34 | Р1-02-08 Кирова | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
35 | Р1-02-09 Ауэзова | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
36 | Р1-02-10 Д.сад ОПХ | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
37 | Р1-02-15 Новостройка | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
38 | 51-03-01 Первомайское | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 630 | 0.8 | 504 | 67.5392 | 436.4608
39 | 16-08-01 Пролетарское | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
40 | 16-08-02 СШ Токаева | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
41 | 16-08-03 Песчанная | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
42 | 16-08-04 Баня | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
43 | 16-08-06 Чайковского | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
44 | 16-08-07 Автобаза | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
45 | 16-08-15 Островского | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2512 | 56.7488
46 | 16-08-16 ДЭУ | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
47 | 16-08-17 РСУ | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
48 | 16-08-22 Прибрежный | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
с. Бастобе
49 | 51-18-03 МТМ БЫТ | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
50 | 51-18-04 Гастелло | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
51 | 51-18-05 училище быт | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
52 | 51-01-01 Масанчи | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
53 | 51-01-02 Новомирское | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
54 | 51-01-04 22 мкр | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 160 | 0.8 | 128 | 24.3584 | 103.6416
55 | 51-01-05 сш. Горького быт | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
с. Сарыбулак
56 | 51-12-02 Подгорная | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 250 | 0.8 | 200 | 17.1616 | 182.8384
57 | 51-12-05 Жагатал | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 40 | 0.8 | 32 | 1.1072 | 30.8928
58 | 51-12-06 Сарыбулак | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
59 | 51-12-07 МТМ Абай | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
60 | 51-12-08 Абай Д. сад | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 250 | 0.8 | 200 | 13.2864 | 186.7136
61 | 51-12-09 Абай школа | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 400 | 0.8 | 320 | 15.5008 | 304.4992
62 | 51-12-10 Ст. Ельтай | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 25 | 0.8 | 20 | 2.2144 | 17.7856
63 | 51-12-11 Герой | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 25 | 0.8 | 20 | 0.5536 | 19.4464
64 | 51-12-12 Зерноток | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5536 | 79.4464
65 | 51-12-14 Ескельды би | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 25 | 0.8 | 20 | 0.5536 | 19.4464
с. Жылыбулак
66 | 51-02-02 Н.Мир контора | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 160 | 0.8 | 128 | 8.8576 | 119.1424
67 | 51-02-04 Н. Мир школа | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 100 | 0.8 | 80 | 9.9648 | 70.0352
с. Ушкомей
68 | 51-05-01 Заш.растений | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.8752 | 46.5248
69 | 51-05-04 Приморец | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
с. Орта тобе
70 | 51-07-03 Октябрь рисорушка | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
71 | 51-07-04 Октябрь почта | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
72 | 51-07-09 Рисорушка Бирюкова | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0.5536 | 49.8464
73 | 16-05-01 Октябрь Зеленая | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
74 | 16-05-02 Октябрь парк | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
с. Кіші төбе
75 | 51-07-10 Н.Жизнь быт | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
с. Жанаталап
76 | Р1-06-08 Жанаталап клуб | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 400 | 0.8 | 320 | 24.912 | 295.088
77 | Р1-06-09 Жанаталап лесхоз | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
78 | Р1-06-11 Жанаталап школа | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
79 | Р1-06-12 Жанаталап МТМ | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 160 | 0.8 | 128 | 1.6608 | 126.3392
80 | Р1-06-15 Жанаталап 40 Лет | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
81 | Р1-06-16 Жанаталап ЛСП | 0.4 | 0.9 | 1.73 | 0.49824 | 25 | 0.8 | 20 | 0.49824 | 19.5018
с. Оян
82 | Р1-06-18 Оян | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
с. Айту
83 | Р1-06-19 Айту быт | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 160 | 0.8 | 128 | 6.0896 | 121.9104
84 | Р1-06-21 Ажур | 0.4 | 0.4 | 1.73 | 0.22144 | 100 | 0.8 | 80 | 0.22144 | 79.7786
с. Умтул
85 | Р1-06-14 Умтул | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
с. Ескельды
86 | 51-10-07 Дзержинск Баня | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 160 | 0.8 | 128 | 8.8576 | 119.1424
87 | 51-10-08 Дзержинск МТМ | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 160 | 0.8 | 128 | 18.2688 | 109.7312
88 | 51-10-09 Дзержинск Школа быт | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8224 | 61.1776
89 | 51-10-10 Д. Восток Дет сад | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
90 | 51-10-13 Д. Восток Магазин | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
91 | 51-10-17 Мопр быт | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
92 | 51-10-18 Достижение МТМ | 0.4 | 1.2 | 1.73 | 0.66432 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0.66432 | 49.7357
93 | 51-10-19 Достижение ферма | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
94 | 51-10-20 Достижение быт | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
с. Көкпекті
95 | 04-12-03 Клуб | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
96 | 04-12-04 Контора | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
с. Жасталап
97 | 04-06-01 КХ Нурсултан | 0.4 | 0.2 | 1.73 | 0.11072 | 40 | 0.8 | 32 | 0.11072 | 31.8893
98 | 04-06-02 60 Лет быт | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
99 | 04-06-05 МТМ Бек агро | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
с. Марчук
100 | 04-01-02 Марчук | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 25 | 0.8 | 20 | 0.33216 | 19.6678
с. Қожбан
101 | 04-01-03 Кожбан | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
с. Қанабек
102 | 05-02-01 Мечеть | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
103 | 05-02-02 Красный восток | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
с. Кальпе
104 | 05-05-01 Кальпе Тентекская | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.768 | 47.632
105 | 05-05-04 Кальпе Абая | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
106 | 05-05-05 Кальпе Ултугана | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
107 | 05-05-06 Кальпе Белинского | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
108 | 05-05-09 Кальпе Ленина | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 100 | 0.8 | 80 | 9.9648 | 70.0352
109 | 05-05-10 Киров | 0.4 | 2.1 | 1.73 | 1.1626 | 25 | 0.8 | 20 | 1.1626 | 18.8374
110 | 05-05-12 Тельман | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
с. Айдар
111 | 05-06-01 Айдар | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 100 | 0.8 | 80 | 3.3216 | 76.6784
112 | 05-06-02 Азнабай | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 160 | 0.8 | 128 | 0.33216 | 127.6678
113 | 05-06-03 КХ Мантай | 0.4 | 1.4 | 1.73 | 0.77504 | 25 | 0.8 | 20 | 0.77504 | 19.225
с. Тастөбе
114 | 05-08-02 Берлик база | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
115 | 05-08-03 Берлик Ленина | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
116 | 05-08-04 Берлик Нусупбекова Орала | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
117 | 05-08-05 Берлик Нусупбекова Абая | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
118 | 05-08-06 Берлик Унимдинова | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
119 | 05-08-08 Старый Берлик | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
120 | 05-08-09 Бесаагаш | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 40 | 0.8 | 32 | 3.3216 | 28.6784
с. Қоржынкөл
121 | 07-03-01 Коржункол школа | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
с. Байчегир
122 | 08-01-01 Байчегир МТМ | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
123 | 08-01-02 Байчегир больница | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
с. Дөңши
124 | 08-01-03 Дончи | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 100 | 0.8 | 80 | 6.6432 | 73.3568
с. Ақиық
125 | 08-01-04 Акиык | 0.4 | 1.2 | 1.73 | 0.66432 | 40 | 0.8 | 32 | 0.66432 | 31.3357
с. Көпбірлік
126 | 08-02-01 Копберлик школа + быт | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
127 | 08-02-02 Копберлик быт | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816