## Рус
Сводная информация по свободной мощности за І квартал 2020 год
Аксуский РЭС
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток среднего | корень | Потребляемая | Мощность | Cos f | Допустимая | Фактическая | Свободная
п/п | номер |  | значения | из 3-х | нагрузка | ТМ |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
| КТП-10/0,4 кВ | кВ | Ампер |  | кВА | кВА
с. Жансугур
1 | 800102 | 0.38 | 78 | 1.73 | 51.2772 | 100 | 0.93 | 108 | 51.2772 | 56.7228
2 | 800103 | 0.38 | 92 | 1.73 | 60.4808 | 100 | 0.93 | 108 | 60.4808 | 47.5192
3 | 800105 | 0.38 | 93 | 1.73 | 61.1382 | 250 | 0.93 | 263 | 61.1382 | 201.8618
4 | 800106 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 160 | 0.93 | 165 | 44.7032 | 120.2968
5 | 800107 | 0.38 | 92 | 1.73 | 60.4808 | 160 | 0.93 | 165 | 60.4808 | 104.5192
6 | 800108 | 0.38 | 106 | 1.73 | 69.6844 | 250 | 0.93 | 263 | 69.6844 | 193.3156
7 | 800109 | 0.38 | 125 | 1.73 | 82.175 | 160 | 0.93 | 165 | 82.175 | 82.825
8 | 800110 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 100 | 0.93 | 108 | 55.2216 | 52.7784
9 | 800112 |  |  |  |  | 100
10 | 800205 | 0.38 | 96 | 1.73 | 63.1104 | 100 | 0.93 | 108 | 63.1104 | 44.8896
11 | 800506 | 0.38 | 74 | 1.73 | 48.6476 | 160 | 0.93 | 165 | 48.6476 | 116.3524
12 | 800507 | 0.38 | 82 | 1.73 | 53.9068 | 250 | 0.93 | 263 | 53.9068 | 209.0932
13 | 800508 | 0.38 | 92 | 1.73 | 60.4808 | 100 | 0.93 | 108 | 60.4808 | 47.5192
14 | 800510 | 0.38 | 110 | 1.73 | 72.314 | 100 | 0.93 | 108 | 72.314 | 35.686
15 | 800511 | 0.38 | 92 | 1.73 | 60.4808 | 100 | 0.93 | 108 | 60.4808 | 47.5192
16 | 800513 | 0.38 | 114 | 1.73 | 74.9436 | 100 | 0.93 | 108 | 74.9436 | 33.0564
17 | 800515 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 160 | 0.93 | 165 | 34.1848 | 130.8152
18 | 800703 | 0.38 | 108 | 1.73 | 70.9992 | 160 | 0.93 | 165 | 70.9992 | 94.0008
19 | 800704 | 0.38 | 94 | 1.73 | 61.7956 | 160 | 0.93 | 165 | 61.7956 | 103.2044
20 | 800705 | 0.38 | 128 | 1.73 | 84.1472 | 250 | 0.93 | 263 | 84.1472 | 178.8528
с. Кокузек
21 | 800208 | 0.38 | 74 | 1.73 | 48.6476 | 100 | 0.93 | 108 | 48.6476 | 59.3524
22 | 800209 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 63 | 0.93 | 69 | 34.1848 | 34.8152
23 | 800210 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 100 | 0.93 | 108 | 30.2404 | 77.7596
с. Таусамалы
24 | 800401 |  |  |  |  | 40
25 | 800403 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 100 | 0.93 | 108 | 36.157 | 71.843
с. Есеболатова
26 | 800404 |  |  |  |  | 50
27 | 800406 | 0.38 | 48 | 1.73 | 31.5552 | 100 | 0.93 | 108 | 31.5552 | 76.4448
28 | 800407 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 100 | 0.93 | 108 | 38.1292 | 69.8708
29 | 800409 | 0.38 | 82 | 1.73 | 53.9068 | 160 | 0.93 | 165 | 53.9068 | 111.0932
30 | 800410 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 250 | 0.93 | 263 | 21.0368 | 241.9632
31 | 800411 |  |  |  |  | 100
с. Кызылкаин
32 | 800413 | 0.38 | 34 | 1.73 | 22.3516 | 100 | 0.93 | 108 | 22.3516 | 85.6484
33 | 800501 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 100 | 0.93 | 108 | 55.2216 | 52.7784
с. Каракемер
34 | 800708 | 0.38 | 54 | 1.73 | 35.4996 | 160 | 0.93 | 165 | 35.4996 | 129.5004
35 | 800709 | 0.38 | 48 | 1.73 | 31.5552 | 160 | 0.93 | 165 | 31.5552 | 133.4448
36 | 800710 | 0.38 | 36 | 1.73 | 23.6664 | 160 | 0.93 | 165 | 23.6664 | 141.3336
37 | 800711 | 0.38 | 82 | 1.73 | 53.9068 | 100 | 0.93 | 108 | 53.9068 | 54.0932
37 | 800712 |  |  |  |  | 160
39 | 800713 |  |  |  |  | 10
с. Карашилик
40 | 920305 | 0.38 | 82 | 1.73 | 53.9068 | 63 | 0.93 | 69 | 53.9068 | 15.0932
с. Сагабиен
41 | 920307 | 0.38 | 56 | 1.73 | 36.8144 | 160 | 0.93 | 165 | 36.8144 | 128.1856
42 | 920308 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 100 | 0.93 | 108 | 44.7032 | 63.2968
43 | 920309 | 0.38 | 98 | 1.73 | 64.4252 | 160 | 0.93 | 165 | 64.4252 | 100.5748
с. Сагакурес
44 | 920310 | 0.38 | 112 | 1.73 | 73.6288 | 100 | 0.93 | 108 | 73.6288 | 34.3712
45 | 920311
с. Енбек
46 | 260101 | 0.38 | 34 | 1.73 | 22.3516 | 100 | 0.93 | 108 | 22.3516 | 85.6484
47 | 260102 | 0.38 | 48 | 1.73 | 31.5552 | 100 | 0.93 | 108 | 31.5552 | 76.4448
с. Тарас
48 | 260103 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 160 | 0.93 | 165 | 44.7032 | 120.2968
49 | 260104 |  |  |  |  | 100
с. Кенжыра
50 | 260201 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 25 | 0.93 | 42 | 26.296 | 15.704
51 | 260202 | 0.38 | 94 | 1.73 | 61.7956 | 250 | 0.93 | 263 | 61.7956 | 201.2044
52 | 260203 | 0.38 | 56 | 1.73 | 36.8144 | 100 | 0.93 | 108 | 36.8144 | 71.1856
53 | 730101 | 0.38 | 50 | 1.73 | 32.87 | 25 | 0.93 | 42 | 32.87 | 9.13
54 | 730102 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 100 | 0.93 | 108 | 40.7588 | 67.2412
55 | 730105 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 250 | 0.93 | 263 | 38.1292 | 224.8708
56 | 730106 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 160 | 0.93 | 165 | 40.7588 | 124.2412
57 | 730107 | 0.38 | 45 | 1.73 | 29.583 | 250 | 0.93 | 263 | 29.583 | 233.417
с. КСХТ
58 | 730201 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 25 | 0.93 | 42 | 13.8054 | 28.1946
с. Шолакузек
59 | 730202 | 0.38 | 34 | 1.73 | 22.3516 | 100 | 0.93 | 108 | 22.3516 | 85.6484
60 | 730204 |  |  |  |  | 25
с. Кокжайдак
61 | 730205 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 100 | 0.93 | 108 | 44.7032 | 63.2968
62 | 730206 | 0.38 | 72 | 1.73 | 47.3328 | 160 | 0.93 | 165 | 47.3328 | 117.6672
63 | 730207 | 0.38 | 56 | 1.73 | 36.8144 | 160 | 0.93 | 165 | 36.8144 | 128.1856
с.Казахстан
64 | 730701 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 100 | 0.93 | 108 | 44.7032 | 63.2968
с.Оним
65 | 730702 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 100 | 0.93 | 108 | 13.148 | 94.852
66 | 220101 |  |  |  |  | 160
с. Копа
67 | 220102 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.93 | 165 | 30.2404 | 134.7596
68 | 220103 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 160 | 0.93 | 165 | 34.1848 | 130.8152
с. Кызылту
69 | 220301 | 0.38 | 56 | 1.73 | 36.8144 | 100 | 0.93 | 108 | 36.8144 | 71.1856
70 | 220302 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 100 | 0.93 | 108 | 42.0736 | 65.9264
71 | 220303 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 100 | 0.93 | 108 | 40.7588 | 67.2412
с. Кызылтан
72 | 320401 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 160 | 0.93 | 165 | 34.1848 | 130.8152
73 | 320402 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 100 | 0.93 | 108 | 44.7032 | 63.2968
74 | 320403 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 160 | 0.93 | 165 | 46.018 | 118.982
с. Каракоз
75 | 230101 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 160 | 0.93 | 165 | 34.1848 | 130.8152
с. Кенгарин
76 | 230102 | 0.38 | 86 | 1.73 | 56.5364 | 100 | 0.93 | 108 | 56.5364 | 51.4636
с. Каракоз
77 | 230201 | 0.38 | 82 | 1.73 | 53.9068 | 100 | 0.93 | 108 | 53.9068 | 54.0932
78 | 230202 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 160 | 0.93 | 165 | 44.7032 | 120.2968
79 | 230203 | 0.38 | 56 | 1.73 | 36.8144 | 250 | 0.93 | 263 | 36.8144 | 226.1856
80 | 230204
с. Жаналык
81 | 230301 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.93 | 108 | 21.0368 | 86.9632
82 | 230302 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 25 | 0.93 | 42 | 38.1292 | 3.8708
83 | 230303 | 0.38 | 36 | 1.73 | 23.6664 | 160 | 0.93 | 165 | 23.6664 | 141.3336
84 | 230304 | 0.38 | 42 | 1.73 | 27.6108 | 160 | 0.93 | 165 | 27.6108 | 137.3892
с. Кураксу
85 | 2Т0401 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264
с. Капал
86 | 710101 |  |  |  |  | 160
87 | 710103 | 0.38 | 124 | 1.73 | 81.5176 | 160 | 0.93 | 165 | 81.5176 | 83.4824
88 | 710106 |  |  |  |  | 10
89 | 710107 |  |  |  |  | 10
90 | 710201 |  |  |  |  | 25
91 | 710302 |  |  |  |  | 25 |  | 25
92 | 710303 |  |  |  |  | 400
| 710303 |  |  |  |  | 400
93 | 710304 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 160 | 0.93 | 165 | 40.7588 | 124.2412
94 | 710307 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.305 | 160 | 0.93 | 165 | 49.305 | 115.695
95 | 710308 | 0.38 | 92 | 1.73 | 60.4808 | 250 | 0.93 | 263 | 60.4808 | 202.5192
96 | 710309 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 250 | 0.93 | 263 | 44.0458 | 218.9542
97 | 710311 |  |  |  |  | 10
98 | 710319 | 0.38 | 59 | 1.73 | 38.7866 | 160 | 0.93 | 165 | 38.7866 | 126.2134
99 | 710320 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 160 | 0.93 | 165 | 40.7588 | 124.2412
100 | 710321 | 0.38 | 54 | 1.73 | 35.4996 | 160 | 0.93 | 165 | 35.4996 | 129.5004
100 | 710401 | 0.38 | 82 | 1.73 | 53.9068 | 100 | 0.93 | 108 | 53.9068 | 54.0932
101 | 710402 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 100 | 0.93 | 108 | 40.7588 | 67.2412
102 | 710404 | 0.38 | 112 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.93 | 263 | 73.6288 | 189.3712
103 | 710405 | 0.38 | 98 | 1.73 | 64.4252 | 160 | 0.93 | 165 | 64.4252 | 100.5748
104 | 710406 | 0.38 | 78 | 1.73 | 51.2772 | 160 | 0.93 | 165 | 51.2772 | 113.7228
105 | 710407 | 0.38 | 98 | 1.73 | 64.4252 | 250 | 0.93 | 263 | 64.4252 | 198.5748
106 | 710412 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 160 | 0.93 | 165 | 55.2216 | 109.7784
107 | 710413 | 0.38 | 92 | 1.73 | 60.4808 | 250 | 0.93 | 253 | 60.4808 | 192.5192
108 | 710414 | 0.38 | 76 | 1.73 | 49.9624 | 100 | 0.93 | 108 | 49.9624 | 58.0376
109 | 710415 | 0.38 | 95 | 1.73 | 62.453 | 160 | 0.93 | 165 | 62.453 | 102.547
110 | 710421 |  |  |  |  | 100
с. Кошкентал
111 | 710502 |  |  |  |  | 10
112 | 710504 |  |  |  |  | 10
113 | 710505 | 0.38 | 42 | 1.73 | 27.6108 | 160 | 0.93 | 165 | 27.6108 | 137.3892
114 | 710506 | 0.38 | 78 | 1.73 | 51.2772 | 160 | 0.93 | 165 | 51.2772 | 113.7228
115 | 710507 | 0.38 | 38 | 1.73 | 24.9812 | 100 | 0.93 | 108 | 24.9812 | 83.0188
116 | 710508 | 0.38 | 42 | 1.73 | 27.6108 | 100 | 0.93 | 108 | 27.6108 | 80.3892
117 | 710509 |  |  |  |  | 10
118 | 710510 |  |  |  |  | 63
с. Подхоз
119 | 170201 | 0.38 | 34 | 1.73 | 22.3516 | 63 | 0.93 | 69 | 22.3516 | 46.6484
с. Кызылжар
120 | 170202 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.93 | 165 | 30.2404 | 134.7596
с. Баласаз
121 | 170203 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 63 | 0.93 | 69 | 19.722 | 49.278
с. Суыксай
122 | 170301 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 100 | 0.93 | 108 | 44.7032 | 63.2968
123 | 170302 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 100 | 0.93 | 108 | 55.2216 | 52.7784
124 | 170303 | 0.38 | 34 | 1.73 | 22.3516 | 100 | 0.93 | 108 | 22.3516 | 85.6484
125 | 170304 |  |  |  |  | 250
126 | 170305 | 0.38 | 42 | 1.73 | 27.6108 | 100 | 0.93 | 108 | 27.6108 | 80.3892
с. Ащыбулак
127 | 170402 | 0.38 | 48 | 1.73 | 31.5552 | 100 | 0.93 | 108 | 31.5552 | 76.4448
128 | 170403 | 0.38 | 56 | 1.73 | 36.8144 | 160 | 0.93 | 165 | 36.8144 | 128.1856
129 | 170404 |  |  |  |  | 160
с. Актобе
130 | 170405 | 0.38 | 28 | 1.73 | 18.4072 | 160 | 0.93 | 165 | 18.4072 | 146.5928
131 | 170501 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 160 | 0.93 | 165 | 44.7032 | 120.2968
132 | 170502 | 0.38 | 94 | 1.73 | 61.7956 | 100 | 0.93 | 108 | 61.7956 | 46.2044
133 | 170601 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 100 | 0.93 | 108 | 34.1848 | 73.8152
134 | 170602 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 100 | 0.93 | 108 | 44.7032 | 63.2968
135 | 170603 | 0.38 | 78 | 1.73 | 51.2772 | 100 | 0.93 | 108 | 51.2772 | 56.7228
136 | 170604 |  |  |  |  | 25
137 | 170605 |  |  |  |  | 100
с. Кызылагаш
138 | 640101 | 0.38 | 92 | 1.73 | 60.4808 | 100 | 0.93 | 108 | 60.4808 | 47.5192
139 | 640103 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 160 | 0.93 | 165 | 55.2216 | 109.7784
140 | 640105 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 160 | 0.93 | 165 | 44.0458 | 120.9542
141 | 640106 | 0.38 | 54 | 1.73 | 35.4996 | 160 | 0.93 | 165 | 35.4996 | 129.5004
с. Актоган
142 | 640107 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.93 | 165 | 30.2404 | 134.7596
143 | 640108 |  |  |  |  | 250
с. Кызылагаш
144 | 640202 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 160 | 0.93 | 165 | 55.879 | 109.121
145 | 640203 | 0.38 | 74 | 1.73 | 48.6476 | 160 | 0.93 | 165 | 48.6476 | 116.3524
146 | 640206 | 0.38 | 69 | 1.73 | 45.3606 | 160 | 0.93 | 165 | 45.3606 | 119.6394
147 | 640208 | 0.38 | 102 | 1.73 | 67.0548 | 250 | 0.93 | 263 | 67.0548 | 195.9452
148 | 640209 |  |  |  |  | 160
с. Колтабан
149 | 640601 | 0.38 | 94 | 1.73 | 61.7956 | 160 | 0.93 | 165 | 61.7956 | 103.2044
с. Егинсу
150 | 1Т0102 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 100 | 0.93 | 108 | 40.7588 | 67.2412
151 | 1Т0104 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 108 | 55.879 | 52.121
152 | 1Т0106 | 0.38 | 53 | 1.73 | 34.8422 | 100 | 0.93 | 108 | 34.8422 | 73.1578
153 | 1Т0107 |  |  |  |  | 160
с. Алажиде
154 | 1Т0401. | 0.38 | 42 | 1.73 | 27.6108 | 100 | 0.93 | 108 | 27.6108 | 80.3892
155 | 1Т0603. | 0.38 | 12 | 1.73 | 7.8888 | 100 | 0.93 | 108 | 7.8888 | 100.1112
Алакольский РЭС
№ | дичпетчерский № КТП-10/0,4 кВ | напряжение | ток среднего значения | корень из трех | потребл. Нагрузка, кВА | мощность, ТМ кВА | cos ϕ | допустимая нагрузка, кВт | фактическая нагрузка, кВт | свободная нагрузка, кВт
п.Бесагаш
1 | 700101 | 0.4 | 24 | 1.73 | 16.608 | 50 | 0.8 | 40 | 13.2864 | 26.7136
п. Ст Жанама
2 | 710202 | 0.4 | 23 | 1.73 | 15.916 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
п. Жанама
3 | 710501 | 0.4 | 82 | 1.73 | 56.744 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
4 | 710502 | 0.4 | 104 | 1.73 | 71.968 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
5 | 710503 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
с.Архарлы
6 | 770302 | 0.4 | 184 | 1.73 | 127.328 | 250 | 0.8 | 200 | 101.8624 | 98.1376
с.Енбекшы
7 | 770601 | 0.4 | 48 | 1.73 | 33.216 | 180 | 0.8 | 144 | 26.5728 | 117.4272
8 | 770602 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
9 | 770603 | 0.4 | 72 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 39.8592 | 40.1408
10 | 770605 | 0.4 | 86 | 1.73 | 59.512 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
11 | 770606 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.06 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
п.Камыскала
12 | 790201 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7.612 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
п.Уялы
13 | 790302 | 0.4 | 74 | 1.73 | 51.208 | 160 | 0.8 | 128 | 40.9664 | 87.0336
14 | 790304 | 0.4 | 48 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
15 | 790305 | 0.4 | 34 | 1.73 | 23.528 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8224 | 61.1776
с.Коктума
16 | 810101 | 0.4 | 95 | 1.73 | 65.74 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
17 | 810102 | 0.4 | 84 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
18 | 810103 | 0.4 | 143 | 1.73 | 98.956 | 160 | 0.8 | 128 | 79.1648 | 48.8352
19 | 810104 | 0.4 | 94 | 1.73 | 65.048 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
20 | 810407 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
с.Ынталы
21 | 820101 | 0.4 | 85 | 1.73 | 58.82 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
22 | 820102 | 0.4 | 47 | 1.73 | 32.524 | 250 | 0.8 | 200 | 26.0192 | 173.9808
23 | 820105 | 0.4 | 83 | 1.73 | 57.436 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
п.Тохты
24 | 840101 | 0.4 | 25 | 1.73 | 17.3 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
25 | 840106 | 0.4 | 12 | 1.73 | 8.304 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.6432 | 43.7568
26 | 840201 | 0.25 | 15 | 1 | 3.75 | 10 | 0.8 | 8 | 3 | 5
г.Ушарал
27 | 1780105 | 0.4 | 111 | 1.73 | 76.812 | 160 | 0.8 | 128 | 61.4496 | 66.5504
28 | 1780107 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
29 | 1780108 | 0.4 | 109 | 1.73 | 75.428 | 160 | 0.8 | 128 | 60.3424 | 67.6576
30 | 1780111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
31 | 1780112 | 0.4 | 14 | 1.73 | 9.688 | 250 | 0.8 | 200 | 7.7504 | 192.2496
32 | 1780205 | 0.4 | 154 | 1.73 | 106.568 | 250 | 0.8 | 200 | 85.2544 | 114.7456
33 | 1780206 | 0.4 | 153 | 1.73 | 105.876 | 400 | 0.8 | 320 | 84.7008 | 235.2992
34 | 1780207 | 0.4 | 22 | 1.73 | 15.224 | 60 | 0.8 | 48 | 12.1792 | 35.8208
35 | 1780208 | 0.4 | 54 | 1.73 | 37.368 | 100 | 0.8 | 80 | 29.8944 | 50.1056
36 | 1780209 | 0.4 | 106 | 1.73 | 73.352 | 250 | 0.8 | 200 | 58.6816 | 141.3184
37 | 1780210 | 0.4 | 122 | 1.73 | 84.424 | 400 | 0.8 | 320 | 67.5392 | 252.4608
38 | 1780211 | 0.4 | 115 | 1.73 | 79.58 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
39 | 1780212 | 0.4 | 37 | 1.73 | 25.604 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
40 | 1780213 | 0.4 | 83 | 1.73 | 57.436 | 400 | 0.8 | 320 | 45.9488 | 274.0512
41 | 1780215 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
42 | 1780216 | 0.4 | 131 | 1.73 | 90.652 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
43 | 1780217 | 0.4 | 85 | 1.73 | 58.82 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
44 | 1780227 | 0.4 | 115 | 1.73 | 79.58 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
45 | 1780301 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 400 | 0.8 | 320 | 36.5376 | 283.4624
46 | 1780501 | 0.4 | 26 | 1.73 | 17.992 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
47 | 1780502 | 0.4 | 161 | 1.73 | 111.412 | 250 | 0.8 | 200 | 89.1296 | 110.8704
48 | 1780503 | 0.4 | 121 | 1.73 | 83.732 | 160 | 0.8 | 128 | 66.9856 | 61.0144
49 | 1780504 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
50 | 1780505 | 0.4 | 83 | 1.73 | 57.436 | 160 | 0.8 | 128 | 45.9488 | 82.0512
51 | 1780703 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31.0016 | 19.3984
52 | 1780704 | 0.4 | 143 | 1.73 | 98.956 | 250 | 0.8 | 200 | 79.1648 | 120.8352
53 | 1780705 | 0.4 | 73 | 1.73 | 50.516 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
54 | 1780706 | 0.4 | 89 | 1.73 | 61.588 | 160 | 0.8 | 128 | 49.2704 | 78.7296
55 | 1780707 | 0.4 | 85 | 1.73 | 58.82 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
56 | 1780708 | 0.4 | 44 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
57 | 1780709 | 0.4 | 81 | 1.73 | 56.052 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
58 | 1780801 | 0.4 | 83 | 1.73 | 57.436 | 160 | 0.8 | 128 | 45.9488 | 82.0512
59 | 1780802 | 0.4 | 93 | 1.73 | 64.356 | 160 | 0.8 | 128 | 51.4848 | 76.5152
60 | 1780803 | 0.4 | 129 | 1.73 | 89.268 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
61 | 1780804 | 0.4 | 130 | 1.73 | 89.96 | 250 | 0.8 | 200 | 71.968 | 128.032
62 | 1780805 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
63 | 1780806 | 0.4 | 67 | 1.73 | 46.364 | 100 | 0.8 | 80 | 37.0912 | 42.9088
64 | 1780807 | 0.4 | 64 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
65 | 1780808 | 0.4 | 85 | 1.73 | 58.82 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
66 | 1780809 | 0.4 | 168 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
67 | 1780810 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
68 | 1780811 | 0.4 | 121 | 1.73 | 83.732 | 160 | 0.8 | 128 | 66.9856 | 61.0144
69 | 1780812 | 0.4 | 93 | 1.73 | 64.356 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
70 | 1780907 | 0.4 | 90 | 1.73 | 62.28 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
71 | 1780908 | 0.4 | 103 | 1.73 | 71.276 | 250 | 0.8 | 200 | 57.0208 | 142.9792
72 | 1780919 | 0.4 | 152 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 84.1472 | 235.8528
73 | 1780937 | 0.4 | 50 | 1.73 | 34.6 | 60 | 0.8 | 48 | 27.68 | 20.32
74 | 1780940 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
с. Казахстан
75 | 1780901 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
76 | 1780903 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
77 | 1780904 | 0.4 | 57 | 1.73 | 39.444 | 160 | 0.8 | 128 | 31.5552 | 96.4448
78 | 1780905 | 0.4 | 53 | 1.73 | 36.676 | 250 | 0.8 | 200 | 29.3408 | 170.6592
79 | 1780906 | 0.4 | 59 | 1.73 | 40.828 | 63 | 0.8 | 50.4 | 32.6624 | 17.7376
c. Жайпак
80 | 1790101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
81 | 1790102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
82 | 1790103 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
83 | 1790104 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
с. Булакты
84 | 1820101 | 0.4 | 113 | 1.73 | 78.196 | 250 | 0.8 | 200 | 62.5568 | 137.4432
85 | 1820103 | 0.4 | 82 | 1.73 | 56.744 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
86 | 1820104 | 0.4 | 53 | 1.73 | 36.676 | 250 | 0.8 | 200 | 29.3408 | 170.6592
87 | 1820105 | 0.4 | 97 | 1.73 | 67.124 | 250 | 0.8 | 200 | 53.6992 | 146.3008
88 | 1820201 | 0.4 | 60 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
89 | 1820202 | 0.4 | 88 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832
90 | 1820203 | 0.4 | 64 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
91 | 1820301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
92 | 1820408 | 0.4 | 77 | 1.73 | 53.284 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
93 | 1820409 | 0.4 | 54 | 1.73 | 37.368 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
94 | 1820410 | 0.4 | 36 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
95 | 1820501 | 0.4 | 175 | 1.73 | 121.1 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
п.Сахзавод
96 | 1820502 | 0.4 | 92 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
п.Каратума
97 | 1820603 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
с.Актубек
98 | 1820604 | 0.4 | 13 | 1.73 | 8.996 | 100 | 0.8 | 80 | 7.1968 | 72.8032
99 | 1820605 | 0.4 | 57 | 1.73 | 39.444 | 100 | 0.8 | 80 | 31.5552 | 48.4448
100 | 1820606 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
с.Кайнарэ
101 | 1820607 | 0.4 | 68 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
102 | 1820608 | 0.4 | 60 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
с.Карабулак
103 | 1930301 | 0.4 | 45 | 1.73 | 31.14 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
104 | 1930302 | 0.4 | 71 | 1.73 | 49.132 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.3056 | 11.0944
105 | 1930303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
106 | 1930304 | 0.4 | 53 | 1.73 | 36.676 | 250 | 0.8 | 200 | 29.3408 | 170.6592
п.Акши
107 | 1950101 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.06 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
108 | 1950104 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
109 | 1950303 | 0.4 | 200 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
110 | 1950143 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
111 | 1950450 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 630 | 0.8 | 504 | 66.432 | 437.568
пост Рубеж
112 | 1970603 | 0.4 | 94 | 1.73 | 65.048 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
113 | 1970605 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
114 | 1970609 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
Жаркентский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Коныролен
1 | 1322101 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
2 | 1322103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
с Сат жол
3 | 1322104 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
с Интал
4 | 1322105 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
с Коныролен
5 | 1322201 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
6 | 1322402 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
7 | 1322403 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
8 | 1322404 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
9 | 1322405 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 250 | 0.8 | 200 | 127.328 | 72.672
10 | 1322406 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
11 | 1322407 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
12 | 1322408 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
с Сарытобе
13 | 1322410 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
с Аккудык
14 | 1333201 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
15 | 1333202 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
с Акжазык
16 | 1333205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
17 | 133206 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
18 | 1333207 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
с Коктал
19 | 133307 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
20 | 133302 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
21 | 1333303 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
22 | 1333305 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
23 | 1333306 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
24 | 1333307 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
25 | 1333309 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
26 | 1333310 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
27 | 1333311 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
28 | 1333312 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
29 | 1333313 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
30 | 1333304 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
31 | 1333402 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
32 | 1333403 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 630 | 0.8 | 504 | 127.328 | 376.672
33 | 1333406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
34 | 1333411 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
35 | 1333701 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
36 | 1333704 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
37 | 1333705 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
38 | 1333706 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
39 | 1333707 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
40 | 1333708 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
41 | 1333709 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
с Аулиеагаш
42 | 1333710 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
43 | 1333711 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
44 | 1333714 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
г Жаркент
45 | 1344001 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
46 | 1344003 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
47 | 1344004 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
48 | 1344005 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
49 | 1344008 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
50 | 1344010 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
51 | 1344012 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
52 | 1344013 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
53 | 1344014 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
54 | 1344015 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
55 | 1344016 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
56 | 1344018 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
57 | 1344201 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
58 | 1344207 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
59 | 1344208 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1968 | 120.8032
60 | 1344211 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
61 | 1344212 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
62 | 1344213 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
63 | 1344216 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.1792 | 38.2208
64 | 1344218 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
65 | 1344220 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
66 | 1344222 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.9296 | 30.4704
67 | 1344224 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.1792 | 38.2208
68 | 1344301 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
69 | 1344302 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
70 | 134403 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
71 | 1344304 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
72 | 1344305 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
73 | 1344307 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832
74 | 1344308 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
75 | 1344309 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
76 | 1344311 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
77 | 1344312 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
78 | 1344313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
79 | 1344314 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
80 | 1344315 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
81 | 1344316 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 100 | 0.8 | 80 | 40.9664 | 39.0336
82 | 1344318 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
83 | 1344402 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
84 | 1344403 | 0.4 | 240 | 1.73 | 132.864 | 630 | 0.8 | 504 | 132.864 | 371.136
85 | 1344405 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
86 | 1344406 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
87 | 1344407 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
88 | 1344408 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
89 | 1344409 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
90 | 1344411 | 0.4 | 241 | 1.73 | 133.4176 | 400 | 0.8 | 320 | 133.4176 | 186.5824
91 | 1344411 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
92 | 1344412 | 0.4 | 236 | 1.73 | 130.6496 | 400 | 0.8 | 320 | 130.6496 | 189.3504
93 | 1344414 | 0.4 | 237 | 1.73 | 131.2032 | 630 | 0.8 | 504 | 131.2032 | 372.7968
94 | 1344415 | 0.4 | 241 | 1.73 | 133.4176 | 400 | 0.8 | 320 | 133.4176 | 186.5824
95 | 1344501 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 400 | 0.8 | 320 | 129.5424 | 190.4576
96 | 1344601 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
97 | 1344603 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
98 | 1344604 | 0.4 | 254 | 1.73 | 140.6144 | 250 | 0.8 | 200 | 140.6144 | 59.3856
99 | 1344605 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
100 | 1344606 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
101 | 1344607 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
102 | 1344608 | 0.4 | 341 | 1.73 | 188.7776 | 400 | 0.8 | 320 | 188.7776 | 131.2224
103 | 1344611 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
104 | 1344616 | 0.4 | 236 | 1.73 | 130.6496 | 400 | 0.8 | 320 | 130.6496 | 189.3504
105 | 1344617 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
106 | 1344618 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 25 | 0.8 | 20 | 18.2688 | 1.7312
107 | 1344619 | 0.4 | 248 | 1.73 | 137.2928 | 250 | 0.8 | 200 | 137.2928 | 62.7072
108 | 1344701 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
109 | 1344702 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
110 | 1344703 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
111 | 1344704 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
112 | 1344705 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
113 | 1344707 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
114 | 1344708 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
115 | 1344709 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
116 | 1344801 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
117 | 1344803 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
118 | 1344804 | 0.4 | 186 | 1.73 | 102.9696 | 250 | 0.8 | 200 | 102.9696 | 97.0304
119 | 1344805 | 0.4 | 243 | 1.73 | 134.5248 | 400 | 0.8 | 320 | 134.5248 | 185.4752
120 | 1344806 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
121 | 1344808 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 160 | 0.8 | 128 | 62.0032 | 65.9968
122 | 1344809 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
123 | 1344810 | 0.4 | 350 | 1.73 | 193.76 | 400 | 0.8 | 320 | 193.76 | 126.24
124 | 1344811 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
125 | 1344812 | 0.4 | 425 | 1.73 | 235.28 | 630 | 0.8 | 504 | 235.28 | 268.72
126 | 1344814 | 0.4 | 241 | 1.73 | 133.4176 | 250 | 0.8 | 200 | 133.4176 | 66.5824
127 | 1344815 | 0.4 | 358 | 1.73 | 198.1888 | 400 | 0.8 | 320 | 198.1888 | 121.8112
128 | 1344617 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
129 | 1344616 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 400 | 0.8 | 320 | 188.224 | 131.776
130 | 1344819 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 160 | 0.8 | 128 | 81.3792 | 46.6208
131 | 1344820 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
132 | 1344821 | 0.4 | 244 | 1.73 | 135.0784 | 250 | 0.8 | 200 | 135.0784 | 64.9216
133 | 1344824 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
134 | 1344901 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 250 | 0.8 | 200 | 124.0064 | 75.9936
135 | 1344011 | 0.4 | 370 | 1.73 | 204.832 | 400 | 0.8 | 320 | 204.832 | 115.168
136 | 1344904 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
137 | 1344905 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
с М-Шыган
138 | 1344919 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 25 | 0.8 | 20 | 6.6432 | 13.3568
139 | 1344921 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
140 | 1344923 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 160 | 0.8 | 128 | 62.0032 | 65.9968
141 | 1344924 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
142 | 1344928 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
143 | 1344930 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
144 | 1344931 | 0.4 | 184 | 1.73 | 101.8624 | 160 | 0.8 | 128 | 101.8624 | 26.1376
145 | 1344920 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3232 | 16.0768
с Лесновка
146 | 1415101 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
147 | 1415102 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
148 | 1415104 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
149 | 1415105 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
с.Енбекши
150 | 1415801 | 0.4 | 275 | 1.73 | 152.24 | 400 | 0.8 | 320 | 152.24 | 167.76
151 | 1415802 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
152 | 1415803 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
153 | 1415804 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.3056 | 11.0944
с Пиджим
154 | 1426101 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 100 | 0.8 | 80 | 63.664 | 16.336
155 | 1426102 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
156 | 1426103 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
157 | 1426104 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 160 | 0.8 | 128 | 78.6112 | 49.3888
158 | 1426105 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
159 | 1426106 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
160 | 1426201 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
161 | 1426202 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 250 | 0.8 | 200 | 127.8816 | 72.1184
162 | 1426204 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 69.2 | 58.8
163 | 1426205 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 250 | 0.8 | 200 | 138.9536 | 61.0464
с ниж Пиджим
164 | 1426206 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 100 | 0.8 | 80 | 45.3952 | 34.6048
165 | 1426207 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
166 | 1426214 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
с Хоргос
167 | 1426309 | 0.4 | 248 | 1.73 | 137.2928 | 250 | 0.8 | 200 | 137.2928 | 62.7072
с Погз.Хоргос
168 | 1426702 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118.4704 | 250 | 0.8 | 200 | 118.4704 | 81.5296
169 | 1426705 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 40 | 0.8 | 32 | 17.7152 | 14.2848
170 | 1426708 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
171 | 1426710 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
172 | 1426716 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
с Молодежный
173 | 8611303 | 0.4 | 325 | 1.73 | 179.92 | 400 | 0.8 | 320 | 179.92 | 140.08
174 | 8611306 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 250 | 0.8 | 200 | 136.7392 | 63.2608
175 | 8611307 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
176 | 8611309 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 250 | 0.8 | 200 | 138.9536 | 61.0464
177 | 8611310 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
178 | 8611211 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
с Туркво
179 | 8611812 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
с Нагарашы
180 | 8611813 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
181 | 8611814 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
182 | 8611815 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 400 | 0.8 | 320 | 167.1872 | 152.8128
183 | 8611817 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
с Акбулак
184 | 8611819 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
с Садыр
185 | 8710201 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
186 | 8710202 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
187 | 8710203 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
с Сарыбел
188 | 8710206 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.4656 | 24.9344
189 | 8710207 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
190 | 8710208 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
191 | 8710209 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
застава Тышкан
192 | 8710211 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
с Турпан
193 | 8710302 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
194 | 8710303 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
195 | 8710304 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 160 | 0.8 | 128 | 88.0224 | 39.9776
196 | 8710305 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 160 | 0.8 | 128 | 81.3792 | 46.6208
с Баскунчи
197 | 899101 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 100 | 0.8 | 80 | 50.3776 | 29.6224
198 | 899102 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.1264 | 23.2736
199 | 899103 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
200 | 899105 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 160 | 0.8 | 128 | 94.6656 | 33.3344
201 | 899106 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
202 | 899108 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 160 | 0.8 | 128 | 94.6656 | 33.3344
203 | 899109 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
КПП Баскунчи
204 | 899110 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.8768 | 15.5232
с Алмалы
205 | 899202 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
206 | 899203 | 0.4 | 232 | 1.73 | 128.4352 | 250 | 0.8 | 200 | 128.4352 | 71.5648
207 | 899204 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
208 | 899205 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
209 | 899206 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
210 | 899208 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
с Акарал
211 | 9012102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с Ушарал
212 | 9012112 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
213 | 9012113 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
214 | 9012114 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 250 | 0.8 | 200 | 70.8608 | 129.1392
215 | 9012117 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
216 | 9012118 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
217 | 9012119 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
218 | 9012120 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
с Кызыл-жиде
219 | 9012401 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
с Керим-Агаш
220 | 9012403 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
221 | 9012405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
с Сарпылдак
222 | 9012407 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
с Дарбазакум
223 | 9113001 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
224 | 9113002 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 100 | 0.8 | 80 | 57.0208 | 22.9792
225 | 9113003 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
с Айдарлы
226 | 9113004 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 63 | 0.8 | 50.4 | 43.7344 | 6.6656
227 | 9113005 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
228 | 9113006 | 0.4 | 254 | 1.73 | 140.6144 | 250 | 0.8 | 200 | 140.6144 | 59.3856
229 | 9113007 | 0.4 | 274 | 1.73 | 151.6864 | 250 | 0.8 | 200 | 151.6864 | 48.3136
г Жаркент
230 | 950201 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
231 | 950202 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 250 | 0.8 | 200 | 136.7392 | 63.2608
232 | 950203 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118.4704 | 250 | 0.8 | 200 | 118.4704 | 81.5296
233 | 950206 | 0.4 | 325 | 1.73 | 179.92 | 400 | 0.8 | 320 | 179.92 | 140.08
234 | 950207 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 400 | 0.8 | 320 | 129.5424 | 190.4576
235 | 950208 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
236 | 950303 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
237 | 950304 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 250 | 0.8 | 200 | 127.328 | 72.672
238 | 950307 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 250 | 0.8 | 200 | 119.024 | 80.976
239 | 950308 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 250 | 0.8 | 200 | 129.5424 | 70.4576
240 | 950309 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 250 | 0.8 | 200 | 119.024 | 80.976
241 | 950310 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
242 | 950311 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
243 | 950312 | 0.4 | 235 | 1.73 | 130.096 | 250 | 0.8 | 200 | 130.096 | 69.904
244 | 950313 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
с Чолакай
245 | 950405 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
246 | 950406 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
247 | 950408 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
248 | 950409 | 0.4 | 287 | 1.73 | 158.8832 | 400 | 0.8 | 320 | 158.8832 | 161.1168
249 | 950410 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 250 | 0.8 | 200 | 138.9536 | 61.0464
250 | 950411 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 250 | 0.8 | 200 | 122.3456 | 77.6544
Камыс завод
251 | 950413 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
с Диханкайрат
252 | 950414 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
253 | 950415 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
254 | 950416 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 63 | 0.8 | 50.4 | 32.1088 | 18.2912
255 | 957502 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.7696 | 16.6304
ПОГЗ Смирновка
256 | 967503 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
257 | 967504 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
с Ават
258 | 970102 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
259 | 970103 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
260 | 970104 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
с Алты уй
261 | 970202 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
262 | 970203 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
263 | 970205 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
264 | 970206 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
265 | 970208 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 250 | 0.8 | 200 | 85.2544 | 114.7456
266 | 970209 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
267 | 970210 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
268 | 970211 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 250 | 0.8 | 200 | 85.2544 | 114.7456
269 | 970301 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.7696 | 16.6304
270 | 970302 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
с Надек
271 | 970304 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
272 | 970305 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
273 | 970306 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 400 | 0.8 | 320 | 73.0752 | 246.9248
с Суптай
274 | 970307 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 69.2 | 58.8
275 | 970308 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
276 | 970311 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 250 | 0.8 | 200 | 87.4688 | 112.5312
с Хонохай
277 | 970317 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 100 | 0.8 | 80 | 47.6096 | 32.3904
с Шежин
278 | 970318 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 100 | 0.8 | 80 | 39.3056 | 40.6944
с Аккент
279 | 970402 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.7872 | 21.6128
г Жаркент
280 | 970405 | 0.4 | 242 | 1.73 | 133.9712 | 400 | 0.8 | 320 | 133.9712 | 186.0288
281 | 970406 | 0.4 | 254 | 1.73 | 140.6144 | 400 | 0.8 | 320 | 140.6144 | 179.3856
282 | 970408 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 250 | 0.8 | 200 | 129.5424 | 70.4576
с Б-Шыган
283 | 970410 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 160 | 0.8 | 128 | 50.9312 | 77.0688
284 | 970411 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
285 | 970412 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 250 | 0.8 | 200 | 124.0064 | 75.9936
286 | 970413 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 160 | 0.8 | 128 | 78.6112 | 49.3888
287 | 970414 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
288 | 970415 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
289 | 970416 | 0.4 | 254 | 1.73 | 140.6144 | 400 | 0.8 | 320 | 140.6144 | 179.3856
290 | 970418 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 250 | 0.8 | 200 | 129.5424 | 70.4576
291 | 970432 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
с Алты уй
292 | 970501 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 160 | 0.8 | 128 | 62.0032 | 65.9968
Карабулакский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ | cos ϕ | Допустимая нагрука | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
п.Карабулак
1 | 510101 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
2 | 510102 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
3 | 510103 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
4 | 510202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 250 | 0.8 | 200 | 96.3264 | 103.6736
5 | 510203 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
6 | 510205 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
7 | 510401 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
8 | 510402 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 160 | 0.8 | 128 | 124.56 | 3.44
9 | 510403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
10 | 510404 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 200 | 143.936 | 56.064
11 | 510405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
12 | 510406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
13 | 510501 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
14 | 510503 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
15 | 510504 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.288 | 6.112
16 | 510505 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
17 | 510506 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 32 | 27.68 | 4.32
18 | 510507 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
19 | 510508 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
20 | 510509 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 40 | 0.8 | 32 | 22.144 | 9.856
21 | 510510 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 8 | 3.3216 | 4.6784
22 | 510511 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
23 | 510512 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
24 | 510513 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
25 | 510514 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
26 | 510515 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
27 | 510516 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 40 | 0.8 | 32 | 19.376 | 12.624
28 | 510517 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 8 | 3.3216 | 4.6784
29 | 510518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
30 | 510519 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
31 | 510520 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
32 | 510521 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
33 | 510601 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 160 | 0.8 | 128 | 121.792 | 6.208
34 | 510602 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
35 | 510603 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
36 | 510604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
37 | 510605 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
38 | 510606 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
39 | 510607 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
40 | 510608 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
41 | 510610 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
42 | 510611 | 0.4 | 440 | 1.73 | 243.584 | 400 | 0.8 | 320 | 243.584 | 76.416
43 | 510612 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 160 | 0.8 | 128 | 119.024 | 8.976
44 | 510614 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
45 | 522101 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
46 | 522104 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 250 | 0.8 | 200 | 149.472 | 50.528
47 | 522105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
48 | 522106 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 400 | 0.8 | 320 | 149.472 | 170.528
49 | 522107 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 171.616 | 148.384
50 | 522108 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
51 | 522109 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
52 | 522110 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 200 | 85.808 | 114.192
53 | 522111 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
54 | 522112 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
55 | 522113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
56 | 522114 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
57 | 522117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 320 | 0.8 | 256 | 88.576 | 167.424
58 | 522118 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
59 | 522119 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
60 | 522120 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
61 | 522121 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
62 | 522122 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
63 | 522123 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 250 | 0.8 | 200 | 107.952 | 92.048
64 | 522124 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
65 | 522125 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
66 | 522126 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
67 | 522127 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
68 | 522128 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
69 | 590710 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
70 | 590712 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
71 | 590716 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
72 | 590717 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
73 | 590718 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
74 | 590719 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
с.Ешкиолмес
75 | 590701 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
76 | 590702 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
77 | 590703 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
78 | 590706 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
79 | 590707 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
80 | 590709 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49.824 | 0.576
81 | 590801 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 30 | 0.8 | 24 | 16.608 | 7.392
82 | 590802 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
с.Жалгыззагаш
83 | 590901 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
84 | 590902 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
85 | 590903 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
86 | 590904 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
87 | 590905 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
88 | 590906 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
89 | 590907 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
90 | 590908 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
91 | 590909 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
92 | 590910 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
93 | 590911 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
94 | 590912 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
95 | 590913 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
96 | 590914 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
97 | 590915 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
98 | 590916 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
99 | 590917 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
100 | 590918 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
с.Абай
101 | 591001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
102 | 591002 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
103 | 591003 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
104 | 591004 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
105 | 591005 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
106 | 591006 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
107 | 591007 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
108 | 591008 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
109 | 591009 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
110 | 591010 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с.Баисов
111 | 521601 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
112 | 521602 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
113 | 521603 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
114 | 521604 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
115 | 521605 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
116 | 521606 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 25 | 0.8 | 20 | 7.7504 | 12.2496
117 | 521607 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
с.Шымыр
118 | 521901 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
119 | 521902 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
120 | 521903 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
121 | 521904 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
122 | 521905 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
123 | 521906 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
124 | 521907 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
125 | 521908 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
126 | 521909 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
127 | 521910 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
128 | 521911 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
129 | 521912 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
130 | 521913 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
131 | 521914 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
132 | 521915 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
133 | 521916 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
134 | 521917 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
135 | 521918 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
136 | 521919 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
137 | 521920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
138 | 521921 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
139 | 521922 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
140 | 521923 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
141 | 521924 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
142 | 521925 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
143 | 521926 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
144 | 521927 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
145 | 521928 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 8 | 2.768 | 5.232
146 | 521929 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с.Сырымбет
147 | 560101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
148 | 560102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
149 | 560103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
150 | 560104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
с.Екпенды
151 | 560105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
152 | 560106 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
с.Жетысу
153 | 560107 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
154 | 560109 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
156 | 560110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
157 | 560111 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
158 | 560112 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
159 | 560113 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
160 | 560114 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
161 | 560115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
162 | 560116 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
163 | 560117 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
164 | 560118 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
165 | 560120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
с.Алдабергенова
166 | 480101 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 8 | 2.768 | 5.232
167 | 480103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
168 | 480104 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
169 | 480105 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
170 | 480107 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
171 | 480108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
172 | 480109 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
173 | 480111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
174 | 480113 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
175 | 480114 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
176 | 480115 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
177 | 480117 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
178 | 480118 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
179 | 480119 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
с.Бактыбай
180 | 480601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
181 | 480602 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
182 | 480604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
183 | 480605 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
184 | 480607 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
185 | 480701 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
186 | 480702 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
187 | 480703 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
188 | 480704 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
189 | 480705 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
190 | 480706 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
191 | 480707 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
192 | 480901 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
193 | 480902 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
194 | 480903 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
195 | 480904 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
196 | 480905 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
197 | 480906 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
198 | 480907 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
199 | 480909 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
200 | 480910 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
201 | 480911 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
202 | 481002 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
203 | 481003 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
204 | 481004 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
205 | 481005 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
206 | 481006 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
207 | 481102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
208 | 481103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
209 | 481104 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
210 | 481105 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
211 | 481107 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
212 | 481108 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
213 | 481109 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
214 | 481110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
215 | 481111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
216 | 481113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
217 | 481114 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
с.Жастар
218 | 481201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
219 | 481202 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
220 | 481203 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
221 | 481204 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 630 | 0.8 | 504 | 149.472 | 354.528
222 | 481205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
223 | 481206 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
с.Тенлик
224 | 460101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
225 | 460102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
226 | 460103 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
227 | 460104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
228 | 460105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
229 | 460106 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
230 | 460107 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
231 | 460108 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
232 | 460109 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
с.Кокжазык
233 | 460201 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
234 | 460202 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
235 | 460203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
236 | 460204 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
237 | 460313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
238 | 460401 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
239 | 460608 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
240 | 460609 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
241 | 460205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
с.Боктерли
242 | 460301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
243 | 460304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с.Актасты
244 | 460302 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
245 | 460314 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
246 | 460315 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
247 | 460303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
с.Кайнарлы
248 | 460305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
249 | 460306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
250 | 460307 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
251 | 460309 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
с.Коржумбай
252 | 460308 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
253 | 460310 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
254 | 460311 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с.Теректы
255 | 460601 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
256 | 460602 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
257 | 460603 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
258 | 460604 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
259 | 460605 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
260 | 460606 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
261 | 460607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
262 | 460610 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
с.АкынСара
263 | 540102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
264 | 540107 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
265 | 540108 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
266 | 540112 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
267 | 540113 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
268 | 540116 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
269 | 540118 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
270 | 540119 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
271 | 540120 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
272 | 540121 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
273 | 540122 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
274 | 540123 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
275 | 540201 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
276 | 540202 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
277 | 540204 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
278 | 540206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
279 | 540208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
280 | 540205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
281 | 540207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
282 | 540203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
283 | 540209 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
с.Коныр
284 | 540302 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
285 | 540304 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
286 | 540305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
287 | 540306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
288 | 540307 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
289 | 540308 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
290 | 540309 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
291 | 540310 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 63 | 0.8 | 50.4 | 8.304 | 42.096
292 | 540311 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
с.Коктобе
293 | 540314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
294 | 540315 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
295 | 540316 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
296 | 540319 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
с.Акешки
297 | 540402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
298 | 540404 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
299 | 540405 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
300 | 540701 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
301 | 540702 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
302 | 540703 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
Коксуский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 кВ | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ, кВА | cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с.Балпык би
1 | 165-01-01 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
2 | 165-02-01 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
3 | 165-02-02 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
4 | 165-03-22 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
5 | 165-03-23 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 40 | 0.8 | 32 | 14.3936 | 17.6064
6 | 165-05-01 | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5536 | 79.4464
7 | 165-05-02 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
8 | 165-05-03 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 250 | 0.8 | 200 | 86.9152 | 113.0848
9 | 165-05-04 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 250 | 0.8 | 200 | 91.344 | 108.656
10 | 165-05-05 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 250 | 0.8 | 200 | 95.2192 | 104.7808
11 | 165-05-06 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 100 | 0.8 | 80 | 75.8432 | 4.1568
12 | 165-05-07 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 400 | 0.8 | 320 | 119.024 | 200.976
13 | 165-05-08 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
14 | 165-05-09 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
15 | 165-05-10 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
16 | 165-05-11 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
17 | 165-05-12 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 160 | 0.8 | 128 | 72.5216 | 55.4784
18 | 165-05-13 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 250 | 0.8 | 200 | 81.9328 | 118.0672
19 | 165-05-14 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.1264 | 23.2736
20 | 165-05-15 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
21 | 165-05-16 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 171.616 | 148.384
22 | 165-05-17 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
23 | 165-05-18 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
24 | 165-05-19 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
25 | 165-05-20 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
26 | 165-06-01 | 0.4 | 236 | 1.73 | 130.6496 | 400 | 0.8 | 320 | 130.6496 | 189.3504
27 | 165-06-02 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 160 | 0.8 | 128 | 65.3248 | 62.6752
28 | 165-06-03 | 0.4 | 139 | 1.73 | 76.9504 | 160 | 0.8 | 128 | 76.9504 | 51.0496
29 | 165-06-04 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 250 | 0.8 | 200 | 77.504 | 122.496
30 | 165-06-05 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 250 | 0.8 | 200 | 45.3952 | 154.6048
31 | 165-06-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
32 | 165-06-07 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
33 | 165-06-09 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
34 | 165-06-10 | 0.4 | 355 | 1.73 | 196.528 | 630 | 0.8 | 504 | 196.528 | 307.472
35 | 165-06-10 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 160 | 0.8 | 128 | 0 | 128
36 | 165-06-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
37 | 165-06-12 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 400 | 0.8 | 320 | 74.1824 | 245.8176
38 | 165-06-13 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
39 | 165-06-14 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
40 | 165-06-15 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
41 | 165-06-16 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 400 | 0.8 | 320 | 37.6448 | 282.3552
42 | 165-06-17 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
43 | 165-06-18 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 250 | 0.8 | 200 | 37.0912 | 162.9088
44 | 165-06-19 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
45 | 165-06-19 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 630 | 0.8 | 504 | 0 | 504
46 | 165-06-20 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 400 | 0.8 | 320 | 42.6272 | 277.3728
47 | 165-07-01 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2512 | 56.7488
48 | 165-07-02 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
49 | 165-07-03 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 160 | 0.8 | 128 | 54.2528 | 73.7472
50 | 170-07-04 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
51 | 165-07-06 | 0.4 | 194 | 1.73 | 107.3984 | 250 | 0.8 | 200 | 107.3984 | 92.6016
52 | 165-07-07 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
53 | 165-07-09 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 100 | 0.8 | 80 | 57.0208 | 22.9792
54 | 165-07-10 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
55 | 165-07-12 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
56 | 165-07-15 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 250 | 0.8 | 200 | 85.2544 | 114.7456
57 | 165-07-16 | 0.4 | 465 | 1.73 | 257.424 | 630 | 0.8 | 504 | 257.424 | 246.576
58 | 165-07-17 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
59 | 165-07-18 | 0.4 | 121 | 1.73 | 66.9856 | 250 | 0.8 | 200 | 66.9856 | 133.0144
60 | 165-07-19 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 250 | 0.8 | 200 | 58.128 | 141.872
61 | 165-07-20 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 400 | 0.8 | 320 | 160.544 | 159.456
62 | 165-07-21 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
63 | 165-07-22 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
64 | 165-07-23 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
65 | 165-07-24 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
66 | 165-07-25 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
67 | 165-08-08 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
68 | 165-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
69 | 165-07-26 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
70 | 165-09-09 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
71 | 165-09-10 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
72 | 165-08-12 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
73 | 165-08-13 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
74 | 165-09-01 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
75 | 165-09-03 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 160 | 0.8 | 128 | 38.1984 | 89.8016
76 | 165-09-04 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
77 | 165-09-05 | 0.4 | 257 | 1.73 | 142.2752 | 400 | 0.8 | 320 | 142.2752 | 177.7248
78 | 165-09-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
79 | 165-09-08 | 0.4 | 360 | 1.73 | 199.296 | 630 | 0.8 | 504 | 199.296 | 304.704
80 | 165-03-14 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
81 | 165-02-06 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
82 | 165-02-07 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 250 | 0.8 | 200 | 43.7344 | 156.2656
83 | 165-02-08 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
84 | 165-02-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
с.Енбекшиказак
85 | 45-03-05 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
86 | 45-03-06 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 160 | 0.8 | 128 | 28.2336 | 99.7664
87 | 45-03-07 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832
88 | 45-03-08 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
89 | 45-03-11 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.4656 | 24.9344
90 | 45-03-15 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
91 | 165-02-05 | 0.4 | 275 | 1.73 | 152.24 | 400 | 0.8 | 320 | 152.24 | 167.76
с.Акшатоган
92 | 165-03-01 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 160 | 0.8 | 128 | 62.0032 | 65.9968
93 | 165-03-02 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 250 | 0.8 | 200 | 68.6464 | 131.3536
94 | 165-03-03 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 250 | 0.8 | 200 | 40.9664 | 159.0336
с.Теректы
95 | 165-03-21 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
96 | 165-07-27 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 630 | 0.8 | 504 | 188.224 | 315.776
97 | 165-08-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
98 | 165-08-02 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 100 | 0.8 | 80 | 40.9664 | 39.0336
99 | 165-08-03 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 250 | 0.8 | 200 | 106.2912 | 93.7088
100 | 165-08-04 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
101 | 165-08-05 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
102 | 165-08-06 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
103 | 165-08-07 | 0.4 | 360 | 1.73 | 199.296 | 630 | 0.8 | 504 | 199.296 | 304.704
104 | 165-08-10 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
105 | 165-08-11 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
106 | 165-03-18 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
с.Мукры
107 | 165-03-16 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
108 | 165-03-20 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
109 | 165-03-04 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
110 | 165-03-05 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 100 | 0.8 | 80 | 28.2336 | 51.7664
111 | 165-03-06 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
112 | 165-03-07 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 100 | 0.8 | 80 | 26.5728 | 53.4272
113 | 165-03-08 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
114 | 165-03-09 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
115 | 165-03-10 | 0.4 | 117 | 1.73 | 64.7712 | 250 | 0.8 | 200 | 64.7712 | 135.2288
116 | 165-03-11 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 250 | 0.8 | 200 | 67.5392 | 132.4608
117 | 165-03-12 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
118 | 45-01-03 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
119 | 45-01-04 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
120 | 45-01-05 | 0.4 | 327 | 1.73 | 181.0272 | 630 | 0.8 | 504 | 181.0272 | 322.9728
121 | 45-01-06 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
122 | 165-03-13 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
с.Бескайнар
123 | 165-07-11 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
с.Жамбыл
124 | 165-12-01 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 630 | 0.8 | 504 | 70.8608 | 433.1392
125 | 165-12-02 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
126 | 45-01-01 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
127 | 45-01-02 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 160 | 0.8 | 128 | 43.1808 | 84.8192
128 | 45-01-09 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
129 | 45-01-10 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
130 | 45-01-12 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
с.Мамбет
131 | 45-01-08 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
132 | 45-01-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
133 | 45-02-08 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
134 | 45-02-09 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 100 | 0.8 | 80 | 39.8592 | 40.1408
135 | 45-03-01 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
136 | 45-03-02 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
137 | 45-03-03 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 250 | 0.8 | 200 | 117.9168 | 82.0832
138 | 45-03-04 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
139 | 45-03-09 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
140 | 45-03-10 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
141 | 45-03-12 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
142 | 45-03-13 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 250 | 0.8 | 200 | 95.2192 | 104.7808
143 | 45-03-14 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
144 | 45-01-13 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 100 | 0.8 | 80 | 50.3776 | 29.6224
с.Талапты
145 | 45-01-14 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
146 | 45-02-01 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
147 | 45-02-02 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
148 | 45-02-03 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
149 | 45-02-04 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
150 | 45-02-05 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 69.2 | 58.8
151 | 45-02-06 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
152 | 45-02-07 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 160 | 0.8 | 128 | 40.9664 | 87.0336
с.Муканшы
153 | 45-03-16 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
154 | 45-03-17 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
155 | 47-01-02 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
с.Жарлыозек
156 | 47-01-05 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
157 | 47-01-07 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
158 | 47-03-01 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
159 | 47-03-02 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
160 | 47-03-03 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
161 | 47-03-04 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
162 | 47-03-05 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
163 | 47-03-06 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
164 | 47-03-07 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 180 | 0.8 | 144 | 45.3952 | 98.6048
165 | 47-03-08 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 250 | 0.8 | 200 | 40.4128 | 159.5872
166 | 47-03-09 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
167 | 47-03-10 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 25 | 0.8 | 20 | 17.1616 | 2.8384
168 | 47-03-11 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
169 | 47-03-12 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
с.Мусабек
170 | 47-03-13 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
171 | 47-03-14 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
172 | 47-03-15 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
173 | 47-03-16 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
с.Маулембай
174 | 47-05-01 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.2864 | 37.1136
с.Актекше
175 | 47-05-03 | 0.4 | 136 | 1.73 | 75.2896 | 250 | 0.8 | 200 | 75.2896 | 124.7104
176 | 47-05-04 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
177 | 47-05-05 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
178 | 47-05-06 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
179 | 47-06-02 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
180 | 49-02-01 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
181 | 49-02-02 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
182 | 49-02-03 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 100 | 0.8 | 80 | 32.6624 | 47.3376
183 | 49-02-04 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 100 | 0.8 | 80 | 39.3056 | 40.6944
184 | 49-02-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
185 | 49-02-06 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 40 | 0.8 | 32 | 9.4112 | 22.5888
186 | 49-02-22 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
187 | 49-04-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
188 | 166-01-01 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
189 | 166-01-02 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
190 | 49-02-07 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
с/о Кабылиса АО "Казтелерадио"
191 | 49-02-09 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
с.Алгабас
192 | 49-02-10 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
с.Кызылтоган
193 | 49-02-11 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
с.Алгабас
194 | 49-02-19 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
195 | 49-02-20 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
196 | 49-02-21 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
197 | 166-01-03 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
198 | 166-01-04 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
199 | 166-01-05 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
ст.Коксу
200 | 166-01-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 40 | 0.8 | 32 | 0 | 32
201 | 166-01-07 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
202 | 166-01-08 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
203 | 166-01-10 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
204 | 166-03-02 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
205 | 166-03-03 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 160 | 0.8 | 128 | 1.1072 | 126.8928
206 | 166-03-04 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 40 | 0.8 | 32 | 18.8224 | 13.1776
207 | 166-03-05 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
208 | 170-02-07 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
209 | 170-02-08 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
210 | 170-01-01 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
211 | 170-08-09 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
212 | 170-02-05 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
213 | 170-01-03 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
214 | 170-02-01 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
215 | 170-02-02 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 160 | 0.8 | 128 | 28.2336 | 99.7664
216 | 170-02-03 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
217 | 170-02-04 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
с.Амангельды
218 | 170-02-06 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
219 | 170-02-09 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
220 | 170-03-01 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
221 | 170-03-08 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
222 | 170-04-01 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
223 | 170-07-01 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 400 | 0.8 | 320 | 84.7008 | 235.2992
224 | 170-08-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
225 | 170-08-03 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
226 | 170-08-05 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616
227 | 170-08-06 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
228 | 170-08-20 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
229 | 170-03-02 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
с.Каратал
230 | 170-03-03 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
231 | 170-03-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
232 | 170-03-06 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
233 | 170-03-07 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
234 | 170-08-07 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
235 | 170-08-08 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
236 | 170-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
с.Кенарал
237 | 170-08-10 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336
238 | 170-08-11 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
239 | 170-08-12 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
240 | 170-08-13 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
241 | 170-08-14 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
242 | 170-08-15 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
243 | 170-08-16 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
244 | 170-08-17 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
245 | 170-08-18 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
246 | 170-08-19 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
Сарканский РЭС
№ п/п | Диспетчерский № КТП - 10/0,4 кВ | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл нагрузка | Мощность ТМ,кВА | сos Ф | Допустимая нагрузка | фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Аманбоктер
1 | РП-20202 | 0.4 | 3.5 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
2 | РП-20203 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14 | 36.4
3 | РП-20301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 79 | 31 | 48
4 | 990301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 82 | 25 | 57
с. Лепси
5 | 3т0101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 32 | 7 | 25
6 | 3т0102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
7 | 3т0103 | 0.4 | 31 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21 | 30
8 | 3т0201 | 0.4 | 63 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
с. Кокжиде
9 | 3т0204 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
10 | 3т0203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16 | 34.4
с. Лепси
11 | 3т0301 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
12 | 3т0302 | 0.4 | 244 | 1.73 | 133 | 400 | 0.8 | 320 | 134 | 186
13 | 3т0303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 101 | 27
14 | 3т0304 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14 | 36.4
15 | 3т0305 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 80 | 120
16 | 3т0401 | 0.4 | 12 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
17 | 3т0403 | 0.4 | 171 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 96 | 32
18 | 3т0701 | 0.4 | 7 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 20 | 9 | 11
19 | 3т0702 | 0.4 | 9 | 1.73 | 5 | 30 | 0.8 | 24 | 9 | 15
20 | 3т0703 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 32 | 48
21 | 3т0704 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 46 | 82
с. М. Толебаева
22 | 270201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 41 | 39
23 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
24 | 270203 | 0.4 | 73 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 44 | 84
с. Шубартобек
25 | 270301 | 0.4 | 12 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 8 | 12
с. Ульга
| 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 46 | 82
с. М. Толебаева
27 | 860401 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 36 | 44
28 | 860402 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 27 | 53
29 | 860403 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21 | 29.4
с. Караултобе
30 | 210402 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 42
31 | 210403 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38 | 12.4
32 | 210404 | 0.4 | 107 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
33 | 210405 | 0.4 | 124 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
34 | 210402-а | 0.4 | 14 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Кок озек
35 | 290201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
36 | 290202 | 0.4 | 85 | 1.73 | 46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33 | 17.4
с. Алмалы
37 | 740201 | 0.4 | 178 | 1.73 | 99 | 160 | 0.8 | 128 | 97 | 31
38 | 740202 | 0.4 | 185 | 1.73 | 103 | 150 | 0.8 | 120 | 92 | 28
39 | 740203 | 0.4 | 114 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
40 | 740204 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
41 | 740205 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 30 | 0.8 | 24 | 15 | 9
42 | 740207 | 0.4 | 127 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
43 | 740210 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
44 | 740401 | 0.4 | 349 | 1.73 | 194 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
45 | 740501 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
46 | 740502 | 0.4 | 134 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
47 | 740503 | 0.4 | 179 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
48 | 740504 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106 | 160 | 0.8 | 128 | 107 | 21
49 | 740505 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
50 | 740506 | 0.4 | 131 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
51 | 740507 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
52 | 740508 | 0.4 | 134 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 58 | 22
53 | 740601 | 0.4 | 335 | 1.73 | 193 | 250 | 0.8 | 200 | 170 | 30
54 | 740206 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 20 | 14 | 6
55 | 740603 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 66 | 14
56 | 740604 | 0.4 | 137 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
57 | 740701 | 0.4 | 192 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 128 | 104 | 24
58 | 740702 | 0.4 | 188 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 104 | 24
59 | 740705 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40 | 10.4
60 | 740706 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
61 | 740708 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
с. Койлык
62 | 250104 | 0.4 | 47 | 1.73 | 27 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
63 | 250105 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
64 | 250107 | 0.4 | 178 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
65 | 250109 | 0.4 | 341 | 1.73 | 199 | 250 | 0.8 | 200 | 142 | 58
66 | 251111 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
67 | 250113 | 0.4 | 182 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
68 | 250114 | 0.4 | 174 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 97 | 31
69 | 250117 | 0.4 | 126 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
70 | 250118 | 0.4 | 14 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
с. Шатырбай
71 | 250201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
72 | 250202 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
73 | 250203 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
74 | 250204 | 0.4 | 118 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
75 | 250205 | 0.4 | 54 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
76 | 250207 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
77 | 250301 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
78 | 250302 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
79 | 280301 | 0.4 | 9 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
80 | 280302 | 0.4 | 29 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
81 | 280402 | 0.4 | 34 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
82 | 280403 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
83 | 280404 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
84 | 280405 | 0.4 | 215 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
85 | 280501 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
с. Бакалы
86 | 310101 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168 | 250 | 0.8 | 200 | 145 | 55
87 | 310102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 98 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
88 | 310103 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
89 | 310106 | 0.4 | 42 | 1.73 | 32 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
90 | 310402 | 0.4 | 299 | 1.73 | 162 | 250 | 0.8 | 200 | 164 | 36
91 | 310403 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
92 | 310404 | 0.4 | 117 | 1.73 | 95 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
с. Актума
93 | 240101 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
94 | 240103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 96 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
95 | 240104 | 0.4 | 117 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
96 | 240105 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
97 | 240106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
98 | 240107 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
99 | 240108 | 0.4 | 116 | 1.73 | 91 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
100 | 240109 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Соколовка
101 | 240202 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
102 | 240203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
с. Каргалы
103 | 240201 | 0.4 | 5 | 1.73 | 61 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
104 | 240204 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
105 | 240205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
106 | 240206 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 46 | 82
107 | 240207 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
108 | 240209 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
109 | 240210 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 80 | 61 | 19
с. Аккаин
110 | 240303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 128 | 35 | 93
111 | 240304 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11 | 39.4
с. Черкаск
112 | 240301 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 60 | 68
113 | 240305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 25 | 12 | 13
114 | 240306 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 55 | 73
115 | 240401 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9 | 50 | 0.8 | 25 | 9 | 16
с. Екаша
116 | 840101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
117 | 840102 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
118 | 840103 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 42 | 86
119 | 840104 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
120 | 840105 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 85 | 115
121 | 840107 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 38 | 90
122 | 840108 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
123 | 840109 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 20 | 60
124 | 840110 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18 | 32.4
125 | 840111 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
126 | 840201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
127 | 840202 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
128 | 840203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
129 | 840204 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
130 | 840205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 8 | 12
131 | 840402 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
132 | 840401 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
с. Аманбоктер
133 | РП-20101 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
134 | РП-20201 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 14 | 66
135 | РП-20203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
136 | РП-20301 | 0.4 | 53 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 29 | 51
с. Теректи
137 | 990301 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
г. Саркан
138 | 830301 | 0.4 | 116.5 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
139 | 830302 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 58 | 22
140 | 830303 | 0.4 | 163 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
141 | 830304 | 0.4 | 140 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 76 | 4
142 | 830305 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 180 | 0.8 | 144 | 68 | 76
143 | 830306 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
144 | 830307 | 0.4 | 362 | 1.73 | 201 | 400 | 0.8 | 320 | 189 | 131
145 | 830308 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 31 | 97
146 | 830309 | 0.4 | 139 | 1.73 | 77 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
147 | 830310 | 0.4 | 300 | 1.73 | 167 | 250 | 0.8 | 200 | 167 | 33
148 | 830312 | 0.4 | 214 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 85 | 43
149 | 830402 | 0.4 | 39 | 1.73 | 22 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
150 | 830403 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
151 | РП-10102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 67 | 13
152 | РП-10103 | 0.4 | 91 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1.4
153 | РП-10104 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 145 | 55
154 | РП-10105 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36 | 14.4
155 | РП-10106 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 68 | 12
156 | РП-10108 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
157 | РП-10202 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
158 | 830201 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 315 | 0.8 | 200 | 145 | 55
159 | 830203 | 0.4 | 181 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
160 | 830204 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 200 | 90 | 110
161 | 830205 | 0.4 | 160 | 1.73 | 87 | 180 | 0.8 | 130 | 88 | 42
162 | 830206 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 102 | 26
163 | 830207 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 100 | 0.8 | 80 | 66 | 14
164 | 830208 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177 | 250 | 0.8 | 200 | 75 | 125
165 | 830209 | 0.4 | 184 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
166 | 830210 | 0.4 | 142 | 1.73 | 100 | 100 | 0.8 | 80 | 68 | 12
167 | 830211 | 0.4 | 45 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.5 | 24 | 26.5
168 | 830212 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 160 | 0.8 | 128 | 80 | 48
169 | 830213 | 0.4 | 112 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 60 | 68
170 | 830214 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 166 | 34
171 | 830215 | 0.4 | 270 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 150 | 110 | 40
172 | 830216 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.5 | 180 | 0.8 | 152 | 68 | 84
173 | 830218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
174 | 830219 | 0.4 | 363 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 180 | 140
175 | 830220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
176 | 830221 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 81 | 119
177 | 830222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
178 | 830223 | 0.4 | 83 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
179 | 830224 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
180 | 830225 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
181 | 830226 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31 | 19.4
182 | 830230 | 0.4 | 54 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
183 | 830101 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 69 | 131
184 | 830102 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
185 | 830104 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
186 | 830105 | 0.4 | 81 | 1.73 | 45 | 150 | 0.8 | 128 | 46 | 82
187 | 830106 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
188 | 830107 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
189 | 830108 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
190 | 830109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
191 | 830110 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18 | 50 | 0.8 | 32 | 19 | 13
192 | 830113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
193 | 830114 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
194 | 830115 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 210 | 64 | 146
195 | 830117 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
196 | 830119 | 0.4 | 27 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 20 | 12 | 8
197 | 830121 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 50.4 | 26 | 24.4
Сарыозекский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Сарыбулакский м/у
1 | 360601 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
2 | 360602 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 250 | 0.8 | 200 | 29.3408 | 170.6592
3 | 360603 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
4 | 360604 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
5 | 360606 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
6 | 360607 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.7328 | 37.6672
7 | 360605 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
Сарыозекский м/у
8 | 260101 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
9 | 260102 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
10 | 260103 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 100 | 0.8 | 80 | 26.5728 | 53.4272
11 | 260104 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
12 | 260105 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
13 | 260107 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 250 | 0.8 | 200 | 46.5024 | 153.4976
14 | 260108 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 250 | 0.8 | 200 | 39.8592 | 160.1408
15 | 260109 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
16 | 260401 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
17 | 260402 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
18 | 260502 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 250 | 0.8 | 200 | 29.3408 | 170.6592
19 | 260503 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
20 | 260505 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
21 | 260506 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 100 | 0.8 | 80 | 20.4832 | 59.5168
22 | 260507 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
23 | 260601 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 250 | 0.8 | 200 | 57.0208 | 142.9792
24 | 260602 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
25 | 260603 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
с.Кызылжар
26 | 370401 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
27 | 370402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
28 | 370403 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
29 | 370404 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
30 | 370405 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
31 | 370406 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
с.Когалы
32 | 280101 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 250 | 0.8 | 200 | 6.6432 | 193.3568
33 | 280102 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2512 | 56.7488
34 | 280202 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 250 | 0.8 | 200 | 79.7184 | 120.2816
35 | 280204 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 400 | 0.8 | 320 | 71.4144 | 248.5856
36 | 280205 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 160 | 0.8 | 128 | 51.4848 | 76.5152
37 | 280206 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
38 | 280207 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
с.Когалы
40 | 280208 | 0.4 | 187 | 1.73 | 103.5232 | 200 | 0.8 | 160 | 103.5232 | 56.4768
41 | 280209 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 160 | 0.8 | 128 | 51.4848 | 76.5152
42 | 280210 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
43 | 280501 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 160 | 0.8 | 128 | 119.024 | 8.976
44 | 280504 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 100 | 0.8 | 80 | 65.8784 | 14.1216
45 | 280505 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
46 | 280601 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
47 | 280602 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68.0928 | 400 | 0.8 | 320 | 68.0928 | 251.9072
48 | 280605 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
49 | 280608 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 250 | 0.8 | 200 | 73.0752 | 126.9248
50 | 280610 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 315 | 0.8 | 252 | 65.8784 | 186.1216
51 | 280611 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 160 | 0.8 | 128 | 79.7184 | 48.2816
52 | 280612 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 100 | 0.8 | 80 | 79.1648 | 0.8352
с.Талдыбулак, с.Бостан
53 | 290101 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
54 | 290102 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 100 | 0.8 | 80 | 77.504 | 2.496
55 | 290105 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
56 | 290301 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
57 | 290302 | 0.4 | 136 | 1.73 | 75.2896 | 100 | 0.8 | 80 | 75.2896 | 4.7104
58 | 290304 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
59 | 290307 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
60 | 290308 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 100 | 0.8 | 80 | 77.504 | 2.496
61 | 290309 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
62 | 290310 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 250 | 0.8 | 200 | 96.88 | 103.12
63 | 290311 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
64 | 290314 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 160 | 0.8 | 128 | 40.4128 | 87.5872
с.Доланалы, с.Жайнак
65 | 270101 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 100 | 0.8 | 80 | 58.6816 | 21.3184
66 | 270106 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
67 | 270108 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 100 | 0.8 | 80 | 79.7184 | 0.2816
68 | 270109 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 21.5904 | 58.4096
с.Жаналык
69 | 270202 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
70 | 270203 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 100 | 0.8 | 80 | 39.3056 | 40.6944
71 | 270204 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
72 | 270205 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
73 | 270206 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
с.Алтынемель,с.Акбастау, с.Карымсак
74 | 270301 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
75 | 270303 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.1792 | 38.2208
76 | 270305 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 250 | 0.8 | 200 | 65.8784 | 134.1216
77 | 270306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 60 | 0.8 | 48 | 22.144 | 25.856
с.Тастыбастау
78 | 270501 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
79 | 270503 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
80 | 270504 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 150 | 0.8 | 120 | 40.9664 | 79.0336
81 | 270505 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 40 | 0.8 | 32 | 8.8576 | 23.1424
с.Алтынемель
82 | 270601 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 100 | 0.8 | 80 | 34.3232 | 45.6768
83 | 270602 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 160 | 0.8 | 128 | 78.6112 | 49.3888
84 | 270603 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 250 | 0.8 | 200 | 26.0192 | 173.9808
85 | 270605 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
с.Рудник-Коксу, с.Косагаш, с.
86 | 300101 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 400 | 0.8 | 320 | 106.2912 | 213.7088
87 | 300103 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
88 | 300104 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
89 | 300106 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 100 | 0.8 | 80 | 72.5216 | 7.4784
90 | 300301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
91 | 300302 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 40 | 0.8 | 32 | 3.3216 | 28.6784
92 | 300303 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
93 | 300304 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
94 | 300305 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
95 | 300703 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
96 | 300704 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
97 | 300705 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
98 | 370706 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 630 | 0.8 | 504 | 88.0224 | 415.9776
с.Басши
99 | 311404 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
100 | 311405 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 160 | 0.8 | 128 | 120.6848 | 7.3152
101 | 311406 | 0.4 | 345 | 1.73 | 190.992 | 250 | 0.8 | 200 | 190.992 | 9.008
102 | 311407 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
103 | 311413 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
с.Жоламан
104 | 350301 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
105 | 350302 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
106 | 350303 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
107 | 350304 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
108 | 350305 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
109 | 350101 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
110 | 350102 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
Талдыкорганский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Областная Больница, Новостройка
1 | 105 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 320 | 0.8 | 256 | 110.72 | 145.28
2 | 143 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 400 | 0.8 | 320 | 88.576 | 231.424
3 | 444 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
4 | 216 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 250 | 0.8 | 200 | 67.5392 | 132.4608
5 | 699 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 250 | 0.8 | 200 | 82.4864 | 117.5136
6 | 238 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 400 | 0.8 | 320 | 42.0736 | 277.9264
7 | 328 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
8 | 164 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
9 | 184 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
10 | 559 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 400 | 0.8 | 320 | 21.5904 | 298.4096
11 | 569 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
12 | 390 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
13 | 203 | 0.4 | 436 | 1.73 | 241.3696 | 630 | 0.8 | 504 | 241.3696 | 262.6304
14 | 244-1 | 0.4 | 262 | 1.73 | 145.0432 | 630 | 0.8 | 504 | 145.0432 | 358.9568
15 | 473 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 630 | 0.8 | 504 | 86.9152 | 417.0848
16 | 225 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 630 | 0.8 | 504 | 9.9648 | 494.0352
17 | 525 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 630 | 0.8 | 504 | 79.1648 | 424.8352
18 | 381 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
19 | 535 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 400 | 0.8 | 320 | 11.072 | 308.928
20 | 232 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
21 | 154 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 250 | 0.8 | 200 | 70.8608 | 129.1392
22 | 464 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
23 | 639 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 250 | 0.8 | 200 | 13.2864 | 186.7136
24 | 640 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
25 | 388 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
Лес хоз, Аквапарк
26 | 298 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 400 | 0.8 | 320 | 10.5184 | 309.4816
27 | 330 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 250 | 0.8 | 200 | 79.7184 | 120.2816
28 | 399 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
29 | 417 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
Мкр Каратал
30 | 509(1) | 0.4 | 299 | 1.73 | 165.5264 | 630 | 0.8 | 504 | 165.5264 | 338.4736
31 | 510(2) | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 630 | 0.8 | 504 | 55.36 | 448.64
32 | 503(3) | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 630 | 0.8 | 504 | 6.6432 | 497.3568
33 | 458 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 630 | 0.8 | 504 | 40.4128 | 463.5872
34 | 466 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 180 | 0.8 | 144 | 6.6432 | 137.3568
35 | 567 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.3936 | 36.0064
36 | 507 | 0.4 | 333 | 1.73 | 184.3488 | 400 | 0.8 | 320 | 184.3488 | 135.6512
Каракоз, Гаухар Ана, Абылай Хана
37 | 202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 400 | 0.8 | 320 | 96.3264 | 223.6736
38 | 228 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 400 | 0.8 | 320 | 106.2912 | 213.7088
39 | 389 | 0.4 | 226 | 1.73 | 125.1136 | 250 | 0.8 | 200 | 125.1136 | 74.8864
40 | 170 | 0.4 | 428 | 1.73 | 236.9408 | 630 | 0.8 | 504 | 236.9408 | 267.0592
41 | 340 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 250 | 0.8 | 200 | 56.4672 | 143.5328
42 | 449 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
Мкр Каратал
43 | 400 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 400 | 0.8 | 320 | 80.8256 | 239.1744
44 | 487 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 400 | 0.8 | 320 | 82.4864 | 237.5136
45 | 384 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
46 | 205 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 630 | 0.8 | 504 | 63.1104 | 440.8896
47 | 382 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 400 | 0.8 | 320 | 45.9488 | 274.0512
48 | 502 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
49 | РП - 12(700) | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
50 | 663 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 630 | 0.8 | 504 | 28.2336 | 475.7664
51 | 662 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 630 | 0.8 | 504 | 38.752 | 465.248
Многопрофильная больница
52 | 805 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 630 | 0.8 | 504 | 136.7392 | 367.2608
53 | 806 | 0.4 | 237 | 1.73 | 131.2032 | 630 | 0.8 | 504 | 131.2032 | 372.7968
Отенай, Енбек
54 | 251 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 250 | 0.8 | 200 | 104.0768 | 95.9232
55 | 250 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
56 | 370 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 40 | 0.8 | 32 | 1.6608 | 30.3392
57 | 252 | 0.4 | 266 | 1.73 | 147.2576 | 400 | 0.8 | 320 | 147.2576 | 172.7424
58 | 294 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
59 | 301 | 0.4 | 197 | 1.73 | 109.0592 | 400 | 0.8 | 320 | 109.0592 | 210.9408
60 | 540 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 100 | 0.8 | 80 | 2.2144 | 77.7856
61 | 302 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
62 | 421 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
63 | 380 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78.0576 | 250 | 0.8 | 200 | 78.0576 | 121.9424
64 | 555 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
65 | 815 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.8752 | 46.5248
66 | 737 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 160 | 0.8 | 128 | 4.9824 | 123.0176
67 | 477 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.2144 | 48.1856
68 | 668 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 63 | 0.8 | 50.4 | 7.7504 | 42.6496
69 | 257 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
70 | 369 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 400 | 0.8 | 320 | 88.0224 | 231.9776
71 | 798 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
72 | 799 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 160 | 0.8 | 128 | 43.1808 | 84.8192
73 | 256 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.9296 | 30.4704
74 | 249 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 63 | 0.8 | 50.4 | 9.4112 | 40.9888
75 | 300 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2512 | 56.7488
76 | 299 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
77 | 664 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
78 | 665 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
Уч хоз, Айтыкова, Красный камень
79 | 275 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
80 | 362 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
81 | 403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
82 | 411 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
83 | 467 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 400 | 0.8 | 320 | 9.9648 | 310.0352
84 | 1 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 250 | 0.8 | 200 | 21.5904 | 178.4096
85 | 2 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
86 | 3 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
87 | 4 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 160 | 0.8 | 128 | 18.2688 | 109.7312
88 | 5 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
89 | 230 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
90 | 410 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
91 | 764 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.2144 | 48.1856
92 | 790 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
93 | 289 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 250 | 0.8 | 200 | 2.2144 | 197.7856
94 | 309 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
95 | ТП-Удача 215 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 25 | 0.8 | 20 | 1.6608 | 18.3392
96 | 835 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 40 | 0.8 | 32 | 6.6432 | 25.3568
97 | 856 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 100 | 0.8 | 80 | 7.1968 | 72.8032
98 | 857 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 100 | 0.8 | 80 | 28.7872 | 51.2128
99 | 858 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
100 | 861 | 0.4 | 0.1 | 1.73 | 0.05536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.05536 | 79.9446
101 | 862 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
Детский мир, Школа №25
102 | 406 | 0.4 | 117 | 1.73 | 64.7712 | 250 | 0.8 | 200 | 64.7712 | 135.2288
103 | 364 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
104 | 465 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 250 | 0.8 | 200 | 73.0752 | 126.9248
105 | 602 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
Северо-Западный жил район
106 | 666 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
107 | 667 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
2 микрорайон
108 | 197 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 400 | 0.8 | 320 | 79.7184 | 240.2816
109 | 194 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 400 | 0.8 | 320 | 93.5584 | 226.4416
110 | 402 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
111 | 196 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
112 | 186 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 400 | 0.8 | 320 | 24.3584 | 295.6416
113 | 183 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
114 | 351 | 0.4 | 126 | 1.73 | 69.7536 | 250 | 0.8 | 200 | 69.7536 | 130.2464
115 | 169 | 0.4 | 375 | 1.73 | 207.6 | 400 | 0.8 | 320 | 207.6 | 112.4
116 | 451 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
117 | 226 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 400 | 0.8 | 320 | 17.1616 | 302.8384
118 | 217 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 400 | 0.8 | 320 | 23.2512 | 296.7488
119 | 356 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 630 | 0.8 | 504 | 45.3952 | 458.6048
120 | 419 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 630 | 0.8 | 504 | 30.448 | 473.552
СК Оркен, БСП, Юр тех
121 | 415 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 630 | 0.8 | 504 | 85.808 | 418.192
122 | 501 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
123 | 211 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
124 | 470 | 0.4 | 187 | 1.73 | 103.5232 | 400 | 0.8 | 320 | 103.5232 | 216.4768
125 | 165 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 400 | 0.8 | 320 | 106.8448 | 213.1552
126 | 110 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
127 | 156 | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
128 | 339 Т1 | 0.4 | 705 | 1.73 | 390.288 | 630 | 0.8 | 504 | 390.288 | 113.712
129 | 374 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 400 | 0.8 | 320 | 4.9824 | 315.0176
130 | 227 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 180 | 0.8 | 144 | 57.5744 | 86.4256
131 | 416 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
132 | 115 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 630 | 0.8 | 504 | 168.2944 | 335.7056
133 | 610 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 630 | 0.8 | 504 | 26.5728 | 477.4272
134 | 339 Т2 | 0.4 | 703 | 1.73 | 389.1808 | 630 | 0.8 | 504 | 389.1808 | 114.8192
2 микрорайон
135 | 168 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
136 | 209 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 250 | 0.8 | 200 | 81.9328 | 118.0672
137 | 239 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 100 | 0.8 | 80 | 27.1264 | 52.8736
138 | 472 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
139 | 178 | 0.4 | 279 | 1.73 | 154.4544 | 630 | 0.8 | 504 | 154.4544 | 349.5456
140 | 179 | 0.4 | 287 | 1.73 | 158.8832 | 630 | 0.8 | 504 | 158.8832 | 345.1168
141 | 274 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 630 | 0.8 | 504 | 27.68 | 476.32
142 | 158 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 400 | 0.8 | 320 | 13.2864 | 306.7136
Западный жилой район
143 | 631 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
144 | 632 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 250 | 0.8 | 200 | 14.3936 | 185.6064
145 | 633 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 400 | 0.8 | 320 | 42.6272 | 277.3728
146 | 634 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 400 | 0.8 | 320 | 54.2528 | 265.7472
147 | 635 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
148 | 693 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
149 | 694 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 400 | 0.8 | 320 | 33.7696 | 286.2304
150 | 672 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 400 | 0.8 | 320 | 47.6096 | 272.3904
151 | 695 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
152 | 696 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
153 | 739 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
154 | 740 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4288 | 75.5712
Северо-Западный жил район
155 | 651 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
156 | 652 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 250 | 0.8 | 200 | 21.5904 | 178.4096
157 | 653 | 36 | 4 | 1.73 | 199.296 | 250 | 0.8 | 200 | 199.296 | 0.704
158 | 650 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
159 | 654 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
160 | 655 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
161 | 656 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 250 | 0.8 | 200 | 7.7504 | 192.2496
162 | 657 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
163 | 626 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 400 | 0.8 | 320 | 104.0768 | 215.9232
164 | 645 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
165 | 646 | 0.4 | 34.5 | 1.73 | 19.0992 | 250 | 0.8 | 200 | 19.0992 | 180.9008
166 | 647 | 0.4 | 29.8 | 1.73 | 16.4973 | 250 | 0.8 | 200 | 16.4973 | 183.5027
167 | 648 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
168 | 649 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
169 | 660 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
170 | 661 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 250 | 0.8 | 200 | 10.5184 | 189.4816
171 | 659 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 250 | 0.8 | 200 | 68.6464 | 131.3536
Жастар 1
172 | 715 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
173 | 716 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
174 | 717 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
175 | 718 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 250 | 0.8 | 200 | 6.0896 | 193.9104
176 | 719 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
177 | 720 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 400 | 0.8 | 320 | 24.3584 | 295.6416
178 | 721 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
ПС-102
179 | 705 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
Енбек, Жастар 1
180 | 723 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1968 | 120.8032
181 | 724 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
182 | 732 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 400 | 0.8 | 320 | 26.0192 | 293.9808
183 | 800 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5552 | 168.4448
184 | 824 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 160 | 0.8 | 128 | 3.3216 | 124.6784
185 | 738 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 40 | 0.8 | 32 | 2.768 | 29.232
186 | 801 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 250 | 0.8 | 200 | 10.5184 | 189.4816
187 | 802 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
Шайкорган, СЗЖР
188 | 778 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
189 | 779 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
190 | 781 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 250 | 0.8 | 200 | 12.1792 | 187.8208
191 | 782 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 400 | 0.8 | 320 | 16.0544 | 303.9456
192 | 780 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 250 | 0.8 | 200 | 33.7696 | 166.2304
Юго-Западный жилой район
193 | 710 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 630 | 0.8 | 504 | 69.2 | 434.8
Алматинская трасса
194 | 426 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
195 | 788 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
196 | 187 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.4288 | 45.9712
197 | 576 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.9824 | 45.4176
198 | 538 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
199 | 345 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 250 | 0.8 | 200 | 40.9664 | 159.0336
200 | 344 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 160 | 0.8 | 128 | 45.9488 | 82.0512
201 | 268 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
202 | 261 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
203 | 512 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
204 | 678 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.3216 | 47.0784
205 | 312 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.4288 | 45.9712
206 | 644 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
207 | 704 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
208 | 776 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 2500 | 0.8 | 2000 | 32.6624 | 1967.3376
209 | 856 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
210 | 358 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 400 | 0.8 | 320 | 10.5184 | 309.4816
Парк Жастар, ЮЗЖР
211 | 803 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 630 | 0.8 | 504 | 12.1792 | 491.8208
212 | 742 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 630 | 0.8 | 504 | 33.216 | 470.784
213 | 768 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
214 | 767 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
215 | 769 | 0.4 | 425 | 1.73 | 235.28 | 400 | 0.8 | 320 | 235.28 | 84.72
216 | 770 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 400 | 0.8 | 320 | 73.0752 | 246.9248
217 | 771 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 400 | 0.8 | 320 | 61.4496 | 258.5504
218 | 772 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
219 | 773 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 400 | 0.8 | 320 | 8.8576 | 311.1424
220 | 774 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
221 | 766 РП-15 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 630 | 0.8 | 504 | 81.3792 | 422.6208
222 | РП-16 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 1000 | 0.8 | 800 | 58.6816 | 741.3184
Ынтымак
223 | 838 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 400 | 0.8 | 320 | 3.8752 | 316.1248
224 | 839 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
225 | 840 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
226 | 841 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
227 | 842 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
228 | 843 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 160 | 0.8 | 128 | 3.8752 | 124.1248
229 | 844 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
230 | 845 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
231 | 846 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
232 | 847 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 160 | 0.8 | 128 | 3.8752 | 124.1248
233 | 848 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 160 | 0.8 | 128 | 3.8752 | 124.1248
234 | 849 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
235 | 850 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
236 | 851 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
237 | 852 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
238 | 853 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
3,4 микрорайон, ЖГУ
239 | 448 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
240 | 234 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
241 | 341 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 400 | 0.8 | 320 | 48.7168 | 271.2832
242 | 348 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
243 | 127 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 160 | 0.8 | 128 | 6.0896 | 121.9104
244 | 604 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5552 | 168.4448
245 | 493 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 400 | 0.8 | 320 | 79.7184 | 240.2816
246 | 474 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 250 | 0.8 | 200 | 61.4496 | 138.5504
247 | 506 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
248 | 386 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 400 | 0.8 | 320 | 6.6432 | 313.3568
249 | 469 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
250 | 343 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 400 | 0.8 | 320 | 52.0384 | 267.9616
251 | 441 | 0.4 | 248 | 1.73 | 137.2928 | 630 | 0.8 | 504 | 137.2928 | 366.7072
252 | 443 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 400 | 0.8 | 320 | 97.9872 | 222.0128
253 | 447 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
254 | РП8 Т1 | 0.4 | 202 | 1.73 | 111.8272 | 400 | 0.8 | 320 | 111.8272 | 208.1728
255 | РП8 Т2 | 0.4 | 181 | 1.73 | 100.2016 | 400 | 0.8 | 320 | 100.2016 | 219.7984
256 | 480 | 0.4 | 388 | 1.73 | 214.7968 | 630 | 0.8 | 504 | 214.7968 | 289.2032
257 | 491 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 630 | 0.8 | 504 | 99.0944 | 404.9056
258 | 517 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 400 | 0.8 | 320 | 95.7728 | 224.2272
259 | 529 | 0.4 | 242 | 1.73 | 133.9712 | 400 | 0.8 | 320 | 133.9712 | 186.0288
260 | 530 | 0.4 | 211 | 1.73 | 116.8096 | 400 | 0.8 | 320 | 116.8096 | 203.1904
261 | 562 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 400 | 0.8 | 320 | 136.7392 | 183.2608
262 | 574 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
263 | 242 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 630 | 0.8 | 504 | 95.7728 | 408.2272
264 | 243 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 630 | 0.8 | 504 | 182.688 | 321.312
265 | 245 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 630 | 0.8 | 504 | 98.5408 | 405.4592
266 | 323 | 0.4 | 387 | 1.73 | 214.2432 | 630 | 0.8 | 504 | 214.2432 | 289.7568
267 | 276 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 630 | 0.8 | 504 | 57.0208 | 446.9792
268 | 332 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 400 | 0.8 | 320 | 81.3792 | 238.6208
269 | 404 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 630 | 0.8 | 504 | 60.3424 | 443.6576
270 | 456 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
Фин баня, Станция переливания крови, Зоовет техникум
271 | 117 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 400 | 0.8 | 320 | 86.9152 | 233.0848
272 | 200 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 160 | 0.8 | 128 | 127.328 | 0.672
273 | 533 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
274 | 222 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 250 | 0.8 | 200 | 22.6976 | 177.3024
275 | 420 | 0.4 | 126 | 1.73 | 69.7536 | 400 | 0.8 | 320 | 69.7536 | 250.2464
276 | 171 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 400 | 0.8 | 320 | 1.6608 | 318.3392
277 | 424 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
278 | 476 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
279 | 408 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 250 | 0.8 | 200 | 10.5184 | 189.4816
Тюрьма, Псих диспансер
280 | 111 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
281 | 207 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
Хутор
282 | 101 | 0.4 | 261 | 1.73 | 144.4896 | 400 | 0.8 | 320 | 144.4896 | 175.5104
283 | 489 | 0.4 | 243 | 1.73 | 134.5248 | 400 | 0.8 | 320 | 134.5248 | 185.4752
284 | 106 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 400 | 0.8 | 320 | 53.6992 | 266.3008
285 | 130 | 0.4 | 347 | 1.73 | 192.0992 | 630 | 0.8 | 504 | 192.0992 | 311.9008
286 | 131 | 0.4 | 301 | 1.73 | 166.6336 | 400 | 0.8 | 320 | 166.6336 | 153.3664
287 | 148 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 250 | 0.8 | 200 | 94.6656 | 105.3344
288 | 175 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 630 | 0.8 | 504 | 162.2048 | 341.7952
289 | 355 | 0.4 | 397 | 1.73 | 219.7792 | 630 | 0.8 | 504 | 219.7792 | 284.2208
290 | 573 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 400 | 0.8 | 320 | 2.2144 | 317.7856
291 | 334 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 400 | 0.8 | 320 | 7.7504 | 312.2496
292 | 185 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
293 | 145 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 400 | 0.8 | 320 | 95.7728 | 224.2272
Дет поликлиника, Цетр Базар
294 | 352 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 400 | 0.8 | 320 | 70.3072 | 249.6928
295 | 247 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
296 | 189 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 400 | 0.8 | 320 | 79.1648 | 240.8352
297 | 192 | 0.4 | 252 | 1.73 | 139.5072 | 400 | 0.8 | 320 | 139.5072 | 180.4928
298 | 521 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 400 | 0.8 | 320 | 46.5024 | 273.4976
299 | 161 | 0.4 | 296 | 1.73 | 163.8656 | 630 | 0.8 | 504 | 163.8656 | 340.1344
300 | 700 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
301 | 685 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
302 | 102 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
303 | 172 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
304 | 221 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
305 | 385 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
306 | 488 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
307 | 132 | 0.4 | 371 | 1.73 | 205.3856 | 400 | 0.8 | 320 | 205.3856 | 114.6144
308 | 103 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
309 | 170 | 0.4 | 436 | 1.73 | 241.3696 | 630 | 0.8 | 504 | 241.3696 | 262.6304
Хутор
310 | 116 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
311 | 124 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 400 | 0.8 | 320 | 95.7728 | 224.2272
312 | 125 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
313 | 180 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
314 | 208 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 160 | 0.8 | 128 | 59.7888 | 68.2112
315 | 278 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
316 | 295 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 250 | 0.8 | 200 | 62.0032 | 137.9968
317 | 387 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
318 | 414 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68.0928 | 250 | 0.8 | 200 | 68.0928 | 131.9072
319 | 173 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
320 | 162 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
321 | 241 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
322 | 490 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 400 | 0.8 | 320 | 34.3232 | 285.6768
323 | 123 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 400 | 0.8 | 320 | 39.3056 | 280.6944
324 | 818 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
325 | 462 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
326 | 460 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
Универсам, Школа №4, от Кабанбай Батыра до Сихимова, Шевченко-Алдабергенова
327 | 147 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 250 | 0.8 | 200 | 96.88 | 103.12
328 | 114 | 0.4 | 202 | 1.73 | 111.8272 | 400 | 0.8 | 320 | 111.8272 | 208.1728
329 | 322 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
330 | 368 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
331 | 372 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 400 | 0.8 | 320 | 13.2864 | 306.7136
332 | 422 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
333 | 246 | 0.4 | 187 | 1.73 | 103.5232 | 250 | 0.8 | 200 | 103.5232 | 96.4768
334 | 218 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 250 | 0.8 | 200 | 3.3216 | 196.6784
335 | 520 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 400 | 0.8 | 320 | 15.5008 | 304.4992
336 | 546 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 250 | 0.8 | 200 | 40.4128 | 159.5872
337 | 563 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
338 | 564 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.6608 | 48.7392
339 | 603 | 0.4 | 107 | 1.73 | 59.2352 | 160 | 0.8 | 128 | 59.2352 | 68.7648
340 | 327 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
341 | 504 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
342 | 163 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
343 | 463 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 250 | 0.8 | 200 | 8.8576 | 191.1424
344 | 686 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
345 | 317 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 160 | 0.8 | 128 | 18.8224 | 109.1776
Мкр Достык, Обл Акимат, Центр
346 | 220 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 630 | 0.8 | 504 | 109.6128 | 394.3872
347 | 107 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 630 | 0.8 | 504 | 106.2912 | 397.7088
348 | 149 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
349 | 167 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
350 | 346 | 0.4 | 202 | 1.73 | 111.8272 | 630 | 0.8 | 504 | 111.8272 | 392.1728
351 | 224 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
352 | 360 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 400 | 0.8 | 320 | 44.8416 | 275.1584
353 | 219 | 0.4 | 139 | 1.73 | 76.9504 | 400 | 0.8 | 320 | 76.9504 | 243.0496
354 | 146 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 630 | 0.8 | 504 | 105.184 | 398.816
355 | 191 | 0.4 | 277 | 1.73 | 153.3472 | 400 | 0.8 | 320 | 153.3472 | 166.6528
356 | 199 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 630 | 0.8 | 504 | 89.1296 | 414.8704
357 | 379 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
358 | 499 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
359 | 453 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 400 | 0.8 | 320 | 23.2512 | 296.7488
360 | 236 | 0.4 | 239 | 1.73 | 132.3104 | 400 | 0.8 | 320 | 132.3104 | 187.6896
361 | 483 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 250 | 0.8 | 200 | 59.7888 | 140.2112
Абая-Ракишева, АвтоВокзал, Ж/Д
362 | 363 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
363 | 176 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 400 | 0.8 | 320 | 15.5008 | 304.4992
364 | 133 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 400 | 0.8 | 320 | 91.8976 | 228.1024
365 | 140 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 320 | 0.8 | 256 | 46.5024 | 209.4976
366 | 141 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
367 | 126 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
368 | 155 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
369 | 152 | 0.4 | 228 | 1.73 | 126.2208 | 400 | 0.8 | 320 | 126.2208 | 193.7792
370 | 135 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 180 | 0.8 | 144 | 5.536 | 138.464
371 | 198 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
372 | 120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
373 | 505 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
374 | 190 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
375 | 108 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 400 | 0.8 | 320 | 99.0944 | 220.9056
376 | 213 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 400 | 0.8 | 320 | 62.5568 | 257.4432
377 | 263 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 250 | 0.8 | 200 | 54.2528 | 145.7472
378 | 297 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
379 | 144 | 0.4 | 107 | 1.73 | 59.2352 | 250 | 0.8 | 200 | 59.2352 | 140.7648
380 | 762 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 250 | 0.8 | 200 | 45.3952 | 154.6048
381 | 335 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
382 | 270 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 250 | 0.8 | 200 | 7.7504 | 192.2496
3-отдел., Ынтымак, Эксперементальный, Уйтас
383 | 725 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
384 | 726 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 160 | 0.8 | 128 | 31.5552 | 96.4448
385 | 731 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 250 | 0.8 | 200 | 3.8752 | 196.1248
386 | 750 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
387 | 754 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 250 | 0.8 | 200 | 4.4288 | 195.5712
388 | 137 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 400 | 0.8 | 320 | 104.6304 | 215.3696
389 | 383 | 0.4 | 194 | 1.73 | 107.3984 | 400 | 0.8 | 320 | 107.3984 | 212.6016
390 | 511 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
391 | 433 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 25 | 0.8 | 20 | 19.9296 | 0.0704
392 | 545 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
393 | 837 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4288 | 75.5712
394 | 454 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
ТкРЭС, ДВД,
395 | 129 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 400 | 0.8 | 320 | 99.0944 | 220.9056
396 | 134 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 400 | 0.8 | 320 | 50.3776 | 269.6224
397 | 159 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
398 | 166 | 0.4 | 308 | 1.73 | 170.5088 | 630 | 0.8 | 504 | 170.5088 | 333.4912
399 | 357 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 630 | 0.8 | 504 | 46.5024 | 457.4976
400 | 325 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 400 | 0.8 | 320 | 9.9648 | 310.0352
401 | 440 | 0.4 | 350 | 1.73 | 193.76 | 630 | 0.8 | 504 | 193.76 | 310.24
Новостройка, Школа №6, Прокуратура. Загодзерно
402 | 104 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
403 | 118 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 250 | 0.8 | 200 | 58.6816 | 141.3184
404 | 121 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
405 | 142 | 0.4 | 294 | 1.73 | 162.7584 | 630 | 0.8 | 504 | 162.7584 | 341.2416
406 | 193 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
407 | 523 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
408 | 119 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
409 | 177 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 400 | 0.8 | 320 | 31.5552 | 288.4448
410 | 336 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 100 | 0.8 | 80 | 31.5552 | 48.4448
411 | 497 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
412 | 514 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
413 | 478 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
Мойнак
414 | 428 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
415 | 429 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
416 | 430 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
417 | 431 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
Мкр Восточный, 9-ая площядка
418 | 401 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
419 | 292 | 0.4 | 191 | 1.73 | 105.7376 | 250 | 0.8 | 200 | 105.7376 | 94.2624
420 | 331 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177.152 | 400 | 0.8 | 320 | 177.152 | 142.848
421 | 518 | 0.4 | 712 | 1.73 | 394.1632 | 630 | 0.8 | 504 | 394.1632 | 109.8368
422 | 320 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
423 | 475 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
424 | 756 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 400 | 0.8 | 320 | 16.0544 | 303.9456
425 | 413 | 0.4 | 197 | 1.73 | 109.0592 | 250 | 0.8 | 200 | 109.0592 | 90.9408
426 | 412 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 400 | 0.8 | 320 | 76.3968 | 243.6032
427 | 314 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 400 | 0.8 | 320 | 85.2544 | 234.7456
428 | 318 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 400 | 0.8 | 320 | 26.0192 | 293.9808
429 | 550 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 250 | 0.8 | 200 | 84.1472 | 115.8528
430 | 319 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
431 | 556 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
432 | РП-6 | 0.4 | 423 | 1.73 | 234.1728 | 400 | 0.8 | 320 | 234.1728 | 85.8272
433 | 608 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 400 | 0.8 | 320 | 80.8256 | 239.1744
434 | 609 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 400 | 0.8 | 320 | 60.3424 | 259.6576
435 | 611 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
436 | 669 | 0.4 | 208 | 1.73 | 115.1488 | 250 | 0.8 | 200 | 115.1488 | 84.8512
437 | 670 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
438 | 671 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
439 | 459 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
440 | 479 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
Мкр Коктал
441 | 396 | 0.4 | 291 | 1.73 | 161.0976 | 400 | 0.8 | 320 | 161.0976 | 158.9024
442 | 494 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 250 | 0.8 | 200 | 106.8448 | 93.1552
443 | 553 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 250 | 0.8 | 200 | 106.8448 | 93.1552
444 | 621 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
445 | 615 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 250 | 0.8 | 200 | 54.2528 | 145.7472
446 | 616 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 250 | 0.8 | 200 | 54.8064 | 145.1936
447 | 617 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
448 | 618 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
449 | 619 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 400 | 0.8 | 320 | 84.7008 | 235.2992
450 | 620 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 400 | 0.8 | 320 | 46.5024 | 273.4976
451 | 267 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
п Еркин Резиденция, Д/о Ащибулак, Алмалы
452 | 271 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 630 | 0.8 | 504 | 37.6448 | 466.3552
453 | 579 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
454 | 777 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
455 | 395 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 160 | 0.8 | 128 | 8.8576 | 119.1424
456 | 286 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
457 | 365 | 0.4 | 207 | 1.73 | 114.5952 | 250 | 0.8 | 200 | 114.5952 | 85.4048
458 | 290 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
459 | 262 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
460 | 264 | 0.4 | 227 | 1.73 | 125.6672 | 250 | 0.8 | 200 | 125.6672 | 74.3328
461 | 371 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 160 | 0.8 | 128 | 70.8608 | 57.1392
462 | 281 | 0.4 | 197 | 1.73 | 109.0592 | 250 | 0.8 | 200 | 109.0592 | 90.9408
463 | 552 | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 250 | 0.8 | 200 | 79.7184 | 120.2816
464 | 272 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 400 | 0.8 | 320 | 91.8976 | 228.1024
465 | 347 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
466 | 284 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
467 | 534 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 400 | 0.8 | 320 | 72.5216 | 247.4784
Текелийский РЭС
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток сред. | Корень | Потреб. | Мощность | cos f | Допустимая | Факт | Свобод.
| номер |  | значения | из 3-х | нагрузка | ТМ, кВА |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
1 | 670179 | 0.4 | 121 | 1.73 | 66.9856 | 250 | 0.8 | 200 | 66.9856 | 133.0144
2 | 670133 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
3 | 670199 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
4 | 670138 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 200 | 0.8 | 160 | 155.008 | 4.992
5 | 670136 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
6 | 670243 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 160 | 0.8 | 128 | 31.5552 | 96.4448
7 | 670256 | 0.4 | 232 | 1.73 | 128.4352 | 630 | 0.8 | 504 | 128.4352 | 375.5648
8 | 670277 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 400 | 0.8 | 320 | 49.2704 | 270.7296
9 | 6702100 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 400 | 0.8 | 320 | 22.6976 | 297.3024
10 | 670232 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 400 | 0.8 | 320 | 127.328 | 192.672
11 | 670355 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118.4704 | 160 | 0.8 | 128 | 118.4704 | 9.5296
12 | 670365 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 160 | 0.8 | 128 | 121.792 | 6.208
13 | 670442 | 0.4 | 350 | 1.73 | 193.76 | 250 | 0.8 | 200 | 193.76 | 6.24
14 | 670435 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 250 | 0.8 | 200 | 74.1824 | 125.8176
15 | 670598 | 0.4 | 277 | 1.73 | 153.3472 | 400 | 0.8 | 320 | 153.3472 | 166.6528
16 | 670530 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
17 | 670531 | 0.4 | 328 | 1.73 | 181.5808 | 315 | 0.8 | 252 | 181.5808 | 70.4192
18 | 670741 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
19 | 670762 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
20 | 630111 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 200 | 0.8 | 160 | 62.5568 | 97.4432
21 | 630112 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 250 | 0.8 | 200 | 61.4496 | 138.5504
22 | 630113 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 180 | 0.8 | 144 | 43.7344 | 100.2656
23 | 630210 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 100 | 0.8 | 80 | 38.1984 | 41.8016
24 | 680215 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 180 | 0.8 | 144 | 63.664 | 80.336
25 | 680214 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 320 | 0.8 | 256 | 53.1456 | 202.8544
26 | 680244 | 0.4 | 203 | 1.73 | 112.3808 | 250 | 0.8 | 200 | 112.3808 | 87.6192
27 | 630303 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 400 | 0.8 | 320 | 28.7872 | 291.2128
28 | 630305 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
29 | 630306 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 315 | 0.8 | 252 | 37.0912 | 214.9088
30 | 630307 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 180 | 0.8 | 144 | 14.9472 | 129.0528
31 | 630308 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 100 | 0.8 | 80 | 32.6624 | 47.3376
32 | 680222 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
33 | 680271 | 0.4 | 243 | 1.73 | 134.5248 | 630 | 0.8 | 504 | 134.5248 | 369.4752
34 | 680218 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 200 | 0.8 | 160 | 29.3408 | 130.6592
35 | 680219 | 0.4 | 233 | 1.73 | 128.9888 | 180 | 0.8 | 144 | 128.9888 | 15.0112
36 | 680220 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
37 | 680221 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 200 | 0.8 | 160 | 106.8448 | 53.1552
38 | 680245 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 315 | 0.8 | 252 | 88.576 | 163.424
39 | 680352 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 180 | 0.8 | 144 | 83.04 | 60.96
40 | 680326 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
41 | 680325 | 0.4 | 516 | 1.73 | 285.6576 | 400 | 0.8 | 320 | 285.6576 | 34.3424
42 | 680324 | 0.4 | 257 | 1.73 | 142.2752 | 400 | 0.8 | 320 | 142.2752 | 177.7248
43 | 680348 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 400 | 0.8 | 320 | 124.0064 | 195.9936
44 | 680349 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 180 | 0.8 | 144 | 138.4 | 5.6
45 | 680363 | 0.4 | 512 | 1.73 | 283.4432 | 630 | 0.8 | 504 | 283.4432 | 220.5568
46 | 680251 | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5536 | 79.4464
47 | 6802101 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 400 | 0.8 | 320 | 73.0752 | 246.9248
48 | 680586 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 400 | 0.8 | 320 | 61.4496 | 258.5504
49 | 680589 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
50 | 680540 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
51 | 680578 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 250 | 0.8 | 200 | 95.2192 | 104.7808
52 | 680573 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 400 | 0.8 | 320 | 94.6656 | 225.3344
53 | 680588 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 160 | 0.8 | 128 | 126.7744 | 1.2256
54 | 680759 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 400 | 0.8 | 320 | 97.4336 | 222.5664
55 | 680760 | 0.4 | 388 | 1.73 | 214.7968 | 400 | 0.8 | 320 | 214.7968 | 105.2032
56 | 680723 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 250 | 0.8 | 200 | 89.1296 | 110.8704
57 | 680761 | 0.4 | 357 | 1.73 | 197.6352 | 400 | 0.8 | 320 | 197.6352 | 122.3648
58 | 680764 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 400 | 0.8 | 320 | 55.9136 | 264.0864
59 | 680750 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 320 | 0.8 | 256 | 117.9168 | 138.0832
60 | 670747 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 180 | 0.8 | 144 | 2.2144 | 141.7856
село Жендык
61 | 670396 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49.824 | 0.576
село Каратал
62 | 6703108 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
63 | 6703109 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 63 | 0.8 | 50.4 | 45.3952 | 5.0048
64 | 6703110 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
65 | 6703111 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
66 | 6703113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
67 | 6703115 | 0.4 | 139 | 1.73 | 76.9504 | 250 | 0.8 | 200 | 76.9504 | 123.0496
68 | 114 | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
69 | 112 | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
Уйгентаский РЭС
№ п/п | Диспетчерский №КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потреб. нагрузка | Мощность ТМ, кВА |  | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
а. УШБУЛАК
1 | 175-01-01 Кар-ТЕЛ | 0.4 | 25 | 1.73 | 17.3 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
2 | 175-02-02 | 0.4 | 60.1 | 1.73 | 41.5892 | 100 | 0.8 | 80 | 33.2714 | 46.7286
3 | 175-02-03 школа | 0.4 | 172.1 | 1.73 | 119.0932 | 250 | 0.8 | 200 | 95.2746 | 104.7254
4 | 175-02-04 | 0.4 | 112 | 1.73 | 77.504 | 250 | 0.8 | 200 | 62.0032 | 137.9968
5 | 175-02-05 Теле2 | 0.4 | 20.2 | 1.73 | 13.9784 | 40 | 0.8 | 32 | 11.1827 | 20.8173
а. КЕНЕС
6 | 175-03-01 | 0.4 | 41.5 | 1.73 | 28.718 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.9744 | 27.4256
а.Ж.БАЛАПАНОВ
7 | 78-04-01 | 0.4 | 30.3 | 1.73 | 20.9676 | 25 | 0.8 | 20 | 16.7741 | 3.2259
8 | 78-02-01 | 0.4 | 100.1 | 1.73 | 69.2692 | 100 | 0.8 | 80 | 55.4154 | 24.5846
9 | 78-02-02 | 0.4 | 43 | 1.73 | 29.756 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
10 | 78-02-03 | 0.4 | 135.2 | 1.73 | 93.5584 | 250 | 0.8 | 200 | 74.8467 | 125.1533
11 | 78-02-06 (Больница) | 0.4 | 66.3 | 1.73 | 45.8796 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.7037 | 13.6963
а.ТОКЖАЙЛАУ
12 | 177-01-01 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
13 | 177-01-02 | 0.4 | 19 | 1.73 | 13.148 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.5184 | 39.8816
14 | 177-02-01 | 0.4 | 36 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
15 | 177-02-02 | 0.4 | 70.8 | 1.73 | 48.9936 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.1949 | 11.2051
16 | 177-02-03 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 23.0436 | 40 | 0.8 | 32 | 18.4349 | 13.5651
17 | 177-03-01 | 0.4 | 41.9 | 1.73 | 28.9948 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23.1958 | 27.2042
18 | 177-03-02 | 0.4 | 129.1 | 1.73 | 89.3372 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4698 | 128.5302
19 | 177-03-04 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
20 | 177-03-05 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
21 | 177-03-06 | 0.4 | 136.3 | 1.73 | 94.3196 | 160 | 0.8 | 128 | 75.4557 | 52.5443
22 | 177-03-07 | 0.4 | 38 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.8 | 80 | 21.0368 | 58.9632
23 | 177-03-08 | 0.4 | 145.3 | 1.73 | 100.5476 | 160 | 0.8 | 128 | 80.4381 | 47.5619
24 | 177-03-09 | 0.4 | 60.7 | 1.73 | 42.0044 | 100 | 0.8 | 80 | 33.6035 | 46.3965
ГЭС а БИБАКАН
25 | 2002-01-04 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 42.9732 | 100 | 0.8 | 80 | 34.3786 | 45.6214
а БАЙЗЕРЕК
26 | 176-01-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
а. ТУНКУРУС
27 | 176-02-01 | 0.4 | 40.5 | 1.73 | 28.026 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.4208 | 27.9792
а. Жыланды
28 | 176-02-02 | 0.4 | 81 | 1.73 | 56.052 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
29 | 176-02-04 | 0.4 | 195.3 | 1.73 | 135.1476 | 250 | 0.8 | 200 | 108.1181 | 91.8819
30 | 176-02-05 | 0.4 | 49 | 1.73 | 33.908 | 160 | 0.8 | 128 | 27.1264 | 100.8736
31 | 176-02-06 | 0.4 | 41.9 | 1.73 | 28.9948 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23.1958 | 27.2042
32 | 176-02-07 | 0.4 | 80.2 | 1.73 | 55.4984 | 250 | 0.8 | 200 | 44.3987 | 155.6013
33 | 176-02-08 | 0.4 | 38.3 | 1.73 | 26.5036 | 100 | 0.8 | 80 | 21.2029 | 58.7971
34 | 176-02-09 | 0.4 | 45.3 | 1.73 | 31.3476 | 100 | 0.8 | 80 | 25.0781 | 54.9219
КХ МЕРЕЙ
35 | 176-03-01 | 0.4 | 23.1 | 1.73 | 15.9852 | 25 | 0.8 | 20 | 12.7882 | 7.2118
а. МАЙКАН
36 | 176-03-02 | 0.4 | 102.3 | 1.73 | 70.7916 | 160 | 0.8 | 128 | 56.6333 | 71.3667
а. ШЫНЖЫЛЫ
37 | 176-03-03 | 0.4 | 89.3 | 1.73 | 61.7956 | 100 | 0.8 | 80 | 49.4365 | 30.5635
а. Кокжар
38 | 176-03-04 | 0.4 | 31.3 | 1.73 | 21.6596 | 100 | 0.8 | 80 | 17.3277 | 62.6723
КХ Актымбаев
39 | 176-03-05 | 0.4 | 41.9 | 1.73 | 28.9948 | 50 | 0.8 | 40 | 23.1958 | 16.8042
ТВ
40 | 176-03-06 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 42.9732 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3786 | 16.0214
КХ МАЙЛЕН
41 | 176-03-07 | 0.4 | 40.5 | 1.73 | 28.026 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.4208 | 27.9792
а.Жунжурек
42 | 176-03-08 | 0.4 | 63.3 | 1.73 | 43.8036 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.0429 | 15.3571
а.Шынбулак
43 | 176-03-09 | 0.4 | 50.1 | 1.73 | 34.6692 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.7354 | 22.6646
Застава Кривашейна
44 | 176-03-10 | 0.4 | 28.9 | 1.73 | 19.9988 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
АО "Казтелеком"
45 | 176-03-11 Кокжар | 0.4 | 30.3 | 1.73 | 20.9676 | 25 | 0.8 | 20 | 16.7741 | 3.2259
46 | 176-03-12 Шынбулак | 0.4 | 30.3 | 1.73 | 20.9676 | 25 | 0.8 | 20 | 16.7741 | 3.2259
47 | 176-02-10 Тункурус | 0.4 | 29.1 | 1.73 | 20.1372 | 25 | 0.8 | 20 | 16.1098 | 3.8902
а.Ойжалау
48 | 73-01-01 (ТОО Жонгар-Алатау) | 0.4 | 8.7 | 1.73 | 6.0204 | 40 | 0.8 | 8.3322 | 4.8163 | 3.5159
49 | 73-01-02 (Самал Жай) | 0.4 | 48 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 45.9709 | 26.5728 | 19.3981
50 | 73-06-01 | 0.4 | 106.3 | 1.73 | 73.5596 | 160 | 0.8 | 128 | 58.8477 | 69.1523
51 | 73-06-02 | 0.4 | 98 | 1.73 | 67.816 | 160 | 0.8 | 128 | 54.2528 | 73.7472
52 | 73-06-03 | 0.4 | 110.1 | 1.73 | 76.1892 | 160 | 0.8 | 128 | 60.9514 | 67.0486
53 | 73-06-04 | 0.4 | 24.6 | 1.73 | 17.0232 | 100 | 0.8 | 80 | 13.6186 | 66.3814
54 | 73-06-05 | 0.4 | 126.3 | 1.73 | 87.3996 | 160 | 0.8 | 128 | 69.9197 | 58.0803
55 | 73-06-06 | 0.4 | 36 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
56 | 73-06-08 | 0.4 | 112 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 62.0032 | 65.9968
57 | 73-06-09 | 0.4 | 136.7 | 1.73 | 94.5964 | 160 | 0.8 | 128 | 75.6771 | 52.3229
Шиликты
58 | 187-01-01 | 0.4 | 55.5 | 1.73 | 38.406 | 250 | 0.8 | 200 | 30.7248 | 169.2752
59 | 187-01-02 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4.152 | 40 | 0.8 | 19.9296 | 3.3216 | 16.608
60 | 187-01-03 | 0.4 | 86.9 | 1.73 | 60.1348 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1078 | 31.8922
а.Теректы
61 | 181-01-02 | 0.4 | 19 | 1.73 | 13.148 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
62 | 181-01-03 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
63 | 181-01-04 | 0.4 | 196.3 | 1.73 | 135.8396 | 250 | 0.8 | 200 | 108.6717 | 91.3283
64 | 181-01-06 | 0.4 | 22.7 | 1.73 | 15.7084 | 100 | 0.8 | 80 | 12.5667 | 67.4333
65 | 181-01-07 | 0.4 | 145.6 | 1.73 | 100.7552 | 160 | 0.8 | 128 | 80.6042 | 47.3958
66 | 181-01-08 | 0.4 | 185.6 | 1.73 | 128.4352 | 250 | 0.8 | 200 | 102.7482 | 97.2518
67 | 181-01-12 | 0.4 | 42.6 | 1.73 | 29.4792 | 100 | 0.8 | 80 | 23.5834 | 56.4166
68 | 181-01-14 | 0.4 | 20.2 | 1.73 | 13.9784 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.1827 | 39.2173
69 | 181-01-15 | 0.4 | 85.2 | 1.73 | 58.9584 | 100 | 0.8 | 80 | 47.1667 | 32.8333
70 | 181-01-16 | 0.4 | 125.3 | 1.73 | 86.7076 | 250 | 0.8 | 200 | 69.3661 | 130.6339
а. Теректы
71 | 181-01-13 | 0.4 | 23 | 1.73 |  |  | 0.8
кх Оспанов
72 | 181-01-17 | 0.4 | 63.3 | 1.73 | 43.8036 | 160 | 0.8 | 128 | 35.0429 | 92.9571
КХ Беков
73 | 181-01-19 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 42.9732 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3786 | 16.0214
КХ Рамазанов
74 | 181-01-21 | 0.4 | 20.2 | 1.73 | 13.9784 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.1827 | 39.2173
75 | 181-01-22 ТВ Казтелерадио Сапак | 0.4 | 121.4 | 1.73 | 84.0088 | 250 | 0.8 | 200 | 67.207 | 132.793
а Сапак
76 | 181-01-23 | 0.4 | 31.8 | 1.73 | 22.0056 | 160 | 0.8 | 128 | 17.6045 | 110.3955
77 | 181-01-25 | 0.4 | 20.2 | 1.73 | 13.9784 | 250 | 0.8 | 200 | 11.1827 | 188.8173
78 | 181-01-26 | 0.4 | 108.6 | 1.73 | 75.1512 | 100 | 0.8 | 80 | 60.121 | 19.879
79 | 181-01-28 Кх Коломыцев | 0.4 | 18.8 | 1.73 | 13.0096 | 100 | 0.8 | 80 | 10.4077 | 69.5923
80 | 181-01-29 Карасаев | 0.4 | 17.6 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 9.7434 | 70.2566
а Кабанбай
81 | 181-02-01 | 0.4 | 49.8 | 1.73 | 34.4616 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.5693 | 22.8307
82 | 181-02-02 | 0.4 | 18.8 | 1.73 | 13.0096 | 100 | 0.8 | 80 | 10.4077 | 69.5923
83 | 181-02-03 | 0.4 | 26.3 | 1.73 | 18.1996 | 100 | 0.8 | 80 | 14.5597 | 65.4403
84 | 181-02-04 | 0.4 | 78.2 | 1.73 | 54.1144 | 100 | 0.8 | 80 | 43.2915 | 36.7085
85 | 181-02-05 | 0.4 | 51.2 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 28.3443 | 171.6557
86 | 181-02-06 | 0.4 | 146.3 | 1.73 | 101.2396 | 250 | 0.8 | 200 | 80.9917 | 119.0083
87 | 181-02-09 | 0.4 | 18.8 | 1.73 | 13.0096 | 160 | 0.8 | 128 | 10.4077 | 117.5923
88 | 181-03-02 | 0.4 | 169.3 | 1.73 | 117.1556 | 250 | 0.8 | 200 | 93.7245 | 106.2755
89 | 181-03-03 | 0.4 | 35.7 | 1.73 | 24.7044 | 160 | 0.8 | 128 | 19.7635 | 108.2365
90 | 181-03-04 | 0.4 | 46.2 | 1.73 | 31.9704 | 100 | 0.8 | 80 | 25.5763 | 54.4237
91 | 181-03-07 | 0.4 | 116.3 | 1.73 | 80.4796 | 160 | 0.8 | 128 | 64.3837 | 63.6163
92 | 181-03-09 | 0.4 | 142.2 | 1.73 | 98.4024 | 160 | 0.8 | 128 | 78.7219 | 49.2781
а. Каз.Мальчат
93 | 181-03-13 | 0.4 | 35.2 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.4867 | 30.9133
а. Коныр
94 | 181-03-14 | 0.4 | 18.8 | 1.73 | 13.0096 | 100 | 0.8 | 80 | 10.4077 | 69.5923
95 | 181-03-16 | 0.4 | 163.3 | 1.73 | 113.0036 | 160 | 0.8 | 128 | 90.4029 | 37.5971
96 | 181-03-17 | 0.4 | 132.3 | 1.73 | 91.5516 | 160 | 0.8 | 128 | 73.2413 | 54.7587
а. Кабанбай
97 | 181-04-01 | 0.4 | 28.5 | 1.73 | 19.722 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.7776 | 34.6224
98 | 181-04-02 | 0.4 | 69.4 | 1.73 | 48.0248 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.4198 | 11.9802
99 | 181-04-04 | 0.4 | 72.5 | 1.73 | 50.17 | 100 | 0.8 | 80 | 40.136 | 39.864
а.Жамбыл
100 | 181-04-07 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 42.9732 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3786 | 16.0214
а.Кабанбай
101 | 181-04-08 ТВ Жамбыл | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 36.1916 | 100 | 0.8 | 80 | 28.9533 | 51.0467
102 | 181-04-10 ТАУ САМАЛ (отделения) | 0.4 | 140 | 1.73 | 96.88 | 250 | 0.8 | 200 | 77.504 | 122.496
а. Екпенды
103 | 181-05-01 | 0.4 | 53.5 | 1.73 | 37.022 | 100 | 0.8 | 80 | 29.6176 | 50.3824
104 | 181-05-02 | 0.4 | 63.1 | 1.73 | 43.6652 | 160 | 0.8 | 128 | 87.3304 | 40.6696
105 | 181-05-04 | 0.4 | 101 | 1.73 | 69.892 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
106 | 181-05-06 | 0.4 | 98.3 | 1.73 | 68.0236 | 250 | 0.8 | 200 | 54.4189 | 145.5811
а. Карлыгаш
107 | 181-05-07 | 0.4 | 24.6 | 1.73 | 17.0232 | 160 | 0.8 | 128 | 13.6186 | 114.3814
а. Ушкайын
108 | 181-05-09 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
а. Кабанбай
109 | 181-06-01 | 0.4 | 36.3 | 1.73 | 25.1196 | 100 | 0.8 | 80 | 20.0957 | 59.9043
110 | 181-06-02 | 0.4 | 175.3 | 1.73 | 121.3076 | 250 | 0.8 | 200 | 97.0461 | 102.9539
111 | 181-06-03 | 0.4 | 130.3 | 1.73 | 90.1676 | 160 | 0.8 | 128 | 72.1341 | 55.8659
112 | 181-06-05 | 0.4 | 24.6 | 1.73 | 17.0232 | 100 | 0.8 | 80 | 13.6186 | 66.3814
113 | 181-06-06 | 0.4 | 91 | 1.73 | 62.972 | 100 | 0.8 | 80 | 50.3776 | 29.6224
114 | 181-06-07 | 0.4 | 89 | 1.73 | 61.588 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
115 | 181-06-08 больница | 0.4 | 126.3 | 1.73 | 87.3996 | 250 | 0.8 | 200 | 69.9197 | 130.0803
116 | 181-06-12 | 0.4 | 154 | 1.73 | 106.568 | 250 | 0.8 | 200 | 85.2544 | 114.7456
117
118 | 181-06-15 | 0.4 | 59.2 | 1.73 | 40.9664 | 100 | 0.8 | 80 | 32.7731 | 47.2269
119 | 181-07-01 | 0.4 | 145.2 | 1.73 | 100.4784 | 250 | 0.8 | 200 | 80.3827 | 119.6173
120 | 181-07-02 | 0.4 | 131 | 1.73 | 90.652 | 160 | 0.8 | 128 | 72.5216 | 55.4784
121 | 181-07-03 | 0.4 | 149 | 1.73 | 103.108 | 250 | 0.8 | 200 | 82.4864 | 117.5136
122 | 181-07-04 | 0.4 | 153.3 | 1.73 | 106.0836 | 250 | 0.8 | 200 | 84.8669 | 115.1331
Кольбай
123 | 25.04.01 Алемды | 0.4 | 48.7 | 1.73 | 33.7004 | 40 | 0.8 | 32 | 26.9603 | 5.0397
124 | 2002-04-25 | 0.4 | 81 | 1.73 | 56.052 | 160 | 0.8 | 128 | 44.8416 | 83.1584
125 | 2003-04-25 | 0.4 | 102.6 | 1.73 | 70.9992 | 100 | 0.8 | 80 | 56.7994 | 23.2006
126 | 2004-04-25 | 0.4 | 69 | 1.73 | 47.748 | 160 | 0.8 | 128 | 38.1984 | 89.8016
127 | 2006-04-25 | 0.4 | 96.3 | 1.73 | 66.6396 | 160 | 0.8 | 128 | 53.3117 | 74.6883
а. Кызылкайын
128 | 2007-04-25 | 0.4 | 72.3 | 1.73 | 50.0316 | 160 | 0.8 | 128 | 40.0253 | 87.9747
129 | 2008-04-25 | 0.4 | 89 | 1.73 | 61.588 | 250 | 0.8 | 200 | 123.176 | 76.824
130 | 2009-04-25 | 0.4 | 195.3 | 1.73 | 135.1476 | 250 | 0.8 | 200 | 108.1181 | 91.8819
131 | 2010-04-25 | 0.4 | 44.5 | 1.73 | 30.794 | 40 | 0.8 | 32 | 24.6352 | 7.3648
132 | 25-04-011 Водоканал | 0.4 | 46.2 | 1.73 | 31.9704 | 40 | 0.8 | 32 | 25.5763 | 6.4237
133 | 25-04-12 Водоканал | 0.4 | 57 | 1.73 | 39.444 | 160 | 0.8 | 128 | 31.5552 | 96.4448
Уштобинский РЭС
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток среднего | Корень из 3-х | потребл | мощность | cos ⱷ | Допустимая | Фактическая | Свободная
| № КТП-10/0,4 |  | значения |  | нагрузка | ТМ кВа |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
г. Уштобе
1 | 51-08-01 Кооператор | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
2 | 51-08-02 Кирпичное | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 400 | 0.8 | 320 | 42.6272 | 277.3728
3 | 51-08-03 Пионерское | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
4 | 51-08-04 Райбольница | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 400 | 0.8 | 320 | 42.6272 | 277.3728
5 | 51-09-01 Амангельды | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
6 | 51-09-02 Абая | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 250 | 0.8 | 200 | 32.1088 | 167.8912
7 | 51-09-03 РУС | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 630 | 0.8 | 504 | 51.4848 | 452.5152
8 | 51-09-04 Районо | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
9 | 51-09-05 Парк | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
10 | 51-09-06 Весна | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 400 | 0.8 | 320 | 21.0368 | 298.9632
11 | 51-09-07 Кирова | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
12 | 51-09-08 Шевченко | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
13 | 51-09-09 Акимат | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
14 | 51-13-05 школа Фрунзе | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
15 | 51-13-06 поликлиника | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
16 | 51-13-07 Степная | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
17 | 51-13-11 Аблайхана | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
18 | 51-13-12 Нурмухамбетова | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 250 | 0.8 | 200 | 21.5904 | 178.4096
19 | 51-15-01 РЭС | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
20 | 51-16-01 Швейка | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
21 | 51-16-02 Нар суд | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 250 | 0.8 | 200 | 57.0208 | 142.9792
22 | 51-16-03 Джамбула | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
23 | 51-16-04 8 Марта | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
24 | 51-16-05 СТО | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
25 | 51-16-10 Дом быта | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
26 | 51-11-06 Айманова | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
27 | 51-19-01 Кирпичное | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 250 | 0.8 | 200 | 54.8064 | 145.1936
28 | 51-19-02 52 школа | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
29 | 51-19-03 Дет дом | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
30 | 51-19-04 Красноармейская | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
31 | 51-19-09 ОПХ быт | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
32 | Р1-02-02 6 микрорайон | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 160 | 0.8 | 128 | 18.8224 | 109.1776
33 | Р1-02-07 Мечеть | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128
34 | Р1-02-08 Кирова | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
35 | Р1-02-09 Ауэзова | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5552 | 168.4448
36 | Р1-02-10 Д.сад ОПХ | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
37 | Р1-02-15 Новостройка | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 160 | 0.8 | 128 | 24.3584 | 103.6416
38 | 51-03-01 Первомайское | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 630 | 0.8 | 504 | 63.664 | 440.336
39 | 16-08-01 Пролетарское | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 250 | 0.8 | 200 | 46.5024 | 153.4976
40 | 16-08-02 СШ Токаева | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
41 | 16-08-03 Песчанная | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
42 | 16-08-04 Баня | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
43 | 16-08-06 Чайковского | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
44 | 16-08-07 Автобаза | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
45 | 16-08-15 Островского | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.8 | 80 | 21.0368 | 58.9632
46 | 16-08-16 ДЭУ | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
47 | 16-08-17 РСУ | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
48 | 16-08-22 Прибрежный | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
с. Бастобе
49 | 51-18-03 МТМ БЫТ | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
50 | 51-18-04 Гастелло | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
51 | 51-18-05 училище быт | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
52 | 51-01-01 Масанчи | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 160 | 0.8 | 128 | 24.3584 | 103.6416
53 | 51-01-02 Новомирское | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
54 | 51-01-04 22 мкр | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 160 | 0.8 | 128 | 25.4656 | 102.5344
55 | 51-01-05 сш. Горького быт | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
с. Сарыбулак
56 | 51-12-02 Подгорная | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
57 | 51-12-05 Жагатал | 0.4 | 2.5 | 1.73 | 1.384 | 40 | 0.8 | 32 | 1.384 | 30.616
58 | 51-12-06 Сарыбулак | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
59 | 51-12-07 МТМ Абай | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
60 | 51-12-08 Абай Д. сад | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
61 | 51-12-09 Абай школа | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 400 | 0.8 | 320 | 16.0544 | 303.9456
62 | 51-12-10 Ст. Ельтай | 0.4 | 4.6 | 1.73 | 2.5466 | 25 | 0.8 | 20 | 2.5466 | 17.4534
63 | 51-12-11 Герой | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 25 | 0.8 | 20 | 0.5536 | 19.4464
64 | 51-12-12 Зерноток | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5536 | 79.4464
65 | 51-12-14 Ескельды би | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 25 | 0.8 | 20 | 0.5536 | 19.4464
с. Жылыбулак
66 | 51-02-02 Н.Мир контора | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
67 | 51-02-04 Н. Мир школа | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
с. Ушкомей
68 | 51-05-01 Заш.растений | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.3216 | 47.0784
69 | 51-05-04 Приморец | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
с. Орта тобе
70 | 51-07-03 Октябрь рисорушка | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 160 | 0.8 | 128 | 6.6432 | 121.3568
71 | 51-07-04 Октябрь почта | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
72 | 51-07-09 Рисорушка Бирюкова | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0.5536 | 49.8464
73 | 16-05-01 Октябрь Зеленая | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
74 | 16-05-02 Октябрь парк | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
с. Кіші төбе
75 | 51-07-10 Н.Жизнь быт | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
с. Жанаталап
76 | Р1-06-08 Жанаталап клуб | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 400 | 0.8 | 320 | 25.4656 | 294.5344
77 | Р1-06-09 Жанаталап лесхоз | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
78 | Р1-06-11 Жанаталап школа | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
79 | Р1-06-12 Жанаталап МТМ | 0.4 | 1.5 | 1.73 | 0.8304 | 160 | 0.8 | 128 | 0.8304 | 127.1696
80 | Р1-06-15 Жанаталап 40 Лет | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
81 | Р1-06-16 Жанаталап ЛСП | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 0.2768 | 25 | 0.8 | 20 | 0.2768 | 19.7232
с. Оян
82 | Р1-06-18 Оян | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
с. Айту
83 | Р1-06-19 Айту быт | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 160 | 0.8 | 128 | 6.6432 | 121.3568
84 | Р1-06-21 Ажур | 0.4 | 0.4 | 1.73 | 0.22144 | 100 | 0.8 | 80 | 0.22144 | 79.7786
с. Умтул
85 | Р1-06-14 Умтул | 0.4 | 10.5 | 1.73 | 5.8128 | 100 | 0.8 | 80 | 5.8128 | 74.1872
с. Ескельды
86 | 51-10-07 Дзержинск Баня | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 160 | 0.8 | 128 | 8.8576 | 119.1424
87 | 51-10-08 Дзержинск МТМ | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
88 | 51-10-09 Дзержинск Школа быт | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
89 | 51-10-10 Д. Восток Дет сад | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
90 | 51-10-13 Д. Восток Магазин | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
91 | 51-10-17 Мопр быт | 0.4 | 8.5 | 1.73 | 4.7056 | 160 | 0.8 | 128 | 4.7056 | 123.2944
92 | 51-10-18 Достижение МТМ | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.2144 | 48.1856
93 | 51-10-19 Достижение ферма | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
94 | 51-10-20 Достижение быт | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
с. Көкпекті
95 | 04-12-03 Клуб | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
96 | 04-12-04 Контора | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
с. Жасталап
97 | 04-06-01 КХ Нурсултан | 0.4 | 0.2 | 1.73 | 0.11072 | 40 | 0.8 | 32 | 0.11072 | 31.8893
98 | 04-06-02 60 Лет быт | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
99 | 04-06-05 МТМ Бек агро | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
с. Марчук
100 | 04-01-02 Марчук | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 0.2768 | 25 | 0.8 | 20 | 0.2768 | 19.7232
с. Қожбан
101 | 04-01-03 Кожбан | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
с. Қанабек
102 | 05-02-01 Мечеть | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
103 | 05-02-02 Красный восток | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.8 | 80 | 21.0368 | 58.9632
с. Кальпе
104 | 05-05-01 Кальпе Тентекская | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.3216 | 47.0784
105 | 05-05-04 Кальпе Абая | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
106 | 05-05-05 Кальпе Ултугана | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.8 | 128 | 21.0368 | 106.9632
107 | 05-05-06 Кальпе Белинского | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
108 | 05-05-09 Кальпе Ленина | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
109 | 05-05-10 Киров | 0.4 | 2.1 | 1.73 | 1.1626 | 25 | 0.8 | 20 | 1.1626 | 18.8374
110 | 05-05-12 Тельман | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 100 | 0.8 | 80 | 7.1968 | 72.8032
с. Айдар
111 | 05-06-01 Айдар | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
112 | 05-06-02 Азнабай | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 0.2768 | 160 | 0.8 | 128 | 0.2768 | 127.7232
113 | 05-06-03 КХ Мантай | 0.4 | 1.4 | 1.73 | 0.77504 | 25 | 0.8 | 20 | 0.77504 | 19.225
с. Тастөбе
114 | 05-08-02 Берлик база | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 25 | 0.8 | 20 | 3.3216 | 16.6784
115 | 05-08-03 Берлик Ленина | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
116 | 05-08-04 Берлик Нусупбекова Орала | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
117 | 05-08-05 Берлик Нусупбекова Абая | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
118 | 05-08-06 Берлик Унимдинова | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
119 | 05-08-08 Старый Берлик | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
120 | 05-08-09 Бесаагаш | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 40 | 0.8 | 32 | 3.8752 | 28.1248
с. Қоржынкөл
121 | 07-03-01 Коржункол школа | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
с. Байчегир
122 | 08-01-01 Байчегир МТМ | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
123 | 08-01-02 Байчегир больница | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
с. Дөңши
124 | 08-01-03 Дончи | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
с. Ақиық
125 | 08-01-04 Акиык | 0.4 | 1.2 | 1.73 | 0.66432 | 40 | 0.8 | 32 | 0.66432 | 31.3357
с. Көпбірлік
126 | 08-02-01 Копберлик школа + быт | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
127 | 08-02-02 Копберлик быт | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064