## Лист1
Информация о свободных мощностях по Алакольскому РЭС за 3 квартал
№ | дичпетчерский № КТП-10/0,4 кВ | напряжение | ток среднего значения | корень из трех | потребл. Нагрузка, кВА | мощность, ТМ кВА | cos ϕ | допустимая нагрузка, кВт | фактическая нагрузка, кВт | свободная нагрузка, кВт
п.Бесагаш
1 | 700101 | 0.4 | 25 | 1.73 | 17.3 | 50 | 0.8 | 40 | 13.84 | 26.16
п. Ст Жанама
2 | 710202 | 0.4 | 21 | 1.73 | 14.532 | 40 | 0.8 | 32 | 11.6256 | 20.3744
п. Жанама
3 | 710501 | 0.4 | 76 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 42.0736 | 85.9264
4 | 710502 | 0.4 | 95 | 1.73 | 65.74 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
5 | 710503 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
с.Архарлы
6 | 770302 | 0.4 | 169 | 1.73 | 116.948 | 250 | 0.8 | 200 | 93.5584 | 106.4416
с.Енбекшы
7 | 770601 | 0.4 | 45 | 1.73 | 31.14 | 180 | 0.8 | 144 | 24.912 | 119.088
8 | 770602 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
9 | 770603 | 0.4 | 67 | 1.73 | 46.364 | 100 | 0.8 | 80 | 37.0912 | 42.9088
10 | 770605 | 0.4 | 79 | 1.73 | 54.668 | 160 | 0.8 | 128 | 43.7344 | 84.2656
11 | 770606 | 0.4 | 51 | 1.73 | 35.292 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
п.Камыскала
12 | 790201 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7.612 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
п.Уялы
13 | 790302 | 0.4 | 68 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
14 | 790304 | 0.4 | 44 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 24.3584 | 103.6416
15 | 790305 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
с.Коктума
16 | 810101 | 0.4 | 186 | 1.73 | 128.712 | 250 | 0.8 | 200 | 102.9696 | 97.0304
17 | 810102 | 0.4 | 228 | 1.73 | 157.776 | 160 | 0.8 | 128 | 126.2208 | 1.7792
18 | 810103 | 0.4 | 179 | 1.73 | 123.868 | 160 | 0.8 | 128 | 99.0944 | 28.9056
19 | 810104 | 0.4 | 282 | 1.73 | 195.144 | 160 | 0.8 | 128 | 156.1152 | -28.1152
20 | 810407 | 0.4 | 163 | 1.73 | 112.796 | 400 | 0.8 | 320 | 90.2368 | 229.7632
с.Ынталы
21 | 820101 | 0.4 | 78 | 1.73 | 53.976 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
22 | 820102 | 0.4 | 45 | 1.73 | 31.14 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
23 | 820105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
п.Тохты
24 | 840101 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
25 | 840106 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
26 | 840201 | 0.25 | 10 | 1 | 2.5 | 10 | 0.8 | 8 | 2 | 6
г.Ушарал
27 | 1780105 | 0.4 | 104 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 57.5744 | 70.4256
28 | 1780107 | 0.4 | 24 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
29 | 1780108 | 0.4 | 48 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
30 | 1780111 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
31 | 1780112 | 0.4 | 15 | 1.73 | 10.38 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
32 | 1780205 | 0.4 | 96 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 53.1456 | 146.8544
33 | 1780206 | 0.4 | 175 | 1.73 | 121.1 | 400 | 0.8 | 320 | 96.88 | 223.12
34 | 1780207 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 60 | 0.8 | 48 | 19.376 | 28.624
35 | 1780208 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
36 | 1780209 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
37 | 1780210 | 0.4 | 91 | 1.73 | 62.972 | 400 | 0.8 | 320 | 50.3776 | 269.6224
38 | 1780211 | 0.4 | 114 | 1.73 | 78.888 | 400 | 0.8 | 320 | 63.1104 | 256.8896
39 | 1780212 | 0.4 | 31 | 1.73 | 21.452 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
40 | 1780213 | 0.4 | 91 | 1.73 | 62.972 | 400 | 0.8 | 320 | 50.3776 | 269.6224
41 | 1780215 | 0.4 | 102 | 1.73 | 70.584 | 250 | 0.8 | 200 | 56.4672 | 143.5328
42 | 1780216 | 0.4 | 178 | 1.73 | 123.176 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
43 | 1780217 | 0.4 | 71 | 1.73 | 49.132 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
44 | 1780227 | 0.4 | 115 | 1.73 | 79.58 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
45 | 1780301 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
46 | 1780501 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
47 | 1780502 | 0.4 | 131 | 1.73 | 90.652 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
48 | 1780503 | 0.4 | 106 | 1.73 | 73.352 | 160 | 0.8 | 128 | 58.6816 | 69.3184
49 | 1780504 | 0.4 | 116 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 64.2176 | 63.7824
50 | 1780505 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
51 | 1780703 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
52 | 1780704 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
53 | 1780705 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.06 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
54 | 1780706 | 0.4 | 61 | 1.73 | 42.212 | 160 | 0.8 | 128 | 33.7696 | 94.2304
55 | 1780707 | 0.4 | 59 | 1.73 | 40.828 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
56 | 1780708 | 0.4 | 118 | 1.73 | 81.656 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
57 | 1780709 | 0.4 | 79 | 1.73 | 54.668 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
58 | 1780801 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
59 | 1780802 | 0.4 | 124 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
60 | 1780803 | 0.4 | 136 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 75.2896 | 124.7104
61 | 1780804 | 0.4 | 143 | 1.73 | 98.956 | 250 | 0.8 | 200 | 79.1648 | 120.8352
62 | 1780805 | 0.4 | 82 | 1.73 | 56.744 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
63 | 1780806 | 0.4 | 43 | 1.73 | 29.756 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
64 | 1780807 | 0.4 | 48 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
65 | 1780808 | 0.4 | 132 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 73.0752 | 54.9248
66 | 1780809 | 0.4 | 190 | 1.73 | 131.48 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
67 | 1780810 | 0.4 | 108 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 59.7888 | 68.2112
68 | 1780811 | 0.4 | 163 | 1.73 | 112.796 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
69 | 1780812 | 0.4 | 139 | 1.73 | 96.188 | 250 | 0.8 | 200 | 76.9504 | 123.0496
70 | 1780907 | 0.4 | 43 | 1.73 | 29.756 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
71 | 1780908 | 0.4 | 102 | 1.73 | 70.584 | 250 | 0.8 | 200 | 56.4672 | 143.5328
72 | 1780919 | 0.4 | 155 | 1.73 | 107.26 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
73 | 1780937 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12.456 | 60 | 0.8 | 48 | 9.9648 | 38.0352
74 | 1780940 | 0.4 | 91 | 1.73 | 62.972 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
с.Казахстан
75 | 1780901 | 0.4 | 26 | 1.73 | 17.992 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.3936 | 36.0064
76 | 1780903 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
77 | 1780904 | 0.4 | 58 | 1.73 | 40.136 | 160 | 0.8 | 128 | 32.1088 | 95.8912
78 | 1780905 | 0.4 | 87 | 1.73 | 60.204 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
79 | 1780906 | 0.4 | 60 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
С.Жайпак
80 | 1790101 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.06 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
81 | 1790102 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
82 | 1790103 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
83 | 1790104 | 0.4 | 42 | 1.73 | 29.064 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
с.Булакты
84 | 1820101 | 0.4 | 114 | 1.73 | 78.888 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
85 | 1820103 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
86 | 1820104 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
87 | 1820105 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
88 | 1820201 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31.0016 | 19.3984
89 | 1820202 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
90 | 1820203 | 0.4 | 45 | 1.73 | 31.14 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
91 | 1820301 | 0.4 | 58 | 1.73 | 40.136 | 250 | 0.8 | 200 | 32.1088 | 167.8912
92 | 1820408 | 0.4 | 31 | 1.73 | 21.452 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
93 | 1820409 | 0.4 | 119 | 1.73 | 82.348 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
94 | 1820410 | 0.4 | 60 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
95 | 1820501 | 0.4 | 71 | 1.73 | 49.132 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
п.Сахзавод
96 | 1820502 | 0.4 | 146 | 1.73 | 101.032 | 250 | 0.8 | 200 | 80.8256 | 119.1744
п.Каратума
97 | 1820603 | 0.4 | 34 | 1.73 | 23.528 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8224 | 61.1776
с.Актубек
98 | 1820604 | 0.4 | 19 | 1.73 | 13.148 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
99 | 1820605 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
100 | 1820606 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128
с.Кайнарэ
101 | 1820607 | 0.4 | 69 | 1.73 | 47.748 | 160 | 0.8 | 128 | 38.1984 | 89.8016
102 | 1820608 | 0.4 | 61 | 1.73 | 42.212 | 250 | 0.8 | 200 | 33.7696 | 166.2304
с.Карабулак
103 | 1930301 | 0.4 | 47 | 1.73 | 32.524 | 100 | 0.8 | 80 | 26.0192 | 53.9808
104 | 1930302 | 0.4 | 72 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.8592 | 10.5408
105 | 1930303 | 0.4 | 72 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 39.8592 | 40.1408
106 | 1930304 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
п.Акши
107 | 1950101 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
108 | 1950104 | 0.4 | 57 | 1.73 | 39.444 | 100 | 0.8 | 80 | 31.5552 | 48.4448
109 | 1950303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 123.868 | 250 | 0.8 | 200 | 99.0944 | 100.9056
110 | 1950143 | 0.4 | 75 | 1.73 | 51.9 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
111 | 1950450 | 0.4 | 125 | 1.73 | 86.5 | 630 | 0.8 | 504 | 69.2 | 434.8
пост Рубеж
112 | 1970603 | 0.4 | 95 | 1.73 | 65.74 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
113 | 1970605 | 0.4 | 22 | 1.73 | 15.224 | 250 | 0.8 | 200 | 12.1792 | 187.8208
114 | 1970609 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
Аксу РЭС
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток среднего | корень | потребляемая | Мощность | Cos f | Допустимая | Фактическая | Свободная | Наименования населенного пункта | Примечание
п/п | номер |  | значения | из 3-х | нагрузка | ТМ |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
| КТП-10/0,4 кВ | кВ | Ампер |  | кВА | кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | с. Жансугур | 12
1 | 800102 | 0.38 | 66.3 | 1.73 | 43.5856 | 100 | 0.93 | 108 | 43.5856 | 64.4144 | с. Жансугур
2 | 800103 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 108 | 55.879 | 52.121 | с. Жансугур
3 | 800105 | 0.38 | 63 | 1.73 | 41.4162 | 250 | 0.93 | 263 | 41.4162 | 221.5838 | с. Жансугур
4 | 800106 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264 | с. Жансугур
5 | 800107 | 0.38 | 50 | 1.73 | 32.87 | 160 | 0.93 | 165 | 32.87 | 132.13 | с. Жансугур
6 | 800108 | 0.38 | 72 | 1.73 | 47.3328 | 250 | 0.93 | 263 | 47.3328 | 215.6672 | с. Жансугур
7 | 800109 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 165 | 46.6754 | 118.3246 | с. Жансугур
8 | 800110 | 0.38 | 80 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.93 | 108 | 52.592 | 55.408 | с. Жансугур
9 | 800112 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | с. Жансугур
10 | 800205 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 100 | 0.93 | 108 | 55.2216 | 52.7784 | с. Жансугур
11 | 800208 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 100 | 0.93 | 108 | 42.731 | 65.269 | с. Кокузек
12 | 800209 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 63 | 0.93 | 69 | 10.5184 | 58.4816 | с. Кокузек
13 | 800210 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704 | с. Кокузек
14 | 800401 |  |  |  |  | 40
15 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704 | с. Таусамалы
16 | 800404 |  |  |  |  | 50
17 | 800406 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991 | с. Есеболатова
18 | 800407 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 100 | 0.93 | 108 | 26.9534 | 81.0466 | с. Есеболатова
19 | 800409 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.93 | 165 | 30.2404 | 134.7596 | с. Есеболатова
20 | 800410 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 250 | 0.93 | 263 | 12.4906 | 250.5094 | с. Есеболатова
21 | 800411 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | с. Есеболатова
22 | 800413 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 100 | 0.93 | 108 | 12.4906 | 95.5094 | с. Кызылкаин
23 | 800501 | 0.38 | 66 | 1.73 | 43.3884 | 100 | 0.93 | 108 | 43.3884 | 64.6116
| 800501 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | с. Жансугур
24 | 800503 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 250 | 0.93 | 263 | 55.879 | 207.121 | с. Жансугур
25 | 800506 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 160 | 0.93 | 165 | 44.7032 | 120.2968 | с. Жансугур
26 | 800507 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 250 | 0.93 | 263 | 46.018 | 216.982 | с. Жансугур
27 | 800508 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 100 | 0.93 | 108 | 44.0458 | 63.9542 | с. Жансугур
28 | 800510 | 0.38 | 95 | 1.73 | 62.453 | 100 | 0.93 | 108 | 62.453 | 45.547 | с. Жансугур
29 | 800511 | 0.38 | 77 | 1.73 | 50.6198 | 100 | 0.93 | 108 | 50.6198 | 57.3802 | с. Жансугур
30 | 800513 | 0.38 | 94 | 1.73 | 61.7956 | 100 | 0.93 | 108 | 61.7956 | 46.2044 | с. Жансугур
31 | 800515 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 160 | 0.93 | 165 | 17.7498 | 147.2502 | с. Жансугур
32 | 800703 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708 | с. Жансугур
33 | 800704 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.305 | 160 | 0.93 | 165 | 49.305 | 115.695 | с. Жансугур
34 | 800705 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 250 | 0.93 | 263 | 57.8512 | 205.1488 | с. Жансугур
35 | 800708 | 0.38 | 51 | 1.73 | 33.5274 | 160 | 0.93 | 165 | 33.5274 | 131.4726 | с. Каракемер
36 | 800709 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 160 | 0.93 | 165 | 23.009 | 141.991 | с. Каракемер
37 | 800710 | 0.38 | 14 | 1.73 | 9.2036 | 160 | 0.93 | 165 | 9.2036 | 155.7964 | с. Каракемер
38 | 800711 | 0.38 | 45 | 1.73 | 29.583 | 100 | 0.93 | 108 | 29.583 | 78.417 | с. Каракемер
39 | 800712 |  |  |  |  | 160
40 | 800713 |  |  |  |  | 10
41 | 920302 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | с. Карашилик
42 | 920305 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 63 | 0.93 | 69 | 46.018 | 22.982 | с. Карашилик
43 | 920307 | 0.38 | 37 | 1.73 | 24.3238 | 160 | 0.93 | 165 | 24.3238 | 140.6762 | с. Сагабиен
44 | 920308 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 100 | 0.93 | 108 | 30.2404 | 77.7596 | с. Сагабиен
45 | 920309 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278 | с. Сагабиен
46 | 920310 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 100 | 0.93 | 108 | 40.7588 | 67.2412 | с. Сагакурес
47 | 920311
48 | 260101 | 0.38 | 14.6 | 1.73 | 9.598 | 100 | 0.93 | 108 | 230.353 | -122.353 | с. Енбек
49 | 260102 | 0.38 | 28.9 | 1.73 | 18.9989 | 100 | 0.93 | 108 | 18.9989 | 89.0011 | с. Енбек
50 | 260103 | 0.38 | 15.7 | 1.73 | 10.3212 | 160 | 0.93 | 165 | 10.3212 | 154.6788 | с. Тарас
51 | 260104 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | с. Тарас
52 | 260201 | 0.38 | 18 | 1.73 | 11.8332 | 25 | 0.93 | 42 | 11.8332 | 30.1668 | с. Кенжыра
53 | 260202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 250 | 0.93 | 263 | 30.8978 | 232.1022 | с. Кенжыра
54 | 260203 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 100 | 0.93 | 108 | 20.3794 | 87.6206 | с. Кенжыра
55 | 730101 | 0.38 | 5.3 | 1.73 | 3.4842 | 25 | 0.93 | 42 | 3.4842 | 38.5158 | с. Аксу
56 | 730102 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 100 | 0.93 | 108 | 13.8054 | 94.1946 | с. Аксу
57 | 730105 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 250 | 0.93 | 263 | 9.861 | 253.139 | с. Аксу
58 | 730106 | 0.38 | 17 | 1.73 | 11.1758 | 160 | 0.93 | 165 | 11.1758 | 153.8242 | с. Аксу
59 | 730107 | 0.38 | 28 | 1.73 | 18.4072 | 250 | 0.93 | 263 | 18.4072 | 244.5928 | с. Аксу
60 | 730201 | 0.38 | 10 | 1.73 | 6.574 | 25 | 0.93 | 42 | 6.574 | 35.426 | с. КСХТ
61 | 730202 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224 | с. Шолакузек
62 | 730204 |  |  |  |  | 25
63 | 730205 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 100 | 0.93 | 108 | 9.861 | 98.139 | с. Кокжайдак
64 | 730206 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.93 | 165 | 17.0924 | 147.9076 | с. Кокжайдак
65 | 730207 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.93 | 165 | 10.5184 | 154.4816 | с. Кокжайдак
66 | 730701 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224 | с.Казахстан
67 | 730702 | 0.38 | 5 | 1.73 | 3.287 | 100 | 0.93 | 108 | 3.287 | 104.713 | с.Оним
68 | 220101 |  |  |  |  | 160
69 | 220102 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278 | с. Копа
70 | 220103 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19.0646 | 160 | 0.93 | 165 | 19.0646 | 145.9354 | с. Копа
71 | 220301 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.93 | 108 | 21.0368 | 86.9632 | с. Кызылту
72 | 220302 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19.0646 | 100 | 0.93 | 108 | 19.0646 | 88.9354 | с. Кызылту
73 | 220303 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 100 | 0.93 | 108 | 26.9534 | 81.0466 | с. Кызылту
74 | 320401 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 160 | 0.93 | 165 | 26.296 | 138.704 | с. Кызылтан
75 | 320402 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 100 | 0.93 | 108 | 36.157 | 71.843 | с. Кызылтан
76 | 320403 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708 | с. Кызылтан
77 | 230101 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 160 | 0.93 | 165 | 15.1202 | 149.8798 | с. Каракоз
78 | 230102 | 0.38 | 59 | 1.73 | 38.7866 | 100 | 0.93 | 108 | 38.7866 | 69.2134 | с. Кенгарин
79 | 230201 | 0.38 | 51 | 1.73 | 33.5274 | 100 | 0.93 | 108 | 33.5274 | 74.4726 | с. Каракоз
80 | 230202 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 160 | 0.93 | 165 | 13.8054 | 151.1946 | с. Каракоз
81 | 230203 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 250 | 0.93 | 263 | 26.296 | 236.704 | с. Каракоз
82 | 230204 | [9 empty] | с. Каракоз
83 | 230301 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 100 | 0.93 | 108 | 15.1202 | 92.8798 | с. Жаналык
84 | 230302 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 25 | 0.93 | 42 | 20.3794 | 21.6206 | с. Жаналык
85 | 230303 | 0.38 | 10 | 1.73 | 6.574 | 160 | 0.93 | 165 | 6.574 | 158.426 | с. Жаналык
86 | 230304 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 160 | 0.93 | 165 | 17.7498 | 147.2502 | с. Жаналык
87 | 2Т0401 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278 | с. Кураксу
88 | 710101 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | с. Капал
89 | 710103 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 165 | 46.6754 | 118.3246 | с. Капал
90 | 710106 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | с. Капал
91 | 710107 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | с. Капал
92 | 710201 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | с. Капал
93 | 710302 |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  | с. Капал
94 | 710303 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | с. Капал
| 710303 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | с. Капал
95 | 710304 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 160 | 0.93 | 165 | 13.148 | 151.852 | с. Капал
96 | 710307 | 0.38 | 33 | 1.73 | 21.6942 | 160 | 0.93 | 165 | 21.6942 | 143.3058 | с. Капал
97 | 710308 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 250 | 0.93 | 263 | 34.1848 | 228.8152 | с. Капал
98 | 710309 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 250 | 0.93 | 263 | 20.3794 | 242.6206 | с. Капал
99 | 710311 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | с. Капал
100 | 710319 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 160 | 0.93 | 165 | 26.9534 | 138.0466 | с. Капал
101 | 710320 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 160 | 0.93 | 165 | 9.861 | 155.139 | с. Капал
102 | 710321 | 0.38 | 9.5 | 1.73 | 6.2453 | 160 | 0.93 | 165 | 6.2453 | 158.7547 | с. Капал
103 | 710401 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991 | с. Капал
104 | 710402 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224 | с. Капал
105 | 710404 | 0.38 | 91 | 1.73 | 59.8234 | 250 | 0.93 | 263 | 59.8234 | 203.1766 | с. Капал
106 | 710405 | 0.38 | 81 | 1.73 | 53.2494 | 160 | 0.93 | 165 | 53.2494 | 111.7506 | с. Капал
107 | 710406 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264 | с. Капал
108 | 710407 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 250 | 0.93 | 263 | 57.8512 | 205.1488 | с. Капал
109 | 710412 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 160 | 0.93 | 165 | 44.0458 | 120.9542 | с. Капал
110 | 710413 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 250 | 0.93 | 253 | 55.2216 | 197.7784 | с. Капал
111 | 710414 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 100 | 0.93 | 108 | 46.018 | 61.982 | с. Капал
112 | 710415 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 160 | 0.93 | 165 | 57.8512 | 107.1488 | с. Капал
113 | 710421 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | с. Капал
114 | 710502 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | с. Кошкентал
115 | 710504 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | с. Кошкентал
116 | 710505 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.93 | 165 | 17.0924 | 147.9076 | с. Кошкентал
117 | 710506 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 160 | 0.93 | 165 | 42.731 | 122.269 | с. Кошкентал
118 | 710507 | 0.38 | 14 | 1.73 | 9.2036 | 100 | 0.93 | 108 | 9.2036 | 98.7964 | с. Кошкентал
119 | 710508 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.93 | 108 | 10.5184 | 97.4816 | с. Кошкентал
120 | 710509 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | с. Кошкентал
121 | 710510 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | с. Кошкентал
122 | 170201 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 63 | 0.93 | 69 | 19.722 | 49.278 | с. Подхоз
123 | 170202 | 0.38 | 33 | 1.73 | 21.6942 | 160 | 0.93 | 165 | 21.6942 | 143.3058 | с. Кызылжар
124 | 170203 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 63 | 0.93 | 69 | 13.8054 | 55.1946 | с. Баласаз
125 | 170301 | 0.38 | 6 | 1.73 | 3.9444 | 100 | 0.93 | 108 | 3.9444 | 104.0556 | с. Суыксай
126 | 170302 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 100 | 0.93 | 108 | 30.8978 | 77.1022 | с. Суыксай
127 | 170303 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.93 | 108 | 10.5184 | 97.4816 | с. Суыксай
128 | 170304 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | с. Суыксай
129 | 170305 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 100 | 0.93 | 108 | 13.8054 | 94.1946 | с. Суыксай
130 | 170402 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 100 | 0.93 | 108 | 17.7498 | 90.2502 | с. Ащыбулак
131 | 170403 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 160 | 0.93 | 165 | 9.861 | 155.139 | с. Ащыбулак
132 | 170404 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | с. Ащыбулак
133 | 170405 | 0.38 | 9 | 1.73 | 5.9166 | 160 | 0.93 | 165 | 5.9166 | 159.0834 | с. Актобе
134 | 170501 | 0.38 | 34 | 1.73 | 22.3516 | 160 | 0.93 | 165 | 22.3516 | 142.6484 | с. Арасан
135 | 170502 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 100 | 0.93 | 108 | 12.4906 | 95.5094 | с. Арасан
136 | 170601 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991 | с. Арасан
137 | 170602 | 0.38 | 11 | 1.73 | 7.2314 | 100 | 0.93 | 108 | 7.2314 | 100.7686 | с. Арасан
138 | 170603 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 100 | 0.93 | 108 | 17.0924 | 90.9076 | с. Арасан
139 | 170604 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | с. Арасан
140 | 170605 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | с. Арасан
141 | 640101 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 100 | 0.93 | 108 | 13.148 | 94.852 | с. Кызылагаш
142 | 640103 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.93 | 165 | 21.0368 | 143.9632 | с. Кызылагаш
143 | 640105 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 160 | 0.93 | 165 | 15.1202 | 149.8798 | с. Кызылагаш
144 | 640106 | 0.38 | 36 | 1.73 | 23.6664 | 160 | 0.93 | 165 | 23.6664 | 141.3336 | с. Кызылагаш
145 | 640107 | 0.38 | 18 | 1.73 | 11.8332 | 160 | 0.93 | 165 | 11.8332 | 153.1668 | с. Актоган
146 | 640108 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | с. Актоган
147 | 640202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 160 | 0.93 | 165 | 30.8978 | 134.1022 | с. Кызылагаш
148 | 640203 | 0.38 | 38 | 1.73 | 24.9812 | 160 | 0.93 | 165 | 24.9812 | 140.0188 | с. Кызылагаш
149 | 640206 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 160 | 0.93 | 165 | 13.8054 | 151.1946 | с. Кызылагаш
150 | 640208 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 250 | 0.93 | 263 | 36.157 | 226.843 | с. Кызылагаш
151 | 640209 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | с. Кызылагаш
152 | 640601 | 0.38 | 89 | 1.73 | 58.5086 | 160 | 0.93 | 165 | 58.5086 | 106.4914 | с. Колтабан
153 | 1Т0102 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108 | с. Егинсу
154 | 1Т0104 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108 | с. Егинсу
155 | 1Т0106 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108 | с. Егинсу
156 | 1Т0107 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | с. Егинсу
157 | 1Т0401. | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224 | с. Алажиде
158 | 1Т0603. | 0.38 | 5 | 1.73 | 3.287 | 100 | 0.93 | 108 | 3.287 | 104.713 | с. Г. Орманова
Жаркентский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Коныролен
1 | 1322101 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
2 | 1322103 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
с Сат жол
3 | 1322104 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
с Интал
4 | 1322105 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 250 | 0.8 | 200 | 107.952 | 92.048
с Коныролен
5 | 1322201 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
6 | 1322402 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 250 | 0.8 | 200 | 106.2912 | 93.7088
7 | 1322403 | 0.4 | 184 | 1.73 | 101.8624 | 250 | 0.8 | 200 | 101.8624 | 98.1376
8 | 1322404 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
9 | 1322405 | 0.4 | 241 | 1.73 | 133.4176 | 250 | 0.8 | 200 | 133.4176 | 66.5824
10 | 1322406 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
11 | 1322407 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
12 | 1322408 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
с Сарытобе
13 | 1322410 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
с Аккудык
14 | 1333201 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
15 | 1333202 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
с Акжазык
16 | 1333205 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 160 | 0.8 | 128 | 56.4672 | 71.5328
17 | 133206 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 160 | 0.8 | 128 | 49.2704 | 78.7296
18 | 1333207 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
с Коктал
19 | 133307 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 250 | 0.8 | 200 | 107.952 | 92.048
20 | 133302 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
21 | 1333303 | 0.4 | 194 | 1.73 | 107.3984 | 250 | 0.8 | 200 | 107.3984 | 92.6016
22 | 1333305 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
23 | 1333306 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
24 | 1333307 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
25 | 1333309 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 250 | 0.8 | 200 | 92.4512 | 107.5488
26 | 1333310 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
27 | 1333311 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
28 | 1333312 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
29 | 1333313 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
30 | 1333304 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 100 | 0.8 | 80 | 42.0736 | 37.9264
31 | 1333402 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 160 | 0.8 | 128 | 59.7888 | 68.2112
32 | 1333403 | 0.4 | 245 | 1.73 | 135.632 | 630 | 0.8 | 504 | 135.632 | 368.368
33 | 1333406 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
34 | 1333411 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
35 | 1333701 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 250 | 0.8 | 200 | 92.4512 | 107.5488
36 | 1333704 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
37 | 1333705 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 160 | 0.8 | 128 | 54.2528 | 73.7472
38 | 1333706 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
39 | 1333707 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
40 | 1333708 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
41 | 1333709 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 160 | 0.8 | 128 | 53.1456 | 74.8544
с Аулиеагаш
42 | 1333710 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.7872 | 21.6128
43 | 1333711 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 160 | 0.8 | 128 | 58.6816 | 69.3184
44 | 1333714 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6992 | 26.3008
г Жаркент
45 | 1344001 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
46 | 1344003 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
47 | 1344004 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
48 | 1344005 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
49 | 1344008 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 160 | 0.8 | 128 | 63.664 | 64.336
50 | 1344010 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6992 | 26.3008
51 | 1344012 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
52 | 1344013 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 250 | 0.8 | 200 | 74.1824 | 125.8176
53 | 1344014 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 250 | 0.8 | 200 | 106.2912 | 93.7088
54 | 1344015 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 160 | 0.8 | 128 | 93.5584 | 34.4416
55 | 1344016 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 160 | 0.8 | 128 | 74.1824 | 53.8176
56 | 1344018 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 630 | 0.8 | 504 | 160.544 | 343.456
57 | 1344201 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 250 | 0.8 | 200 | 89.1296 | 110.8704
58 | 1344207 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
59 | 1344208 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
60 | 1344211 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
61 | 1344212 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 160 | 0.8 | 128 | 50.9312 | 77.0688
62 | 1344213 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
63 | 1344216 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
64 | 1344218 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
65 | 1344220 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
66 | 1344222 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
67 | 1344224 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
68 | 1344301 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
69 | 1344302 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 250 | 0.8 | 200 | 113.488 | 86.512
70 | 134403 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
71 | 1344304 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 250 | 0.8 | 200 | 89.6832 | 110.3168
72 | 1344305 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31.5552 | 18.8448
73 | 1344307 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 160 | 0.8 | 128 | 50.9312 | 77.0688
74 | 1344308 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 160 | 0.8 | 128 | 74.1824 | 53.8176
75 | 1344309 | 0.4 | 208 | 1.73 | 115.1488 | 250 | 0.8 | 200 | 115.1488 | 84.8512
76 | 1344311 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
77 | 1344312 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 250 | 0.8 | 200 | 68.6464 | 131.3536
78 | 1344313 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 160 | 0.8 | 128 | 51.4848 | 76.5152
79 | 1344314 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 160 | 0.8 | 128 | 59.7888 | 68.2112
80 | 1344315 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 160 | 0.8 | 128 | 51.4848 | 76.5152
81 | 1344316 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
82 | 1344318 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 250 | 0.8 | 200 | 106.8448 | 93.1552
83 | 1344402 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
84 | 1344403 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
85 | 1344405 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 250 | 0.8 | 200 | 112.9344 | 87.0656
86 | 1344406 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
87 | 1344407 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
88 | 1344408 | 0.4 | 235 | 1.73 | 130.096 | 250 | 0.8 | 200 | 130.096 | 69.904
89 | 1344409 | 0.4 | 242 | 1.73 | 133.9712 | 400 | 0.8 | 320 | 133.9712 | 186.0288
90 | 1344411 | 0.4 | 258 | 1.73 | 142.8288 | 400 | 0.8 | 320 | 142.8288 | 177.1712
91 | 1344411 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
92 | 1344412 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
93 | 1344414 | 0.4 | 242 | 1.73 | 133.9712 | 630 | 0.8 | 504 | 133.9712 | 370.0288
94 | 1344415 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 400 | 0.8 | 320 | 138.9536 | 181.0464
95 | 1344501 | 0.4 | 239 | 1.73 | 132.3104 | 400 | 0.8 | 320 | 132.3104 | 187.6896
96 | 1344601 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
97 | 1344603 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 400 | 0.8 | 320 | 129.5424 | 190.4576
98 | 1344604 | 0.4 | 259 | 1.73 | 143.3824 | 250 | 0.8 | 200 | 143.3824 | 56.6176
99 | 1344605 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
100 | 1344606 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 160 | 0.8 | 128 | 104.6304 | 23.3696
101 | 1344607 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 160 | 0.8 | 128 | 112.9344 | 15.0656
102 | 1344608 | 0.4 | 341 | 1.73 | 188.7776 | 400 | 0.8 | 320 | 188.7776 | 131.2224
103 | 1344611 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
104 | 1344616 | 0.4 | 249 | 1.73 | 137.8464 | 400 | 0.8 | 320 | 137.8464 | 182.1536
105 | 1344617 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
106 | 1344618 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
107 | 1344619 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
108 | 1344701 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 250 | 0.8 | 200 | 73.0752 | 126.9248
109 | 1344702 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
110 | 1344703 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 160 | 0.8 | 128 | 75.8432 | 52.1568
111 | 1344704 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
112 | 1344705 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 250 | 0.8 | 200 | 129.5424 | 70.4576
113 | 1344707 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
114 | 1344708 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 250 | 0.8 | 200 | 127.8816 | 72.1184
115 | 1344709 | 0.4 | 261 | 1.73 | 144.4896 | 250 | 0.8 | 200 | 144.4896 | 55.5104
116 | 1344801 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
117 | 1344803 | 0.4 | 107 | 1.73 | 59.2352 | 160 | 0.8 | 128 | 59.2352 | 68.7648
118 | 1344804 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
119 | 1344805 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
120 | 1344806 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
121 | 1344808 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
122 | 1344809 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 400 | 0.8 | 320 | 168.848 | 151.152
123 | 1344810 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 400 | 0.8 | 320 | 188.224 | 131.776
124 | 1344811 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 400 | 0.8 | 320 | 127.328 | 192.672
125 | 1344812 | 0.4 | 430 | 1.73 | 238.048 | 630 | 0.8 | 504 | 238.048 | 265.952
126 | 1344814 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
127 | 1344815 | 0.4 | 368 | 1.73 | 203.7248 | 400 | 0.8 | 320 | 203.7248 | 116.2752
128 | 1344617 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
129 | 1344616 | 0.4 | 350 | 1.73 | 193.76 | 400 | 0.8 | 320 | 193.76 | 126.24
130 | 1344819 | 0.4 | 159 | 1.73 | 88.0224 | 160 | 0.8 | 128 | 88.0224 | 39.9776
131 | 1344820 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
132 | 1344821 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
133 | 1344824 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
134 | 1344901 | 0.4 | 239 | 1.73 | 132.3104 | 250 | 0.8 | 200 | 132.3104 | 67.6896
135 | 1344011 | 0.4 | 380 | 1.73 | 210.368 | 400 | 0.8 | 320 | 210.368 | 109.632
136 | 1344904 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
137 | 1344905 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 100 | 0.8 | 80 | 59.7888 | 20.2112
с М-Шыган
138 | 1344919 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 25 | 0.8 | 20 | 7.1968 | 12.8032
139 | 1344921 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
140 | 1344923 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
141 | 1344924 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
142 | 1344928 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
143 | 1344930 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
144 | 1344931 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
145 | 1344920 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.1984 | 12.2016
с Лесновка
146 | 1415101 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
147 | 1415102 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
148 | 1415104 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
149 | 1415105 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
с.Енбекши
150 | 1415801 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 400 | 0.8 | 320 | 155.008 | 164.992
151 | 1415802 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
152 | 1415803 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
153 | 1415804 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41.52 | 8.88
с Пиджим
154 | 1426101 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
155 | 1426102 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
156 | 1426103 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 250 | 0.8 | 200 | 106.2912 | 93.7088
157 | 1426104 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
158 | 1426105 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
159 | 1426106 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
160 | 1426201 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
161 | 1426202 | 0.4 | 241 | 1.73 | 133.4176 | 250 | 0.8 | 200 | 133.4176 | 66.5824
162 | 1426204 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 160 | 0.8 | 128 | 76.3968 | 51.6032
163 | 1426205 | 0.4 | 268 | 1.73 | 148.3648 | 250 | 0.8 | 200 | 148.3648 | 51.6352
с ниж Пиджим
164 | 1426206 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
165 | 1426207 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
166 | 1426214 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
с Хоргос
167 | 1426309 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
с Погз.Хоргос
168 | 1426702 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
169 | 1426705 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 40 | 0.8 | 32 | 22.144 | 9.856
170 | 1426708 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
171 | 1426710 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
172 | 1426716 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 37.6448 | 12.7552
с Молодежный
173 | 8611303 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
174 | 8611306 | 0.4 | 258 | 1.73 | 142.8288 | 250 | 0.8 | 200 | 142.8288 | 57.1712
175 | 8611307 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
176 | 8611309 | 0.4 | 261 | 1.73 | 144.4896 | 250 | 0.8 | 200 | 144.4896 | 55.5104
177 | 8611310 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
178 | 8611211 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с Туркво
179 | 8611812 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 160 | 0.8 | 128 | 74.1824 | 53.8176
с Нагарашы
180 | 8611813 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 160 | 0.8 | 128 | 73.0752 | 54.9248
181 | 8611814 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
182 | 8611815 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
183 | 8611817 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 25 | 0.8 | 20 | 6.6432 | 13.3568
с Акбулак
184 | 8611819 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 25 | 0.8 | 20 | 6.6432 | 13.3568
с Садыр
185 | 8710201 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
186 | 8710202 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.4304 | 14.9696
187 | 8710203 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
с Сарыбел
188 | 8710206 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
189 | 8710207 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
190 | 8710208 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
191 | 8710209 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 100 | 0.8 | 80 | 65.8784 | 14.1216
застава Тышкан
192 | 8710211 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
с Турпан
193 | 8710302 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
194 | 8710303 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 100 | 0.8 | 80 | 60.3424 | 19.6576
195 | 8710304 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
196 | 8710305 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
с Баскунчи
197 | 899101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
198 | 899102 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 37.6448 | 12.7552
199 | 899103 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 160 | 0.8 | 128 | 100.7552 | 27.2448
200 | 899105 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
201 | 899106 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
202 | 899108 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 160 | 0.8 | 128 | 109.6128 | 18.3872
203 | 899109 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 63 | 0.8 | 50.4 | 46.5024 | 3.8976
КПП Баскунчи
204 | 899110 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.288 | 6.112
с Алмалы
205 | 899202 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 100 | 0.8 | 80 | 65.8784 | 14.1216
206 | 899203 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
207 | 899204 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
208 | 899205 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
209 | 899206 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
210 | 899208 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
с Акарал
211 | 9012102 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 40 | 0.8 | 32 | 18.8224 | 13.1776
с Ушарал
212 | 9012112 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
213 | 9012113 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
214 | 9012114 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 250 | 0.8 | 200 | 71.968 | 128.032
215 | 9012117 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
216 | 9012118 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 250 | 0.8 | 200 | 113.488 | 86.512
217 | 9012119 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
218 | 9012120 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
с Кызыл-жиде
219 | 9012401 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
с Керим-Агаш
220 | 9012403 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 400 | 0.8 | 320 | 168.848 | 151.152
221 | 9012405 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
с Сарпылдак
222 | 9012407 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с Дарбазакум
223 | 9113001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
224 | 9113002 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 100 | 0.8 | 80 | 60.3424 | 19.6576
225 | 9113003 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 160 | 0.8 | 128 | 92.4512 | 35.5488
с Айдарлы
226 | 9113004 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49.2704 | 1.1296
227 | 9113005 | 0.4 | 157 | 1.73 | 86.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 86.9152 | 41.0848
228 | 9113006 | 0.4 | 266 | 1.73 | 147.2576 | 250 | 0.8 | 200 | 147.2576 | 52.7424
229 | 9113007 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
г Жаркент
230 | 950201 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
231 | 950202 | 0.4 | 254 | 1.73 | 140.6144 | 250 | 0.8 | 200 | 140.6144 | 59.3856
232 | 950203 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
233 | 950206 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
234 | 950207 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 400 | 0.8 | 320 | 129.5424 | 190.4576
235 | 950208 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
236 | 950303 | 0.4 | 186 | 1.73 | 102.9696 | 160 | 0.8 | 128 | 102.9696 | 25.0304
237 | 950304 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 250 | 0.8 | 200 | 127.328 | 72.672
238 | 950307 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 250 | 0.8 | 200 | 119.024 | 80.976
239 | 950308 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 250 | 0.8 | 200 | 129.5424 | 70.4576
240 | 950309 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 250 | 0.8 | 200 | 119.024 | 80.976
241 | 950310 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 138.4 | 61.6
242 | 950311 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
243 | 950312 | 0.4 | 240 | 1.73 | 132.864 | 250 | 0.8 | 200 | 132.864 | 67.136
244 | 950313 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
с Чолакай
245 | 950405 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
246 | 950406 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
247 | 950408 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
248 | 950409 | 0.4 | 287 | 1.73 | 158.8832 | 400 | 0.8 | 320 | 158.8832 | 161.1168
249 | 950410 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 250 | 0.8 | 200 | 138.9536 | 61.0464
250 | 950411 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 250 | 0.8 | 200 | 129.5424 | 70.4576
Камыс завод
251 | 950413 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41.52 | 8.88
с Диханкайрат
252 | 950414 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
253 | 950415 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
254 | 950416 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 37.6448 | 12.7552
255 | 957502 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.3056 | 11.0944
ПОГЗ Смирновка
256 | 967503 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 100 | 0.8 | 80 | 59.7888 | 20.2112
257 | 967504 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
с Ават
258 | 970102 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
259 | 970103 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
260 | 970104 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
с Алты уй
261 | 970202 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
262 | 970203 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
263 | 970205 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
264 | 970206 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
265 | 970208 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
266 | 970209 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
267 | 970210 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 160 | 0.8 | 128 | 92.4512 | 35.5488
268 | 970211 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 250 | 0.8 | 200 | 93.5584 | 106.4416
269 | 970301 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
270 | 970302 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
с Надек
271 | 970304 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
272 | 970305 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
273 | 970306 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
с Суптай
274 | 970307 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
275 | 970308 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
276 | 970311 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
с Хонохай
277 | 970317 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с Шежин
278 | 970318 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
с Аккент
279 | 970402 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
г Жаркент
280 | 970405 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
281 | 970406 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
282 | 970408 | 0.4 | 240 | 1.73 | 132.864 | 250 | 0.8 | 200 | 132.864 | 67.136
с Б-Шыган
283 | 970410 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
284 | 970411 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
285 | 970412 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 250 | 0.8 | 200 | 127.328 | 72.672
286 | 970413 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
287 | 970414 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
288 | 970415 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
289 | 970416 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
290 | 970418 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 250 | 0.8 | 200 | 136.7392 | 63.2608
291 | 970432 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 160 | 0.8 | 128 | 74.1824 | 53.8176
с Алты уй
292 | 970501 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 160 | 0.8 | 128 | 63.664 | 64.336
Карабулакский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ | cos ϕ | Допустимая нагрука | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
п.Карабулак
1 | 510101 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
2 | 510102 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
3 | 510103 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
4 | 510202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 250 | 0.8 | 200 | 96.3264 | 103.6736
5 | 510203 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
6 | 510205 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
7 | 510401 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
8 | 510402 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 160 | 0.8 | 128 | 124.56 | 3.44
9 | 510403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
10 | 510404 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 200 | 143.936 | 56.064
11 | 510405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
12 | 510406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
13 | 510501 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
14 | 510503 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
15 | 510504 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.288 | 6.112
16 | 510505 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
17 | 510506 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 32 | 27.68 | 4.32
18 | 510507 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
19 | 510508 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
20 | 510509 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 40 | 0.8 | 32 | 22.144 | 9.856
21 | 510510 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 8 | 3.3216 | 4.6784
22 | 510511 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
23 | 510512 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
24 | 510513 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
25 | 510514 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
26 | 510515 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
27 | 510516 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 40 | 0.8 | 32 | 19.376 | 12.624
28 | 510517 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 8 | 3.3216 | 4.6784
29 | 510518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
30 | 510519 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
31 | 510520 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
32 | 510521 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
33 | 510601 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 160 | 0.8 | 128 | 121.792 | 6.208
34 | 510602 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
35 | 510603 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 80 | 66.432 | 13.568
36 | 510604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
37 | 510605 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
38 | 510606 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
39 | 510607 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
40 | 510608 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
41 | 510610 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
42 | 510611 | 0.4 | 440 | 1.73 | 243.584 | 400 | 0.8 | 320 | 243.584 | 76.416
43 | 510612 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 160 | 0.8 | 128 | 119.024 | 8.976
44 | 510614 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
45 | 522101 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
46 | 522104 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 250 | 0.8 | 200 | 149.472 | 50.528
47 | 522105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
48 | 522106 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 400 | 0.8 | 320 | 149.472 | 170.528
49 | 522107 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 171.616 | 148.384
50 | 522108 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
51 | 522109 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
52 | 522110 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 200 | 85.808 | 114.192
53 | 522111 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
54 | 522112 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
55 | 522113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
56 | 522114 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
57 | 522117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 320 | 0.8 | 256 | 88.576 | 167.424
58 | 522118 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
59 | 522119 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
60 | 522120 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
61 | 522121 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
62 | 522122 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
63 | 522123 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 250 | 0.8 | 200 | 107.952 | 92.048
64 | 522124 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
65 | 522125 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
66 | 522126 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
67 | 522127 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
68 | 522128 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
69 | 590710 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
70 | 590712 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 128 | 116.256 | 11.744
71 | 590716 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
72 | 590717 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
73 | 590718 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
74 | 590719 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
с.Ешкиолмес
75 | 590701 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
76 | 590702 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
77 | 590703 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
78 | 590706 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
79 | 590707 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
80 | 590709 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49.824 | 0.576
81 | 590801 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 30 | 0.8 | 24 | 16.608 | 7.392
82 | 590802 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
с.Жалгыззагаш
83 | 590901 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
84 | 590902 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
85 | 590903 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
86 | 590904 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
87 | 590905 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
88 | 590906 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
89 | 590907 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
90 | 590908 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
91 | 590909 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
92 | 590910 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
93 | 590911 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
94 | 590912 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
95 | 590913 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
96 | 590914 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
97 | 590915 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
98 | 590916 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
99 | 590917 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
100 | 590918 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
с.Абай
101 | 591001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
102 | 591002 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
103 | 591003 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
104 | 591004 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
105 | 591005 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
106 | 591006 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
107 | 591007 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
108 | 591008 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
109 | 591009 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
110 | 591010 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с.Баисов
111 | 521601 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
112 | 521602 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
113 | 521603 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
114 | 521604 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 99.648 | 220.352
115 | 521605 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
116 | 521606 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 25 | 0.8 | 20 | 7.7504 | 12.2496
117 | 521607 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
с.Шымыр
118 | 521901 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
119 | 521902 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
120 | 521903 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
121 | 521904 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
122 | 521905 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
123 | 521906 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
124 | 521907 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
125 | 521908 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
126 | 521909 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
127 | 521910 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
128 | 521911 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
129 | 521912 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
130 | 521913 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
131 | 521914 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
132 | 521915 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
133 | 521916 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
134 | 521917 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
135 | 521918 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
136 | 521919 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
137 | 521920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
138 | 521921 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
139 | 521922 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
140 | 521923 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
141 | 521924 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
142 | 521925 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
143 | 521926 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
144 | 521927 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
145 | 521928 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 8 | 2.768 | 5.232
146 | 521929 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с.Сырымбет
147 | 560101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
148 | 560102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
149 | 560103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
150 | 560104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
с.Екпенды
151 | 560105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
152 | 560106 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
с.Жетысу
153 | 560107 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
154 | 560109 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
156 | 560110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
157 | 560111 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
158 | 560112 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
159 | 560113 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
160 | 560114 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
161 | 560115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
162 | 560116 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
163 | 560117 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
164 | 560118 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
165 | 560120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
с.Алдабергенова
166 | 480101 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 8 | 2.768 | 5.232
167 | 480103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
168 | 480104 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
169 | 480105 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
170 | 480107 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
171 | 480108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
172 | 480109 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
173 | 480111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
174 | 480113 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
175 | 480114 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
176 | 480115 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
177 | 480117 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
178 | 480118 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
179 | 480119 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
с.Бактыбай
180 | 480601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
181 | 480602 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
182 | 480604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
183 | 480605 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
184 | 480607 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
185 | 480701 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
186 | 480702 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
187 | 480703 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
188 | 480704 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
189 | 480705 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 128 | 2.768 | 125.232
190 | 480706 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
191 | 480707 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
192 | 480901 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
193 | 480902 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
194 | 480903 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
195 | 480904 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
196 | 480905 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
197 | 480906 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
198 | 480907 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
199 | 480909 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
200 | 480910 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
201 | 480911 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
202 | 481002 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
203 | 481003 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
204 | 481004 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
205 | 481005 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
206 | 481006 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
207 | 481102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
208 | 481103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
209 | 481104 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
210 | 481105 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
211 | 481107 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
212 | 481108 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
213 | 481109 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
214 | 481110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
215 | 481111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
216 | 481113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
217 | 481114 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
с.Жастар
218 | 481201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
219 | 481202 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
220 | 481203 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
221 | 481204 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 630 | 0.8 | 504 | 149.472 | 354.528
222 | 481205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
223 | 481206 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
с.Тенлик
224 | 460101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
225 | 460102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
226 | 460103 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
227 | 460104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
228 | 460105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
229 | 460106 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
230 | 460107 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
231 | 460108 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
232 | 460109 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
с.Кокжазык
233 | 460201 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
234 | 460202 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
235 | 460203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
236 | 460204 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
237 | 460313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
238 | 460401 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
239 | 460608 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.8224 | 31.5776
240 | 460609 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
241 | 460205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
с.Боктерли
242 | 460301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
243 | 460304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с.Актасты
244 | 460302 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
245 | 460314 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
246 | 460315 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
247 | 460303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
с.Кайнарлы
248 | 460305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
249 | 460306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
250 | 460307 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
251 | 460309 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
с.Коржумбай
252 | 460308 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
253 | 460310 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
254 | 460311 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с.Теректы
255 | 460601 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
256 | 460602 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
257 | 460603 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
258 | 460604 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 44.288 | 83.712
259 | 460605 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
260 | 460606 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
261 | 460607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
262 | 460610 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
с.АкынСара
263 | 540102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
264 | 540107 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
265 | 540108 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
266 | 540112 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
267 | 540113 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
268 | 540116 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
269 | 540118 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
270 | 540119 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
271 | 540120 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
272 | 540121 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
273 | 540122 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
274 | 540123 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
275 | 540201 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
276 | 540202 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
277 | 540204 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
278 | 540206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
279 | 540208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
280 | 540205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
281 | 540207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
282 | 540203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 20 | 12.1792 | 7.8208
283 | 540209 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
с.Коныр
284 | 540302 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
285 | 540304 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
286 | 540305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
287 | 540306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
288 | 540307 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
289 | 540308 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
290 | 540309 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
291 | 540310 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 63 | 0.8 | 50.4 | 8.304 | 42.096
292 | 540311 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
с.Коктобе
293 | 540314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
294 | 540315 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
295 | 540316 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
296 | 540319 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2144 | 5.7856
с.Акешки
297 | 540402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
298 | 540404 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
299 | 540405 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
300 | 540701 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
301 | 540702 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
302 | 540703 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
Коксуский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 кВ | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ, кВА | cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка | Адрес
1 | 165-02-01 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 250 | 0.8 | 200 | 62.0032 | 137.9968
2 | 165-02-02 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
3 | 165-02-03 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 100 | 0.8 | 80 | 9.9648 | 70.0352
4 | 165-02-04 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.6432 | 43.7568
5 | 165-02-05 | 0.4 | 276 | 1.73 | 152.7936 | 400 | 0.8 | 320 | 152.7936 | 167.2064 | с.Маслозавод
6 | 165-02-06 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944 | с.Балпык би
7 | 165-02-07 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 250 | 0.8 | 200 | 45.3952 | 154.6048
8 | 165-02-08 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
9 | 165-02-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
10 | 165-03-01 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 160 | 0.8 | 128 | 63.664 | 64.336 | с.Акшатоган
11 | 165-03-02 | 0.4 | 126 | 1.73 | 69.7536 | 250 | 0.8 | 200 | 69.7536 | 130.2464
12 | 165-03-03 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
13 | 165-03-04 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
14 | 165-03-05 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 100 | 0.8 | 80 | 29.3408 | 50.6592 | с.Теректы
15 | 165-03-06 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352 | с.Мукры
16 | 165-03-07 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
17 | 165-03-08 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6992 | 26.3008
18 | 165-03-09 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
19 | 165-03-10 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
20 | 165-03-11 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
21 | 165-03-12 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 160 | 0.8 | 128 | 6.6432 | 121.3568
22 | 165-03-13 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 160 | 0.8 | 128 | 48.1632 | 79.8368
23 | 165-03-14 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
24 | 165-03-16 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
25 | 165-03-18 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 25 | 0.8 | 20 | 11.6256 | 8.3744 | с.Балпык би
26 | 165-03-20 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672 | с.Мукры
27 | 165-03-21 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088 | с.Теректы
28 | 165-03-22 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832 | с.Мукры
29 | 165-03-23 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 40 | 0.8 | 32 | 16.0544 | 15.9456 | с.Теректы
30 | 165-05-01 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 100 | 0.8 | 80 | 2.2144 | 77.7856 | с.Балпык би
31 | 165-05-02 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
32 | 165-05-03 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
33 | 165-05-04 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
34 | 165-05-05 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 250 | 0.8 | 200 | 96.88 | 103.12
35 | 165-05-06 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 100 | 0.8 | 80 | 77.504 | 2.496
36 | 165-05-07 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
37 | 165-05-08 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
38 | 165-05-09 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
39 | 165-05-10 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 100 | 0.8 | 80 | 45.3952 | 34.6048
40 | 165-05-11 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
41 | 165-05-12 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
42 | 165-05-13 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 250 | 0.8 | 200 | 83.5936 | 116.4064
43 | 165-05-14 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.7872 | 21.6128
44 | 165-05-15 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 63 | 0.8 | 50.4 | 48.7168 | 1.6832
45 | 165-05-16 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 400 | 0.8 | 320 | 174.384 | 145.616
46 | 165-05-17 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 100 | 0.8 | 80 | 38.1984 | 41.8016
47 | 165-05-18 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20.4832 | 29.9168
48 | 165-05-19 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
49 | 165-05-20 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
50 | 165-06-01 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 400 | 0.8 | 320 | 131.7568 | 188.2432 | с.Балпык би
51 | 165-06-02 | 0.4 | 121 | 1.73 | 66.9856 | 160 | 0.8 | 128 | 66.9856 | 61.0144
52 | 165-06-03 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78.0576 | 160 | 0.8 | 128 | 78.0576 | 49.9424
53 | 165-06-04 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
54 | 165-06-05 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
55 | 165-06-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
56 | 165-06-07 | 0.4 | 156 | 1.73 | 86.3616 | 160 | 0.8 | 128 | 86.3616 | 41.6384
57 | 165-06-09 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 250 | 0.8 | 200 | 58.6816 | 141.3184
58 | 165-06-10 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 630 | 0.8 | 504 | 8.304 | 495.696
59 | 165-06-10 | 0.4 | 358 | 1.73 | 198.1888 | 160 | 0.8 | 128 | 198.1888 | -70.1888
60 | 165-06-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
61 | 165-06-12 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
62 | 165-06-13 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 250 | 0.8 | 200 | 71.968 | 128.032
63 | 165-06-14 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
64 | 165-06-15 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
65 | 165-06-16 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 400 | 0.8 | 320 | 34.3232 | 285.6768
66 | 165-06-17 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 250 | 0.8 | 200 | 104.6304 | 95.3696
67 | 165-06-18 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
68 | 165-06-19 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
69 | 165-06-19 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 630 | 0.8 | 504 | 0 | 504
70 | 165-06-20 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 400 | 0.8 | 320 | 44.8416 | 275.1584
71 | 165-07-01 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344 | с.Балпык би
72 | 165-07-02 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 400 | 0.8 | 320 | 64.2176 | 255.7824
73 | 165-07-03 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 160 | 0.8 | 128 | 56.4672 | 71.5328
74 | 170-07-04 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
75 | 165-07-06 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 200 | 121.792 | 78.208
76 | 165-07-07 | 0.4 | 121 | 1.73 | 66.9856 | 250 | 0.8 | 200 | 66.9856 | 133.0144
77 | 165-07-09 | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 100 | 0.8 | 80 | 58.6816 | 21.3184
78 | 165-07-10 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
79 | 165-07-11 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
80 | 165-07-12 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
81 | 165-07-15 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424 | с.Бескайнар
82 | 165-07-16 | 0.4 | 469 | 1.73 | 259.6384 | 630 | 0.8 | 504 | 259.6384 | 244.3616 | с.Балпык би
83 | 165-07-17 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
84 | 165-07-18 | 0.4 | 126 | 1.73 | 69.7536 | 250 | 0.8 | 200 | 69.7536 | 130.2464
85 | 165-07-19 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
86 | 165-07-20 | 0.4 | 294 | 1.73 | 162.7584 | 400 | 0.8 | 320 | 162.7584 | 157.2416
87 | 165-07-21 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
88 | 165-07-22 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 400 | 0.8 | 320 | 15.5008 | 304.4992
89 | 165-07-23 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
90 | 165-07-24 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
91 | 165-07-25 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
92 | 165-07-26 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
93 | 165-07-27 | 0.4 | 348 | 1.73 | 192.6528 | 630 | 0.8 | 504 | 192.6528 | 311.3472
94 | 165-08-01 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456 | с.Балпык би
95 | 165-08-02 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712 | с.Теректы
96 | 165-08-03 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
97 | 165-08-04 | 0.4 | 236 | 1.73 | 130.6496 | 400 | 0.8 | 320 | 130.6496 | 189.3504
98 | 165-08-05 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 40 | 0.8 | 32 | 18.8224 | 13.1776
99 | 165-08-06 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 160 | 0.8 | 128 | 74.1824 | 53.8176
100 | 165-08-07 | 0.4 | 364 | 1.73 | 201.5104 | 630 | 0.8 | 504 | 201.5104 | 302.4896
101 | 165-08-08 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
102 | 165-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
103 | 165-08-10 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 250 | 0.8 | 200 | 32.6624 | 167.3376 | с.Балпык би
104 | 165-08-11 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 40 | 0.8 | 32 | 13.2864 | 18.7136
105 | 165-08-12 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704 | с.Теректы
106 | 165-08-13 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 100 | 0.8 | 80 | 37.6448 | 42.3552
107 | 165-09-01 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584 | с.Балпык би
108 | 165-09-03 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 160 | 0.8 | 128 | 40.4128 | 87.5872
109 | 165-09-04 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
110 | 165-09-05 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
111 | 165-09-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
112 | 165-09-08 | 0.4 | 365 | 1.73 | 202.064 | 630 | 0.8 | 504 | 202.064 | 301.936
113 | 165-09-09 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 250 | 0.8 | 200 | 82.4864 | 117.5136
114 | 165-09-10 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
115 | 165-12-01 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 630 | 0.8 | 504 | 73.6288 | 430.3712 | с.Балпык би
116 | 165-12-02 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
117 | 45-01-01 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4 | с.Жамбыл
118 | 45-01-02 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
119 | 45-01-03 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
120 | 45-01-04 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
121 | 45-01-05 | 0.4 | 329 | 1.73 | 182.1344 | 630 | 0.8 | 504 | 182.1344 | 321.8656 | с.Мукры
122 | 45-01-06 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 40 | 0.8 | 32 | 18.2688 | 13.7312
123 | 45-01-08 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208 | 20 км.
124 | 45-01-09 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696 | с.Мукры
125 | 45-01-10 | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 40 | 0.8 | 32 | 8.8576 | 23.1424 | с.Мамбет
126 | 45-01-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20 | с.Жамбыл
127 | 45-01-12 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
128 | 45-01-13 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544 | с.Мамбет
129 | 45-01-14 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 25 | 0.8 | 20 | 10.5184 | 9.4816 | с.Жамбыл
130 | 45-02-01 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696 | с.Мамбет
131 | 45-02-02 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 25 | 0.8 | 20 | 16.0544 | 3.9456 | с.Талапты
132 | 45-02-03 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8224 | 61.1776
133 | 45-02-04 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
134 | 45-02-05 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 160 | 0.8 | 128 | 71.4144 | 56.5856
135 | 45-02-06 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31.0016 | 19.3984
136 | 45-02-07 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 160 | 0.8 | 128 | 43.1808 | 84.8192
137 | 45-02-08 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 25 | 0.8 | 20 | 10.5184 | 9.4816
138 | 45-02-09 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
139 | 45-03-01 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208 | с.Мамбет
140 | 45-03-02 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
141 | 45-03-03 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 250 | 0.8 | 200 | 120.6848 | 79.3152
142 | 45-03-04 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 250 | 0.8 | 200 | 62.0032 | 137.9968
143 | 45-03-05 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
144 | 45-03-06 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
145 | 45-03-07 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 160 | 0.8 | 128 | 50.9312 | 77.0688 | с.Енбекшиказак
146 | 45-03-08 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
147 | 45-03-09 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
148 | 45-03-10 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
149 | 45-03-11 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.1264 | 23.2736 | с.Мамбет
150 | 45-03-12 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 40 | 0.8 | 32 | 13.2864 | 18.7136
151 | 45-03-13 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592 | с.Енбекшиказак
152 | 45-03-14 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 160 | 0.8 | 128 | 38.1984 | 89.8016 | с.Мамбет
153 | 45-03-15 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
154 | 45-03-16 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
155 | 45-03-17 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 100 | 0.8 | 80 | 45.3952 | 34.6048 | с.Енбекшиказак
156 | 47-01-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624 | с.Муканшы
157 | 47-01-05 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
158 | 47-01-07 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
159 | 47-03-01 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056 | с.Муканшы
160 | 47-03-02 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 160 | 0.8 | 128 | 54.2528 | 73.7472 | с.Жарлыозек
161 | 47-03-03 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
162 | 47-03-04 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 100 | 0.8 | 80 | 68.6464 | 11.3536
163 | 47-03-05 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
164 | 47-03-06 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 100 | 0.8 | 80 | 70.8608 | 9.1392
165 | 47-03-07 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 180 | 0.8 | 144 | 43.1808 | 100.8192
166 | 47-03-08 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
167 | 47-03-09 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
168 | 47-03-10 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 25 | 0.8 | 20 | 19.376 | 0.624
169 | 47-03-11 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
170 | 47-03-12 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
171 | 47-03-13 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
172 | 47-03-14 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
173 | 47-03-15 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 63 | 0.8 | 50.4 | 9.9648 | 40.4352
174 | 47-03-16 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
175 | 47-05-01 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.3936 | 36.0064 | с.Мусабек
176 | 47-05-03 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 250 | 0.8 | 200 | 73.0752 | 126.9248
177 | 47-05-04 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 100 | 0.8 | 80 | 38.1984 | 41.8016
178 | 47-05-05 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
179 | 47-05-06 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
180 | 47-06-02 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296 | с.Маулембай
181 | 49-02-01 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392 | с.Актекше
182 | 49-02-02 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 100 | 0.8 | 80 | 70.8608 | 9.1392
183 | 49-02-03 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 100 | 0.8 | 80 | 34.3232 | 45.6768
184 | 49-02-04 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 100 | 0.8 | 80 | 40.9664 | 39.0336
185 | 49-02-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
186 | 49-02-06 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
187 | 49-02-07 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 25 | 0.8 | 20 | 6.6432 | 13.3568
188 | 49-02-09 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
189 | 49-02-10 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 25 | 0.8 | 20 | 6.6432 | 13.3568
190 | 49-02-11 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
191 | 49-02-19 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
192 | 49-02-20 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 100 | 0.8 | 80 | 9.9648 | 70.0352
193 | 49-02-21 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 25 | 0.8 | 20 | 6.6432 | 13.3568
194 | 49-02-22 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
195 | 49-04-01 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 400 | 0.8 | 320 | 73.0752 | 246.9248 | с/о Кабылиса АО "Казтелерадио"
196 | 166-01-01 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176 | с.Алгабас
197 | 166-01-02 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 250 | 0.8 | 200 | 62.0032 | 137.9968
198 | 166-01-03 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 160 | 0.8 | 128 | 38.1984 | 89.8016
199 | 166-01-04 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32 | с.Кызылтоган
200 | 166-01-05 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
201 | 166-01-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 40 | 0.8 | 32 | 0 | 32 | с.Алгабас
202 | 166-01-07 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664 | с.Алгабас
203 | 166-01-08 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 25 | 0.8 | 20 | 10.5184 | 9.4816
204 | 166-01-10 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 25 | 0.8 | 20 | 14.3936 | 5.6064
205 | 166-03-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 100 | 0.8 | 80 | 36.5376 | 43.4624 | с.Актекше
206 | 166-03-03 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 160 | 0.8 | 128 | 3.3216 | 124.6784
207 | 166-03-04 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 40 | 0.8 | 32 | 19.9296 | 12.0704
208 | 166-03-05 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 25 | 0.8 | 20 | 6.6432 | 13.3568
209 | 170-01-01 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824 | с.Жетыжал
210 | 170-01-02 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 100 | 0.8 | 80 | 28.7872 | 51.2128
211 | 170-01-03 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 100 | 0.8 | 80 | 54.8064 | 25.1936
212 | 170-02-01 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 160 | 0.8 | 128 | 32.1088 | 95.8912 | ст.Коксу
213 | 170-02-02 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
214 | 170-02-03 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23.2512 | 27.1488
215 | 170-02-04 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
216 | 170-02-05 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
217 | 170-02-06 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
218 | 170-02-07 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
219 | 170-02-08 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
220 | 170-02-09 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
221 | 170-03-01 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696 | ст.Коксу
222 | 170-03-02 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784 | с.Муканшы
223 | 170-03-03 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 40 | 0.8 | 32 | 14.3936 | 17.6064 | с.Ондирис
224 | 170-03-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200 | с.Надырызбек
225 | 170-03-06 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
226 | 170-03-07 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 25 | 0.8 | 20 | 10.5184 | 9.4816
227 | 170-03-08 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200 | ст.Коксу
228 | 170-04-01 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128 | с.Жетыжал
229 | 170-07-01 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 400 | 0.8 | 320 | 82.4864 | 237.5136 | ст.Коксу
230 | 170-08-01 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 25 | 0.8 | 20 | 14.3936 | 5.6064 | ст.Коксу
231 | 170-08-03 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20 | с.Амангельды
232 | 170-08-05 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616 | с.Кернарал
233 | 170-08-06 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464 | с.Амангельды
234 | 170-08-07 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4 | с.Каратал
235 | 170-08-08 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
236 | 170-08-09 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
237 | 170-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
238 | 170-08-10 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336 | с.Амангельды
239 | 170-08-11 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
240 | 170-08-12 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
241 | 170-08-13 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
242 | 170-08-14 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
243 | 170-08-15 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
244 | 170-08-16 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
245 | 170-08-17 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4 | с.Каратал
246 | 170-08-18 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
247 | 170-08-19 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696 | ст.Коксу
248 | 170-08-20 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056 | с.Амангельды
249 | 170-08-22 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 100 | 0.8 | 80 | 27.1264 | 52.8736 | с.Кернарал
Сарыозекский РЭС
№ | Опер. | Мощность трансф. | Пропускная способность по току, А | Нагрузка по току | Загруженность | Резерв мощносит |  | Расход за август тыс.кВт*ч | Примечание
п/п | номер |  |  | А | % | по току (А) | кВт
ТП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Загруженность до 30 % Всего: 6 трансформаторов
1 | 280101 | 250 | 360 | 19 | 5.278% | 341 | 215.2065 | 136.3185
2 | 280201 | 100 | 144.5087 | 19 | 13.15% | 125.5087 | 79.209 | 54.72
3 | 280202 | 250 | 350 | 22 | 6.286% | 328 | 207.0021 | 132.5318
4 | 280204 | 400 | 570 | 30 | 5.263% | 540 | 340.7962 | 215.8376
5 | 280205 | 160 | 225 | 31 | 13.78% | 194 | 122.4342 | 85.199
6 | 280206 | 250 | 361.2717 | 21 | 5.813% | 340.2717 | 214.7468 | 136.8
7 | 280207 | 250 | 325 | 20 | 6.154% | 305 | 192.4867 | 123.0653
8 | 280208 | 200 | 289.0173 | 22 | 7.612% | 267.0173 | 168.5157 | 109.44
9 | 280209 | 160 | 225 | 19 | 8.444% | 206 | 130.0074 | 85.199
10 | 280210 | 160 | 228 | 20 | 8.772% | 208 | 131.2696 | 86.335
11 | 280501 | 160 | 225 | 40 | 17.78% | 185 | 116.7542 | 85.199
12 | 280503 | 100 | 140 | 15 | 10.71% | 125 | 78.888 | 53.0127
13 | 280504 | 100 | 138 | 19 | 13.77% | 119 | 75.1014 | 52.2554
14 | 280505 | 100 | 144.5087 | 22 | 15.22% | 122.5087 | 77.3157 | 54.72
15 | 280601 | 100 | 135 | 25 | 18.52% | 110 | 69.4214 | 51.1194
16 | 280602 | 400 | 570 | 26 | 4.561% | 544 | 343.3206 | 215.8376
17 | 280605 | 250 | 354 | 11 | 3.107% | 343 | 216.4687 | 134.0465
18 | 280608 | 100 | 142 | 15 | 10.56% | 127 | 80.1502 | 53.7701
19 | 280610 | 315 | 450 | 40 | 8.889% | 410 | 258.7526 | 170.3981
20 | 280611 | 160 | 230 | 15 | 6.522% | 215 | 135.6874 | 87.0924
21 | 280612 | 100 | 142 | 13 | 9.155% | 129 | 81.4124 | 53.7701
22 | 290101 | 160 | 228 | 26 | 11.4% | 202 | 127.483 | 86.335
23 | 290102 | 100 | 140 | 29 | 20.71% | 111 | 70.0525 | 53.0127
24 | 290104 | 63 | 85 | 9 | 10.59% | 76 | 47.9639 | 32.1863
25 | 290105 | 100 | 144.5087 | 15 | 10.38% | 129.5087 | 81.7334 | 54.72
26 | 290301 | 630 | 902 | 21 | 2.328% | 881 | 556.0026 | 341.5535
27 | 290302 | 100 | 135 | 26 | 19.26% | 109 | 68.7903 | 51.1194
28 | 290304 | 160 | 230 | 18 | 7.826% | 212 | 133.794 | 87.0924
29 | 290305 | 100 | 138 | 17 | 12.32% | 121 | 76.3636 | 52.2554
30 | 290307 | 100 | 134 | 17 | 12.69% | 117 | 73.8392 | 50.7408
31 | 290308 | 100 | 144.5087 | 30 | 20.76% | 114.5087 | 72.2669 | 54.72
32 | 290309 | 160 | 225 | 40 | 17.78% | 185 | 116.7542 | 85.199
33 | 290310 | 250 | 354 | 26 | 7.345% | 328 | 207.0021 | 134.0465
34 | 290311 | 160 | 222 | 14 | 6.306% | 208 | 131.2696 | 84.0631
35 | 290312 | 100 | 135 | 5 | 3.704% | 130 | 82.0435 | 51.1194
36 | 290313 | 100 | 140 | 13 | 9.286% | 127 | 80.1502 | 53.0127
37 | 290314 | 160 | 225 | 16 | 7.111% | 209 | 131.9007 | 85.199
38 | 270101 | 100 | 136 | 19 | 13.97% | 117 | 73.8392 | 51.4981
39 | 270104 | 100 | 137 | 17 | 12.41% | 120 | 75.7325 | 51.8767
40 | 270106 | 100 | 144.5087 | 19 | 13.15% | 125.5087 | 79.209 | 54.72
41 | 270108 | 100 | 138 | 23 | 16.67% | 115 | 72.577 | 52.2554
42 | 270109 | 100 | 137 | 14 | 10.22% | 123 | 77.6258 | 51.8767
43 | 270202 | 160 | 225 | 17 | 7.556% | 208 | 131.2696 | 85.199
44 | 270203 | 100 | 145 | 19 | 13.1% | 126 | 79.5191 | 54.906
45 | 270204 | 100 | 156 | 14 | 8.974% | 142 | 89.6168 | 59.0713
46 | 270205 | 250 | 362 | 13 | 3.591% | 349 | 220.2553 | 137.0758
47 | 270206 | 100 | 128 | 17 | 13.28% | 111 | 70.0525 | 48.4688
48 | 270301 | 250 | 357 | 26 | 7.283% | 331 | 208.8954 | 135.1825
49 | 270303 | 63 | 85 | 20 | 23.53% | 65 | 41.0218 | 32.1863
50 | 270305 | 250 | 357 | 23 | 6.443% | 334 | 210.7887 | 135.1825
51 | 270306 | 60 | 83 | 20 | 24.1% | 63 | 39.7596 | 31.429
52 | 270501 | 100 | 135 | 27 | 20% | 108 | 68.1592 | 51.1194
53 | 270503 | 100 | 132 | 18 | 13.64% | 114 | 71.9459 | 49.9834
54 | 270504 | 160 | 225 | 24 | 10.67% | 201 | 126.8519 | 85.199
55 | 270505 | 40 | 54 | 18 | 33.33% | 36 | 22.7197 | 20.4478
56 | 270601 | 100 | 135 | 21 | 15.56% | 114 | 71.9459 | 51.1194
57 | 270602 | 160 | 226 | 22 | 9.735% | 204 | 128.7452 | 85.5777
58 | 270603 | 250 | 355 | 21 | 5.915% | 334 | 210.7887 | 134.4252
59 | 270605 | 100 | 135 | 23 | 17.04% | 112 | 70.6836 | 51.1194
60 | 300101 | 400 | 560 | 16 | 2.857% | 544 | 343.3206 | 212.0509
61 | 300103 | 160 | 228 | 17 | 7.456% | 211 | 133.1629 | 86.335
62 | 300104 | 250 | 350 | 11 | 3.143% | 339 | 213.9443 | 132.5318
63 | 300106 | 100 | 155 | 14 | 9.032% | 141 | 88.9857 | 58.6927
64 | 300301 | 160 | 240 | 7 | 2.917% | 233 | 147.0472 | 90.879
65 | 300302 | 40 | 4 | 2 | 50% | 2 | 1.2622 | 1.5146
66 | 300303 | 250 | 361.2717 | 5.8 | 1.605% | 355.4717 | 224.3396 | 136.8
67 | 300304 | 100 | 144.5087 | 4 | 2.768% | 140.5087 | 88.6756 | 54.72
68 | 300305 | 100 | 144.5087 | 3 | 2.076% | 141.5087 | 89.3067 | 54.72
69 | 300703 | 400 | 578.0347 | 18 | 3.114% | 560.0347 | 353.4401 | 218.88
70 | 300704 | 160 | 231.2139 | 9 | 3.892% | 222.2139 | 140.2401 | 87.552
71 | 300706 | 630 | 910.4046 | 18 | 1.977% | 892.4046 | 563.2001 | 344.736
72 | 260601 | 250 | 361.2717 | 52 | 14.39% | 309.2717 | 195.1826 | 136.8
73 | 260602 | 100 | 144.5087 | 33 | 22.84% | 111.5087 | 70.3736 | 54.72
74 | 260603 | 160 | 231.2139 | 26 | 11.24% | 205.2139 | 129.5113 | 87.552
75 | 260609 | 250 | 361.2717 | 64 | 17.72% | 297.2717 | 187.6093 | 136.8
76 | 260613 | 100 | 144.5087 | 17 | 11.76% | 127.5087 | 80.4712 | 54.72
77 | 260902 | 100 | 144.5087 | 13 | 8.996% | 131.5087 | 82.9956 | 54.72
78 | 260904 | 100 | 144.5087 | 10 | 6.92% | 134.5087 | 84.889 | 54.72
79 | 260905 | 100 | 144.5087 | 7 | 4.844% | 137.5087 | 86.7823 | 54.72
80 | 260908 | 400 | 578.0347 | 10 | 1.73% | 568.0347 | 358.489 | 218.88
81 | 260909 | 100 | 144.5087 | 9 | 6.228% | 135.5087 | 85.5201 | 54.72
82 | 260101 | 100 | 144.5087 | 19 | 13.15% | 125.5087 | 79.209 | 54.72
83 | 260102 | 100 | 144.5087 | 12 | 8.304% | 132.5087 | 83.6268 | 54.72
84 | 260103 | 100 | 144.5087 | 54 | 37.37% | 90.5087 | 57.1204 | 54.72
85 | 260104 | 160 | 231.2139 | 28 | 12.11% | 203.2139 | 128.2491 | 87.552
86 | 260105 | 400 | 578.0347 | 56 | 9.688% | 522.0347 | 329.4582 | 218.88
87 | 260107 | 250 | 361.2717 | 22 | 6.09% | 339.2717 | 214.1157 | 136.8
88 | 260109 | 100 | 144.5087 | 32 | 22.14% | 112.5087 | 71.0047 | 54.72
89 | 260110 | 100 | 144.5087 | 39 | 26.99% | 105.5087 | 66.5869 | 54.72
90 | 260111 | 63 | 91.0405 | 7 | 7.689% | 84.0405 | 53.0383 | 34.4736
91 | 260401 | 250 | 361.2717 | 25 | 6.92% | 336.2717 | 212.2224 | 136.8
92 | 260402 | 63 | 91.0405 | 3 | 3.295% | 88.0405 | 55.5627 | 34.4736
93 | 260501 | 100 | 144.5087 | 2 | 1.384% | 142.5087 | 89.9378 | 54.72
94 | 260502 | 250 | 361.2717 | 46 | 12.73% | 315.2717 | 198.9692 | 136.8
95 | 260505 | 160 | 231.2139 | 39 | 16.87% | 192.2139 | 121.3069 | 87.552
96 | 260503 | 160 | 231.2139 | 13 | 5.622% | 218.2139 | 137.7156 | 87.552
97 | 260506 | 160 | 231.2139 | 16 | 6.92% | 215.2139 | 135.8223 | 87.552
98 | 260507 | 250 | 361.2717 | 46 | 12.73% | 315.2717 | 198.9692 | 136.8
99 | 460701 | 25 | 36.1272 | 5 | 13.84% | 31.1272 | 19.6445 | 13.68
100 | 460702 | 250 | 361.2717 | 41 | 11.35% | 320.2717 | 202.1247 | 136.8
101 | 460703 | 400 | 578.0347 | 46 | 7.958% | 532.0347 | 335.7692 | 218.88
102 | 460704 | 250 | 361.2717 | 23 | 6.366% | 338.2717 | 213.4846 | 136.8
103 | 460705 | 160 | 231.2139 | 25 | 10.81% | 206.2139 | 130.1424 | 87.552
104 | 460706 | 100 | 144.5087 | 29 | 20.07% | 115.5087 | 72.898 | 54.72
105 | 460707 | 100 | 144.5087 | 51 | 35.29% | 93.5087 | 59.0137 | 54.72
106 | 460708 |  | 0 | 25 | #DIV/0! | -25 | -15.7776 | 0
107 | 460710 | 100 | 144.5087 | 16 | 11.07% | 128.5087 | 81.1023 | 54.72
108 | 460711 | 100 | 144.5087 | 26 | 17.99% | 118.5087 | 74.7913 | 54.72
109 | 460713 | 25 | 36.1272 | 2 | 5.536% | 34.1272 | 21.5378 | 13.68
110 | 360606 | 63 | 91.0405 | 5 | 5.492% | 86.0405 | 54.3005 | 34.4736
111 | 360607 | 100 | 144.5087 | 5 | 3.46% | 139.5087 | 88.0445 | 54.72
112 | 360601 | 63 | 91.0405 | 3 | 3.295% | 88.0405 | 55.5627 | 34.4736
113 | 360602 | 250 | 361.2717 | 14 | 3.875% | 347.2717 | 219.1645 | 136.8
114 | 360603 | 160 | 231.2139 | 19 | 8.217% | 212.2139 | 133.929 | 87.552
115 | 360604 | 100 | 144.5087 | 10 | 6.92% | 134.5087 | 84.889 | 54.72
116 | 360303 | 100 | 144.5087 | 12 | 8.304% | 132.5087 | 83.6268 | 54.72
117 | 311410 | 100 | 144.5087 | 0.8 | 0.5536% | 143.7087 | 90.6951 | 54.72
118 | 311413 | 100 | 144.5087 | 3.5 | 2.422% | 141.0087 | 88.9911 | 54.72
119 | 311414 | 100 | 144.5087 | 2 | 1.384% | 142.5087 | 89.9378 | 54.72
120 | 311415 | 100 | 144.5087 | 3.6 | 2.491% | 140.9087 | 88.928 | 54.72
121 | 311416 | 100 | 144.5087 | 2.4 | 1.661% | 142.1087 | 89.6854 | 54.72
122 | 311501 | 160 | 231.2139 | 3.3 | 1.427% | 227.9139 | 143.8374 | 87.552
123 | 311503 | 100 | 144.5087 | 1.1 | 0.7612% | 143.4087 | 90.5058 | 54.72
124 | 311504 | 100 | 144.5087 | 1.8 | 1.246% | 142.7087 | 90.064 | 54.72
125 | 311505 | 25 | 36.1272 | 3 | 8.304% | 33.1272 | 20.9067 | 13.68
126 | 311404 | 100 | 144.5087 | 2.7 | 1.868% | 141.8087 | 89.496 | 54.72
127 | 311405 | 63 | 91.0405 | 3.4 | 3.735% | 87.6405 | 55.3102 | 34.4736
128 | 311406 | 160 | 231.2139 | 3.6 | 1.557% | 227.6139 | 143.648 | 87.552
129 | 311407 | 250 | 361.2717 | 2.7 | 0.7474% | 358.5717 | 226.296 | 136.8
130 | 311408 | 250 | 361.2717 | 2 | 0.5536% | 359.2717 | 226.7378 | 136.8
131 | 380402 | 250 | 361.2717 | 2.6 | 0.7197% | 358.6717 | 226.3591 | 136.8
132 | 380403 | 63 | 91.0405 | 1 | 1.098% | 90.0405 | 56.8249 | 34.4736
133 | 380405 | 250 | 361.2717 | 3.1 | 0.8581% | 358.1717 | 226.0436 | 136.8
134 | 380201 | 250 | 361.2717 | 5 | 1.384% | 356.2717 | 224.8445 | 136.8
135 | 380202 | 100 | 144.5087 | 8 | 5.536% | 136.5087 | 86.1512 | 54.72
136 | 380204 | 100 | 144.5087 | 2 | 1.384% | 142.5087 | 89.9378 | 54.72
137 | 380205 | 160 | 231.2139 | 1 | 0.4325% | 230.2139 | 145.2889 | 87.552
138 | 380301 | 63 | 91.0405 | 16 | 17.57% | 75.0405 | 47.3583 | 34.4736
139 | 380302 | 250 | 361.2717 | 5 | 1.384% | 356.2717 | 224.8445 | 136.8
140 | 380303 | 250 | 361.2717 | 5.5 | 1.522% | 355.7717 | 224.5289 | 136.8
141 | 380304 | 100 | 144.5087 | 3 | 2.076% | 141.5087 | 89.3067 | 54.72
142 | 380305 | 250 | 361.2717 | 3.7 | 1.024% | 357.5717 | 225.6649 | 136.8
143 | 350301 | 160 | 231.2139 | 20 | 8.65% | 211.2139 | 133.2979 | 87.552
144 | 350302 | 160 | 231.2139 | 15 | 6.487% | 216.2139 | 136.4534 | 87.552
145 | 350303 | 100 | 144.5087 | 4.6 | 3.183% | 139.9087 | 88.2969 | 54.72
146 | 350304 | 100 | 144.5087 | 13.3 | 9.204% | 131.2087 | 82.8063 | 54.72
147 | 350305 | 100 | 144.5087 | 6.2 | 4.29% | 138.3087 | 87.2872 | 54.72
148 | 350101 | 160 | 231.2139 | 12.7 | 5.493% | 218.5139 | 137.905 | 87.552
149 | 350102 | 100 | 144.5087 | 10.3 | 7.128% | 134.2087 | 84.6996 | 54.72
150 | 390301 | 400 | 578.0347 | 30 | 5.19% | 548.0347 | 345.8669 | 218.88
151 | 390302 | 400 | 578.0347 | 26.5 | 4.584% | 551.5347 | 348.0757 | 218.88
152 | 390303 | 160 | 231.2139 | 27 | 11.68% | 204.2139 | 128.8802 | 87.552
153 | 390304 | 160 | 231.2139 | 22.6 | 9.774% | 208.6139 | 131.657 | 87.552
154 | 390402 | 250 | 361.2717 | 29 | 8.027% | 332.2717 | 209.698 | 136.8
155 | 390501 | 160 | 231.2139 | 27.6 | 11.94% | 203.6139 | 128.5015 | 87.552
156 | 110203 | 160 | 231.2139 | 6 | 2.595% | 225.2139 | 142.1334 | 87.552
157 | 110204 | 250 | 361.2717 | 5.5 | 1.522% | 355.7717 | 224.5289 | 136.8
158 | 110205 | 160 | 231.2139 | 9 | 3.892% | 222.2139 | 140.2401 | 87.552
159 | 110301 | 63 | 91.0405 | 6 | 6.59% | 85.0405 | 53.6694 | 34.4736
160 | 110401 | 63 | 91.0405 | 12 | 13.18% | 79.0405 | 49.8828 | 34.4736
161 | 110102 | 160 | 225 | 12.6 | 5.6% | 212.4 | 134.0465 | 85.199
162 | 110103 | 160 | 223 | 18 | 8.072% | 205 | 129.3763 | 84.4417
163 | 110104 | 160 | 231 | 26 | 11.26% | 205 | 129.3763 | 87.471
164 | 110201 | 160 | 230 | 25 | 10.87% | 205 | 129.3763 | 87.0924
165 | 110202 | 160 | 229 | 15 | 6.55% | 214 | 135.0563 | 86.7137
Сарканский РЭС
Диспетчерский № КТП - 10/0,4 кВ | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл нагрузка | Мощность ТМ,кВА | сos Ф | Допустимая нагрузка | фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Аманбоктер
РП-20202 | 0.4 | 3.5 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
РП-20203 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12 | 38.4
РП-20301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 79 | 24 | 55
990301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 82 | 20 | 62
с. Лепси
3т0101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
3т0102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 46 | 82
3т0103 | 0.4 | 31 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 30
3т0201 | 0.4 | 63 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
с. Кокжиде
3т0204 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
3т0203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
с. Лепси
3т0301 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
3т0302 | 0.4 | 244 | 1.73 | 133 | 400 | 0.8 | 320 | 128 | 192
3т0303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
3т0304 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18 | 32.4
3т0305 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 75 | 125
3т0401 | 0.4 | 12 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
3т0403 | 0.4 | 171 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 96 | 32
3т0701 | 0.4 | 7 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
3т0702 | 0.4 | 9 | 1.73 | 5 | 30 | 0.8 | 24 | 9 | 15
3т0703 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
3т0704 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 32 | 96
с. М. Толебаева
270201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
270203 | 0.4 | 73 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 42 | 86
с. Шубартобек
270301 | 0.4 | 12 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 10 | 10
с. Ульга
270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 43 | 85
с. М. Толебаева
860401 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 36 | 44
860402 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 29 | 51
860403 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20 | 30.4
с. Караултобе
210402 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 37 | 42
210403 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38 | 12.4
210404 | 0.4 | 107 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
210405 | 0.4 | 124 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 47 | 33
210402-а | 0.4 | 14 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Кок озек
290201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
290202 | 0.4 | 85 | 1.73 | 46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31 | 19.4
с. Алмалы
740201 | 0.4 | 178 | 1.73 | 99 | 160 | 0.8 | 128 | 97 | 31
740202 | 0.4 | 185 | 1.73 | 103 | 150 | 0.8 | 120 | 96 | 24
740203 | 0.4 | 114 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
740204 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
740205 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 30 | 0.8 | 24 | 17 | 7
740207 | 0.4 | 127 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
740210 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
740401 | 0.4 | 349 | 1.73 | 194 | 250 | 0.8 | 200 | 116 | 84
740501 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
740502 | 0.4 | 134 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
740503 | 0.4 | 179 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 35
740504 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106 | 160 | 0.8 | 128 | 103 | 25
740505 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 70 | 10
740506 | 0.4 | 131 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
740507 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
740508 | 0.4 | 134 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
740601 | 0.4 | 335 | 1.73 | 193 | 250 | 0.8 | 200 | 189 | 11
740206 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 20 | 14 | 6
740603 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
740604 | 0.4 | 137 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
740701 | 0.4 | 192 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 128 | 101 | 27
740702 | 0.4 | 188 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 101 | 27
740705 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40 | 10.4
740706 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
740708 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
с. Койлык
250104 | 0.4 | 47 | 1.73 | 27 | 40 | 0.8 | 32 | 25 | 7
250105 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
250107 | 0.4 | 178 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
250109 | 0.4 | 341 | 1.73 | 199 | 250 | 0.8 | 200 | 141 | 59
251111 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 102 | 26
250113 | 0.4 | 182 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 102 | 26
250114 | 0.4 | 174 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
250117 | 0.4 | 126 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
250118 | 0.4 | 14 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
с. Шатырбай
250201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
250202 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
250203 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
250204 | 0.4 | 118 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
250205 | 0.4 | 54 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
250207 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 26 | 102
250301 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
250302 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
280301 | 0.4 | 9 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
280302 | 0.4 | 29 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
280402 | 0.4 | 34 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18 | 32.4
280403 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
280404 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
280405 | 0.4 | 215 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
280501 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
с. Бакалы | [8 empty] | 0
310101 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168 | 250 | 0.8 | 200 | 150 | 50
310102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 98 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
310103 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
310106 | 0.4 | 42 | 1.73 | 32 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
310402 | 0.4 | 299 | 1.73 | 162 | 250 | 0.8 | 200 | 154 | 46
310403 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
310404 | 0.4 | 117 | 1.73 | 95 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
с. Актума
240101 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
240103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 96 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
240104 | 0.4 | 117 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
240105 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
240106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
240107 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
240108 | 0.4 | 116 | 1.73 | 91 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
240109 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Соколовка
240202 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
240203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23 | 27.4
с. Каргалы
240201 | 0.4 | 5 | 1.73 | 61 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
240204 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 47 | 81
240205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
240206 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 38 | 90
240207 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
240209 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
240210 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 80 | 64 | 16
с. Аккаин | [8 empty] | 0
240303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 128 | 38 | 90
240304 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11 | 39.4
с. Черкаск
240301 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
240305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 25 | 14 | 11
240306 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 55 | 73
240401 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9 | 50 | 0.8 | 25 | 9 | 16
с. Екаша
840101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
840102 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 47 | 81
840103 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 36 | 92
840104 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
840105 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 82 | 118
840107 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 25 | 103
840108 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33 | 100 | 0.8 | 80 | 32 | 48
840109 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 17 | 63
840110 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18 | 32.4
840111 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
840201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
840202 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
840203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
840204 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29 | 21.4
840205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
840402 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
840401 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
с. Аманбоктер
РП-20101 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16 | 100 | 0.8 | 80 | 23 | 57
РП-20201 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
РП-20203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
РП-20301 | 0.4 | 53 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 31 | 49
с. Теректи
990301 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
г. Саркан
830301 | 0.4 | 116.5 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
830302 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
830303 | 0.4 | 163 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 87 | 113
830304 | 0.4 | 140 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 78 | 2
830305 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 180 | 0.8 | 144 | 66 | 78
830306 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
830307 | 0.4 | 362 | 1.73 | 201 | 400 | 0.8 | 320 | 191 | 129
830308 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 28 | 100
830309 | 0.4 | 139 | 1.73 | 77 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
830310 | 0.4 | 300 | 1.73 | 167 | 250 | 0.8 | 200 | 165 | 35
830312 | 0.4 | 214 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 101 | 27
830402 | 0.4 | 39 | 1.73 | 22 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
830403 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
РП-10102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 67 | 13
РП-10103 | 0.4 | 91 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1.4
РП-10104 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 161 | 39
РП-10105 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
РП-10106 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
РП-10108 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118 | 160 | 0.8 | 128 | 117 | 11
РП-10202 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
830201 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 315 | 0.8 | 200 | 165 | 35
830203 | 0.4 | 181 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
830204 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
830205 | 0.4 | 160 | 1.73 | 87 | 180 | 0.8 | 130 | 88 | 42
830206 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
830207 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
830208 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177 | 250 | 0.8 | 200 | 166 | 34
830209 | 0.4 | 184 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 99 | 29
830210 | 0.4 | 142 | 1.73 | 100 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
830211 | 0.4 | 45 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.5 | 22 | 28.5
830212 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
830213 | 0.4 | 112 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
830214 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 165 | 35
830215 | 0.4 | 270 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 150 | 107 | 43
830216 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.5 | 180 | 0.8 | 152 | 67 | 85
830218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
830219 | 0.4 | 363 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 187 | 133
830220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 87 | 41
830221 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 80 | 120
830222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
830223 | 0.4 | 83 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
830224 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
830225 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
830226 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29 | 21.4
830230 | 0.4 | 54 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
830101 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 70 | 130
830102 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
830104 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
830105 | 0.4 | 81 | 1.73 | 45 | 150 | 0.8 | 128 | 45 | 83
830106 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
830107 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
830108 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
830109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
830110 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18 | 50 | 0.8 | 32 | 18 | 14
830113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
830114 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
830115 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 210 | 64 | 146
830117 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
830119 | 0.4 | 27 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 20 | 12 | 8
830121 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21 | 29.4
Талдыкорганский РЭС
№№ п/п | Оперативное наименование КТП 6-10 кВ |  |  |  | Оперативное наименование ВЛ-0,4 кВ | Марка и сечение |  | Замеры в часы максимума нагрузки в линии 0,4кВ. |  |  |  |  | Напряжение |  | Длина до отдален-ного ЭП (км) | Дата проведения замеров
[6 empty] | фазного провода | нулевого провода
[12 empty] | Загр-ть | Фазное | отдаленного
[8 empty] | I A | I B | I C | I ср | ТП | U ф | Э.П.
[8 empty] | ( A) | ( A ) | ( A ) | ( A ) | % | ( B ) | ( B )
ПС-158 Еркин
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ТП-286 |  |  |  | трансформатор | - | - | 26 | 38 | 12 | 25.3333 | 7.012% | 223 | 210
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Поселок; 4: А-35; 5: А-35; 6: 18; 7: 25; 8: 7
| ток | 361.2717 | А |  | 3: ф-2 АОТИ; 4: А-35; 5: А-35; 6: 10; 7: 16; 8: 3
[5 empty] | ф-3 АвтоШкола | АПпВ-90 | 1х70 | 2 | 2 | 1
2 | ТП-365 |  |  |  | трансформатор | - | - | 211 | 209 | 225 | 215 | 59.51% | 227 | 209
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Связь; 4: АПпВ-35; 5: 1х25; 6: 3; 7: 16; 8: 5
| ток | 361.2717 | А |  | 3: ф-2 Момыш Улы; 4: А-35; 5: А-35; 6: 95; 7: 81; 8: 89
[5 empty] | ф-3 Ащибулак | А-35 | А-35 | 98 | 66 | 85
[5 empty] | ф-4 Береговая | А-35 | А-35 | 29 | 69 | 51
3 | ТП-284 |  |  |  | трансформатор | - | - | 126 | 189 | 116 | 143.6667 | 39.77% | 230 | 211
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Береговая; 4: А-35; 5: А-35; 6: 10; 7: 16; 8: 6
| ток | 361.2717 | А |  | 3: ф-2 Комсомольская; 4: А-35; 5: А-35; 6: 91; 7: 106; 8: 83
[5 empty] | ф-3 Строительная | А-35 | А-35 | 35 | 75 | 24
[5 empty] | ф-4 дом 35а | СТП-35 | СИП-35 | 6 | 8 | 5
4 | ТП-534 |  |  |  | трансформатор | - | - | 149 | 132 | 138 | 139.6667 | 24.16% | 237 | 218
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1 Казахстанская; 4: А-35; 5: А-35; 6: 80; 7: 55; 8: 86
| ток | 578.0347 | А |  | 3: ф-2 Курмангазы; 4: А-35; 5: А-35; 6: 42; 7: 39; 8: 30
[5 empty] | ф-3 Берликожанова | А-35 | А-35 | 21 | 30 | 16
[5 empty] | ф-4 ул освщение | СИП-16 | 16 | 6 | 8 | 6
5 | ТП-264 |  |  |  | трансформатор | - | - | 263 | 210 | 230 | 234.3333 | 64.86% | 235 | 200
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1Сулеева чет; 4: А-35; 5: А-35; 6: 53; 7: 30; 8: 38
| ток | 361.2717 | А |  | 3: ф-2 Комбикорм; 4: А-35; 5: А-35; 6: 1; 7: 1; 8: 5
[5 empty] | ф-3 ул освещение | СИП-16 | 16 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | ф-4 Мерекенова | А-35 | А-35 | 110 | 112 | 105
[5 empty] | ф-5 Сулеева нечет | А-35 | А-35 | 124 | 83 | 96
6 | ТП-371 |  |  |  | трансформатор | - | - | 159 | 105 | 140 | 134.6667 | 58.24% | 237 | 211
| мощ-ть | 160 | кВА |  | 3: ф-1Ащибулак; 4: А-35; 5: А-35; 6: 71; 7: 46; 8: 99
| ток | 231.2139 | А |  | 3: ф-2; 4: А-35; 5: А-35; 6: 112; 7: 73; 8: 42
7 | ТП-281 |  |  |  | трансформатор | - | - | 146 | 176 | 284 | 202 | 55.91% | 228 | 203
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Курмангазы; 4: А-35; 5: А-35; 6: 66; 7: 110; 8: 115
| ток | 361.2717 | А |  | 3: ф-2 Каратальская; 4: А-35; 5: А-35; 6: 50; 7: 40; 8: 81
[5 empty] | ф-3 Пекарня | КЛ-35 | 25 | 32 | 31 | 13
[5 empty] | ф-4Казахст верх | А-35 | А-35 | 85 | 31 | 34
[5 empty] | ф-5 ул освещен | СИП-16 | 16 | 4 | 10 | 7
8 | ТП-552 |  |  |  | трансформатор | - | - | 80 | 176 | 202 | 152.6667 | 42.26% | 235 | 205
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Каратал; 4: А-35; 5: А-35; 6: 81; 7: 25; 8: 20
| ток | 361.2717 | А |  | 3: ф-2 Курмангазы; 4: А-35; 5: А-35; 6: 101; 7: 108; 8: 130
[5 empty] | ф-3 Казахстан | А-35 | А-35 | 6 | 35 | 38
9 | ТП-290 |  |  |  | трансформатор | - | - | 145 | 130 | 110 | 128.3333 | 35.52% | 239 | 209
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Гагарина Жамбыла; 4: А-35; 5: А-35; 6: 35; 7: 40; 8: 72
| ток | 361.2717 | А |  | 3: ф-2 Кемеращи верх; 4: А-35; 5: А-35; 6: 31; 7: 63; 8: 10
[5 empty] | ф-3 Кемеращи низ | А-35 | А-35 | 66 | 36 | 34
[5 empty] | ф-4 ул освщение | СИП-16 | 16 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф-5 СИП | СИП-16 | 16 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-262 |  |  |  | трансформатор | - | - | 180 | 220 | 189 | 196.3333 | 54.35% | 241 | 210
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Акажанулы верх; 4: А-35; 5: А-35; 6: 111; 7: 72; 8: 49
| ток | 361.2717 | А |  | 3: ф-2 Гагарина верх; 4: А-35; 5: А-35; 6: 26; 7: 34; 8: 26
[5 empty] | ф-3 Гагарина низ | А-35 | А-35 | 25 | 46 | 54
[5 empty] | ф-4 ул освщение | СИП-16 | 16 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | ф-5 Акажанулы низ | А-35 | А-35 | 9 | 35 | 34
11 | ТП-272 |  |  |  | трансформатор | - | - | 197 | 172 | 150 | 173 | 29.93% | 232 | 212
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1 Курмангазы; 4: А-35; 5: А-35; 6: 11; 7: 3; 8: 0
| ток | 578.0347 | А |  | 3: ф-2 Комсомольская; 4: А-35; 5: А-35; 6: 116; 7: 110; 8: 97
[5 empty] | ф-3 Каратальская | А-35 | А-35 | 50 | 41 | 40
[5 empty] | ф-4 ул освщение | СИП-16 | 16 | 8 | 12 | 16
12 | ТП-347 |  |  |  | трансформатор | - | - | 125 | 98 | 86 | 103 | 28.51% | 227 | 205
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Ленина; 4: А-35; 5: А-35; 6: 107; 7: 140; 8: 110
| ток | 361.2717 | А |  | 3: ф-2 При школьная; 4: А-35; 5: А-35; 6: 25; 7: 24; 8: 21
13 | ТП-413 |  |  |  | трансформатор | - | - | 185 | 236 | 191 | 204 | 56.47% | 240 | 220
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 №1; 4: АПпВ-35; 5: АПпВ-16; 6: 0; 7: 0; 8: 3
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 №17; 4: АПпВ-35; 5: АПпВ-16; 6: 23; 7: 24; 8: 45
[5 empty] | ф-3 №18 | АПпВ-35 | АПпВ-16 | 12 | 30 | 50
[5 empty] | ф-4 №16 | АПпВ-35 | АПпВ-16 | 40 | 30 | 5
[5 empty] | ф-5 №20 | АПпВ-35 | АПпВ-35 | 40 | 30 | 30
[5 empty] | ф-6 №19 | АПпВ-35 | АПпВ-35 | 30 | 30 | 10
[5 empty] | ф-школ. Котельная | АПпВ-35 | АПпВ-35 | 40 | 92 | 48
14 | ТП-412 |  |  |  | трансформатор | - | - | 145 | 144 | 143 | 144 | 24.91% | 225 | 220
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1 Гл.корпус 1; 4: АПпВ-70; 5: АПпВ-50; 6: 0; 7: 0; 8: 3
| ток | 578.0347 |  |  | 3: ф-2 Гл. корпус 2; 4: АПпВ-70; 5: АПпВ-50; 6: 23; 7: 24; 8: 45
[5 empty] | ф-3 столовая | АПпВ-50 | АПпВ-35 | 12 | 30 | 50
[5 empty] | ф-4 №5 | АПпВ-50 | АПпВ-50 | 40 | 30 | 5
[5 empty] | ф-5 столярка | АПпВ-35 | АПпВ-35 | 40 | 30 | 30
[5 empty] | ф-6 Штаб | АПпВ-75 | АПпВ-50 | 30 | 30 | 10
15 | ТП-401 |  |  |  | трансформатор | - | - | 95 | 161 | 196 | 150.6667 | 41.7% | 242 | 200
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 маг. Арша; 4: АПВ-6; 6: 6; 7: 1; 8: 3
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 маг. Нурлан; 4: ААШВ-25; 6: 5; 7: 2; 8: 3
[5 empty] | ф-3 Есенина | А-50 | А-50 | 30 | 50 | 70
[5 empty] | ф-4 Кулинария | ААШВ-35 |  | 4 | 8 | 10
[5 empty] | ф-5 Кусаинова | А-50 | А-50 | 50 | 100 | 110
16 | ТП-292 |  |  |  | трансформатор | - | - | 154 | 214 | 230 | 199.3333 | 55.18% | 250 | 215
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 К.Маркса; 4: А-35; 5: А-35; 6: 40; 7: 43; 8: 10
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 Кусаинова; 4: А-50; 5: А-25; 6: 25; 7: 50; 8: 50
[5 empty] | ф-3 Ресторан | ААШВ-50 |  | 35 | 13 | 50
[5 empty] | ф-4 Кулинария | ААШВ-50 |  | 4 | 8 | 10
[5 empty] | ф-5 Кусаинова | А-50 | А-50 | 50 | 100 | 110
17 | ТП-320 |  |  |  | трансформатор | - | - | 242 | 139 | 112 | 164.3333 | 28.43% | 230 | 200
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1 К.Казыбаева; 4: А-25; 5: А-25; 6: 73; 7: 56; 8: 45
| ток | 578.0347
18 | ТП-475 |  |  |  | трансформатор | - | - | 87 | 43 | 34 | 54.6667 | 15.13% | 236 | 219
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 К.Женис; 4: А-35; 5: А-25; 6: 72; 7: 35; 8: 23
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 Ул. Освещение; 4: А-16; 5: А-16; 6: 10; 7: 5; 8: 10
[5 empty] | ф-3 СТО | ААШВ-16 |  | 5 | 3 | 1
19 | ТП-331 |  |  |  | трансформатор | - | - | 343 | 283 | 351 | 325.6667 | 56.34% | 240 | 200
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1 Мечникова низ; 4: А-25; 5: А-16; 6: 85; 7: 96; 8: 88
| ток | 578.0347 |  |  | 3: ф-2 Маркса низ.; 4: А-25; 5: А-16; 6: 53; 7: 41; 8: 58
[5 empty] | ф-1 Мечникова вверх | А-25 | А-16 | 115 | 75 | 85
[5 empty] | ф-2 Маркса вверх. | А-25 | А-16 | 80 | 66 | 115
[5 empty] | ф-5 Освещение | ААШВ-16 |  | 10 | 5 | 5
20 | ТП-518 |  |  |  | трансформатор | - | - | 735 | 728 | 694 | 719 | 78.98% | 240 | 200
| мощ-ть | 630 | кВА |  | 3: ф-1 Дутова; 4: А-25; 5: А-25; 6: 65; 7: 45; 8: 30
| ток | 910.4046 |  |  | 3: ф-2 Есболатова низ.; 4: А-25; 5: А-25; 6: 71; 7: 58; 8: 112
[5 empty] | ф-2 Есболатова вверх. | А-25 | А-25 | 134 | 120 | 102
21 | РП-6 РУ-0,4кВ |  |  |  | трансформатор | - | - | 427 | 447 | 411 | 428.3333 | 47.05% | 238 | 225
| мощ-ть | 630 | кВА |  | 3: ф-1 №-41; 4: ААШВ-25; 6: 38; 7: 58; 8: 39
| ток | 910.4046 |  |  | 3: ф-2 Кот №5; 4: ААШВ-50; 6: 56; 7: 57; 8: 50
[5 empty] | ф-2 Кот №5 | ААШВ-50 |  | 65 | 47 | 60
[5 empty] | ф-2 Кот №5 | ААШВ-50 |  | 135 | 140 | 132
[5 empty] | ф-2 Кот №5 | ААШВ-50 |  | 133 | 145 | 130
22 | ТП-622 |  |  |  | трансформатор | - | - | 37 | 40 | 55 | 44 | 12.18% | 233 | 220
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 17; 7: 10; 8: 15
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 20; 7: 30; 8: 40
23 | ТП-623 |  |  |  | трансформатор | - | - | 142 | 50 | 120 | 104 | 28.79% | 233 | 220
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 82; 7: 15; 8: 50
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 60; 7: 35; 8: 70
24 | ТП-621 |  |  |  | трансформатор | - | - | 63 | 138 | 119 | 106.6667 | 29.53% | 232 | 225
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 17; 7: 33; 8: 11
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 25; 7: 65; 8: 67
[5 empty] | ф-3 | СИП-35 |  | 21 | 40 | 41
25 | ТП-615 |  |  |  | трансформатор | - | - | 125 | 108 | 79 | 104 | 17.99% | 238 | 220
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 10; 7: 5; 8: 20
| ток | 578.0347 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 42; 7: 49; 8: 45
[5 empty] | ф-3 | СИП-35 |  | 73 | 54 | 14
26 | ТП-616 |  |  |  | трансформатор | - | - | 94 | 111 | 107 | 104 | 28.79% | 238 | 222
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 36; 7: 10; 8: 22
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 28; 7: 51; 8: 40
[5 empty] | ф-3 | СИП-35 |  | 30 | 50 | 45
27 | ТП-617 |  |  |  | трансформатор | - | - | 41 | 65 | 48 | 51.3333 | 14.21% | 238 | 225
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 11; 7: 35; 8: 33
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 30; 7: 30; 8: 15
28 | ТП-618 |  |  |  | трансформатор | - | - | 72 | 57 | 61 | 63.3333 | 17.53% | 236 | 220
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 46; 7: 47; 8: 28
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 26; 7: 10; 8: 33
29 | ТП-619 |  |  |  | трансформатор | - | - | 166 | 161 | 155 | 160.6667 | 27.8% | 234 | 220
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 54; 7: 42; 8: 37
| ток | 578.0347 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 112; 7: 119; 8: 118
30 | ТП-620 |  |  |  | трансформатор | - | - | 88 | 96 | 95 | 93 | 25.74% | 236 | 220
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 38; 7: 29; 8: 10
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 40; 7: 31; 8: 15
[5 empty] | ф-3 | СИП-35 |  | 10 | 36 | 70
31 | ТП-396 |  |  |  | трансформатор | - | - | 288.6 | 332.6 | 273 | 298.0667 | 82.5% | 240 | 210
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Жандосова; 4: А-35; 5: А-16; 6: 116; 7: 147; 8: 115
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 Юбилейная; 4: А-35; 5: А-16; 6: 76; 7: 69; 8: 52
[5 empty] | ф-3 Алдабергенова | А-35 | А-16 | 30 | 42 | 57
[5 empty] | ф-4 Школа | АВВГ-35 |  | 15 | 10 | 10
[5 empty] | ф-5 Алтынсарина | А-35 | А-16 | 46 | 55 | 32
[5 empty] | ф-6 Связь | СИП-16 |  | 0.6 | 0.6 | 1
[5 empty] | ф-7 Парк | АВВГ-10 |  | 2 | 2 | 2
[5 empty] | ф-8 Освещение | АВВГ-10 |  | 3 | 7 | 4
32 | ТП-494 |  |  |  | трансформатор | - | - | 226 | 203 | 168 | 199 | 55.08% | 230 | 205
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Алтынсарина; 4: А-35; 5: А-16; 6: 56; 7: 54; 8: 55
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 Жандосова; 4: А-35; 5: А-16; 6: 115; 7: 95; 8: 85
[5 empty] | ф-3 Шевченко | А-35 | А-16 | 55 | 54 | 28
33 | ТП-553 |  |  |  | трансформатор | - | - | 226 | 203 | 168 | 199 | 55.08% | 228 | 215
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 Алтынсарина; 4: А-35; 5: А-16; 6: 56; 7: 54; 8: 55
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 Жандосова; 4: А-35; 5: А-16; 6: 115; 7: 95; 8: 85
[5 empty] | ф-3 Шевченко | А-35 | А-16 | 55 | 54 | 28
[5 empty] | ф-3 Шевченко | А-35 | А-16 | 55 | 54 | 28
[5 empty] | ф-3 Шевченко | А-35 | А-16 | 55 | 54 | 28
34 | ТП-181 |  |  |  | трансформатор | - | - | 42 | 40 | 35 | 39 | 10.8% | 239 | 222
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 32; 7: 20; 8: 30
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 10; 7: 20; 8: 5
35 | ТП-579 |  |  |  | трансформатор | - | - | 37 | 32 | 23 | 30.6667 | 8.489% | 240 | 225
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 17; 7: 22; 8: 15
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 10; 7: 5; 8: 3
[5 empty] | ф-3 | СИП-35 |  | 10 | 5 | 5
36 | ТП-777 |  |  |  | трансформатор | - | - | 24 | 36 | 30 | 30 | 12.97% | 240 | 225
| мощ-ть | 160 | кВА |  | 3: ф-1; 4: СИП-35; 6: 10; 7: 17; 8: 5
| ток | 231.2139 |  |  | 3: ф-2; 4: СИП-35; 6: 5; 7: 12; 8: 10
[5 empty] | ф-3 | СИП-35 |  | 9 | 7 | 15
37 | ТП-314 |  |  |  | трансформатор | - | - | 177 | 125 | 183 | 161.6667 | 27.97% | 230 | 200
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1 №1,2,3,4,5,6; 4: ААШВ-35; 6: 45; 7: 10; 8: 43
| ток | 578.0347 |  |  | 3: ф-2 №8; 4: ААШВ-35; 6: 70; 7: 38; 8: 55
[5 empty] | ф-3 б/н | ААШВ-25 |  | 52 | 37 | 55
[5 empty] | ф-4 б/н | ААШВ-25 |  | 10 | 40 | 30
37 | ТП-550 |  |  |  | трансформатор | - | - | 157 | 141 | 176 | 158 | 43.73% | 230 | 220
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 50-ти квар; 4: ААШВ-35; 6: 19; 7: 24; 8: 23
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 №27; 4: ААШВ-35; 6: 29; 7: 42; 8: 28
[5 empty] | ф-3 № 27а | ААШВ-50 |  | 15 | 31 | 13
[5 empty] | ф-4 №28 | ААШВ-35 |  | 57 | 17 | 22
[5 empty] | ф-5 №27д | ААШВ-35 |  | 32 | 11 | 15
[5 empty] | ф-6 №33 | ААШВ-35 |  | 5 | 16 | 75
[5 empty] | ф-7 №31а | ААШВ-35
38 | ТП-556 |  |  |  | трансформатор | - | - | 140 | 138 | 106 | 128 | 35.43% | 234 | 222
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 75-ти квар; 4: ААШВ-35; 6: 5; 7: 11; 8: 5
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 №1 блок; 4: ААШВ-25; 6: 1; 7: 1; 8: 3
[5 empty] | ф-3 Воен. Прокур | ААШВ-25 |  | 5 | 5 | 3
[5 empty] | ф-4 Воен. Прокур | ААШВ-25 |  | 10 | 12 | 10
[5 empty] | ф-5 №30 | ААШВ-35 |  | 35 | 12 | 13
[5 empty] | ф-6 №2 блок | ААШВ-70 |  | 25 | 30 | 20
[5 empty] | ф-7 №75 блок2 | ААШВ-35 |  | 5 | 5 | 5
[5 empty] | ф-8 №б/н | ААШВ-16 |  | 10 | 5 | 3
[5 empty] | ф-6 № серый дом | ААШВ-35 |  | 20 | 30 | 20
[5 empty] | ф-7 №Желтый дом | ААШВ-35 |  | 24 | 27 | 24
39 | ТП-608 |  |  |  | трансформатор | - | - | 290 | 94 | 73 | 152.3333 | 26.35% | 234 | 222
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1 №1; 4: СИП-35; 6: 75; 7: 10; 8: 10
| ток | 578.0347 |  |  | 3: ф-2 №2; 4: СИП-35; 6: 63; 7: 5; 8: 5
[5 empty] | ф-3 №3 | СИП-35 |  | 57 | 17 | 15
[5 empty] | ф-4 | СИП-35 |  | 35 | 20 | 10
[5 empty] | ф-5 №30 | СИП-35 |  | 35 | 12 | 13
[5 empty] | ф-6 №2 блок | СИП-35 |  | 25 | 30 | 20
40 | ТП-609 |  |  |  | трансформатор | - | - | 205 | 110 | 35 | 116.6667 | 20.18% | 234 | 222
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1 №1; 4: СИП-35; 6: 75; 7: 10; 8: 10
| ток | 578.0347 |  |  | 3: ф-2 №2; 4: СИП-35; 6: 63; 7: 5; 8: 5
[5 empty] | ф-3 №3 | СИП-35 |  | 57 | 17 | 15
[5 empty] | ф-4 №4 | СИП-35 |  | 10 | 78 | 5
41 | ТП-611 |  |  |  | трансформатор | - | - | 60 | 65 | 80 | 68.3333 | 11.82% | 230 | 218
| мощ-ть | 400 | кВА |  | 3: ф-1 №1; 4: СИП-35; 6: 16; 7: 5; 8: 20
| ток | 578.0347 |  |  | 3: ф-2 №2; 4: СИП-35; 6: 20; 7: 25; 8: 17
[5 empty] | ф-3 №3 | СИП-35 |  | 10 | 27 | 20
[5 empty] | ф-4 №4 | СИП-35 |  | 14 | 8 | 23
42 | ТП-670 |  |  |  | трансформатор | - | - | 108 | 72 | 80 | 86.6667 | 23.99% | 230 | 223
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 №1; 4: СИП-35; 6: 25; 7: 5; 8: 3
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 №2; 4: СИП-35; 6: 3; 7: 12; 8: 30
[5 empty] | ф-3 №3 | СИП-35 |  | 30 | 20 | 25
[5 empty] | ф-4 №4 | СИП-35 |  | 50 | 35 | 22
43 | ТП-671 |  |  |  | трансформатор | - | - | 72 | 75 | 32 | 59.6667 | 16.52% | 230 | 220
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 №1; 4: СИП-35; 6: 22; 7: 30; 8: 12
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 №2; 4: СИП-35; 6: 20; 7: 18; 8: 5
[5 empty] | ф-3 №3 | СИП-35 |  | 5 | 2 | 2
[5 empty] | ф-4 №4 | СИП-35 |  | 25 | 25 | 13
44 | ТП-669 |  |  |  | трансформатор | - | - | 270 | 202 | 169 | 213.6667 | 59.14% | 230 | 212
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 №1; 4: СИП-35; 6: 90; 7: 61; 8: 81
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 №2; 4: СИП-35; 6: 45; 7: 50; 8: 5
[5 empty] | ф-3 №3 | СИП-35 |  | 62 | 20 | 10
[5 empty] | ф-4 №4 | СИП-35 |  | 73 | 71 | 73
45 | ТП-479 |  |  |  | трансформатор | - | - | 197 | 136 | 151 | 161.3333 | 44.66% | 230 | 215
| мощ-ть | 250 | кВА |  | 3: ф-1 №1; 4: СИП-35; 6: 77; 7: 40; 8: 62
| ток | 361.2717 |  |  | 3: ф-2 №2; 4: СИП-35; 6: 120; 7: 96; 8: 89
Текелийский РЭС
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток сред. | Корень | 3: Потреб.; 4: Мощность; 5: cos f; 6: Допустимая; 7: Факт; 8: Свобод.
| номер |  | значения | из 3-х | 3: нагрузка; 4: ТМ, кВА; 6: нагрузка; 7: нагрузка; 8: нагрузка
1 | 670179 | 0.4 | 79 | 1.73 | 3: 43.7344; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 43.7344; 8: 156.2656
2 | 670133 | 0.4 | 70 | 1.73 | 3: 38.752; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 38.752; 8: 89.248
3 | 670199 | 0.4 | 102 | 1.73 | 3: 56.4672; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 56.4672; 8: 263.5328
4 | 670138 | 0.4 | 153 | 1.73 | 3: 84.7008; 4: 200; 5: 0.8; 6: 160; 7: 84.7008; 8: 75.2992
5 | 670136 | 0.4 | 189 | 1.73 | 3: 104.6304; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 104.6304; 8: 215.3696
6 | 670243 | 0.4 | 32 | 1.73 | 3: 17.7152; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 17.7152; 8: 110.2848
7 | 670256 | 0.4 | 123 | 1.73 | 3: 68.0928; 4: 630; 5: 0.8; 6: 504; 7: 68.0928; 8: 435.9072
8 | 670277 | 0.4 | 92 | 1.73 | 3: 50.9312; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 50.9312; 8: 269.0688
9 | 6702100 | 0.4 | 65 | 1.73 | 3: 35.984; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 35.984; 8: 284.016
10 | 670232 | 0.4 | 260 | 1.73 | 3: 143.936; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 143.936; 8: 176.064
11 | 670355 | 0.4 | 180 | 1.73 | 3: 99.648; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 99.648; 8: 28.352
12 | 670365 | 0.4 | 201 | 1.73 | 3: 111.2736; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 111.2736; 8: 16.7264
13 | 670442 | 0.4 | 197 | 1.73 | 3: 109.0592; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 109.0592; 8: 90.9408
14 | 670435 | 0.4 | 81 | 1.73 | 3: 44.8416; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 44.8416; 8: 155.1584
15 | 670598 | 0.4 | 126 | 1.73 | 3: 69.7536; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 69.7536; 8: 250.2464
16 | 670530 | 0.4 | 32 | 1.73 | 3: 17.7152; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 17.7152; 8: 302.2848
17 | 670531 | 0.4 | 170 | 1.73 | 3: 94.112; 4: 315; 5: 0.8; 6: 252; 7: 94.112; 8: 157.888
18 | 670741 | 0.4 | 15 | 1.73 | 3: 8.304; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 8.304; 8: 119.696
19 | 670762 | 0.4 | 20 | 1.73 | 3: 11.072; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 11.072; 8: 68.928
20 | 630111 | 0.4 | 39 | 1.73 | 3: 21.5904; 4: 200; 5: 0.8; 6: 160; 7: 21.5904; 8: 138.4096
21 | 630112 | 0.4 | 45 | 1.73 | 3: 24.912; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 24.912; 8: 175.088
22 | 630113 | 0.4 | 18 | 1.73 | 3: 9.9648; 4: 180; 5: 0.8; 6: 144; 7: 9.9648; 8: 134.0352
23 | 630210 | 0.4 | 21 | 1.73 | 3: 11.6256; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 11.6256; 8: 68.3744
24 | 680215 | 0.4 | 28 | 1.73 | 3: 15.5008; 4: 180; 5: 0.8; 6: 144; 7: 15.5008; 8: 128.4992
25 | 680214 | 0.4 | 59 | 1.73 | 3: 32.6624; 4: 320; 5: 0.8; 6: 256; 7: 32.6624; 8: 223.3376
26 | 680244 | 0.4 | 70 | 1.73 | 3: 38.752; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 38.752; 8: 161.248
27 | 630303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 3: 35.984; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 35.984; 8: 284.016
28 | 630305 | 0.4 | 52 | 1.73 | 3: 28.7872; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 28.7872; 8: 51.2128
29 | 630306 | 0.4 | 24 | 1.73 | 3: 13.2864; 4: 315; 5: 0.8; 6: 252; 7: 13.2864; 8: 238.7136
30 | 630307 | 0.4 | 26 | 1.73 | 3: 14.3936; 4: 180; 5: 0.8; 6: 144; 7: 14.3936; 8: 129.6064
31 | 630308 | 0.4 | 29 | 1.73 | 3: 16.0544; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 16.0544; 8: 63.9456
32 | 680222 | 0.4 | 59 | 1.73 | 3: 32.6624; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 32.6624; 8: 167.3376
33 | 680271 | 0.4 | 123 | 1.73 | 3: 68.0928; 4: 630; 5: 0.8; 6: 504; 7: 68.0928; 8: 435.9072
34 | 680218 | 0.4 | 35 | 1.73 | 3: 19.376; 4: 200; 5: 0.8; 6: 160; 7: 19.376; 8: 140.624
35 | 680219 | 0.4 | 99 | 1.73 | 3: 54.8064; 4: 180; 5: 0.8; 6: 144; 7: 54.8064; 8: 89.1936
36 | 680220 | 0.4 | 99 | 1.73 | 3: 54.8064; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 54.8064; 8: 265.1936
37 | 680221 | 0.4 | 61 | 1.73 | 3: 33.7696; 4: 200; 5: 0.8; 6: 160; 7: 33.7696; 8: 126.2304
38 | 680245 | 0.4 | 113 | 1.73 | 3: 62.5568; 4: 315; 5: 0.8; 6: 252; 7: 62.5568; 8: 189.4432
39 | 680352 | 0.4 | 53 | 1.73 | 3: 29.3408; 4: 180; 5: 0.8; 6: 144; 7: 29.3408; 8: 114.6592
40 | 680326 | 0.4 | 100 | 1.73 | 3: 55.36; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 55.36; 8: 72.64
41 | 680325 | 0.4 | 137 | 1.73 | 3: 75.8432; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 75.8432; 8: 244.1568
42 | 680324 | 0.4 | 152 | 1.73 | 3: 84.1472; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 84.1472; 8: 235.8528
43 | 680348 | 0.4 | 103 | 1.73 | 3: 57.0208; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 57.0208; 8: 262.9792
44 | 680349 | 0.4 | 146 | 1.73 | 3: 80.8256; 4: 180; 5: 0.8; 6: 144; 7: 80.8256; 8: 63.1744
45 | 680363 | 0.4 | 217 | 1.73 | 3: 120.1312; 4: 630; 5: 0.8; 6: 504; 7: 120.1312; 8: 383.8688
46 | 680251 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3: 3.8752; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 3.8752; 8: 76.1248
47 | 6802101 | 0.4 | 58 | 1.73 | 3: 32.1088; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 32.1088; 8: 287.8912
48 | 680586 | 0.4 | 63 | 1.73 | 3: 34.8768; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 34.8768; 8: 285.1232
49 | 680589 | 0.4 | 84 | 1.73 | 3: 46.5024; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 46.5024; 8: 153.4976
50 | 680540 | 0.4 | 57 | 1.73 | 3: 31.5552; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 31.5552; 8: 288.4448
51 | 680578 | 0.4 | 30 | 1.73 | 3: 16.608; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 16.608; 8: 183.392
52 | 680573 | 0.4 | 101 | 1.73 | 3: 55.9136; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 55.9136; 8: 264.0864
53 | 680588 | 0.4 | 159 | 1.73 | 3: 88.0224; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 88.0224; 8: 39.9776
54 | 680759 | 0.4 | 133 | 1.73 | 3: 73.6288; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 73.6288; 8: 246.3712
55 | 680760 | 0.4 | 74 | 1.73 | 3: 40.9664; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 40.9664; 8: 279.0336
56 | 680723 | 0.4 | 101 | 1.73 | 3: 55.9136; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 55.9136; 8: 144.0864
57 | 680761 | 0.4 | 210 | 1.73 | 3: 116.256; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 116.256; 8: 203.744
58 | 680764 | 0.4 | 31 | 1.73 | 3: 17.1616; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 17.1616; 8: 302.8384
59 | 680750 | 0.4 | 80 | 1.73 | 3: 44.288; 4: 320; 5: 0.8; 6: 256; 7: 44.288; 8: 211.712
60 | 670747 | 0.4 | 30 | 1.73 | 3: 16.608; 4: 180; 5: 0.8; 6: 144; 7: 16.608; 8: 127.392
61 | 6702136 | 0.4 | 80 | 1.73 | 3: 44.288; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 44.288; 8: 83.712
село Жендык
1 | 670396 | 0.4 | 50 | 1.73 | 3: 27.68; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 27.68; 8: 22.72
село Каратал
1 | 6703108 | 0.4 | 68 | 1.73 | 3: 37.6448; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 37.6448; 8: 282.3552
2 | 6703109 | 0.4 | 20 | 1.73 | 3: 11.072; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 11.072; 8: 39.328
3 | 6703110 | 0.4 | 38 | 1.73 | 3: 21.0368; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 21.0368; 8: 106.9632
4 | 6703111 | 0.4 | 51 | 1.73 | 3: 28.2336; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 28.2336; 8: 99.7664
5 | 6703113 | 0.4 | 58 | 1.73 | 3: 32.1088; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 32.1088; 8: 47.8912
6 | 6703115 | 0.4 | 48 | 1.73 | 3: 26.5728; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 26.5728; 8: 173.4272
7 | 114 | 0.4 | 1 | 1.73 | 3: 0.5536; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 0.5536; 8: 199.4464
8 | 112 | 0.4 |  | 1.73 | 3: 0; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 0; 8: 200
Уйгентасский РЭС
№ п/п | Диспетчерский №КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | 3: Потреб. нагрузка; 4: Мощность ТМ, кВА; 6: Допустимая нагрузка; 7: Фактическая нагрузка; 8: Свободная нагрузка
а. Ушбулак
1 | 175-01-01 Кар-ТЕЛ | 0.4 | 24.6 | 1.73 | 3: 17.0232; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 13.6186; 8: 6.3814
2 | 175-02-02 | 0.4 | 57.8 | 1.73 | 3: 39.9976; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 31.9981; 8: 48.0019
3 | 175-02-03 школа | 0.4 | 170 | 1.73 | 3: 117.64; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 94.112; 8: 105.888
4 | 175-02-04 | 0.4 | 112 | 1.73 | 3: 77.504; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 62.0032; 8: 137.9968
5 | 175-02-05 Теле2 | 0.4 | 20.2 | 1.73 | 3: 13.9784; 4: 40; 5: 0.8; 6: 32; 7: 11.1827; 8: 20.8173
а. Кенес
6 | 175-03-01 | 0.4 | 40.5 | 1.73 | 3: 28.026; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 22.4208; 8: 27.9792
а.Ж.Балапанов
7 | 78-04-01 | 0.4 | 26 | 1.73 | 3: 17.992; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 14.3936; 8: 5.6064
8 | 78-02-01 | 0.4 | 96 | 1.73 | 3: 66.432; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 53.1456; 8: 26.8544
9 | 78-02-02 | 0.4 | 52 | 1.73 | 3: 35.984; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 28.7872; 8: 99.2128
10 | 78-02-03 | 0.4 | 140 | 1.73 | 3: 96.88; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 77.504; 8: 122.496
11 | 78-02-06 (Больница) | 0.4 | 63.6 | 1.73 | 3: 44.0112; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 35.209; 8: 15.191
а.Токжайлау
12 | 177-01-01 | 0.4 | 20 | 1.73 | 3: 13.84; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 11.072; 8: 39.328
13 | 177-01-02 | 0.4 | 18 | 1.73 | 3: 12.456; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 9.9648; 8: 40.4352
14 | 177-02-01 | 0.4 | 40 | 1.73 | 3: 27.68; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 22.144; 8: 57.856
15 | 177-02-02 | 0.4 | 70.8 | 1.73 | 3: 48.9936; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 39.1949; 8: 11.2051
16 | 177-02-03 | 0.4 | 30.3 | 1.73 | 3: 20.9676; 4: 40; 5: 0.8; 6: 32; 7: 16.7741; 8: 15.2259
17 | 177-03-01 | 0.4 | 41.9 | 1.73 | 3: 28.9948; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 23.1958; 8: 27.2042
18 | 177-03-02 | 0.4 | 125 | 1.73 | 3: 86.5; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 69.2; 8: 130.8
19 | 177-03-04 | 0.4 | 65 | 1.73 | 3: 44.98; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 35.984; 8: 92.016
20 | 177-03-05 | 0.4 | 80 | 1.73 | 3: 55.36; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 44.288; 8: 83.712
21 | 177-03-06 | 0.4 | 140.2 | 1.73 | 3: 97.0184; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 77.6147; 8: 50.3853
22 | 177-03-07 | 0.4 | 38 | 1.73 | 3: 26.296; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 21.0368; 8: 58.9632
23 | 177-03-08 | 0.4 | 150 | 1.73 | 3: 103.8; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 83.04; 8: 44.96
24 | 177-03-09 | 0.4 | 60.7 | 1.73 | 3: 42.0044; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 33.6035; 8: 46.3965
ГЭС а. Бибакан
25 | 2002-01-04 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 3: 42.9732; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 34.3786; 8: 45.6214
а.Байзерек
26 | 176-01-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 3: 96.88; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 77.504; 8: 50.496
а. Тункурус
27 | 176-02-01 | 0.4 | 40.5 | 1.73 | 3: 28.026; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 22.4208; 8: 27.9792
а.Жыланды
28 | 176-02-02 | 0.4 | 81 | 1.73 | 3: 56.052; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 44.8416; 8: 35.1584
29 | 176-02-04 | 0.4 | 190.8 | 1.73 | 3: 132.0336; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 105.6269; 8: 94.3731
30 | 176-02-05 | 0.4 | 48 | 1.73 | 3: 33.216; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 26.5728; 8: 101.4272
31 | 176-02-06 | 0.4 | 41.9 | 1.73 | 3: 28.9948; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 23.1958; 8: 27.2042
32 | 176-02-07 | 0.4 | 78 | 1.73 | 3: 53.976; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 43.1808; 8: 156.8192
33 | 176-02-08 | 0.4 | 28.9 | 1.73 | 3: 19.9988; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 15.999; 8: 64.001
34 | 176-02-09 | 0.4 | 46.2 | 1.73 | 3: 31.9704; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 25.5763; 8: 54.4237
КХ МЕРЕЙ
35 | 176-03-01 | 0.4 | 23.1 | 1.73 | 3: 15.9852; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 12.7882; 8: 7.2118
а. Майкан
36 | 176-03-02 | 0.4 | 101.2 | 1.73 | 3: 70.0304; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 56.0243; 8: 71.9757
а. Шынжылы
37 | 176-03-03 | 0.4 | 80.9 | 1.73 | 3: 55.9828; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 44.7862; 8: 35.2138
а. Кокжар
38 | 176-03-04 | 0.4 | 30 | 1.73 | 3: 20.76; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 16.608; 8: 63.392
КХ Актымбаев
39 | 176-03-05 | 0.4 | 41.9 | 1.73 | 3: 28.9948; 4: 50; 5: 0.8; 6: 40; 7: 23.1958; 8: 16.8042
ТВ
40 | 176-03-06 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 3: 42.9732; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 34.3786; 8: 16.0214
КХ МАЙЛЕН
41 | 176-03-07 | 0.4 | 40.5 | 1.73 | 3: 28.026; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 22.4208; 8: 27.9792
а.Жунжурек
42 | 176-03-08 | 0.4 | 49.1 | 1.73 | 3: 33.9772; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 27.1818; 8: 23.2182
а.Шынбулак
43 | 176-03-09 | 0.4 | 49.1 | 1.73 | 3: 33.9772; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 27.1818; 8: 23.2182
Застава Кривашейна
44 | 176-03-10 | 0.4 | 28.9 | 1.73 | 3: 19.9988; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 15.2; 8: 35.2
АО "Казтелеком"
45 | 176-03-11 Кокжар | 0.4 | 30.3 | 1.73 | 3: 20.9676; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 16.7741; 8: 3.2259
46 | 176-03-12 Шынбулак | 0.4 | 30.3 | 1.73 | 3: 20.9676; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 16.7741; 8: 3.2259
47 | 176-02-10 Тункурус | 0.4 | 28.9 | 1.73 | 3: 19.9988; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 15.999; 8: 4.001
а.Ойжалау
48 | 73-01-01 (ТОО Жонгар-Алатау) | 0.4 | 8.7 | 1.73 | 3: 6.0204; 4: 40; 5: 0.8; 6: 8.3322; 7: 4.8163; 8: 3.5159
49 | 73-01-02 (Самал Жай) | 0.4 | 48 | 1.73 | 3: 33.216; 4: 160; 5: 0.8; 6: 45.9709; 7: 26.5728; 8: 19.3981
50 | 73-06-01 | 0.4 | 102 | 1.73 | 3: 70.584; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 56.4672; 8: 71.5328
51 | 73-06-02 | 0.4 | 98 | 1.73 | 3: 67.816; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 54.2528; 8: 73.7472
52 | 73-06-03 | 0.4 | 128 | 1.73 | 3: 88.576; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 70.8608; 8: 57.1392
53 | 73-06-04 | 0.4 | 24.6 | 1.73 | 3: 17.0232; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 13.6186; 8: 66.3814
54 | 73-06-05 | 0.4 | 130 | 1.73 | 3: 89.96; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 71.968; 8: 56.032
55 | 73-06-06 | 0.4 | 37.6 | 1.73 | 3: 26.0192; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 20.8154; 8: 107.1846
56 | 73-06-08 | 0.4 | 112 | 1.73 | 3: 77.504; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 62.0032; 8: 65.9968
57 | 73-06-09 | 0.4 | 130 | 1.73 | 3: 89.96; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 71.968; 8: 56.032
Шиликты
58 | 187-01-01 | 0.4 | 53.5 | 1.73 | 3: 37.022; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 29.6176; 8: 170.3824
59 | 187-01-02 | 0.4 | 8 | 1.73 | 3: 5.536; 4: 40; 5: 0.8; 6: 35.4304; 7: 4.4288; 8: 31.0016
60 | 187-01-03 | 0.4 | 80 | 1.73 | 3: 55.36; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 44.288; 8: 35.712
а.Теректы
61 | 181-01-02 | 0.4 | 17.3 | 1.73 | 3: 11.9716; 4: 40; 5: 0.8; 6: 32; 7: 9.5773; 8: 22.4227
62 | 181-01-03 | 0.4 | 156.1 | 1.73 | 3: 108.0212; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 86.417; 8: 41.583
63 | 181-01-04 | 0.4 | 170.5 | 1.73 | 3: 117.986; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 94.3888; 8: 105.6112
64 | 181-01-06 | 0.4 | 21.7 | 1.73 | 3: 15.0164; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 12.0131; 8: 67.9869
65 | 181-01-07 | 0.4 | 141.6 | 1.73 | 3: 97.9872; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 78.3898; 8: 49.6102
66 | 181-01-08 | 0.4 | 174.9 | 1.73 | 3: 121.0308; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 96.8246; 8: 103.1754
67 | 181-01-12 | 0.4 | 41.9 | 1.73 | 3: 28.9948; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 23.1958; 8: 56.8042
68 | 181-01-14 | 0.4 | 20.2 | 1.73 | 3: 13.9784; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 11.1827; 8: 39.2173
69 | 181-01-15 | 0.4 | 105.5 | 1.73 | 3: 73.006; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 58.4048; 8: 21.5952
70 | 181-01-16 | 0.4 | 130 | 1.73 | 3: 89.96; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 71.968; 8: 128.032
а. Теректы
71 | 181-01-13 | 0.4 |  | 1.73 | 5: 0.8
кх Оспанов
72 | 181-01-17 | 0.4 | 91 | 1.73 | 3: 62.972; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 50.3776; 8: 77.6224
КХ Беков
73 | 181-01-19 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 3: 42.9732; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 34.3786; 8: 16.0214
КХ Рамазанов
74 | 181-01-21 | 0.4 | 20.2 | 1.73 | 3: 13.9784; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 11.1827; 8: 39.2173
75 | 181-01-22 ТВ Казтелерадио Сапак | 0.4 | 121.4 | 1.73 | 3: 84.0088; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 67.207; 8: 132.793
а Сапак
76 | 181-01-23 | 0.4 | 31.8 | 1.73 | 3: 22.0056; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 17.6045; 8: 110.3955
77 | 181-01-25 | 0.4 | 20.2 | 1.73 | 3: 13.9784; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 11.1827; 8: 188.8173
78 | 181-01-26 | 0.4 | 102.6 | 1.73 | 3: 70.9992; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 56.7994; 8: 23.2006
79 | 181-01-28 Кх Коломыцев | 0.4 | 18.8 | 1.73 | 3: 13.0096; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 10.4077; 8: 69.5923
80 | 181-01-29 Карасаев | 0.4 | 15 | 1.73 | 3: 10.38; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 8.304; 8: 71.696
а.Кабанбай
81 | 181-02-01 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 3: 30.6556; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 24.5245; 8: 25.8755
82 | 181-02-02 | 0.4 | 18.8 | 1.73 | 3: 13.0096; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 10.4077; 8: 69.5923
83 | 181-02-03 | 0.4 | 24.6 | 1.73 | 3: 17.0232; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 13.6186; 8: 66.3814
84 | 181-02-04 | 0.4 | 70.8 | 1.73 | 3: 48.9936; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 39.1949; 8: 40.8051
85 | 181-02-05 | 0.4 | 49.1 | 1.73 | 3: 33.9772; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 27.1818; 8: 172.8182
86 | 181-02-06 | 0.4 | 144.5 | 1.73 | 3: 99.994; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 79.9952; 8: 120.0048
87 | 181-02-09 | 0.4 | 18.8 | 1.73 | 3: 13.0096; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 10.4077; 8: 117.5923
88 | 181-03-02 | 0.4 | 161.8 | 1.73 | 3: 111.9656; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 89.5725; 8: 110.4275
89 | 181-03-03 | 0.4 | 34.7 | 1.73 | 3: 24.0124; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 19.2099; 8: 108.7901
90 | 181-03-04 | 0.4 | 46.2 | 1.73 | 3: 31.9704; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 25.5763; 8: 54.4237
91 | 181-03-07 | 0.4 | 112.7 | 1.73 | 3: 77.9884; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 62.3907; 8: 65.6093
92 | 181-03-09 | 0.4 | 140.2 | 1.73 | 3: 97.0184; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 77.6147; 8: 50.3853
а. Каз.Мальчат
93 | 181-03-13 | 0.4 | 36.1 | 1.73 | 3: 24.9812; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 19.985; 8: 30.415
а.Коныр
94 | 181-03-14 | 0.4 | 18.8 | 1.73 | 3: 13.0096; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 10.4077; 8: 69.5923
95 | 181-03-16 | 0.4 | 169.1 | 1.73 | 3: 117.0172; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 93.6138; 8: 34.3862
96 | 181-03-17 | 0.4 | 131.5 | 1.73 | 3: 90.998; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 72.7984; 8: 55.2016
а.Кабанбай
97 | 181-04-01 | 0.4 | 27.5 | 1.73 | 3: 19.03; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 15.224; 8: 35.176
98 | 181-04-02 | 0.4 | 69.4 | 1.73 | 3: 48.0248; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 38.4198; 8: 11.9802
99 | 181-04-04 | 0.4 | 70.8 | 1.73 | 3: 48.9936; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 39.1949; 8: 40.8051
а.Жамбыл
100 | 181-04-07 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 3: 42.9732; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 34.3786; 8: 16.0214
а.Кабанбай
101 | 181-04-08 ТВ Жамбыл | 0.4 | 50.6 | 1.73 | 3: 35.0152; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 28.0122; 8: 51.9878
102 | 181-04-10 ТАУ САМАЛ (отделения) | 0.4 | 140 | 1.73 | 3: 96.88; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 77.504; 8: 122.496
а. Екпенды
103 | 181-05-01 | 0.4 | 53.5 | 1.73 | 3: 37.022; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 29.6176; 8: 50.3824
104 | 181-05-02 | 0.4 | 60.1 | 1.73 | 3: 41.5892; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 83.1784; 8: 44.8216
105 | 181-05-04 | 0.4 | 101 | 1.73 | 3: 69.892; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 55.9136; 8: 144.0864
106 | 181-05-06 | 0.4 | 95 | 1.73 | 3: 65.74; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 52.592; 8: 147.408
а. Карлыгаш
107 | 181-05-07 | 0.4 | 24.6 | 1.73 | 3: 17.0232; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 13.6186; 8: 114.3814
а. Ушкайын
108 | 181-05-09 | 0.4 | 120 | 1.73 | 3: 83.04; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 66.432; 8: 133.568
а. Кабанбай
109 | 181-06-01 | 0.4 | 36.1 | 1.73 | 3: 24.9812; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 19.985; 8: 60.015
110 | 181-06-02 | 0.4 | 172 | 1.73 | 3: 119.024; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 95.2192; 8: 104.7808
111 | 181-06-03 | 0.4 | 128.6 | 1.73 | 3: 88.9912; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 71.193; 8: 56.807
112 | 181-06-05 | 0.4 | 24.6 | 1.73 | 3: 17.0232; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 13.6186; 8: 66.3814
113 | 181-06-06 | 0.4 | 91 | 1.73 | 3: 62.972; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 50.3776; 8: 29.6224
114 | 181-06-07 | 0.4 | 88.2 | 1.73 | 3: 61.0344; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 48.8275; 8: 31.1725
115 | 181-06-08 больница | 0.4 | 128 | 1.73 | 3: 88.576; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 70.8608; 8: 129.1392
116 | 181-06-12 | 0.4 | 153 | 1.73 | 3: 105.876; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 84.7008; 8: 115.2992
117
118 | 181-06-15 | 0.4 | 59.2 | 1.73 | 3: 40.9664; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 32.7731; 8: 47.2269
119 | 181-07-01 | 0.4 | 146 | 1.73 | 3: 101.032; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 80.8256; 8: 119.1744
120 | 181-07-02 | 0.4 | 131 | 1.73 | 3: 90.652; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 72.5216; 8: 55.4784
121 | 181-07-03 | 0.4 | 148 | 1.73 | 3: 102.416; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 81.9328; 8: 118.0672
122 | 181-07-04 | 0.4 | 150 | 1.73 | 3: 103.8; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 83.04; 8: 116.96
а.Кольбай
123 | 25.04.01 Алемды | 0.4 | 40.5 | 1.73 | 3: 28.026; 4: 40; 5: 0.8; 6: 32; 7: 22.4208; 8: 9.5792
124 | 2002-04-25 | 0.4 | 81 | 1.73 | 3: 56.052; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 44.8416; 8: 83.1584
125 | 2003-04-25 | 0.4 | 102.6 | 1.73 | 3: 70.9992; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 56.7994; 8: 23.2006
126 | 2004-04-25 | 0.4 | 67 | 1.73 | 3: 46.364; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 37.0912; 8: 90.9088
127 | 2006-04-25 | 0.4 | 95.4 | 1.73 | 3: 66.0168; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 52.8134; 8: 75.1866
а. Кызылкайын
128 | 2007-04-25 | 0.4 | 72.3 | 1.73 | 3: 50.0316; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 40.0253; 8: 87.9747
129 | 2008-04-25 | 0.4 | 81 | 1.73 | 3: 56.052; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 112.104; 8: 87.896
130 | 2009-04-25 | 0.4 | 190 | 1.73 | 3: 131.48; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 105.184; 8: 94.816
131 | 2010-04-25 | 0.4 | 43.4 | 1.73 | 3: 30.0328; 4: 40; 5: 0.8; 6: 32; 7: 24.0262; 8: 7.9738
132 | 25-04-011 Водоканал | 0.4 | 46.2 | 1.73 | 3: 31.9704; 4: 40; 5: 0.8; 6: 32; 7: 25.5763; 8: 6.4237
133 | 25-04-12 Водоканал | 0.4 | 57 | 1.73 | 3: 39.444; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 31.5552; 8: 96.4448
Уштобинский РЭС
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток среднего | Корень из 3-х | 3: потребл; 4: мощность; 5: cos ⱷ; 6: Допустимая; 7: Фактическая; 8: Свободная
| № КТП-10/0,4 |  | значения |  | 3: нагрузка; 4: ТМ кВа; 6: нагрузка; 7: нагрузка; 8: нагрузка
г. Уштобе
1 | 51-08-01 Кооператор | 0.4 | 52 | 1.73 | 3: 28.7872; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 28.7872; 8: 291.2128
2 | 51-08-02 Кирпичное | 0.4 | 67 | 1.73 | 3: 37.0912; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 37.0912; 8: 282.9088
3 | 51-08-03 Пионерское | 0.4 | 48 | 1.73 | 3: 26.5728; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 26.5728; 8: 173.4272
4 | 51-08-04 Райбольница | 0.4 | 61 | 1.73 | 3: 33.7696; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 33.7696; 8: 286.2304
5 | 51-09-01 Амангельды | 0.4 | 75 | 1.73 | 3: 41.52; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 41.52; 8: 158.48
6 | 51-09-02 Абая | 0.4 | 52 | 1.73 | 3: 28.7872; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 28.7872; 8: 171.2128
7 | 51-09-03 РУС | 0.4 | 94.5 | 1.73 | 3: 52.3152; 4: 630; 5: 0.8; 6: 504; 7: 52.3152; 8: 451.6848
8 | 51-09-04 Районо | 0.4 | 32 | 1.73 | 3: 17.7152; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 17.7152; 8: 110.2848
9 | 51-09-05 Парк | 0.4 |  | 1.73 | 3: 0; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 0; 8: 80
10 | 51-09-06 Весна | 0.4 | 39 | 1.73 | 3: 21.5904; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 21.5904; 8: 298.4096
11 | 51-09-07 Кирова | 0.4 | 60 | 1.73 | 3: 33.216; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 33.216; 8: 94.784
12 | 51-09-08 Шевченко | 0.4 | 104 | 1.73 | 3: 57.5744; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 57.5744; 8: 142.4256
13 | 51-09-09 Акимат | 0.4 | 19.6 | 1.73 | 3: 10.8506; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 10.8506; 8: 69.1494
14 | 51-13-05 школа Фрунзе | 0.4 | 3 | 1.73 | 3: 1.6608; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 1.6608; 8: 126.3392
15 | 51-13-06 поликлиника | 0.4 | 41 | 1.73 | 3: 22.6976; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 22.6976; 8: 177.3024
16 | 51-13-07 Степная | 0.4 | 41 | 1.73 | 3: 22.6976; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 22.6976; 8: 105.3024
17 | 51-13-11 Аблайхана | 0.4 | 19 | 1.73 | 3: 10.5184; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 10.5184; 8: 69.4816
18 | 51-13-12 Нурмухамбетова | 0.4 | 37 | 1.73 | 3: 20.4832; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 20.4832; 8: 179.5168
19 | 51-15-01 РЭС | 0.4 | 12 | 1.73 | 3: 6.6432; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 6.6432; 8: 193.3568
20 | 51-16-01 Швейка | 0.4 | 75 | 1.73 | 3: 41.52; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 41.52; 8: 158.48
21 | 51-16-02 Нар суд | 0.4 | 61 | 1.73 | 3: 33.7696; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 33.7696; 8: 166.2304
22 | 51-16-03 Джамбула | 0.4 | 48 | 1.73 | 3: 26.5728; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 26.5728; 8: 173.4272
23 | 51-16-04 8 Марта | 0.4 | 65 | 1.73 | 3: 35.984; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 35.984; 8: 92.016
24 | 51-16-05 СТО | 0.4 | 86 | 1.73 | 3: 47.6096; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 47.6096; 8: 272.3904
25 | 51-16-10 Дом быта | 0.4 | 40 | 1.73 | 3: 22.144; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 22.144; 8: 177.856
26 | 51-11-06 Айманова | 0.4 | 16 | 1.73 | 3: 8.8576; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 8.8576; 8: 71.1424
27 | 51-19-01 Кирпичное | 0.4 | 70 | 1.73 | 3: 38.752; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 38.752; 8: 161.248
28 | 51-19-02 52 школа | 0.4 | 111 | 1.73 | 3: 61.4496; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 61.4496; 8: 258.5504
29 | 51-19-03 Дет дом | 0.4 | 32 | 1.73 | 3: 17.7152; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 17.7152; 8: 182.2848
30 | 51-19-04 Красноармейская | 0.4 | 104 | 1.73 | 3: 57.5744; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 57.5744; 8: 262.4256
31 | 51-19-09 ОПХ быт | 0.4 | 33 | 1.73 | 3: 18.2688; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 18.2688; 8: 181.7312
32 | Р1-02-02 6 микрорайон | 0.4 | 33 | 1.73 | 3: 18.2688; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 18.2688; 8: 109.7312
33 | Р1-02-07 Мечеть | 0.4 | 60 | 1.73 | 3: 33.216; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 33.216; 8: 166.784
34 | Р1-02-08 Кирова | 0.4 | 75 | 1.73 | 3: 41.52; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 41.52; 8: 86.48
35 | Р1-02-09 Ауэзова | 0.4 | 58 | 1.73 | 3: 32.1088; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 32.1088; 8: 167.8912
36 | Р1-02-10 Д.сад ОПХ | 0.4 | 19.5 | 1.73 | 3: 10.7952; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 10.7952; 8: 69.2048
37 | Р1-02-15 Новостройка | 0.4 | 46 | 1.73 | 3: 25.4656; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 25.4656; 8: 102.5344
38 | 51-03-01 Первомайское | 0.4 | 111 | 1.73 | 3: 61.4496; 4: 630; 5: 0.8; 6: 504; 7: 61.4496; 8: 442.5504
39 | 16-08-01 Пролетарское | 0.4 | 79 | 1.73 | 3: 43.7344; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 43.7344; 8: 156.2656
40 | 16-08-02 СШ Токаева | 0.4 | 34 | 1.73 | 3: 18.8224; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 18.8224; 8: 181.1776
41 | 16-08-03 Песчанная | 0.4 | 58 | 1.73 | 3: 32.1088; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 32.1088; 8: 287.8912
42 | 16-08-04 Баня | 0.4 | 17 | 1.73 | 3: 9.4112; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 9.4112; 8: 70.5888
43 | 16-08-06 Чайковского | 0.4 | 57 | 1.73 | 3: 31.5552; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 31.5552; 8: 96.4448
44 | 16-08-07 Автобаза | 0.4 | 41 | 1.73 | 3: 22.6976; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 22.6976; 8: 105.3024
45 | 16-08-15 Островского | 0.4 | 41 | 1.73 | 3: 22.6976; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 22.6976; 8: 57.3024
46 | 16-08-16 ДЭУ | 0.4 | 97 | 1.73 | 3: 53.6992; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 53.6992; 8: 146.3008
47 | 16-08-17 РСУ | 0.4 | 27 | 1.73 | 3: 14.9472; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 14.9472; 8: 113.0528
48 | 16-08-22 Прибрежный | 0.4 | 54 | 1.73 | 3: 29.8944; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 29.8944; 8: 170.1056
с. Бастобе
49 | 51-18-03 МТМ БЫТ | 0.4 | 32 | 1.73 | 3: 17.7152; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 17.7152; 8: 62.2848
50 | 51-18-04 Гастелло | 0.4 | 19 | 1.73 | 3: 10.5184; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 10.5184; 8: 69.4816
51 | 51-18-05 училище быт | 0.4 | 49 | 1.73 | 3: 27.1264; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 27.1264; 8: 172.8736
52 | 51-01-01 Масанчи | 0.4 | 44 | 1.73 | 3: 24.3584; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 24.3584; 8: 103.6416
53 | 51-01-02 Новомирское | 0.4 | 37 | 1.73 | 3: 20.4832; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 20.4832; 8: 107.5168
54 | 51-01-04 22 мкр | 0.4 | 46 | 1.73 | 3: 25.4656; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 25.4656; 8: 102.5344
55 | 51-01-05 сш. Горького быт | 0.4 | 28.5 | 1.73 | 3: 15.7776; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 15.7776; 8: 112.2224
с. Сарыбулак
56 | 51-12-02 Подгорная | 0.4 | 34 | 1.73 | 3: 18.8224; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 18.8224; 8: 181.1776
57 | 51-12-05 Жагатал | 0.4 | 2.1 | 1.73 | 3: 1.1626; 4: 40; 5: 0.8; 6: 32; 7: 1.1626; 8: 30.8374
58 | 51-12-06 Сарыбулак | 0.4 | 22 | 1.73 | 3: 12.1792; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 12.1792; 8: 67.8208
59 | 51-12-07 МТМ Абай | 0.4 | 0 | 1.73 | 3: 0; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 0; 8: 200
60 | 51-12-08 Абай Д. сад | 0.4 | 23 | 1.73 | 3: 12.7328; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 12.7328; 8: 187.2672
61 | 51-12-09 Абай школа | 0.4 | 30 | 1.73 | 3: 16.608; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 16.608; 8: 303.392
62 | 51-12-10 Ст. Ельтай | 0.4 | 4.6 | 1.73 | 3: 2.5466; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 2.5466; 8: 17.4534
63 | 51-12-11 Герой | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 3: 0.2768; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 0.2768; 8: 19.7232
64 | 51-12-12 Зерноток | 0.4 | 0.3 | 1.73 | 3: 0.16608; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 0.16608; 8: 79.8339
65 | 51-12-14 Ескельды би | 0.4 | 1.5 | 1.73 | 3: 0.8304; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 0.8304; 8: 19.1696
с. Жылыбулак
66 | 51-02-02 Н.Мир контора | 0.4 | 17 | 1.73 | 3: 9.4112; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 9.4112; 8: 118.5888
67 | 51-02-04 Н. Мир школа | 0.4 | 15 | 1.73 | 3: 8.304; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 8.304; 8: 71.696
с. Ушкомей
68 | 51-05-01 Заш.растений | 0.4 | 7 | 1.73 | 3: 3.8752; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 3.8752; 8: 46.5248
69 | 51-05-04 Приморец | 0.4 | 15.5 | 1.73 | 3: 8.5808; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 8.5808; 8: 119.4192
с. Орта тобе
70 | 51-07-03 Октябрь рисорушка | 0.4 | 11 | 1.73 | 3: 6.0896; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 6.0896; 8: 121.9104
71 | 51-07-04 Октябрь почта | 0.4 | 32 | 1.73 | 3: 17.7152; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 17.7152; 8: 110.2848
72 | 51-07-09 Рисорушка Бирюкова | 0.4 | 1.2 | 1.73 | 3: 0.66432; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 0.66432; 8: 49.7357
73 | 16-05-01 Октябрь Зеленая | 0.4 | 41 | 1.73 | 3: 22.6976; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 22.6976; 8: 105.3024
74 | 16-05-02 Октябрь парк | 0.4 | 14 | 1.73 | 3: 7.7504; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 7.7504; 8: 120.2496
с. Кіші төбе
75 | 51-07-10 Н.Жизнь быт | 0.4 | 22 | 1.73 | 3: 12.1792; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 12.1792; 8: 115.8208
с. Жанаталап
76 | Р1-06-08 Жанаталап клуб | 0.4 | 46.5 | 1.73 | 3: 25.7424; 4: 400; 5: 0.8; 6: 320; 7: 25.7424; 8: 294.2576
77 | Р1-06-09 Жанаталап лесхоз | 0.4 | 24 | 1.73 | 3: 13.2864; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 13.2864; 8: 66.7136
78 | Р1-06-11 Жанаталап школа | 0.4 | 22 | 1.73 | 3: 12.1792; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 12.1792; 8: 187.8208
79 | Р1-06-12 Жанаталап МТМ | 0.4 | 0.8 | 1.73 | 3: 0.44288; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 0.44288; 8: 127.5571
80 | Р1-06-15 Жанаталап 40 Лет | 0.4 | 21 | 1.73 | 3: 11.6256; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 11.6256; 8: 68.3744
81 | Р1-06-16 Жанаталап ЛСП | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 3: 0.2768; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 0.2768; 8: 19.7232
с. Оян
82 | Р1-06-18 Оян | 0.4 | 23 | 1.73 | 3: 12.7328; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 12.7328; 8: 115.2672
с. Айту
83 | Р1-06-19 Айту быт | 0.4 | 12 | 1.73 | 3: 6.6432; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 6.6432; 8: 121.3568
84 | Р1-06-21 Ажур | 0.4 | 0.4 | 1.73 | 3: 0.22144; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 0.22144; 8: 79.7786
с. Умтул
85 | Р1-06-14 Умтул | 0.4 | 11 | 1.73 | 3: 6.0896; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 6.0896; 8: 73.9104
с. Ескельды
86 | 51-10-07 Дзержинск Баня | 0.4 | 20.5 | 1.73 | 3: 11.3488; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 11.3488; 8: 116.6512
87 | 51-10-08 Дзержинск МТМ | 0.4 | 37 | 1.73 | 3: 20.4832; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 20.4832; 8: 107.5168
88 | 51-10-09 Дзержинск Школа быт | 0.4 | 34 | 1.73 | 3: 18.8224; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 18.8224; 8: 61.1776
89 | 51-10-10 Д. Восток Дет сад | 0.4 | 42 | 1.73 | 3: 23.2512; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 23.2512; 8: 104.7488
90 | 51-10-13 Д. Восток Магазин | 0.4 | 61 | 1.73 | 3: 33.7696; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 33.7696; 8: 166.2304
91 | 51-10-17 Мопр быт | 0.4 | 9 | 1.73 | 3: 4.9824; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 4.9824; 8: 123.0176
92 | 51-10-18 Достижение МТМ | 0.4 | 1.3 | 1.73 | 3: 0.71968; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 0.71968; 8: 49.6803
93 | 51-10-19 Достижение ферма | 0.4 | 6.5 | 1.73 | 3: 3.5984; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 3.5984; 8: 76.4016
94 | 51-10-20 Достижение быт | 0.4 | 26.8 | 1.73 | 3: 14.8365; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 14.8365; 8: 113.1635
с. Көкпекті
95 | 04-12-03 Клуб | 0.4 | 21.5 | 1.73 | 3: 11.9024; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 11.9024; 8: 68.0976
96 | 04-12-04 Контора | 0.4 | 23 | 1.73 | 3: 12.7328; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 12.7328; 8: 115.2672
с. Жасталап
97 | 04-06-01 КХ Нурсултан | 0.4 | 0.2 | 1.73 | 3: 0.11072; 4: 40; 5: 0.8; 6: 32; 7: 0.11072; 8: 31.8893
98 | 04-06-02 60 Лет быт | 0.4 | 21 | 1.73 | 3: 11.6256; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 11.6256; 8: 116.3744
99 | 04-06-05 МТМ Бек агро | 0.4 | 0 | 1.73 | 3: 0; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 0; 8: 80
с. Марчук
100 | 04-01-02 Марчук | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 3: 0.2768; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 0.2768; 8: 19.7232
с. Қожбан
101 | 04-01-03 Кожбан | 0.4 | 12 | 1.73 | 3: 6.6432; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 6.6432; 8: 121.3568
с. Қанабек
102 | 05-02-01 Мечеть | 0.4 | 22 | 1.73 | 3: 12.1792; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 12.1792; 8: 67.8208
103 | 05-02-02 Красный восток | 0.4 | 30 | 1.73 | 3: 16.608; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 16.608; 8: 63.392
с. Кальпе
104 | 05-05-01 Кальпе Тентекская | 0.4 | 5 | 1.73 | 3: 2.768; 4: 63; 5: 0.8; 6: 50.4; 7: 2.768; 8: 47.632
105 | 05-05-04 Кальпе Абая | 0.4 | 18.5 | 1.73 | 3: 10.2416; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 10.2416; 8: 69.7584
106 | 05-05-05 Кальпе Ултугана | 0.4 | 35 | 1.73 | 3: 19.376; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 19.376; 8: 108.624
107 | 05-05-06 Кальпе Белинского | 0.4 | 28 | 1.73 | 3: 15.5008; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 15.5008; 8: 112.4992
108 | 05-05-09 Кальпе Ленина | 0.4 | 21 | 1.73 | 3: 11.6256; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 11.6256; 8: 68.3744
109 | 05-05-10 Киров | 0.4 | 1.7 | 1.73 | 3: 0.94112; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 0.94112; 8: 19.0589
110 | 05-05-12 Тельман | 0.4 | 12.5 | 1.73 | 3: 6.92; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 6.92; 8: 73.08
с. Айдар
111 | 05-06-01 Айдар | 0.4 | 8 | 1.73 | 3: 4.4288; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 4.4288; 8: 75.5712
112 | 05-06-02 Азнабай | 0.4 | 0.3 | 1.73 | 3: 0.16608; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 0.16608; 8: 127.8339
113 | 05-06-03 КХ Мантай | 0.4 | 1.3 | 1.73 | 3: 0.71968; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 0.71968; 8: 19.2803
с. Тастөбе
114 | 05-08-02 Берлик база | 0.4 | 5.6 | 1.73 | 3: 3.1002; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 3.1002; 8: 16.8998
115 | 05-08-03 Берлик Ленина | 0.4 | 19.5 | 1.73 | 3: 10.7952; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 10.7952; 8: 69.2048
116 | 05-08-04 Берлик Нусупбекова Орала | 0.4 | 12.5 | 1.73 | 3: 6.92; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 6.92; 8: 73.08
117 | 05-08-05 Берлик Нусупбекова Абая | 0.4 | 25.2 | 1.73 | 3: 13.9507; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 13.9507; 8: 66.0493
118 | 05-08-06 Берлик Унимдинова | 0.4 | 12 | 1.73 | 3: 6.6432; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 6.6432; 8: 121.3568
119 | 05-08-08 Старый Берлик | 0.4 | 9.5 | 1.73 | 3: 5.2592; 4: 25; 5: 0.8; 6: 20; 7: 5.2592; 8: 14.7408
120 | 05-08-09 Бесаагаш | 0.4 | 6.5 | 1.73 | 3: 3.5984; 4: 40; 5: 0.8; 6: 32; 7: 3.5984; 8: 28.4016
с. Қоржынкөл
121 | 07-03-01 Коржункол школа | 0.4 | 8.5 | 1.73 | 3: 4.7056; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 4.7056; 8: 75.2944
с. Байчегир
122 | 08-01-01 Байчегир МТМ | 0.4 | 19 | 1.73 | 3: 10.5184; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 10.5184; 8: 69.4816
123 | 08-01-02 Байчегир больница | 0.4 | 25 | 1.73 | 3: 13.84; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 13.84; 8: 114.16
с. Дөңши
124 | 08-01-03 Дончи | 0.4 | 14 | 1.73 | 3: 7.7504; 4: 100; 5: 0.8; 6: 80; 7: 7.7504; 8: 72.2496
с. Ақиық
125 | 08-01-04 Акиык | 0.4 | 1 | 1.73 | 3: 0.5536; 4: 40; 5: 0.8; 6: 32; 7: 0.5536; 8: 31.4464
с. Көпбірлік
126 | 08-02-01 Копберлик школа + быт | 0.4 | 37.5 | 1.73 | 3: 20.76; 4: 250; 5: 0.8; 6: 200; 7: 20.76; 8: 179.24
127 | 08-02-02 Копберлик быт | 0.4 | 26 | 1.73 | 3: 14.3936; 4: 160; 5: 0.8; 6: 128; 7: 14.3936; 8: 113.6064