## Лист1
Сводная информация по свободной мощности за I квартал 2023 год
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Аксуский РЭС
ПС-180 "Жансугуров" ВЛ-10 кВ № 8001 с.Жансугуров
1 | 800102 | 0.38 | 66.3 | 1.73 | 43.5856 | 100 | 0.93 | 108 | 43.5856 | 64.4144
2 | 800103 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 108 | 55.879 | 52.121
3 | 800105 | 0.38 | 63 | 1.73 | 41.4162 | 250 | 0.93 | 263 | 41.4162 | 221.5838
4 | 800106 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264
5 | 800107 | 0.38 | 50 | 1.73 | 32.87 | 160 | 0.93 | 165 | 32.87 | 132.13
6 | 800108 | 0.38 | 72 | 1.73 | 47.3328 | 250 | 0.93 | 263 | 47.3328 | 215.6672
7 | 800109 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 165 | 46.6754 | 118.3246
8 | 800110 | 0.38 | 80 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.93 | 108 | 52.592 | 55.408
9 | 800112 |  |  |  |  | 100
ПС-180 "Жансугуров" ВЛ-10 кВ № 8002 с.Жансугуров, Кокозек
10 | 800205 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 100 | 0.93 | 108 | 55.2216 | 52.7784
11 | 800208 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 100 | 0.93 | 108 | 42.731 | 65.269
12 | 800209 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 63 | 0.93 | 69 | 10.5184 | 58.4816
13 | 800210 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
ПС-180 "Жансугуров" ВЛ-10 кВ № 8004 с.Таусамалы, Н.Есеболатов
14 | 800401 |  |  |  |  | 40
15 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
16 | 800404 |  |  |  |  | 50
17 | 800406 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
18 | 800407 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 100 | 0.93 | 108 | 26.9534 | 81.0466
19 | 800409 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.93 | 165 | 30.2404 | 134.7596
20 | 800410 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 250 | 0.93 | 263 | 12.4906 | 250.5094
21 | 800411 |  |  |  |  | 100
22 | 800413 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 100 | 0.93 | 108 | 12.4906 | 95.5094
ПС-180 "Жансугуров" ВЛ-10 кВ № 8005 с.Жансугуров
23 | 800501 | 0.38 | 66 | 1.73 | 43.3884 | 100 | 0.93 | 108 | 43.3884 | 64.6116
| 800501 |  |  |  |  | 400
24 | 800503 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 250 | 0.93 | 263 | 55.879 | 207.121
25 | 800506 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 160 | 0.93 | 165 | 44.7032 | 120.2968
26 | 800507 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 250 | 0.93 | 263 | 46.018 | 216.982
27 | 800508 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 100 | 0.93 | 108 | 44.0458 | 63.9542
28 | 800510 | 0.38 | 95 | 1.73 | 62.453 | 100 | 0.93 | 108 | 62.453 | 45.547
29 | 800511 | 0.38 | 77 | 1.73 | 50.6198 | 100 | 0.93 | 108 | 50.6198 | 57.3802
30 | 800513 | 0.38 | 94 | 1.73 | 61.7956 | 100 | 0.93 | 108 | 61.7956 | 46.2044
31 | 800515 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 160 | 0.93 | 165 | 17.7498 | 147.2502
ПС-180 "Жансугуров" ВЛ-10 кВ № 8007 с.Жансугуров, Алтынарык
32 | 800703 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
33 | 800704 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.305 | 160 | 0.93 | 165 | 49.305 | 115.695
34 | 800705 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 250 | 0.93 | 263 | 57.8512 | 205.1488
35 | 800708 | 0.38 | 51 | 1.73 | 33.5274 | 160 | 0.93 | 165 | 33.5274 | 131.4726
36 | 800709 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 160 | 0.93 | 165 | 23.009 | 141.991
37 | 800710 | 0.38 | 14 | 1.73 | 9.2036 | 160 | 0.93 | 165 | 9.2036 | 155.7964
38 | 800711 | 0.38 | 45 | 1.73 | 29.583 | 100 | 0.93 | 108 | 29.583 | 78.417
39 | 800712 |  |  |  |  | 160
40 | 800713 |  |  |  |  | 10
ПС-192 "Сагабуйен" ВЛ-10 кВ № 9203 с.Сагабуйен, Сагакурес, Карачилик
41 | 920302 |  |  |  |  | 60
42 | 920305 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 63 | 0.93 | 69 | 46.018 | 22.982
43 | 920307 | 0.38 | 37 | 1.73 | 24.3238 | 160 | 0.93 | 165 | 24.3238 | 140.6762
44 | 920308 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 100 | 0.93 | 108 | 30.2404 | 77.7596
45 | 920309 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
46 | 920310 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 100 | 0.93 | 108 | 40.7588 | 67.2412
47 | 920311
ПС-26 "Кенжыра" ВЛ-10 кВ № 2601 с.Енбек, Тарас
48 | 260101 | 0.38 | 14.6 | 1.73 | 9.598 | 100 | 0.93 | 108 | 230.353 | -122.353
49 | 260102 | 0.38 | 28.9 | 1.73 | 18.9989 | 100 | 0.93 | 108 | 18.9989 | 89.0011
50 | 260103 | 0.38 | 15.7 | 1.73 | 10.3212 | 160 | 0.93 | 165 | 10.3212 | 154.6788
51 | 260104 |  |  |  |  | 100
ПС-26 "Кенжыра" ВЛ-10 кВ № 2602 с.Кенжыра
52 | 260201 | 0.38 | 18 | 1.73 | 11.8332 | 25 | 0.93 | 42 | 11.8332 | 30.1668
53 | 260202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 250 | 0.93 | 263 | 30.8978 | 232.1022
54 | 260203 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 100 | 0.93 | 108 | 20.3794 | 87.6206
ПС-173 "Аксу" ВЛ-10 кВ № 7301 с.Аксу
55 | 730101 | 0.38 | 5.3 | 1.73 | 3.4842 | 25 | 0.93 | 42 | 3.4842 | 38.5158
56 | 730102 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 100 | 0.93 | 108 | 13.8054 | 94.1946
57 | 730105 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 250 | 0.93 | 263 | 9.861 | 253.139
58 | 730106 | 0.38 | 17 | 1.73 | 11.1758 | 160 | 0.93 | 165 | 11.1758 | 153.8242
59 | 730107 | 0.38 | 28 | 1.73 | 18.4072 | 250 | 0.93 | 263 | 18.4072 | 244.5928
ПС-173 "Аксу" ВЛ-10 кВ № 7302 с.Шолакозек
60 | 730201 | 0.38 | 10 | 1.73 | 6.574 | 25 | 0.93 | 42 | 6.574 | 35.426
61 | 730202 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
62 | 730204 |  |  |  |  | 25
63 | 730205 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 100 | 0.93 | 108 | 9.861 | 98.139
64 | 730206 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.93 | 165 | 17.0924 | 147.9076
65 | 730207 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.93 | 165 | 10.5184 | 154.4816
ПС-173 "Аксу" ВЛ-10 кВ № 7307с.Казахстан, Оним
66 | 730701 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
67 | 730702 | 0.38 | 5 | 1.73 | 3.287 | 100 | 0.93 | 108 | 3.287 | 104.713
ПС-22 "Кызылту" ВЛ-10 кВ № 2201 с.Копа
68 | 220101 |  |  |  |  | 160
69 | 220102 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
70 | 220103 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19.0646 | 160 | 0.93 | 165 | 19.0646 | 145.9354
ПС-22 "Кызылту" ВЛ-10 кВ № 2203 с.Кызылту
71 | 220301 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.93 | 108 | 21.0368 | 86.9632
72 | 220302 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19.0646 | 100 | 0.93 | 108 | 19.0646 | 88.9354
73 | 220303 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 100 | 0.93 | 108 | 26.9534 | 81.0466
ПС-32 "Кызылтан" ВЛ-10 кВ № 3204 с.Кызылтан
74 | 320401 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 160 | 0.93 | 165 | 26.296 | 138.704
75 | 320402 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 100 | 0.93 | 108 | 36.157 | 71.843
76 | 320403 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
ПС-23 "Карагоз" ВЛ-10 кВ № 2301 с.Карагоз, Кенгарын
77 | 230101 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 160 | 0.93 | 165 | 15.1202 | 149.8798
78 | 230102 | 0.38 | 59 | 1.73 | 38.7866 | 100 | 0.93 | 108 | 38.7866 | 69.2134
ПС-23 "Карагоз" ВЛ-10 кВ № 2302 с.Карагоз
79 | 230201 | 0.38 | 51 | 1.73 | 33.5274 | 100 | 0.93 | 108 | 33.5274 | 74.4726
80 | 230202 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 160 | 0.93 | 165 | 13.8054 | 151.1946
81 | 230203 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 250 | 0.93 | 263 | 26.296 | 236.704
82 | 230204
ПС-23 "Карагоз" ВЛ-10 кВ № 2303 с.Баскан
83 | 230301 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 100 | 0.93 | 108 | 15.1202 | 92.8798
84 | 230302 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 25 | 0.93 | 42 | 20.3794 | 21.6206
85 | 230303 | 0.38 | 10 | 1.73 | 6.574 | 160 | 0.93 | 165 | 6.574 | 158.426
86 | 230304 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 160 | 0.93 | 165 | 17.7498 | 147.2502
ПС-2Т "Матай" ВЛ-10 кВ № 2Т04 с.Кураксу
87 | 2Т0401 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
ПС-171 "Капал" ВЛ-10 кВ № 1701 с.Капал
88 | 710101 |  |  |  |  | 160
89 | 710103 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 165 | 46.6754 | 118.3246
90 | 710106 |  |  |  |  | 10
91 | 710107 |  |  |  |  | 10
92 | 710201 |  |  |  |  | 25
ПС-171 "Капал" ВЛ-10 кВ № 7103 с.Капал
93 | 710302 |  |  |  |  | 25 |  | 25
94 | 710303 |  |  |  |  | 400
| 710303 |  |  |  |  | 400
95 | 710304 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 160 | 0.93 | 165 | 13.148 | 151.852
96 | 710307 | 0.38 | 33 | 1.73 | 21.6942 | 160 | 0.93 | 165 | 21.6942 | 143.3058
97 | 710308 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 250 | 0.93 | 263 | 34.1848 | 228.8152
98 | 710309 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 250 | 0.93 | 263 | 20.3794 | 242.6206
99 | 710311 |  |  |  |  | 10
100 | 710319 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 160 | 0.93 | 165 | 26.9534 | 138.0466
101 | 710320 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 160 | 0.93 | 165 | 9.861 | 155.139
102 | 710321 | 0.38 | 9.5 | 1.73 | 6.2453 | 160 | 0.93 | 165 | 6.2453 | 158.7547
ПС-171 "Капал" ВЛ-10 кВ № 7104 с.Капал, 10км.
103 | 710401 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
104 | 710402 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
105 | 710404 | 0.38 | 91 | 1.73 | 59.8234 | 250 | 0.93 | 263 | 59.8234 | 203.1766
106 | 710405 | 0.38 | 81 | 1.73 | 53.2494 | 160 | 0.93 | 165 | 53.2494 | 111.7506
107 | 710406 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264
108 | 710407 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 250 | 0.93 | 263 | 57.8512 | 205.1488
109 | 710412 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 160 | 0.93 | 165 | 44.0458 | 120.9542
110 | 710413 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 250 | 0.93 | 253 | 55.2216 | 197.7784
111 | 710414 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 100 | 0.93 | 108 | 46.018 | 61.982
112 | 710415 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 160 | 0.93 | 165 | 57.8512 | 107.1488
113 | 710421 |  |  |  |  | 100
ПС-171 "Капал" ВЛ-10 кВ № 1705 с.Кошкентал
114 | 710502 |  |  |  |  | 10
115 | 710504 |  |  |  |  | 10
116 | 710505 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.93 | 165 | 17.0924 | 147.9076
117 | 710506 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 160 | 0.93 | 165 | 42.731 | 122.269
118 | 710507 | 0.38 | 14 | 1.73 | 9.2036 | 100 | 0.93 | 108 | 9.2036 | 98.7964
119 | 710508 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.93 | 108 | 10.5184 | 97.4816
120 | 710509 |  |  |  |  | 10
121 | 710510 |  |  |  |  | 63
ПС-117 "Арасан" ВЛ-10 кВ № 1702 с.Кызылжар, Баласаз
122 | 170201 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 63 | 0.93 | 69 | 19.722 | 49.278
123 | 170202 | 0.38 | 33 | 1.73 | 21.6942 | 160 | 0.93 | 165 | 21.6942 | 143.3058
124 | 170203 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 63 | 0.93 | 69 | 13.8054 | 55.1946
ПС-117 "Арасан" ВЛ-10 кВ № 1703 с.Суыксай
125 | 170301 | 0.38 | 6 | 1.73 | 3.9444 | 100 | 0.93 | 108 | 3.9444 | 104.0556
126 | 170302 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 100 | 0.93 | 108 | 30.8978 | 77.1022
127 | 170303 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.93 | 108 | 10.5184 | 97.4816
128 | 170304 |  |  |  |  | 250
129 | 170305 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 100 | 0.93 | 108 | 13.8054 | 94.1946
ПС-117 "Арасан" ВЛ-10 кВ № 1704 с.Ащыбулак
130 | 170402 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 100 | 0.93 | 108 | 17.7498 | 90.2502
131 | 170403 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 160 | 0.93 | 165 | 9.861 | 155.139
132 | 170404 |  |  |  |  | 160
133 | 170405 | 0.38 | 9 | 1.73 | 5.9166 | 160 | 0.93 | 165 | 5.9166 | 159.0834
ПС-117 "Арасан" ВЛ-10 кВ № 1705 с.Арасан
134 | 170501 | 0.38 | 34 | 1.73 | 22.3516 | 160 | 0.93 | 165 | 22.3516 | 142.6484
135 | 170502 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 100 | 0.93 | 108 | 12.4906 | 95.5094
ПС-117 "Арасан" ВЛ-10 кВ № 1706 с.Арасан
136 | 170601 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
137 | 170602 | 0.38 | 11 | 1.73 | 7.2314 | 100 | 0.93 | 108 | 7.2314 | 100.7686
138 | 170603 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 100 | 0.93 | 108 | 17.0924 | 90.9076
139 | 170604 |  |  |  |  | 25
140 | 170605 |  |  |  |  | 100
ПС-64 "Кызылагаш" ВЛ-10 кВ № 6401 с.Кызылагаш, Актоган
141 | 640101 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 100 | 0.93 | 108 | 13.148 | 94.852
142 | 640103 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.93 | 165 | 21.0368 | 143.9632
143 | 640105 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 160 | 0.93 | 165 | 15.1202 | 149.8798
144 | 640106 | 0.38 | 36 | 1.73 | 23.6664 | 160 | 0.93 | 165 | 23.6664 | 141.3336
145 | 640107 | 0.38 | 18 | 1.73 | 11.8332 | 160 | 0.93 | 165 | 11.8332 | 153.1668
146 | 640108 |  |  |  |  | 250
ПС-64 "Кызылагаш" ВЛ-10 кВ № 6402 с.Кызылагаш
147 | 640202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 160 | 0.93 | 165 | 30.8978 | 134.1022
148 | 640203 | 0.38 | 38 | 1.73 | 24.9812 | 160 | 0.93 | 165 | 24.9812 | 140.0188
149 | 640206 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 160 | 0.93 | 165 | 13.8054 | 151.1946
150 | 640208 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 250 | 0.93 | 263 | 36.157 | 226.843
151 | 640209 |  |  |  |  | 160
ПС-64 "Кызылагаш" ВЛ-10кВ № 6406 с.Колтабан
152 | 640601 | 0.38 | 89 | 1.73 | 58.5086 | 160 | 0.93 | 165 | 58.5086 | 106.4914 | о
ПС-1Т "Алажиде" ВЛ-10 кВ № 1Т01, 1Т04, 1Т06 с.Егинсу, Алажиде, Г.Орманов
153 | 1Т0102 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
154 | 1Т0104 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
155 | 1Т0106 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
156 | 1Т0107 |  |  |  |  | 160
157 | 1Т0401. | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
158 | 1Т0603. | 0.38 | 5 | 1.73 | 3.287 | 100 | 0.93 | 108 | 3.287 | 104.713
Жаркентский РЭС
с.Коныролен
1 | 1322101 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
2 | 1322103 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
с Сат жол
3 | 1322104 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
с Интал
4 | 1322105 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
с.Коныролен
5 | 1322201 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
6 | 1322402 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
7 | 1322403 | 0.4 | 312 | 1.73 | 172.7232 | 250 | 0.8 | 200 | 172.7232 | 27.2768
8 | 1322404 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
9 | 1322405 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
10 | 1322406 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
11 | 1322407 | 0.4 | 515 | 1.73 | 285.104 | 400 | 0.8 | 320 | 285.104 | 34.896
12 | 1322408 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
с.Сарытобе
13 | 1322410 | 0.4 | 312 | 1.73 | 172.7232 | 250 | 0.8 | 200 | 172.7232 | 27.2768
с.Аккудык
14 | 1333201 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
15 | 1333202 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 160 | 0.8 | 128 | 94.6656 | 33.3344
с.Акжазык
16 | 1333205 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
17 | 133206 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 160 | 0.8 | 128 | 94.6656 | 33.3344
18 | 1333207 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.1264 | 23.2736
с.Коктал
19 | 133307 | 0.4 | 284 | 1.73 | 157.2224 | 250 | 0.8 | 200 | 157.2224 | 42.7776
20 | 133302 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
21 | 1333303 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
22 | 1333305 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
23 | 1333306 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
24 | 1333307 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
25 | 1333309 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
26 | 1333310 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
27 | 1333311 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
28 | 1333312 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
29 | 1333313 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
30 | 1333304 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
31 | 1333402 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
32 | 1333403 | 0.4 | 860 | 1.73 | 476.096 | 630 | 0.8 | 504 | 476.096 | 27.904
33 | 1333406 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
34 | 1333411 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
35 | 1333701 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
36 | 1333704 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
37 | 1333705 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
38 | 1333706 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
39 | 1333707 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
40 | 1333708 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
41 | 1333709 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с.Аулиеагаш
42 | 1333710 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
43 | 1333711 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
44 | 1333714 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
г.Жаркент
45 | 1344001 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
46 | 1344003 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
47 | 1344004 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
48 | 1344005 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
49 | 1344008 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
50 | 1344010 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
51 | 1344012 | 0.4 | 510 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
52 | 1344013 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
53 | 1344014 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
54 | 1344015 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
55 | 1344016 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
56 | 1344018 | 0.4 | 862 | 1.73 | 477.2032 | 630 | 0.8 | 504 | 477.2032 | 26.7968
57 | 1344201 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
58 | 1344207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
59 | 1344208 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
60 | 1344211 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
61 | 1344212 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
62 | 1344213 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
63 | 1344216 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
64 | 1344218 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
65 | 1344220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
66 | 1344222 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
67 | 1344224 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
68 | 1344301 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
69 | 1344302 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
70 | 134403 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
71 | 1344304 | 0.4 | 296 | 1.73 | 163.8656 | 250 | 0.8 | 200 | 163.8656 | 36.1344
72 | 1344305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
73 | 1344307 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
74 | 1344308 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
75 | 1344309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
76 | 1344311 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
77 | 1344312 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
78 | 1344313 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
79 | 1344314 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
80 | 1344315 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
81 | 1344316 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
82 | 1344318 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
83 | 1344402 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
84 | 1344403 | 0.4 | 845 | 1.73 | 467.792 | 630 | 0.8 | 504 | 467.792 | 36.208
85 | 1344405 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
86 | 1344406 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
87 | 1344407 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
88 | 1344408 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
89 | 1344409 | 0.4 | 512 | 1.73 | 283.4432 | 400 | 0.8 | 320 | 283.4432 | 36.5568
90 | 1344411 | 0.4 | 515 | 1.73 | 285.104 | 400 | 0.8 | 320 | 285.104 | 34.896
91 | 1344411 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
92 | 1344412 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
93 | 1344414 | 0.4 | 850 | 1.73 | 470.56 | 630 | 0.8 | 504 | 470.56 | 33.44
94 | 1344415 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
95 | 1344501 | 0.4 | 532 | 1.73 | 294.5152 | 400 | 0.8 | 320 | 294.5152 | 25.4848
96 | 1344601 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
97 | 1344603 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
98 | 1344604 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
99 | 1344605 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
100 | 1344606 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
101 | 1344607 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
102 | 1344608 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
103 | 1344611 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
104 | 1344616 | 0.4 | 495 | 1.73 | 274.032 | 400 | 0.8 | 320 | 274.032 | 45.968
105 | 1344617 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
106 | 1344618 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
107 | 1344619 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
108 | 1344701 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
109 | 1344702 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
110 | 1344703 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
111 | 1344704 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
112 | 1344705 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
113 | 1344707 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
114 | 1344708 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
115 | 1344709 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
116 | 1344801 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
117 | 1344803 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
118 | 1344804 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
119 | 1344805 | 0.4 | 495 | 1.73 | 274.032 | 400 | 0.8 | 320 | 274.032 | 45.968
120 | 1344806 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
121 | 1344808 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
122 | 1344809 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
123 | 1344810 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
124 | 1344811 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
125 | 1344812 | 0.4 | 865 | 1.73 | 478.864 | 630 | 0.8 | 504 | 478.864 | 25.136
126 | 1344814 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
127 | 1344815 | 0.4 | 510 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
128 | 1344617 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
129 | 1344616 | 0.4 | 540 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
130 | 1344819 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
131 | 1344820 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
132 | 1344821 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
133 | 1344824 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
134 | 1344901 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
135 | 1344011 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
136 | 1344904 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
137 | 1344905 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
с.М-Шыган
138 | 1344919 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
139 | 1344921 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
140 | 1344923 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
141 | 1344924 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
142 | 1344928 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
143 | 1344930 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
144 | 1344931 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
145 | 1344920 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
с.Лесновка
146 | 1415101 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
147 | 1415102 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
148 | 1415104 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
149 | 1415105 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
с.Енбекши
150 | 1415801 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
151 | 1415802 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
152 | 1415803 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
153 | 1415804 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
с.Пиджим
154 | 1426101 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
155 | 1426102 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
156 | 1426103 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
157 | 1426104 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
158 | 1426105 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
159 | 1426106 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
160 | 1426201 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
161 | 1426202 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
162 | 1426204 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
163 | 1426205 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
с.ниж.Пиджим
164 | 1426206 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
165 | 1426207 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
166 | 1426214 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
с Хоргос
167 | 1426309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
с.Погз.Хоргос
168 | 1426702 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
169 | 1426705 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
170 | 1426708 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
171 | 1426710 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
172 | 1426716 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
с.Молодежный
173 | 8611303 | 0.4 | 545 | 1.73 | 301.712 | 400 | 0.8 | 320 | 301.712 | 18.288
174 | 8611306 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
175 | 8611307 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
176 | 8611309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
177 | 8611310 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
178 | 8611211 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
с.Туркво
179 | 8611812 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
с.Нагарашы
180 | 8611813 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
181 | 8611814 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
182 | 8611815 | 0.4 | 540 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
183 | 8611817 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
с.Акбулак
184 | 8611819 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
с.Садыр
185 | 8710201 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
186 | 8710202 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
187 | 8710203 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с.Сарыбел
188 | 8710206 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
189 | 8710207 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
190 | 8710208 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
191 | 8710209 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 100 | 0.8 | 80 | 62.5568 | 17.4432
застава Тышкан
192 | 8710211 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с Турпан
193 | 8710302 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 160 | 0.8 | 128 | 106.2912 | 21.7088
194 | 8710303 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
195 | 8710304 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
196 | 8710305 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
с.Баскунчи
197 | 899101 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
198 | 899102 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3232 | 16.0768
199 | 899103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
200 | 899105 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
201 | 899106 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
202 | 899108 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
203 | 899109 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.288 | 6.112
КПП Баскунчи
204 | 899110 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40.9664 | 9.4336
с.Алмалы
205 | 899202 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 100 | 0.8 | 80 | 63.664 | 16.336
206 | 899203 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
207 | 899204 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
208 | 899205 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
209 | 899206 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
210 | 899208 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с.Акарал
211 | 9012102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
с.Ушарал
212 | 9012112 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
213 | 9012113 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
214 | 9012114 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 200 | 143.936 | 56.064
215 | 9012117 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
216 | 9012118 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
217 | 9012119 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
218 | 9012120 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
с.Кызыл-жиде
219 | 9012401 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 100 | 0.8 | 80 | 39.8592 | 40.1408
с.Керим-Агаш
220 | 9012403 | 0.4 | 550 | 1.73 | 304.48 | 400 | 0.8 | 320 | 304.48 | 15.52
221 | 9012405 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
с.Сарпылдак
222 | 9012407 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
с.Дарбазакум
223 | 9113001 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
224 | 9113002 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
225 | 9113003 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с.Айдарлы
226 | 9113004 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
227 | 9113005 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
228 | 9113006 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
229 | 9113007 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
г.Жаркент
230 | 950201 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
231 | 950202 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
232 | 950203 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
233 | 950206 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
234 | 950207 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
235 | 950208 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
236 | 950303 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
237 | 950304 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
238 | 950307 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
239 | 950308 | 0.4 | 275 | 1.73 | 152.24 | 250 | 0.8 | 200 | 152.24 | 47.76
240 | 950309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
241 | 950310 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
242 | 950311 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
243 | 950312 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
244 | 950313 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
с.Чолакай
245 | 950405 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
246 | 950406 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
247 | 950408 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
248 | 950409 | 0.4 | 545 | 1.73 | 301.712 | 400 | 0.8 | 320 | 301.712 | 18.288
249 | 950410 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
250 | 950411 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
Камыс завод
251 | 950413 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
с.Диханкайрат
252 | 950414 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
253 | 950415 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
254 | 950416 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
255 | 957502 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
ПОГЗ Акдала
256 | 967503 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
257 | 967504 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
с.Ават
258 | 970102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
259 | 970103 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
260 | 970104 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с.Алты уй
261 | 970202 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
262 | 970203 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
263 | 970205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
264 | 970206 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
265 | 970208 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
266 | 970209 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
267 | 970210 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
268 | 970211 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
269 | 970301 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
270 | 970302 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
с.Надек
271 | 970304 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
272 | 970305 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
273 | 970306 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
с.Суптай
274 | 970307 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
275 | 970308 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
276 | 970311 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
с.Хонохай
277 | 970317 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с.Шежин
278 | 970318 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
с.Аккент
279 | 970402 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
г.Жаркент
280 | 970405 | 0.4 | 489 | 1.73 | 270.7104 | 400 | 0.8 | 320 | 270.7104 | 49.2896
281 | 970406 | 0.4 | 480 | 1.73 | 265.728 | 400 | 0.8 | 320 | 265.728 | 54.272
282 | 970408 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
с.Б-Шыган
283 | 970410 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
284 | 970411 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
285 | 970412 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
286 | 970413 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
287 | 970414 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
288 | 970415 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
289 | 970416 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
290 | 970418 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
291 | 970432 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
с.Алты уй
292 | 970501 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
Коксуский РЭС
с.Балпык би
1 | 165-02-01 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
2 | 165-02-02 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 250 | 0.8 | 200 | 89.6832 | 110.3168
3 | 165-02-03 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 100 | 0.8 | 80 | 80.272 | -0.272
4 | 165-02-06 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 160 | 0.8 | 128 | 56.4672 | 71.5328
5 | 165-02-07 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
6 | 165-02-08 | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
7 | 165-02-09 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
8 | 165-03-18 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 25 | 0.8 | 20 | 20.4832 | -0.4832
9 | 165-05-01 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
10 | 165-05-02 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
11 | 165-05-03 | 0.4 | 202 | 1.73 | 111.8272 | 250 | 0.8 | 200 | 111.8272 | 88.1728
12 | 165-05-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
13 | 165-05-05 | 0.4 | 199 | 1.73 | 110.1664 | 250 | 0.8 | 200 | 110.1664 | 89.8336
14 | 165-05-06 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 100 | 0.8 | 80 | 91.344 | -11.344
15 | 165-05-07 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 400 | 0.8 | 320 | 155.008 | 164.992
16 | 165-05-08 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 160 | 0.8 | 128 | 73.0752 | 54.9248
17 | 165-05-09 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 250 | 0.8 | 200 | 61.4496 | 138.5504
18 | 165-05-10 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
19 | 165-05-11 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
20 | 165-05-12 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 160 | 0.8 | 128 | 91.8976 | 36.1024
21 | 165-05-13 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
22 | 165-05-14 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
23 | 165-05-15 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
24 | 165-05-16 | 0.4 | 322 | 1.73 | 178.2592 | 400 | 0.8 | 320 | 178.2592 | 141.7408
25 | 165-05-17 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
26 | 165-05-18 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
27 | 165-05-19 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
28 | 165-05-20 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
29 | 165-06-01 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
30 | 165-06-02 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
31 | 165-06-03 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 160 | 0.8 | 128 | 91.8976 | 36.1024
32 | 165-06-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
33 | 165-06-05 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 250 | 0.8 | 200 | 62.0032 | 137.9968
34 | 165-06-06 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 250 | 0.8 | 200 | 62.0032 | 137.9968
35 | 165-06-07 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
36 | 165-06-09 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
37 | 165-06-10 | 0.4 | 360 | 1.73 | 199.296 | 630 | 0.8 | 504 | 199.296 | 304.704
38 | 165-06-10 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
39 | 165-06-11 | 0.4 | 122 | 1.73 | 67.5392 | 250 | 0.8 | 200 | 67.5392 | 132.4608
40 | 165-06-12 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 400 | 0.8 | 320 | 88.576 | 231.424
41 | 165-06-13 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 200 | 85.808 | 114.192
42 | 165-06-14 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 160 | 0.8 | 128 | 54.8064 | 73.1936
43 | 165-06-15 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 250 | 0.8 | 200 | 54.8064 | 145.1936
44 | 165-06-16 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 400 | 0.8 | 320 | 49.2704 | 270.7296
45 | 165-06-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 250 | 0.8 | 200 | 119.024 | 80.976
46 | 165-06-18 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 200 | 85.808 | 114.192
47 | 165-06-19 | 0.4 | 325 | 1.73 | 179.92 | 250 | 0.8 | 200 | 179.92 | 20.08
48 | 165-06-19 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 630 | 0.8 | 504 | 63.664 | 440.336
49 | 165-06-20 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 400 | 0.8 | 320 | 58.128 | 261.872
50 | 165-07-01 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 100 | 0.8 | 80 | 54.8064 | 25.1936
51 | 165-07-02 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
52 | 165-07-03 | 0.4 | 156 | 1.73 | 86.3616 | 160 | 0.8 | 128 | 86.3616 | 41.6384
53 | 170-07-04 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
54 | 165-07-06 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 250 | 0.8 | 200 | 119.024 | 80.976
55 | 165-07-07 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
56 | 165-07-09 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 100 | 0.8 | 80 | 80.272 | -0.272
57 | 165-07-10 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
58 | 165-07-11 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
59 | 165-07-12 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 160 | 0.8 | 128 | 63.664 | 64.336
60 | 165-07-16 | 0.4 | 480 | 1.73 | 265.728 | 630 | 0.8 | 504 | 265.728 | 238.272
61 | 165-07-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 160 | 0.8 | 128 | 119.024 | 8.976
62 | 165-07-18 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
63 | 165-07-19 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 250 | 0.8 | 200 | 91.344 | 108.656
64 | 165-07-20 | 0.4 | 366 | 1.73 | 202.6176 | 400 | 0.8 | 320 | 202.6176 | 117.3824
65 | 165-07-21 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 25 | 0.8 | 20 | 15.5008 | 4.4992
66 | 165-07-22 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
67 | 165-07-23 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
68 | 165-07-24 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
69 | 165-07-25 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
70 | 165-07-26 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
71 | 165-07-27 | 0.4 | 355 | 1.73 | 196.528 | 630 | 0.8 | 504 | 196.528 | 307.472
72 | 165-08-01 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
73 | 165-08-10 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 250 | 0.8 | 200 | 37.0912 | 162.9088
74 | 165-08-11 | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 40 | 0.8 | 32 | 21.0368 | 10.9632
75 | 165-09-01 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
76 | 165-09-03 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.8 | 128 | 42.0736 | 85.9264
77 | 165-09-04 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
78 | 165-09-05 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 400 | 0.8 | 320 | 167.1872 | 152.8128
79 | 165-09-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
80 | 165-09-08 | 0.4 | 388 | 1.73 | 214.7968 | 630 | 0.8 | 504 | 214.7968 | 289.2032
81 | 165-09-09 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 200 | 85.808 | 114.192
82 | 165-09-10 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
83 | 165-12-01 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 630 | 0.8 | 504 | 73.6288 | 430.3712
84 | 165-12-02 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
ТОО "Шанырак"
85 | 165-02-04 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49.824 | 0.576
с.Маслозавод
86 | 165-02-05 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 400 | 0.8 | 320 | 157.776 | 162.224
с.Акшатоган
87 | 165-03-01 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 74.736 | 53.264
88 | 165-03-02 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
89 | 165-03-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
90 | 165-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
с.Теректы
91 | 165-03-05 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
92 | 165-03-21 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
93 | 165-03-23 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 40 | 0.8 | 32 | 24.912 | 7.088
94 | 165-08-02 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 100 | 0.8 | 80 | 47.6096 | 32.3904
95 | 165-08-03 | 0.4 | 222 | 1.73 | 122.8992 | 250 | 0.8 | 200 | 122.8992 | 77.1008
96 | 165-08-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
97 | 165-08-05 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 32 | 27.68 | 4.32
98 | 165-08-06 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
99 | 165-08-07 | 0.4 | 400 | 1.73 | 221.44 | 630 | 0.8 | 504 | 221.44 | 282.56
100 | 165-08-08 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
101 | 165-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
102 | 165-08-12 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
103 | 165-08-13 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
с.Мукры
104 | 165-03-06 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 25 | 0.8 | 20 | 20.4832 | -0.4832
105 | 165-03-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
106 | 165-03-08 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
107 | 165-03-09 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 100 | 0.8 | 80 | 36.5376 | 43.4624
108 | 165-03-10 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
109 | 165-03-11 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 250 | 0.8 | 200 | 91.8976 | 108.1024
110 | 165-03-12 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
111 | 165-03-13 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
112 | 165-03-14 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
113 | 165-03-16 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
114 | 165-03-20 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
115 | 165-03-22 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 160 | 0.8 | 128 | 63.664 | 64.336
с.Бескайнар
116 | 165-07-15 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 200 | 102.416 | 97.584
с.Жамбыл
117 | 45-01-01 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
118 | 45-01-02 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
119 | 45-01-03 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
120 | 45-01-04 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
121 | 45-01-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
122 | 45-01-12 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
123 | 45-01-14 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
с.Мукры
124 | 45-01-05 | 0.4 | 350 | 1.73 | 193.76 | 630 | 0.8 | 504 | 193.76 | 310.24
125 | 45-01-06 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 40 | 0.8 | 32 | 24.912 | 7.088
126 | 45-01-09 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
20 км.
127 | 45-01-08 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
с.Мамбет
128 | 45-01-10 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 40 | 0.8 | 32 | 6.6432 | 25.3568
129 | 45-01-13 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
130 | 45-02-01 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
131 | 45-03-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
132 | 45-03-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
133 | 45-03-03 | 0.4 | 232 | 1.73 | 128.4352 | 250 | 0.8 | 200 | 128.4352 | 71.5648
134 | 45-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
135 | 45-03-05 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
136 | 45-03-06 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
137 | 45-03-11 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
138 | 45-03-12 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
139 | 45-03-14 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
140 | 45-03-15 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
141 | 45-03-16 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 100 | 0.8 | 80 | 29.8944 | 50.1056
с.Талапты
142 | 45-02-02 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 25 | 0.8 | 20 | 18.2688 | 1.7312
143 | 45-02-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
144 | 45-02-04 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
145 | 45-02-05 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 71.968 | 56.032
146 | 45-02-06 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
147 | 45-02-07 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
148 | 45-02-08 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
149 | 45-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
с.Енбекшиказак
150 | 45-03-07 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
151 | 45-03-08 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
152 | 45-03-09 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
153 | 45-03-10 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
154 | 45-03-13 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
155 | 45-03-17 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
с.Муканшы
156 | 47-01-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
157 | 47-01-05 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
158 | 47-01-07 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
159 | 47-03-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
160 | 170-03-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 100 | 0.8 | 80 | 36.5376 | 43.4624
с.Жарлыозек
161 | 47-03-02 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 160 | 0.8 | 128 | 56.4672 | 71.5328
162 | 47-03-03 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
163 | 47-03-04 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 100 | 0.8 | 80 | 73.6288 | 6.3712
164 | 47-03-05 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37.6448 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
165 | 47-03-06 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 100 | 0.8 | 80 | 78.6112 | 1.3888
166 | 47-03-07 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 180 | 0.8 | 144 | 50.9312 | 93.0688
167 | 47-03-08 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
168 | 47-03-09 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
169 | 47-03-10 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 25 | 0.8 | 20 | 18.2688 | 1.7312
170 | 47-03-11 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
171 | 47-03-12 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.9296 | 30.4704
172 | 47-03-13 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
173 | 47-03-14 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
174 | 47-03-15 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
175 | 47-03-16 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
с.Мусабек
176 | 47-05-01 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
177 | 47-05-03 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 250 | 0.8 | 200 | 77.504 | 122.496
178 | 47-05-04 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
179 | 47-05-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
180 | 47-05-06 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 40 | 0.8 | 32 | 18.2688 | 13.7312
с.Маулембай
181 | 47-06-02 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 100 | 0.8 | 80 | 54.8064 | 25.1936
с.Актекше
182 | 49-02-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
183 | 49-02-02 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 100 | 0.8 | 80 | 71.968 | 8.032
184 | 49-02-03 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
185 | 49-02-04 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
186 | 49-02-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
187 | 49-02-06 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 40 | 0.8 | 32 | 14.9472 | 17.0528
188 | 49-02-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
189 | 49-02-09 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
190 | 49-02-10 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
191 | 49-02-11 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
192 | 49-02-19 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
193 | 49-02-20 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
194 | 49-02-21 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
195 | 49-02-22 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
196 | 166-03-02 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
197 | 166-03-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
198 | 166-03-04 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 40 | 0.8 | 32 | 19.9296 | 12.0704
199 | 166-03-05 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
с/о Кабылиса АО "Казтелерадио"
200 | 49-04-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
с.Алгабас
201 | 166-01-01 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
202 | 166-01-02 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
203 | 166-01-03 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
204 | 166-01-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 40 | 0.8 | 32 | 0 | 32
205 | 166-01-07 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
206 | 166-01-08 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
207 | 166-01-10 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 25 | 0.8 | 20 | 19.376 | 0.624
с.Кызылтоган
208 | 166-01-04 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
209 | 166-01-05 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
с.Жетыжал
210 | 170-01-01 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
211 | 170-01-02 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
212 | 170-01-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 100 | 0.8 | 80 | 63.664 | 16.336
213 | 170-04-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
ст.Коксу
214 | 170-02-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
215 | 170-02-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
216 | 170-02-03 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
217 | 170-02-04 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
218 | 170-02-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832
219 | 170-02-06 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 250 | 0.8 | 200 | 14.3936 | 185.6064
220 | 170-02-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 250 | 0.8 | 200 | 54.2528 | 145.7472
221 | 170-02-08 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
222 | 170-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 160 | 0.8 | 128 | 48.7168 | 79.2832
223 | 170-03-01 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
224 | 170-03-08 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
225 | 170-07-01 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
226 | 170-08-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 25 | 0.8 | 20 | 19.376 | 0.624
227 | 170-08-19 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
с.Ондирис
228 | 170-03-03 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 40 | 0.8 | 32 | 15.5008 | 16.4992
с.Надырызбек
229 | 170-03-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
230 | 170-03-06 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
231 | 170-03-07 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
с.Амангельды
232 | 170-08-03 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
233 | 170-08-06 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
234 | 170-08-10 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
235 | 170-08-11 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
236 | 170-08-12 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 160 | 0.8 | 128 | 73.0752 | 54.9248
237 | 170-08-13 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
238 | 170-08-14 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
239 | 170-08-15 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 160 | 0.8 | 128 | 63.664 | 64.336
240 | 170-08-16 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
241 | 170-08-20 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
с.Кернарал
242 | 170-08-05 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
243 | 170-08-22 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
с.Каратал
244 | 170-08-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
245 | 170-08-08 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
246 | 170-08-09 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
247 | 170-08-09 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
248 | 170-08-17 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.6256 | 38.7744
249 | 170-08-18 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
Карабулакский РЭС
п.Карабулак
1 | 510101 | 0.4 | 200 | 1.73 | 100 | 630 | 0.8 | 910 | 122 | 788
2 | 510102 | 0.4 | 196 | 1.73 | 95 | 250 | 0.8 | 360 | 140 | 220
3 | 510103 | 0.4 | 160 | 1.73 | 76 | 160 | 0.8 | 231 | 138 | 93
4 | 510202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 360 | 200 | 160
5 | 510203 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 360 | 79 | 281
6 | 510205 | 0.4 | 210 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 231 | 110 | 121
7 | 510401 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
8 | 510402 | 0.4 | 225 | 1.73 | 112 | 160 | 0.8 | 231 | 114 | 117
9 | 510403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 45 | 186
10 | 510404 | 0.4 | 260 | 1.73 | 123 | 250 | 0.8 | 360 | 115 | 245
11 | 510405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 56 | 100 | 0.8 | 144 | 56 | 88
12 | 510406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 101 | 130
13 | 510501 | 0.4 | 132 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
14 | 510503 | 0.4 | 120 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 231 | 49 | 182
15 | 510504 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 91 | 39 | 52
16 | 510505 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 34 | 57
17 | 510506 | 0.4 | 50 | 1.73 | 34 | 40 | 0.8 | 58 | 25 | 33
18 | 510507 | 0.4 | 30 | 1.73 | 18 | 25 | 0.8 | 36 | 16 | 20
19 | 510508 | 0.4 | 3 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
20 | 510509 | 0.4 | 40 | 1.73 | 34 | 40 | 0.8 | 58 | 20 | 38
21 | 510510 | 0.4 | 6 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 14 | 3.3216 | 10.6784
22 | 510511 | 0.4 | 200 | 1.73 | 135 | 250 | 0.8 | 360 | 109 | 251
23 | 510512 | 0.4 | 280 | 1.73 | 178 | 250 | 0.8 | 360 | 146 | 214
24 | 510513 | 0.4 | 165 | 1.73 | 112 | 400 | 0.8 | 320 | 89 | 231
25 | 510514 | 0.4 | 155 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 85 | 146
26 | 510515 | 0.4 | 45 | 1.73 | 21 | 63 | 0.8 | 91 | 24 | 67
27 | 510516 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 58 | 15 | 43
28 | 510517 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 3.3216 | 10.6784
29 | 510518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 231 | 70 | 161
30 | 510519 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 79 | 65
31 | 510520 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 28 | 63
32 | 510521 | 0.4 | 330 | 1.73 | 198 | 400 | 0.8 | 320 | 100 | 220
33 | 510601 | 0.4 | 220 | 1.73 | 120 | 160 | 0.8 | 231 | 98 | 133
34 | 510602 | 0.4 | 180 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 231 | 91 | 140
35 | 510603 | 0.4 | 120 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 144 | 84 | 60
36 | 510604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 115 | 116
37 | 510605 | 0.4 | 200 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 231 | 80 | 151
38 | 510606 | 0.4 | 210 | 1.73 | 120 | 160 | 0.8 | 231 | 125 | 106
39 | 510607 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 144 | 75 | 69
40 | 510608 | 0.4 | 210 | 1.73 | 109 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
41 | 510610 | 0.4 | 200 | 1.73 | 99 | 250 | 0.8 | 360 | 185 | 175
42 | 510611 | 0.4 | 440 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 200 | 120
43 | 510612 | 0.4 | 215 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
44 | 510614 | 0.4 | 220 | 1.73 | 101 | 250 | 0.8 | 360 | 20 | 340
45 | 522101 | 0.4 | 130 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
46 | 522104 | 0.4 | 270 | 1.73 | 134 | 250 | 0.8 | 360 | 150 | 210
47 | 522105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 152 | 400 | 0.8 | 320 | 150 | 170
48 | 522106 | 0.4 | 270 | 1.73 | 139 | 400 | 0.8 | 320 | 140 | 180
49 | 522107 | 0.4 | 310 | 1.73 | 159 | 400 | 0.8 | 320 | 250 | 70
50 | 522108 | 0.4 | 130 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
51 | 522109 | 0.4 | 145 | 1.73 | 72 | 160 | 0.8 | 231 | 110 | 121
52 | 522110 | 0.4 | 155 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 360 | 189 | 171
53 | 522111 | 0.4 | 100 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 231 | 55.36 | 175.64
54 | 522112 | 0.4 | 220 | 1.73 | 117 | 250 | 0.8 | 360 | 199 | 161
55 | 522113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
56 | 522114 | 0.4 | 140 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 77.504 | 153.496
57 | 522117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 82 | 320 | 0.8 | 256 | 40 | 216
58 | 522118 | 0.4 | 145 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
59 | 522119 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
60 | 522120 | 0.4 | 175 | 1.73 | 86 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
61 | 522121 | 0.4 | 200 | 1.73 | 104 | 250 | 0.8 | 360 | 110.72 | 249.28
62 | 522122 | 0.4 | 135 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 74.736 | 156.264
63 | 522123 | 0.4 | 195 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 360 | 107.952 | 252.048
64 | 522124 | 0.4 | 155 | 1.73 | 80 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
65 | 522125 | 0.4 | 210 | 1.73 | 107 | 250 | 0.8 | 360 | 114 | 246
66 | 522126 | 0.4 | 105 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 231 | 98 | 133
67 | 522127 | 0.4 | 75 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
68 | 522128 | 0.4 | 85 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 47.056 | 96.944
69 | 590710 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59 | 100 | 0.8 | 144 | 60.896 | 83.104
70 | 590712 | 0.4 | 210 | 1.73 | 109 | 160 | 0.8 | 231 | 116.256 | 114.744
71 | 590716 | 0.4 | 195 | 1.73 | 104 | 160 | 0.8 | 231 | 105 | 126
72 | 590717 | 0.4 | 170 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 360 | 219 | 141
73 | 590718 | 0.4 | 150 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 360 | 75 | 285
74 | 590719 | 0.4 | 100 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 144 | 55.36 | 88.64
с.Ешкиолмес
75 | 590701 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 38.752 | 105.248
76 | 590702 | 0.4 | 210 | 1.73 | 109 | 250 | 0.8 | 360 | 120 | 240
77 | 590703 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
78 | 590706 | 0.4 | 95 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 144 | 94 | 50
79 | 590707 | 0.4 | 210 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 360 | 116.256 | 243.744
80 | 590709 | 0.4 | 90 | 1.73 | 43 | 63 | 0.8 | 91 | 60 | 31
81 | 590801 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 30 | 0.8 | 24 | 16.608 | 7.392
82 | 590802 | 0.4 | 110 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 231 | 74 | 157
с.Жалгыззагаш
83 | 590901 | 0.4 | 70 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 91 | 38.752 | 52.248
84 | 590902 | 0.4 | 60 | 1.73 | 29 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
85 | 590903 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 25 | 119
86 | 590904 | 0.4 | 95 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 231 | 52.592 | 178.408
87 | 590905 | 0.4 | 15 | 1.73 | 6 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
88 | 590906 | 0.4 | 90 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
89 | 590907 | 0.4 | 110 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 231 | 32 | 199
90 | 590908 | 0.4 | 25 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 58 | 26 | 32
91 | 590909 | 0.4 | 15 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
92 | 590910 | 0.4 | 55 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
93 | 590911 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
94 | 590912 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 100 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
95 | 590913 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
96 | 590914 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 36 | 5.536 | 30.464
97 | 590915 | 0.4 | 25 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 91 | 13.84 | 77.16
98 | 590916 | 0.4 | 20 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 91 | 11.072 | 79.928
99 | 590917 | 0.4 | 3 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
100 | 590918 | 0.4 | 3 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
с.Абай
101 | 591001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
102 | 591002 | 0.4 | 120 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
103 | 591003 | 0.4 | 120 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
104 | 591004 | 0.4 | 70 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 91 | 33 | 58
105 | 591005 | 0.4 | 110 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 231 | 71 | 160
106 | 591006 | 0.4 | 30 | 1.73 | 25 | 40 | 0.8 | 58 | 18 | 40
107 | 591007 | 0.4 | 4 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
108 | 591008 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 250 | 0.8 | 360 | 21 | 339
109 | 591009 | 0.4 | 150 | 1.73 | 80 | 250 | 0.8 | 360 | 88 | 272
110 | 591010 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
с.Баисов
111 | 521601 | 0.4 | 95 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 144 | 61 | 83
112 | 521602 | 0.4 | 20 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 58 | 12 | 46
113 | 521603 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 144 | 101 | 43
114 | 521604 | 0.4 | 180 | 1.73 | 85 | 400 | 0.8 | 320 | 71 | 249
115 | 521605 | 0.4 | 15 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 144 | 79 | 65
116 | 521606 | 0.4 | 14 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
117 | 521607 | 0.4 | 35 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 144 | 21 | 123
с.Шымыр
118 | 521901 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24 | 63 | 0.8 | 91 | 19.376 | 71.624
119 | 521902 | 0.4 | 15 | 1.73 | 11 | 40 | 0.8 | 58 | 9 | 49
120 | 521903 | 0.4 | 22 | 1.73 | 19 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
121 | 521904 | 0.4 | 70 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 231 | 80 | 151
122 | 521905 | 0.4 | 90 | 1.73 | 42 | 160 | 0.8 | 231 | 108 | 123
123 | 521906 | 0.4 | 20 | 1.73 | 16 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
124 | 521907 | 0.4 | 80 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
125 | 521908 | 0.4 | 45 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
126 | 521909 | 0.4 | 55 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 144 | 110 | 34
127 | 521910 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 231 | 43 | 188
128 | 521911 | 0.4 | 160 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 360 | 94 | 266
129 | 521912 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
130 | 521913 | 0.4 | 130 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 85 | 146
131 | 521914 | 0.4 | 4 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
132 | 521915 | 0.4 | 65 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
133 | 521916 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 36 | 18 | 18
134 | 521917 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 231 | 60 | 171
135 | 521918 | 0.4 | 50 | 1.73 | 25 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
136 | 521919 | 0.4 | 65 | 1.73 | 34 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
137 | 521920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 29 | 160 | 0.8 | 231 | 84 | 147
138 | 521921 | 0.4 | 80 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 31 | 200
139 | 521922 | 0.4 | 130 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
140 | 521923 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
141 | 521924 | 0.4 | 75 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
142 | 521925 | 0.4 | 300 | 1.73 | 154 | 630 | 0.8 | 504 | 170 | 334
143 | 521926 | 0.4 | 200 | 1.73 | 100 | 400 | 0.8 | 320 | 112 | 208
144 | 521927 | 0.4 | 75 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 231 | 44 | 187
145 | 521928 | 0.4 | 5 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
146 | 521929 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
с.Сырымбет
147 | 560101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
148 | 560102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
149 | 560103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 104 | 250 | 0.8 | 360 | 101 | 259
150 | 560104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
с.Екпенды
151 | 560105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 31 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
152 | 560106 | 0.4 | 60 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
с.Жетысу
153 | 560107 | 0.4 | 65 | 1.73 | 31 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
154 | 560109 | 0.4 | 105 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 231 | 20 | 211
156 | 560110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
157 | 560111 | 0.4 | 15 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
158 | 560112 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
159 | 560113 | 0.4 | 160 | 1.73 | 79 | 250 | 0.8 | 360 | 90 | 270
160 | 560114 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
161 | 560115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 144 | 76 | 68
162 | 560116 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
163 | 560117 | 0.4 | 75 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
164 | 560118 | 0.4 | 55 | 1.73 | 26 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
165 | 560120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
с.Алдабергенова
166 | 480101 | 0.4 | 5 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
167 | 480103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 93 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
168 | 480104 | 0.4 | 90 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 231 | 61 | 170
169 | 480105 | 0.4 | 120 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 231 | 15 | 216
170 | 480107 | 0.4 | 135 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 89 | 142
171 | 480108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 81 | 150
172 | 480109 | 0.4 | 185 | 1.73 | 98 | 250 | 0.8 | 360 | 99 | 261
173 | 480111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
174 | 480113 | 0.4 | 95 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
175 | 480114 | 0.4 | 120 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 231 | 119 | 112
176 | 480115 | 0.4 | 95 | 1.73 | 46 | 100 | 0.8 | 144 | 99 | 45
177 | 480117 | 0.4 | 220 | 1.73 | 112 | 250 | 0.8 | 360 | 121.792 | 238.208
178 | 480118 | 0.4 | 85 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 45 | 99
179 | 480119 | 0.4 | 3 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
с.Бактыбай
180 | 480601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
181 | 480602 | 0.4 | 175 | 1.73 | 89 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
182 | 480604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
183 | 480605 | 0.4 | 95 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 144 | 55 | 89
184 | 480607 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
185 | 480701 | 0.4 | 25 | 1.73 | 12 | 100 | 0.8 | 144 | 13 | 131
186 | 480702 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 250 | 0.8 | 360 | 32 | 328
187 | 480703 | 0.4 | 15 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
188 | 480704 | 0.4 | 5 | 1.73 | 4 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
189 | 480705 | 0.4 | 5 | 1.73 | 6 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
190 | 480706 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
191 | 480707 | 0.4 | 4 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
192 | 480901 | 0.4 | 110 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
193 | 480902 | 0.4 | 105 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
194 | 480903 | 0.4 | 165 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 231 | 94 | 137
195 | 480904 | 0.4 | 175 | 1.73 | 90 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
196 | 480905 | 0.4 | 180 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 360 | 104 | 256
197 | 480906 | 0.4 | 135 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
198 | 480907 | 0.4 | 70 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
199 | 480909 | 0.4 | 155 | 1.73 | 79 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
200 | 480910 | 0.4 | 90 | 1.73 | 41 | 250 | 0.8 | 360 | 54 | 306
201 | 480911 | 0.4 | 100 | 1.73 | 49 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
202 | 481002 | 0.4 | 110 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
203 | 481003 | 0.4 | 145 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 80 | 151
204 | 481004 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
205 | 481005 | 0.4 | 165 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 231 | 85 | 146
206 | 481006 | 0.4 | 155 | 1.73 | 78 | 160 | 0.8 | 231 | 75 | 156
207 | 481102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 231 | 82 | 149
208 | 481103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 144 | 50 | 94
209 | 481104 | 0.4 | 110 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 231 | 59 | 172
210 | 481105 | 0.4 | 180 | 1.73 | 92 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
211 | 481107 | 0.4 | 15 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
212 | 481108 | 0.4 | 110 | 1.73 | 51 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
213 | 481109 | 0.4 | 55 | 1.73 | 26 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
214 | 481110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 6 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
215 | 481111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 37 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
216 | 481113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 231 | 66 | 165
217 | 481114 | 0.4 | 90 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
с.Жастар
218 | 481201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 59 | 85
219 | 481202 | 0.4 | 130 | 1.73 | 73 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
220 | 481203 | 0.4 | 190 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 360 | 89 | 271
221 | 481204 | 0.4 | 270 | 1.73 | 130 | 630 | 0.8 | 504 | 101 | 403
222 | 481205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
223 | 481206 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
с.Тенлик
224 | 460101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
225 | 460102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
226 | 460103 | 0.4 | 130 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 78 | 153
227 | 460104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
228 | 460105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 45 | 186
229 | 460106 | 0.4 | 3 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
230 | 460107 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 100 | 0.8 | 144 | 29 | 115
231 | 460108 | 0.4 | 35 | 1.73 | 16 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
232 | 460109 | 0.4 | 22 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 58 | 15 | 43
с.Кокжазык
233 | 460201 | 0.4 | 65 | 1.73 | 31 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
234 | 460202 | 0.4 | 45 | 1.73 | 21 | 100 | 0.8 | 144 | 25 | 119
235 | 460203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 56 | 250 | 0.8 | 360 | 56 | 304
236 | 460204 | 0.4 | 90 | 1.73 | 46 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
237 | 460313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 43 | 160 | 0.8 | 231 | 52 | 179
238 | 460401 | 0.4 | 30 | 1.73 | 19 | 160 | 0.8 | 231 | 19 | 212
239 | 460608 | 0.4 | 34 | 1.73 | 21 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
240 | 460609 | 0.4 | 22 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 36 | 10 | 26
241 | 460205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
с.Боктерли
242 | 460301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 19 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
243 | 460304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
с.Актасты
244 | 460302 | 0.4 | 35 | 1.73 | 16 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
245 | 460314 | 0.4 | 110 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
246 | 460315 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
247 | 460303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 41 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
с.Кайнарлы
248 | 460305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 28 | 63 | 0.8 | 91 | 28 | 63
249 | 460306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 41 | 100 | 0.8 | 144 | 51 | 93
250 | 460307 | 0.4 | 65 | 1.73 | 29 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
251 | 460309 | 0.4 | 80 | 1.73 | 38 | 250 | 0.8 | 360 | 48 | 312
с.Коржумбай
252 | 460308 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
253 | 460310 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 91 | 20 | 71
254 | 460311 | 0.4 | 30 | 1.73 | 25 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
с.Теректы
255 | 460601 | 0.4 | 90 | 1.73 | 41 | 250 | 0.8 | 360 | 53 | 307
256 | 460602 | 0.4 | 25 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 91 | 18 | 73
257 | 460603 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
258 | 460604 | 0.4 | 80 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 231 | 47 | 184
259 | 460605 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
260 | 460606 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
261 | 460607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
262 | 460610 | 0.4 | 35 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
с.АкынСара
263 | 540102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 28 | 250 | 0.8 | 360 | 35 | 325
264 | 540107 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 100 | 0.8 | 144 | 20 | 124
265 | 540108 | 0.4 | 3 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
266 | 540112 | 0.4 | 4 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
267 | 540113 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 58 | 14 | 44
268 | 540116 | 0.4 | 33 | 1.73 | 16 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
269 | 540118 | 0.4 | 35 | 1.73 | 21 | 63 | 0.8 | 91 | 23 | 68
270 | 540119 | 0.4 | 45 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
271 | 540120 | 0.4 | 20 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
272 | 540121 | 0.4 | 3 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
273 | 540122 | 0.4 | 15 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
274 | 540123 | 0.4 | 22 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
275 | 540201 | 0.4 | 40 | 1.73 | 19 | 160 | 0.8 | 231 | 26 | 205
276 | 540202 | 0.4 | 90 | 1.73 | 42 | 400 | 0.8 | 320 | 56 | 264
277 | 540204 | 0.4 | 45 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 231 | 30 | 201
278 | 540206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 49 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
279 | 540208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 58 | 61 | -3
280 | 540205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 160 | 0.8 | 231 | 33 | 198
281 | 540207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
282 | 540203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
283 | 540209 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
с.Коныр
284 | 540302 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 160 | 0.8 | 231 | 19 | 212
285 | 540304 | 0.4 | 25 | 1.73 | 12 | 160 | 0.8 | 231 | 16 | 215
286 | 540305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
287 | 540306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 231 | 27 | 204
288 | 540307 | 0.4 | 20 | 1.73 | 10 | 100 | 0.8 | 144 | 22 | 122
289 | 540308 | 0.4 | 25 | 1.73 | 18 | 100 | 0.8 | 144 | 22 | 122
290 | 540309 | 0.4 | 22 | 1.73 | 11 | 100 | 0.8 | 144 | 18 | 126
291 | 540310 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 91 | 9 | 82
292 | 540311 | 0.4 | 40 | 1.73 | 18 | 100 | 0.8 | 144 | 27 | 117
с.Коктобе
293 | 540314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 231 | 30 | 201
294 | 540315 | 0.4 | 50 | 1.73 | 25 | 250 | 0.8 | 360 | 25 | 335
295 | 540316 | 0.4 | 20 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 58 | 15 | 43
296 | 540319 | 0.4 | 4 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
с.Акешки
297 | 540402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 144 | 25 | 119
298 | 540404 | 0.4 | 55 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 144 | 29 | 115
299 | 540405 | 0.4 | 63 | 1.73 | 29 | 250 | 0.8 | 360 | 41 | 319
300 | 540701 | 0.4 | 20 | 1.73 | 10 | 63 | 0.8 | 91 | 14 | 77
301 | 540702 | 0.4 | 40 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 231 | 31 | 200
302 | 540703 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
Сарыозекский РЭС
Сарыбулакский м/у
1 | 360601 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
2 | 360602 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
3 | 360603 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
4 | 360604 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
5 | 360606 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
6 | 360607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
7 | 360605 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
Сарыозекский м/у
8 | 260101 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
9 | 260102 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
10 | 260103 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 100 | 0.8 | 80 | 32.1088 | 47.8912
11 | 260104 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
12 | 260105 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 400 | 0.8 | 320 | 43.7344 | 276.2656
13 | 260107 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
14 | 260108 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 250 | 0.8 | 200 | 39.8592 | 160.1408
15 | 260109 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 160 | 0.8 | 128 | 48.1632 | 79.8368
16 | 260401 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 250 | 0.8 | 200 | 43.7344 | 156.2656
17 | 260402 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
18 | 260502 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
19 | 260503 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
20 | 260505 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 160 | 0.8 | 128 | 44.8416 | 83.1584
21 | 260506 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 21.5904 | 58.4096
22 | 260507 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
23 | 260601 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
24 | 260602 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
25 | 260603 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
с.Кызылжар
26 | 370401 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 400 | 0.8 | 320 | 33.7696 | 286.2304
27 | 370402 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
28 | 370403 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
29 | 370404 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
30 | 370405 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
31 | 370406 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 160 | 0.8 | 128 | 4.9824 | 123.0176
с.Когалы
32 | 280101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
33 | 280102 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
34 | 280202 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
35 | 280204 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
36 | 280205 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
37 | 280206 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
38 | 280207 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 250 | 0.8 | 200 | 94.6656 | 105.3344
с.Когалы
39 | 280208 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 200 | 0.8 | 160 | 104.0768 | 55.9232
40 | 280209 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
41 | 280210 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
42 | 280501 | 0.4 | 216 | 1.73 | 119.5776 | 160 | 0.8 | 128 | 119.5776 | 8.4224
43 | 280504 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 100 | 0.8 | 80 | 65.8784 | 14.1216
44 | 280505 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
45 | 280601 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
46 | 280602 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
47 | 280605 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
48 | 280608 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
49 | 280610 | 0.4 | 117 | 1.73 | 64.7712 | 315 | 0.8 | 252 | 64.7712 | 187.2288
50 | 280611 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
51 | 280612 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 100 | 0.8 | 80 | 85.808 | -5.808
с.Талдыбулак, с.Бостан
52 | 290101 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
53 | 290102 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 100 | 0.8 | 80 | 80.272 | -0.272
54 | 290105 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 100 | 0.8 | 80 | 61.4496 | 18.5504
55 | 290301 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 100 | 0.8 | 80 | 61.4496 | 18.5504
56 | 290302 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 100 | 0.8 | 80 | 76.3968 | 3.6032
57 | 290304 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
58 | 290307 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
59 | 290308 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78.0576 | 100 | 0.8 | 80 | 78.0576 | 1.9424
60 | 290309 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
61 | 290310 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
62 | 290311 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
63 | 290314 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
с.Доланалы, с.Жайнак
64 | 270101 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
65 | 270106 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
66 | 270108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 100 | 0.8 | 80 | 80.272 | -0.272
67 | 270109 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
с.Жаналык
68 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
69 | 270203 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
70 | 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
71 | 270205 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
72 | 270206 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
с.Алтынемель,с.Акбастау, с.Карымсак
73 | 270301 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
74 | 270303 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.7328 | 37.6672
75 | 270305 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
76 | 270306 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 60 | 0.8 | 48 | 22.6976 | 25.3024
с.Тастыбастау
77 | 270501 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
78 | 270503 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
79 | 270504 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 150 | 0.8 | 120 | 42.0736 | 77.9264
80 | 270505 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 40 | 0.8 | 32 | 9.4112 | 22.5888
с.Алтынемель
81 | 270601 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
82 | 270602 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
83 | 270603 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
84 | 270605 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 100 | 0.8 | 80 | 70.3072 | 9.6928
с.Рудник-Коксу, с.Косагаш, с.
85 | 300101 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
86 | 300103 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
87 | 300104 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
88 | 300106 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
89 | 300301 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
90 | 300302 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 40 | 0.8 | 32 | 3.8752 | 28.1248
91 | 300303 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
92 | 300304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
93 | 300305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
94 | 300703 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
95 | 300704 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
96 | 300705 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
97 | 370706 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 630 | 0.8 | 504 | 88.576 | 415.424
с.Басши
98 | 311404 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
99 | 311405 | 0.4 | 219 | 1.73 | 121.2384 | 160 | 0.8 | 128 | 121.2384 | 6.7616
100 | 311406 | 0.4 | 346 | 1.73 | 191.5456 | 250 | 0.8 | 200 | 191.5456 | 8.4544
101 | 311407 | 0.4 | 211 | 1.73 | 116.8096 | 160 | 0.8 | 128 | 116.8096 | 11.1904
102 | 311413 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
с.Жоламан
103 | 350301 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
104 | 350302 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
105 | 350303 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
106 | 350304 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
107 | 350305 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
108 | 350101 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
109 | 350102 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
Сарканский РЭС
с. Аманбоктер
1 | РП-20202 | 0.4 | 3.5 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 9 | 7.5 | 1.5
2 | РП-20203 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 50.4 | 26 | 24.4
3 | РП-20301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 79 | 32 | 47
4 | 990301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 82 | 41 | 41
с. Лепси
5 | 3т0101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
6 | 3т0102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
7 | 3т0103 | 0.4 | 31 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33 | 30
8 | 3т0201 | 0.4 | 63 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
с. Кокжиде
9 | 3т0204 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
10 | 3т0203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34 | 16.4
с. Лепси
11 | 3т0301 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 32 | 19.5 | 12.5
12 | 3т0302 | 0.4 | 244 | 1.73 | 133 | 400 | 0.8 | 320 | 98 | 222
13 | 3т0303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 87 | 41
14 | 3т0304 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18 | 32.4
15 | 3т0305 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 76 | 124
16 | 3т0401 | 0.4 | 12 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 20 | 15 | 5
17 | 3т0403 | 0.4 | 171 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 85 | 43
18 | 3т0701 | 0.4 | 7 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 20 | 14 | 6
19 | 3т0702 | 0.4 | 9 | 1.73 | 5 | 30 | 0.8 | 24 | 8 | 16
20 | 3т0703 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
21 | 3т0704 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
с. М. Толебаева
22 | 270201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
23 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
24 | 270203 | 0.4 | 73 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 45 | 83
с. Шубартобек
25 | 270301 | 0.4 | 12 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
с. Ульга
| 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 44 | 84
с. М. Толебаева
27 | 860401 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
28 | 860402 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
29 | 860403 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31 | 19.4
с. Караултобе
30 | 210402 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
31 | 210403 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 37 | 13.4
32 | 210404 | 0.4 | 107 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
33 | 210405 | 0.4 | 124 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
34 | 210402-а | 0.4 | 14 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Кок озек
35 | 290201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
36 | 290202 | 0.4 | 85 | 1.73 | 46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31 | 19.4
с. Алмалы
37 | 740201 | 0.4 | 178 | 1.73 | 99 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
38 | 740202 | 0.4 | 185 | 1.73 | 103 | 150 | 0.8 | 120 | 86 | 34
39 | 740203 | 0.4 | 114 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
40 | 740204 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 25 | 7
41 | 740205 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 30 | 0.8 | 24 | 17 | 7
42 | 740207 | 0.4 | 127 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
43 | 740210 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 81 | 47
44 | 740401 | 0.4 | 349 | 1.73 | 194 | 250 | 0.8 | 200 | 76 | 124
45 | 740501 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
46 | 740502 | 0.4 | 134 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
47 | 740503 | 0.4 | 179 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 72 | 56
48 | 740504 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106 | 160 | 0.8 | 128 | 76 | 52
49 | 740505 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
50 | 740506 | 0.4 | 131 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
51 | 740507 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
52 | 740508 | 0.4 | 134 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
53 | 740601 | 0.4 | 335 | 1.73 | 193 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
54 | 740206 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 20 | 18 | 2
55 | 740603 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
56 | 740604 | 0.4 | 137 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
57 | 740701 | 0.4 | 192 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 128 | 99 | 29
58 | 740702 | 0.4 | 188 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 35
59 | 740705 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44 | 6.4
60 | 740706 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 31 | 1
61 | 740708 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 20 | 15 | 5
с. Койлык
62 | 250104 | 0.4 | 47 | 1.73 | 27 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
63 | 250105 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 84 | 44
64 | 250107 | 0.4 | 178 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 83 | 45
65 | 250109 | 0.4 | 341 | 1.73 | 199 | 250 | 0.8 | 200 | 85 | 115
66 | 251111 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
67 | 250113 | 0.4 | 182 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
68 | 250114 | 0.4 | 174 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
69 | 250117 | 0.4 | 126 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
70 | 250118 | 0.4 | 14 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
с. Шатырбай
71 | 250201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
72 | 250202 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
73 | 250203 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
74 | 250204 | 0.4 | 118 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
75 | 250205 | 0.4 | 54 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
76 | 250207 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
77 | 250301 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
78 | 250302 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
79 | 280301 | 0.4 | 9 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
80 | 280302 | 0.4 | 29 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
81 | 280402 | 0.4 | 34 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
82 | 280403 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 66 | 62
83 | 280404 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
84 | 280405 | 0.4 | 215 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
85 | 280501 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
с. Бакалы
86 | 310101 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
87 | 310102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 98 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
88 | 310103 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
89 | 310106 | 0.4 | 42 | 1.73 | 32 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23 | 27.4
90 | 310402 | 0.4 | 299 | 1.73 | 162 | 250 | 0.8 | 200 | 85 | 115
91 | 310403 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
92 | 310404 | 0.4 | 117 | 1.73 | 95 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
с. Актума
93 | 240101 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116 | 160 | 0.8 | 128 | 85 | 43
94 | 240103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 96 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
95 | 240104 | 0.4 | 117 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
96 | 240105 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 19 | 13
97 | 240106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
98 | 240107 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
99 | 240108 | 0.4 | 116 | 1.73 | 91 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
100 | 240109 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Соколовка
101 | 240202 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
102 | 240203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27 | 23.4
с. Каргалы
103 | 240201 | 0.4 | 5 | 1.73 | 61 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
104 | 240204 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
105 | 240205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
106 | 240206 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
107 | 240207 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 41 | 39
108 | 240209 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
109 | 240210 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 80 | 59 | 21
с. Аккаин
110 | 240303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 128 | 38 | 90
111 | 240304 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19 | 31.4
с. Черкаск
112 | 240301 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
113 | 240305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 25 | 18 | 7
114 | 240306 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
115 | 240401 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9 | 50 | 0.8 | 25 | 9 | 16
с. Екаша
116 | 840101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 71 | 57
117 | 840102 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 19 | 109
118 | 840103 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 42 | 86
119 | 840104 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
120 | 840105 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 69 | 131
121 | 840107 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 37 | 91
122 | 840108 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
123 | 840109 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
124 | 840110 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
125 | 840111 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
126 | 840201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
127 | 840202 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
128 | 840203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
129 | 840204 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
130 | 840205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 8 | 12
131 | 840402 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
132 | 840401 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
с. Аманбоктер
133 | РП-20101 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
134 | РП-20201 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 17 | 63
135 | РП-20203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
136 | РП-20301 | 0.4 | 53 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 33 | 47
с. Теректи
137 | 990301 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
г. Саркан
138 | 830301 | 0.4 | 116.5 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
139 | 830302 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
140 | 830303 | 0.4 | 163 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 70 | 130
141 | 830304 | 0.4 | 140 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 73 | 7
142 | 830305 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 180 | 0.8 | 144 | 64 | 80
143 | 830306 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
144 | 830307 | 0.4 | 362 | 1.73 | 201 | 400 | 0.8 | 320 | 101 | 219
145 | 830308 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 28 | 100
146 | 830309 | 0.4 | 139 | 1.73 | 77 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
147 | 830310 | 0.4 | 300 | 1.73 | 167 | 250 | 0.8 | 200 | 143 | 57
148 | 830312 | 0.4 | 214 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 97 | 31
149 | 830402 | 0.4 | 39 | 1.73 | 22 | 40 | 0.8 | 32 | 23 | 9
150 | 830403 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
151 | РП-10102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 68 | 12
152 | РП-10103 | 0.4 | 91 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1.4
153 | РП-10104 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 112 | 88
154 | РП-10105 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
155 | РП-10106 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
156 | РП-10108 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
157 | РП-10202 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
158 | 830201 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 315 | 0.8 | 200 | 84 | 116
159 | 830203 | 0.4 | 181 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 76 | 52
160 | 830204 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
161 | 830205 | 0.4 | 160 | 1.73 | 87 | 180 | 0.8 | 130 | 74 | 56
162 | 830206 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 94 | 34
163 | 830207 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
164 | 830208 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177 | 250 | 0.8 | 200 | 75 | 125
165 | 830209 | 0.4 | 184 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 85 | 43
166 | 830210 | 0.4 | 142 | 1.73 | 100 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
167 | 830211 | 0.4 | 45 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.5 | 19 | 31.5
168 | 830212 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
169 | 830213 | 0.4 | 112 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
170 | 830214 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 75 | 125
171 | 830215 | 0.4 | 270 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 150 | 82 | 68
172 | 830216 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.5 | 180 | 0.8 | 152 | 69 | 83
173 | 830218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
174 | 830219 | 0.4 | 363 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 75 | 245
175 | 830220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 72 | 56
176 | 830221 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 69 | 131
177 | 830222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
178 | 830223 | 0.4 | 83 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
179 | 830224 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
180 | 830225 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
181 | 830226 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39 | 11.4
182 | 830230 | 0.4 | 54 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 36 | 92
183 | 830101 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 79 | 121
184 | 830102 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 54.8 | 73.2
185 | 830104 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
186 | 830105 | 0.4 | 81 | 1.73 | 45 | 150 | 0.8 | 128 | 48 | 80
187 | 830106 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
188 | 830107 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 43 | 85
189 | 830108 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
190 | 830109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
191 | 830110 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18 | 50 | 0.8 | 32 | 19.8 | 12.2
192 | 830113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 23 | 57
193 | 830114 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
194 | 830115 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 210 | 65 | 145
195 | 830117 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
196 | 830119 | 0.4 | 27 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 20 | 19.5 | 0.5
197 | 830121 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.3 | 23.1
Талдыкорганский РЭС
Областная Больница, Новостройка
1 | 105 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 320 | 0.8 | 256 | 117.9168 | 138.0832
2 | 143 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
3 | 444 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
4 | 216 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
5 | 699 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
6 | 238 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 400 | 0.8 | 320 | 75.8432 | 244.1568
7 | 328 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
8 | 164 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
9 | 184 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 250 | 0.8 | 200 | 81.3792 | 118.6208
10 | 559 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
11 | 569 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
12 | 390 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
13 | 203 | 0.4 | 446 | 1.73 | 246.9056 | 630 | 0.8 | 504 | 246.9056 | 257.0944
14 | 244-1 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 630 | 0.8 | 504 | 171.616 | 332.384
15 | 473 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
16 | 225 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 630 | 0.8 | 504 | 13.84 | 490.16
17 | 525 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 630 | 0.8 | 504 | 48.1632 | 455.8368
18 | 381 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
19 | 535 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 400 | 0.8 | 320 | 24.912 | 295.088
20 | 232 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
21 | 154 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
22 | 464 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
23 | 639 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
24 | 640 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
25 | 388 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
Лес хоз, Аквапарк
26 | 298 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 400 | 0.8 | 320 | 32.1088 | 287.8912
27 | 330 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
28 | 399 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
29 | 417 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
Мкр Каратал
30 | 509(1) | 0.4 | 306 | 1.73 | 169.4016 | 630 | 0.8 | 504 | 169.4016 | 334.5984
31 | 510(2) | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 630 | 0.8 | 504 | 138.4 | 365.6
32 | 503(3) | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
33 | 458 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
34 | 466 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 180 | 0.8 | 144 | 11.072 | 132.928
35 | 567 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
36 | 507 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 400 | 0.8 | 320 | 188.224 | 131.776
Каракоз, Гаухар Ана, Абылай Хана
37 | 202 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
38 | 228 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
39 | 389 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
40 | 170 | 0.4 | 325 | 1.73 | 179.92 | 630 | 0.8 | 504 | 179.92 | 324.08
41 | 340 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
42 | 449 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
Мкр Каратал
43 | 400 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
44 | 487 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
45 | 384 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
46 | 205 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 630 | 0.8 | 504 | 124.0064 | 379.9936
47 | 382 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 400 | 0.8 | 320 | 120.6848 | 199.3152
48 | 502 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
49 | РП - 12(700) | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 400 | 0.8 | 320 | 53.6992 | 266.3008
50 | 663 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
51 | 662 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 630 | 0.8 | 504 | 79.1648 | 424.8352
Многопрофильная больница
52 | 805 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
53 | 806 | 0.4 | 245 | 1.73 | 135.632 | 630 | 0.8 | 504 | 135.632 | 368.368
Отенай, Енбек
54 | 251 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
55 | 250 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
56 | 370 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
57 | 252 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
58 | 294 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
59 | 301 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
60 | 540 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 100 | 0.8 | 80 | 2.768 | 77.232
61 | 302 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
62 | 421 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
63 | 380 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
64 | 555 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
65 | 815 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
66 | 737 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
67 | 477 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
68 | 668 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
69 | 257 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
70 | 369 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
71 | 798 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
72 | 799 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
73 | 256 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
74 | 249 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
75 | 300 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
76 | 299 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
77 | 664 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
78 | 665 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
Уч хоз, Айтыкова, Красный камень
79 | 275 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 400 | 0.8 | 320 | 94.6656 | 225.3344
80 | 362 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 160 | 0.8 | 128 | 55.9136 | 72.0864
81 | 403 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
82 | 411 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
83 | 467 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
84 | 1 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
85 | 2 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
86 | 3 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
87 | 4 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
88 | 5 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
89 | 230 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
90 | 410 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
91 | 764 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
92 | 790 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
93 | 289 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
94 | 309 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
95 | ТП-Удача 215 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
96 | 835 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
97 | 856 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
98 | 857 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
99 | 858 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
100 | 861 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
101 | 862 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
Детский мир, Школа №25
102 | 406 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
103 | 364 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
104 | 465 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
105 | 602 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Северо-Западный жил район
106 | 666 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
107 | 667 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
2 микрорайон
108 | 197 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
109 | 194 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
110 | 402 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
111 | 196 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
112 | 186 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
113 | 183 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
114 | 351 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
115 | 169 | 0.4 | 382 | 1.73 | 211.4752 | 400 | 0.8 | 320 | 211.4752 | 108.5248
116 | 451 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
117 | 226 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
118 | 217 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 400 | 0.8 | 320 | 26.5728 | 293.4272
119 | 356 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 630 | 0.8 | 504 | 96.88 | 407.12
120 | 419 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
СК Оркен, БСП, Юр тех
121 | 415 | 0.4 | 283.7 | 1.73 | 157.0563 | 630 | 0.8 | 504 | 157.0563 | 346.9437
122 | 501 | 0.4 | 223 | 1.73 | 123.4528 | 250 | 0.8 | 200 | 123.4528 | 76.5472
123 | 211 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
124 | 470 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
125 | 165 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
126 | 110 | 0.4 | 380 | 1.73 | 210.368 | 400 | 0.8 | 320 | 210.368 | 109.632
127 | 156 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
128 | 339 Т1 | 0.4 | 404 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
129 | 374 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
130 | 227 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 180 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
131 | 416 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 400 | 0.8 | 320 | 104.6304 | 215.3696
132 | 115 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 630 | 0.8 | 504 | 131.7568 | 372.2432
133 | 610 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 630 | 0.8 | 504 | 44.288 | 459.712
134 | 339 Т2 | 0.4 | 404 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
2 микрорайон
135 | 168 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
136 | 209 | 0.4 | 261 | 1.73 | 144.4896 | 250 | 0.8 | 200 | 144.4896 | 55.5104
137 | 239 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 100 | 0.8 | 80 | 68.6464 | 11.3536
138 | 472 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
139 | 178 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 630 | 0.8 | 504 | 143.936 | 360.064
140 | 179 | 0.4 | 365 | 1.73 | 202.064 | 630 | 0.8 | 504 | 202.064 | 301.936
141 | 274 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 630 | 0.8 | 504 | 19.376 | 484.624
142 | 158 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336
Западный жилой район
143 | 631 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
144 | 632 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
145 | 633 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
146 | 634 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
147 | 635 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
148 | 693 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
149 | 694 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
150 | 672 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 400 | 0.8 | 320 | 50.9312 | 269.0688
151 | 695 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
152 | 696 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
153 | 739 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
154 | 740 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Северо-Западный жил район
155 | 651 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
156 | 652 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
157 | 653 | 36 | 6 | 1.73 | 298.944 | 250 | 0.8 | 200 | 298.944 | -98.944
158 | 650 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
159 | 654 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
160 | 655 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
161 | 656 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
162 | 657 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
163 | 626 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
164 | 645 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
165 | 646 | 0.4 | 38.5 | 1.73 | 21.3136 | 250 | 0.8 | 200 | 21.3136 | 178.6864
166 | 647 | 0.4 | 33.8 | 1.73 | 18.7117 | 250 | 0.8 | 200 | 18.7117 | 181.2883
167 | 648 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
168 | 649 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
169 | 660 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
170 | 661 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
171 | 659 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
Жастар 1
172 | 715 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
173 | 716 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
174 | 717 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
175 | 718 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
176 | 719 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
177 | 720 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 400 | 0.8 | 320 | 25.4656 | 294.5344
178 | 721 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
ПС-102
179 | 705 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Енбек, Жастар 1
180 | 723 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
181 | 724 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
182 | 732 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
183 | 800 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
184 | 824 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
185 | 738 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
186 | 801 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
187 | 802 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
Шайкорган, СЗЖР
188 | 778 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
189 | 779 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
190 | 781 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
191 | 782 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
192 | 780 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 250 | 0.8 | 200 | 6.6432 | 193.3568
Юго-Западный жилой район
193 | 710 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 630 | 0.8 | 504 | 49.824 | 454.176
Алматинская трасса
194 | 426 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
195 | 788 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
196 | 187 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
197 | 576 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
198 | 538 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
199 | 345 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
200 | 344 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
201 | 268 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
202 | 261 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
203 | 512 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
204 | 678 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
205 | 312 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
206 | 644 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
207 | 704 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
208 | 776 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 2500 | 0.8 | 2000 | 35.984 | 1964.016
209 | 856 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
210 | 358 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
Парк Жастар, ЮЗЖР
211 | 803 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 630 | 0.8 | 504 | 16.608 | 487.392
212 | 742 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 630 | 0.8 | 504 | 38.752 | 465.248
213 | 768 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
214 | 767 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 400 | 0.8 | 320 | 48.7168 | 271.2832
215 | 769 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
216 | 770 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
217 | 771 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
218 | 772 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
219 | 773 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
220 | 774 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
221 | 766 РП-15 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 630 | 0.8 | 504 | 43.1808 | 460.8192
222 | РП-16 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 1000 | 0.8 | 800 | 49.824 | 750.176
Ынтымак
223 | 838 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
224 | 839 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
225 | 840 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
226 | 841 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
227 | 842 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
228 | 843 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
229 | 844 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
230 | 845 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
231 | 846 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
232 | 847 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
233 | 848 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
234 | 849 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
235 | 850 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
236 | 851 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
237 | 852 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
238 | 853 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
3,4 микрорайон, ЖГУ
239 | 448 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
240 | 234 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
241 | 341 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 400 | 0.8 | 320 | 26.0192 | 293.9808
242 | 348 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
243 | 127 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
244 | 604 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
245 | 493 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
246 | 474 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
247 | 506 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
248 | 386 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
249 | 469 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
250 | 343 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
251 | 441 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
252 | 443 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
253 | 447 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
254 | РП8 Т1 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
255 | РП8 Т2 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
256 | 480 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
257 | 491 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 630 | 0.8 | 504 | 76.3968 | 427.6032
258 | 517 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
259 | 529 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
260 | 530 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
261 | 562 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
262 | 574 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
263 | 242 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 630 | 0.8 | 504 | 74.736 | 429.264
264 | 243 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 630 | 0.8 | 504 | 77.504 | 426.496
265 | 245 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
266 | 323 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 630 | 0.8 | 504 | 83.04 | 420.96
267 | 276 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
268 | 332 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
269 | 404 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
270 | 456 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
Фин баня, Станция переливания крови, Зоовет техникум
271 | 117 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
272 | 200 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
273 | 533 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
274 | 222 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
275 | 420 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
276 | 171 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
277 | 424 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
278 | 476 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
279 | 408 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
Тюрьма, Псих диспансер
280 | 111 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
281 | 207 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Хутор
282 | 101 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 400 | 0.8 | 320 | 168.848 | 151.152
283 | 489 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
284 | 106 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
285 | 130 | 0.4 | 269 | 1.73 | 148.9184 | 630 | 0.8 | 504 | 148.9184 | 355.0816
286 | 131 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 400 | 0.8 | 320 | 90.2368 | 229.7632
287 | 148 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
288 | 175 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
289 | 355 | 0.4 | 403 | 1.73 | 223.1008 | 630 | 0.8 | 504 | 223.1008 | 280.8992
290 | 573 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 400 | 0.8 | 320 | 2.768 | 317.232
291 | 334 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
292 | 185 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
293 | 145 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 400 | 0.8 | 320 | 88.576 | 231.424
Дет поликлиника, Цетр Базар
294 | 352 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
295 | 247 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
296 | 189 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
297 | 192 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
298 | 521 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 400 | 0.8 | 320 | 78.6112 | 241.3888
299 | 161 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
300 | 700 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
301 | 685 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
302 | 102 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
303 | 172 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
304 | 221 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
305 | 385 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
306 | 488 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
307 | 132 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
308 | 103 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
309 | 170 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 630 | 0.8 | 504 | 182.688 | 321.312
Хутор
310 | 116 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
311 | 124 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
312 | 125 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
313 | 180 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
314 | 208 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
315 | 278 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
316 | 295 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
317 | 387 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
318 | 414 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 250 | 0.8 | 200 | 83.5936 | 116.4064
319 | 173 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
320 | 162 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
321 | 241 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
322 | 490 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
323 | 123 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
324 | 818 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
325 | 462 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
326 | 460 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
Универсам, Школа №4, от Кабанбай Батыра до Сихимова, Шевченко-Алдабергенова
327 | 147 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
328 | 114 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
329 | 322 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
330 | 368 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 400 | 0.8 | 320 | 62.5568 | 257.4432
331 | 372 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 400 | 0.8 | 320 | 7.7504 | 312.2496
332 | 422 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
333 | 246 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
334 | 218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
335 | 520 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 400 | 0.8 | 320 | 4.4288 | 315.5712
336 | 546 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
337 | 563 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
338 | 564 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.6608 | 48.7392
339 | 603 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
340 | 327 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 250 | 0.8 | 200 | 18.8224 | 181.1776
341 | 504 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
342 | 163 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
343 | 463 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
344 | 686 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
345 | 317 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
Мкр Достык, Обл Акимат, Центр
346 | 220 | 0.4 | 390 | 1.73 | 215.904 | 630 | 0.8 | 504 | 215.904 | 288.096
347 | 107 | 0.4 | 416 | 1.73 | 230.2976 | 630 | 0.8 | 504 | 230.2976 | 273.7024
348 | 149 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 400 | 0.8 | 320 | 156.6688 | 163.3312
349 | 167 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
350 | 346 | 0.4 | 235 | 1.73 | 130.096 | 630 | 0.8 | 504 | 130.096 | 373.904
351 | 224 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
352 | 360 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
353 | 219 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 400 | 0.8 | 320 | 112.9344 | 207.0656
354 | 146 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 630 | 0.8 | 504 | 63.664 | 440.336
355 | 191 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
356 | 199 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 630 | 0.8 | 504 | 163.312 | 340.688
357 | 379 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 400 | 0.8 | 320 | 174.384 | 145.616
358 | 499 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
359 | 453 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
360 | 236 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 400 | 0.8 | 320 | 136.7392 | 183.2608
361 | 483 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
Абая-Ракишева, АвтоВокзал, Ж/Д
362 | 363 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
363 | 176 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
364 | 133 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
365 | 140 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 320 | 0.8 | 256 | 52.592 | 203.408
366 | 141 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
367 | 126 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
368 | 155 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
369 | 152 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
370 | 135 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 180 | 0.8 | 144 | 8.304 | 135.696
371 | 198 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
372 | 120 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
373 | 505 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
374 | 190 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
375 | 108 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 400 | 0.8 | 320 | 119.024 | 200.976
376 | 213 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
377 | 263 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
378 | 297 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
379 | 144 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
380 | 762 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
381 | 335 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
382 | 270 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
3-отдел., Ынтымак, Эксперементальный, Уйтас
383 | 725 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
384 | 726 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
385 | 731 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
386 | 750 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
387 | 754 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
388 | 137 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
389 | 383 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
390 | 511 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616
391 | 433 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 25 | 0.8 | 20 | 33.7696 | -13.7696
392 | 545 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
393 | 837 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
394 | 454 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
ТкРЭС, ДВД,
395 | 129 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 400 | 0.8 | 320 | 96.88 | 223.12
396 | 134 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 400 | 0.8 | 320 | 93.0048 | 226.9952
397 | 159 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
398 | 166 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 630 | 0.8 | 504 | 174.384 | 329.616
399 | 357 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
400 | 325 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
401 | 440 | 0.4 | 598 | 1.73 | 331.0528 | 630 | 0.8 | 504 | 331.0528 | 172.9472
Новостройка, Школа №6, Прокуратура. Загодзерно
402 | 104 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
403 | 118 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 250 | 0.8 | 200 | 84.7008 | 115.2992
404 | 121 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
405 | 142 | 0.4 | 411 | 1.73 | 227.5296 | 630 | 0.8 | 504 | 227.5296 | 276.4704
406 | 193 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
407 | 523 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
408 | 119 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
409 | 177 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
410 | 336 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
411 | 497 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
412 | 514 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
413 | 478 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 250 | 0.8 | 200 | 3.3216 | 196.6784
Мойнак
414 | 428 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
415 | 429 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
416 | 430 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
417 | 431 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
Мкр Восточный, 9-ая площядка
418 | 401 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
419 | 292 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
420 | 331 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
421 | 518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
422 | 320 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
423 | 475 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
424 | 756 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
425 | 413 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
426 | 412 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
427 | 314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
428 | 318 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
429 | 550 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
430 | 319 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
431 | 556 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
432 | РП-6 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
433 | 608 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
434 | 609 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
435 | 611 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
436 | 669 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
437 | 670 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
438 | 671 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
439 | 459 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
440 | 479 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
Мкр Коктал
441 | 396 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
442 | 494 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
443 | 553 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
444 | 621 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
445 | 615 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
446 | 616 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
447 | 617 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
448 | 618 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 400 | 0.8 | 320 | 28.7872 | 291.2128
449 | 619 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
450 | 620 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
451 | 267 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
п Еркин Резиденция, Д/о Ащибулак, Алмалы
452 | 271 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 630 | 0.8 | 504 | 41.52 | 462.48
453 | 579 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
454 | 777 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
455 | 395 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
456 | 286 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
457 | 365 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
458 | 290 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
459 | 262 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
460 | 264 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
461 | 371 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
462 | 281 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
463 | 552 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
464 | 272 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
465 | 347 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
466 | 284 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
467 | 534 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
Уйгентасский РЭС
а.УШБУЛАК
1 | 175-01-01 Кар-ТЕЛ | 0.4 | 14.2 | 1.73 | 9.8264 | 25 | 0.8 | 20 | 7.84 | 12.16
2 | 175-02-02 | 0.4 | 20.7 | 1.73 | 14.3244 | 100 | 0.8 | 80 | 11.4595 | 68.5405
3 | 175-02-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
4 | 175-02-04 | 0.4 | 32.6 | 1.73 | 22.5592 | 250 | 0.8 | 200 | 18.0474 | 181.9526
5 | 175-02-06 КазТелеРадио | 0.4 | 5.73 | 1.73 | 3.9652 | 25 | 0.8 | 20 | 3.1721 | 16.8279
6 | 175-02-07 | 0.4 | 2.33 | 1.73 | 1.6124 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.2899 | 49.1101
7 | 175-02-08 | 0.4 | 4.67 | 1.73 | 3.2316 | 160 | 0.8 | 128 | 2.5853 | 125.4147
а. КЕНЕС
8 | 175-03-01 | 0.4 | 5.9 | 1.73 | 4.0828 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.2662 | 47.1338
а.Ж.БАЛАПАНОВ
9 | 78-04-01 | 0.4 | 2.73 | 1.73 | 1.8892 | 25 | 0.8 | 20 | 1.5113 | 18.4887
10 | 78-01-01 | 0.4 | 5.4 | 1.73 | 3.7 | 630 | 0.8 | 504 | 3 | 501
11 | 78-01-02 | 0.4 | сезонно откл. | 1.73 |  | 1250 | 0.8
10 | 78-02-01 | 0.4 | 16 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
11 | 78-02-02 | 0.4 | 27.7 | 1.73 | 19.1684 | 160 | 0.8 | 128 | 15.3347 | 112.6653
12 | 78-02-03 | 0.4 | 48.87 | 1.73 | 33.818 | 250 | 0.8 | 200 | 27.0544 | 172.9456
13 | КазТелеРадио | 0.4 | 1.97 | 1.73 | 1.4 | 25 | 0.8 | 20 | 1.12 | 18.9
14 | 78-02-05 | 0.4 | 1.1 | 1.73 | 0.76 | 40 | 0.8 | 32 | 1 | 31
15 | 78-02-06 Больница) | 0.4 | 21.17 | 1.73 | 14.4 | 100 | 0.8 | 80 | 11.7 | 68.3
а.ТОКЖАЙЛАУ
16 | 177-01-01 | 0.4 | 8.33 | 1.73 | 5.7644 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.6115 | 45.7885
17 | 177-01-02 | 0.4 | 5.4 | 1.73 | 3.7368 | 100 | 0.8 | 80 | 2.9894 | 77.0106
18 | 177-02-01 | 0.4 | 3.63 | 1.73 | 2.512 | 100 | 0.8 | 80 | 2.0096 | 77.9904
19 | 177-02-02 | 0.4 | 12.63 | 1.73 | 8.74 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.992 | 43.408
20 | 177-02-03 | 0.4 | 13 | 1.73 | 8.996 | 40 | 0.8 | 32 | 7.1968 | 24.8032
21 | 177-03-01 | 0.4 | 48.4 | 1.73 | 33.4928 | 100 | 0.8 | 80 | 26.7942 | 53.2058
22 | 177-03-02 | 0.4 | 16.9 | 1.73 | 11.6948 | 250 | 0.8 | 200 | 9.3558 | 190.6442
23 | 177-03-04 | 0.4 | 73.5 | 1.73 | 50.862 | 160 | 0.8 | 128 | 40.6896 | 87.3104
24 | 177-03-05 | 0.4 | 45.4 | 1.73 | 31.4168 | 250 | 0.8 | 200 | 25.1334 | 174.8666
25 | 177-03-06 | 0.4 | 16 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 8.8576 | 119.1424
26 | 177-03-07 | 0.4 | 17.5 | 1.73 | 12.11 | 100 | 0.8 | 80 | 9.688 | 70.312
27 | 177-03-08 | 0.4 | 64.8 | 1.73 | 44.8416 | 160 | 0.8 | 128 | 35.8733 | 92.1267
28 | 177-03-09 | 0.4 | 8.13 | 1.73 | 5.626 | 100 | 0.8 | 80 | 4.5008 | 75.4992
29 | 177-03-11 | 0.4 | 7.6 | 1.73 | 5.2592 | 250 | 0.8 | 200 | 4.2074 | 195.7926
30 | 177-03-13 | 0.4 | 9.27 | 1.73 | 6.4148 | 40 | 0.8 | 32 | 5.1319 | 26.8681
31 | 177-03-14 | 0.4 | 12.23 | 1.73 | 8.4632 | 40 | 0.8 | 32 | 6.7705 | 25.2295
32 | 177-03-15 | 0.4 | 22 | 1.73 | 15.224 | 400 | 0.8 | 320 | 12.1792 | 307.8208
33 | 177-03-16 | 0.4 | 7.63 | 1.73 | 5.28 | 25 | 0.8 | 20 | 4.224 | 15.776
ГЭС-4 а.БИБАКАН
34 | ГЭС-4-06-01 | 0.4 | 15.67 | 1.73 | 10.8436 | 100 | 0.8 | 80 | 8.6749 | 71.3251
а.БАЙЗЕРЕК
35 | 176-01-01 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
| 176-01-02 | 0.4 | сезенно откл. | 1.73 |  | 40 | 0.8
а. ТУНКУРУС
36 | 176-02-01 | 0.4 | 15.3 | 1.73 | 10.5876 | 63 | 0.8 | 50.4 | 8.4701 | 41.9299
а.Жыланды
37 | 176-02-02 | 0.4 | 55.1 | 1.73 | 38.1292 | 100 | 0.8 | 80 | 30.5034 | 49.4966
38 | 176-02-03 | 0.4 | 26.3 | 1.73 | 18.1996 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.5597 | 35.8403
39 | 176-02-04 | 0.4 | 66.4 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 36.759 | 163.241
40 | 176-02-05 | 0.4 | 34.3 | 1.73 | 23.7356 | 160 | 0.8 | 128 | 18.9885 | 109.0115
41 | 176-02-06 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7.612 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.0896 | 44.3104
42 | 176-02-07 | 0.4 | сезонно откл. | 1.73 |  | 250 | 0.8 | 200
43 | 176-02-08 | 0.4 | 45.9 | 1.73 | 31.7628 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4102 | 54.5898
44 | 176-02-09 | 0.4 | 47.33 | 1.73 | 32.7524 | 100 | 0.8 | 80 | 26.2019 | 53.7981
45 | 176-02-10 | 0.4 | сезонно откл. | 1.73 |  | 100 | 0.8 | 80
КХ МЕРЕЙ
46 | 176-03-01 | 0.4 | сезонно откл. | 1.73 | #VALUE! | 25 | 0.8 | 20 | #VALUE! | #VALUE!
а. МАЙКАН
47 | 176-03-02 | 0.4 | 6.5 | 1.73 | 4.498 | 160 | 0.8 | 128 | 3.5984 | 124.4016
а. ШЫНЖЫЛЫ
48 | 176-03-03 | 0.4 | 30.7 | 1.73 | 21.2444 | 160 | 0.8 | 128 | 16.9955 | 111.0045
а. Кокжар
49 | 176-03-04 | 0.4 | 23.1 | 1.73 | 15.9852 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7882 | 67.2118
КХ Актымбаев
50 | 176-03-05 | 0.4 | сезонно откл. | 1.73 | #VALUE! | 50 | 0.8 | 40 | #VALUE! | #VALUE!
к/х Маулен
51 | 176-03-06 | 0.4 | сезонно откл. | 1.73 | #VALUE! | 63 | 0.8 | 50.4 | #VALUE! | #VALUE!
Т.В.
52 | 176-03-07 | 0.4 | 8.37 | 1.73 | 5.792 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.6336 | 45.7664
а.Жунжурек
53 | 176-03-08 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.384 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.1072 | 49.2928
а.Шынбулак
54 | 176-03-09 | 0.4 | 18.9 | 1.73 | 13.0788 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.463 | 39.937
Пограничный пост "УЙГЕНТАС"
55 | 176-03-10 | 0.4 | 28.9 | 1.73 | 19.9988 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
АО "КАЗТЕЛЕКОМ"
56 | 176-03-15 Ашим | 0.4 | 9 | 1.73 | 6.228 | 25 | 0.8 | 20 | 4.9824 | 15.0176
57 | 176-03-16 Кокжар | 0.4 | 10 | 1.73 | 6.92 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
58 | 176-03-17 Шимбулак | 0.4 | 4.67 | 1.73 | 3.2316 | 25 | 0.8 | 20 | 2.5853 | 17.4147
УРОЧИЩЕ "ЖУНЖУРЕК"
59 | 176-03-13 АО "KSELL" | 0.4 | 12.67 | 1.73 | 8.8 | 25 | 0.8 | 20 | 7.04 | 12.96
60 | 176-03-14 к/х Шинжалы | 0.4 | 13.7 | 1.73 | 9.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 7.6 | 42.8
61 | 176-03-18 Эл.пастух | 0.4 | 7.3 | 1.73 | 5.05 | 25 | 0.8 | 20 | 4.04 | 15.96
62 | 176-03-19 к/х Даутбаев | 0.4 | 4.33 | 1.73 | 3 | 40 | 0.8 | 32 | 2.4 | 29.6
63 | 176-03-20 Конезавод | 0.4 | 7.67 | 1.73 | 5.3 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.3 | 46.1
64 | 176-03-21 Жунжурек ферма | 0.4 | 7.07 | 1.73 | 5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4 | 46.4
а.Ойжалау
65 | 73-01-01 (ТОО Жонгар-Алатау) | 0.4 | 9.2 | 1.73 | 6.3664 | 40 | 0.8 | 8.8111 | 5.0931 | 3.718
66 | 73-01-02 (Самал Жай) | 0.4 | 18.6 | 1.73 | 12.8712 | 160 | 0.8 | 17.8137 | 10.297 | 7.5168
67 | 73-06-01 | 0.4 | 34.3 | 1.73 | 23.7356 | 160 | 0.8 | 128 | 18.9885 | 109.0115
68 | 73-06-02 | 0.4 | 61.7 | 1.73 | 42.6964 | 160 | 0.8 | 128 | 34.1571 | 93.8429
69 | 73-06-03 | 0.4 | 54 | 1.73 | 37.368 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
70 | 73-06-04 | 0.4 | 34.3 | 1.73 | 23.7356 | 100 | 0.8 | 80 | 18.9885 | 61.0115
71 | 73-06-05 | 0.4 | 37.3 | 1.73 | 25.8116 | 160 | 0.8 | 128 | 20.6493 | 107.3507
72 | 73-06-06 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12.456 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
73 | 73-06-07 РГУ Жонгар Алатау | 0.4 | 12.6 | 1.73 | 8.7192 | 160 | 0.8 | 128 | 6.9754 | 121.0246
74 | 73-06-08 | 0.4 | 42 | 1.73 | 29.064 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
75 | 73-06-09 | 0.4 | 46.33 | 1.73 | 32.0604 | 160 | 0.8 | 128 | 25.6483 | 102.3517
76 | 73-06-10 | 0.4 | 5.33 | 1.73 | 3.6884 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.9507 | 47.4493
77 | 73-06-11 к/х Баткалов | 0.4 | сезонно откл. | 1.73 |  | 63 | 0.8 | 50.4
УРОЧИЩЕ ШИЛИКТЫ
78 | 187-01-01 | 0.4 | 49.9 | 1.73 | 34.5308 | 250 | 0.8 | 200 | 27.6246 | 172.3754
79 | 187-01-02 | 0.4 | 9.3 | 1.73 | 6.4356 | 40 | 0.8 | 47.8809 | 5.1485 | 42.7324
80 | 187-01-03 | 0.4 | 11.6 | 1.73 | 8.0272 | 100 | 0.8 | 80 | 6.4218 | 73.5782
81 | 187-02-01 | 0.4 | 19.6 | 1.73 | 13.6 | 160 | 0.8 | 128 | 10.9 | 117.1
а.Теректы
82 | 181-01-02 | 0.4 | 22.5 | 1.73 | 15.57 | 40 | 0.8 | 32 | 12.456 | 19.544
83 | 181-01-03 | 0.4 | 19.47 | 1.73 | 13.4732 | 160 | 0.8 | 128 | 10.7786 | 117.2214
84 | 181-01-04 | 0.4 | 3.27 | 1.73 | 2.2628 | 250 | 0.8 | 200 | 1.8103 | 198.1897
85 | 181-01-06 | 0.4 | 14.1 | 1.73 | 9.7572 | 100 | 0.8 | 80 | 7.8058 | 72.1942
86 | 181-01-07 | 0.4 | 45.27 | 1.73 | 31.3268 | 160 | 0.8 | 128 | 25.0615 | 102.9385
87 | 181-01-08 | 0.4 | 52.17 | 1.73 | 36.1016 | 250 | 0.8 | 200 | 28.8813 | 171.1187
88 | 181-01-12 | 0.4 | 11.93 | 1.73 | 8.2556 | 100 | 0.8 | 80 | 6.6044 | 73.3956
89 | 181-01-14 | 0.4 | 28.67 | 1.73 | 19.8396 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.8717 | 34.5283
90 | 181-01-15 | 0.4 | 20.53 | 1.73 | 14.2068 | 100 | 0.8 | 80 | 11.3654 | 68.6346
91 | 181-01-16 | 0.4 | 7.3 | 1.73 | 5.0516 | 250 | 0.8 | 200 | 4.0413 | 195.9587
а. Теректы
92 | 181-01-17 | 0.4 | 33.17 | 1.73 | 23 | 160 | 0.8 | 128 | 18.4 | 109.6
93 | 181-01-27 | 0.4 | 5.63 | 1.73 | 3.9 | 100 | 0.8 | 80 | 3.1 | 76.9
94 | 181-01-30 | 0.4 | 14.21 | 1.73 | 9.8 | 100 | 0.8 | 80 | 7.9 | 72.1
95 | 181-01-31 | 0.4 | 16.7 | 1.73 | 11.6 | 100 | 0.8 | 80 | 9.3 | 70.7
кх Оспанов
96 | 181-01-18 | 0.4 | 21.67 | 1.73 | 14.9956 | 100 | 0.8 | 80 | 11.9965 | 68.0035
КХ Беков
97 | 181-01-19 | 0.4 | 8.67 | 1.73 | 5.9996 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.7997 | 45.6003
98 | 181-01-20 Селемейка | 0.4 | 4.97 | 1.73 | 3.46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.8 | 47.6
КХ Рамазанов
99 | 181-01-21 | 0.4 | 3.4 | 1.73 | 2.3528 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.8822 | 48.5178
100 | 181-01-22 ТВ Казтелерадио Сапак | 0.4 | 29.33 | 1.73 | 20.2964 | 250 | 0.8 | 200 | 16.2371 | 183.7629
а Сапак
101 | 181-01-23 | 0.4 | 25.73 | 1.73 | 17.8052 | 160 | 0.8 | 128 | 14.2441 | 113.7559
102 | 181-01-25 | 0.4 | 27.17 | 1.73 | 18.8016 | 160 | 0.8 | 128 | 15.0413 | 112.9587
103 | 181-01-26 | 0.4 | 30.27 | 1.73 | 20.9468 | 100 | 0.8 | 80 | 16.7575 | 63.2425
104 | 181-01-28 Кх Коломыцев | 0.4 | 4.2 | 1.73 | 2.9064 | 100 | 0.8 | 80 | 2.3251 | 77.6749
105 | 181-01-25 к/х Оспанов | 0.4 | сезонно откл. | 1.73 |  | 100 | 0.8 | 80
106 | 181-01-32 | 0.4 | 8.13 | 1.73 | 5.6 | 40 | 0.8 | 32 | 4.5 | 27.5
107 | 181-01-33 | 0.4 | 5.2 | 1.7 | 3.6 | 40 | 0.8 | 32 | 2.9 | 29.1
а Кабанбай
108 | 181-02-01 | 0.4 | 39.2 | 1.73 | 27.1264 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21.7011 | 28.6989
109 | 181-02-02 | 0.4 | 13.33 | 1.73 | 9.2244 | 100 | 0.8 | 80 | 7.3795 | 72.6205
110 | 181-02-03 | 0.4 | 32.9 | 1.73 | 22.7668 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2134 | 61.7866
111 | 181-02-04 | 0.4 | 5.17 | 1.73 | 3.5776 | 100 | 0.8 | 80 | 2.8621 | 77.1379
112 | 181-02-05 | 0.4 | 96.17 | 1.73 | 66.5496 | 250 | 0.8 | 200 | 53.2397 | 146.7603
113 | 181-02-06 | 0.4 | 36.07 | 1.73 | 24.9604 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9684 | 180.0316
114 | 181-02-07 | 0.4 | 9 | 1.73 | 6.228 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.9824 | 45.4176
115 | 181-02-09 | 0.4 | 11.5 | 1.7 | 7.82 | 160 | 0.8 | 128 | 6.256 | 121.744
а.АКЖАР
116 | 181-03-02 | 0.4 | 26.2 | 1.73 | 18.1304 | 250 | 0.8 | 200 | 14.5043 | 185.4957
117 | 181-03-03 | 0.4 | 26.4 | 1.73 | 18.2688 | 160 | 0.8 | 128 | 14.615 | 113.385
118 | 181-03-04 | 0.4 | 24.73 | 1.73 | 17.1132 | 100 | 0.8 | 80 | 13.6905 | 66.3095
119 | 181-03-06 | 0.4 | 27.2 | 1.7 | 18.8 | 100 | 0.8 | 80 | 15.04 | 65
120 | 181-03-07 | 0.4 | 23.1 | 1.73 | 15.9852 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7882 | 115.2118
121 | 181-03-08 | 0.4 | 5.8 | 1.7 | 3.944 | 100 | 0.8 | 80 | 3.1552 | 76.8448
122 | 181-03-09 | 0.4 | 1.73 | 1.73 | 1.1972 | 160 | 0.8 | 128 | 0.95773 | 127.0423
123 | 181-03-10 | 0.4 | 4.6 | 1.7 | 3.128 | 40 | 0.8 | 32 | 2.5024 | 29.4976
124 | 181-03-12 | 0.4 | сезонно откл. | 1.7 |  | 160 | 0.8 | 128
а. Каз.Мальчат
125 | 181-03-13 | 0.4 | 7 | 1.73 | 4.844 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.8752 | 46.5248
а. Коныр
126 | 181-03-14 | 0.4 | 18.85 | 1.73 | 13.0442 | 100 | 0.8 | 80 | 10.4354 | 69.5646
127 | 181-03-16 | 0.4 | 22.97 | 1.73 | 15.8952 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7162 | 115.2838
128 | 181-03-17 | 0.4 | 21.47 | 1.73 | 14.8572 | 160 | 0.8 | 128 | 11.8858 | 116.1142
129 | 181-03-08 | 0.4 | 21.9 | 1.7 | 14.9 | 100 | 0.8 | 80 | 12 | 68
а. Кабанбай
130 | 181-04-01 | 0.4 | 4.57 | 1.73 | 3.1624 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.53 | 47.87
131 | 181-04-02 | 0.4 | 4.6 | 1.73 | 3.1832 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.5466 | 47.8534
132 | 181-04-03 | 0.4 | ИСКЛ. ИЗ СХЕМЫ | 1.73 |  | 160 | 0.8 | 128
133 | 181-04-04 | 0.4 | 2.03 | 1.73 | 1.4048 | 100 | 0.8 | 80 | 1.1238 | 78.8762
134 | 181-04-05 | 0.4 | ИСКЛ. ИЗ СХЕМЫ | 1.7 |  | 100 | 0.8 | 80
а.Жамбыл
135 | 181-04-07 | 0.4 | 27.13 | 1.73 | 18.774 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.0192 | 35.3808
а.Кабанбай
136 | 181-04-08 ТВ Жамбыл | 0.4 | 2.1 | 1.73 | 1.4532 | 100 | 0.8 | 80 | 1.1626 | 78.8374
137 | 181-04-09 |  | СЕЗОННО ОТКЛ. | 1.7 |  | 160 | 0.8 | 128
138 | 181-04-10 ТАУ САМАЛ (отделения) | 0.4 | 32.97 | 1.73 | 22.8152 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2522 | 181.7478
а. Екпенды
139 | 181-05-01 | 0.4 | 53.77 | 1.73 | 37.2088 | 100 | 0.8 | 80 | 29.7671 | 50.2329
140 | 181-05-02 | 0.4 | 32.87 | 1.73 | 22.746 | 160 | 0.8 | 128 | 45.4921 | 82.5079
141 | 181-05-03 | 0.4 | 14.2 | 1.7 | 9.66 | 100 | 0.8 | 80 | 7.8 | 72.2
142 | 181-05-04 | 0.4 | 45.47 | 1.73 | 31.4652 | 250 | 0.8 | 200 | 25.1722 | 174.8278
143 | 181-05-06 | 0.4 | 16.37 | 1.73 | 11.328 | 250 | 0.8 | 200 | 9.0624 | 190.9376
а. Карлыгаш
144 | 181-05-07 | 0.4 | 38.8 | 1.73 | 26.8496 | 160 | 0.8 | 128 | 21.4797 | 106.5203
145 | 181-05-10 | 0.4 | 7.5 | 1.7 | 5.1 | 40 | 0.8 | 32 | 4.08 | 35.9
а. Ушкайын
146 | 181-05-09 | 0.4 | 39.3 | 1.73 | 27.1956 | 250 | 0.8 | 200 | 21.7565 | 178.2435
а. Кабанбай
147 | 181-06-01 | 0.4 | 81.6 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 45.1738 | 34.8262
148 | 181-06-02 | 0.4 | 80.1 | 1.73 | 55.4292 | 250 | 0.8 | 200 | 44.3434 | 155.6566
149 | 181-06-03 | 0.4 | 32.8 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 18.1581 | 109.8419
150 | 181-06-05 | 0.4 | 73.1 | 1.73 | 50.5852 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4682 | 39.5318
151 | 181-06-06 | 0.4 | 12.07 | 1.73 | 8.3524 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.682 | 43.718
152 | 181-06-07 | 0.4 | 13.8 | 1.73 | 9.5496 | 100 | 0.8 | 80 | 7.6397 | 72.3603
153 | 181-06-10 ( Больница ) | 0.4 | 66.6 | 1.73 | 46.0872 | 250 | 0.8 | 200 | 36.8698 | 163.1302
154 | 181-06-12 | 0.4 | 66.8 | 1.73 | 46.2256 | 250 | 0.8 | 200 | 36.9805 | 163.0195
155 | 181-06-13 | 0.4 | 20.67 | 1.7 | 14.0556 | 160 | 0.8 | 128 | 11.2445 | 116.7555
156 | 181-06-14 | 0.4 | 119.73 | 1.7 | 81.4164 | 250 | 0.8 | 200 | 65.1331 | 134.8669
157 | 181-06-15 | 0.4 | 45.27 | 1.73 | 31.3268 | 100 | 0.8 | 80 | 25.0615 | 54.9385
158 | 181-07-01 | 0.4 | 68 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 37.6448 | 162.3552
159 | 181-07-02 | 0.4 | 49.8 | 1.73 | 34.4616 | 160 | 0.8 | 128 | 27.5693 | 100.4307
160 | 181-07-03 | 0.4 | 40.37 | 1.73 | 27.936 | 250 | 0.8 | 200 | 22.3488 | 177.6512
161 | 181-07-04 | 0.4 | 59.03 | 1.73 | 40.8488 | 250 | 0.8 | 200 | 32.679 | 167.321
а.КОЛЬБАЙ
162 | 25-04-01 (Алемды) | 0.4 | 17.8 | 1.73 | 12.3176 | 40 | 0.8 | 32 | 9.8541 | 22.1459
163 | 25-04-02 (Будыр) | 0.4 | 59.8 | 1.73 | 41.3816 | 160 | 0.8 | 128 | 33.1053 | 94.8947
164 | 2003-04-25 | 0.4 | 4.13 | 1.73 | 2.858 | 100 | 0.8 | 80 | 2.2864 | 77.7136
165 | 2004-04-25 | 0.4 | 55.87 | 1.73 | 38.662 | 160 | 0.8 | 128 | 30.9296 | 97.0704
166 | 2005-04-25 | 0.4 | 61.7 | 1.73 | 42.6964 | 160 | 0.8 | 128 | 34.1571 | 93.8429
167 | 2006-04-25 | 0.4 | 36.23 | 1.73 | 25.0712 | 160 | 0.8 | 128 | 20.0569 | 107.9431
168 | 2010-04-25 | 0.4 | 70.23 | 1.73 | 48.5992 | 160 | 0.8 | 128 | 38.8793 | 89.1207
169 | 25-04--13 | 0.4 | сезонно откл | 1.73 |  | 63 | 0.8 | 50.4
170 | 2014-04-25 | 0.4 | 11.43 | 1.73 | 7.9 | 160 | 0.8 | 128 | 6.33 | 121.7
171 | 2015-04-25 | 0.4 | 20.83 | 1.73 | 14.4 | 250 | 0.8 | 200 | 11.53 | 188.47
172 | 2018-04-25 | 0.4 | 11.47 | 1.73 | 7.94 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.32 | 44.1
173 | 2019-04-25 | 0.4 | 15.57 | 1.73 | 10.8 | 160 | 0.8 | 128 | 8.6 | 119.4
174 | 2001-09-25 | 0.4 | сезонно откл | 1.73 |  | 1250 | 0.8 | 1000
175 | 2002-09-25 | 0.4 | 5.5 | 1.73 | 3.8 | 630 | 0.8 | 504 | 3.05 | 500.9
а.КЫЗЫЛКАЙЫН
176 | 2007-04-25 | 0.4 | 19.9 | 1.73 | 13.7708 | 160 | 0.8 | 128 | 11.0166 | 116.9834
177 | 2008-04-25 | 0.4 | 26.9 | 1.73 | 18.6148 | 250 | 0.8 | 200 | 37.2296 | 162.7704
178 | 2009-04-25 | 0.4 | 71.33 | 1.73 | 49.3604 | 250 | 0.8 | 200 | 39.4883 | 160.5117
179 | 2012-04-25 | 0.4 | 21 | 1.73 | 14.532 | 40 | 0.8 | 32 | 11.6256 | 20.3744
180 | 25-04-16 | 0.4 | 14.93 | 1.73 | 10.3316 | 40 | 0.8 | 32 | 8.2652 | 23.7348
181 | 25-04-17 | 0.4 | сезонно откл. | 1.73 | #VALUE! | 630 | 0.8 | 504