## Лист1
Сводная информация по свободной мощности за III квартал 2023 года
Аксуский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Жансугур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 800102 | 0.38 | 66.3 | 1.73 | 43.5856 | 100 | 0.93 | 108 | 43.5856 | 64.4144
2 | 800103 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 108 | 55.879 | 52.121
3 | 800105 | 0.38 | 63 | 1.73 | 41.4162 | 250 | 0.93 | 263 | 41.4162 | 221.5838
4 | 800106 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264
5 | 800107 | 0.38 | 50 | 1.73 | 32.87 | 160 | 0.93 | 165 | 32.87 | 132.13
6 | 800108 | 0.38 | 72 | 1.73 | 47.3328 | 250 | 0.93 | 263 | 47.3328 | 215.6672
7 | 800109 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 165 | 46.6754 | 118.3246
8 | 800110 | 0.38 | 80 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.93 | 108 | 52.592 | 55.408
9 | 800112 |  |  |  |  | 100
10 | 800205 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 100 | 0.93 | 108 | 55.2216 | 52.7784
11 | 800208 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 100 | 0.93 | 108 | 42.731 | 65.269
12 | 800209 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 63 | 0.93 | 69 | 10.5184 | 58.4816
13 | 800210 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
с. Таусамалы
14 | 800401 |  |  |  |  | 40
15 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
с. Есеболатова
16 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
17 | 800404 |  |  |  |  | 50
18 | 800406 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
19 | 800407 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 100 | 0.93 | 108 | 26.9534 | 81.0466
20 | 800409 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.93 | 165 | 30.2404 | 134.7596
21 | 800410 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 250 | 0.93 | 263 | 12.4906 | 250.5094
22 | 800411 |  |  |  |  | 100
23 | 800413 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 100 | 0.93 | 108 | 12.4906 | 95.5094
с. Жансугур
24 | 800501 | 0.38 | 66 | 1.73 | 43.3884 | 100 | 0.93 | 108 | 43.3884 | 64.6116
25 | 800501 |  |  |  |  | 400
26 | 800503 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 250 | 0.93 | 263 | 55.879 | 207.121
27 | 800506 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 160 | 0.93 | 165 | 44.7032 | 120.2968
28 | 800507 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 250 | 0.93 | 263 | 46.018 | 216.982
29 | 800508 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 100 | 0.93 | 108 | 44.0458 | 63.9542
30 | 800510 | 0.38 | 95 | 1.73 | 62.453 | 100 | 0.93 | 108 | 62.453 | 45.547
31 | 800511 | 0.38 | 77 | 1.73 | 50.6198 | 100 | 0.93 | 108 | 50.6198 | 57.3802
32 | 800513 | 0.38 | 94 | 1.73 | 61.7956 | 100 | 0.93 | 108 | 61.7956 | 46.2044
33 | 800515 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 160 | 0.93 | 165 | 17.7498 | 147.2502
34 | 800703 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
35 | 800704 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.305 | 160 | 0.93 | 165 | 49.305 | 115.695
с. Алтын-Арык
36 | 800703 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
37 | 800704 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.305 | 160 | 0.93 | 165 | 49.305 | 115.695
38 | 800705 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 250 | 0.93 | 263 | 57.8512 | 205.1488
39 | 800708 | 0.38 | 51 | 1.73 | 33.5274 | 160 | 0.93 | 165 | 33.5274 | 131.4726
40 | 800709 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 160 | 0.93 | 165 | 23.009 | 141.991
41 | 800710 | 0.38 | 14 | 1.73 | 9.2036 | 160 | 0.93 | 165 | 9.2036 | 155.7964
42 | 800711 | 0.38 | 45 | 1.73 | 29.583 | 100 | 0.93 | 108 | 29.583 | 78.417
43 | 800712 |  |  |  |  | 160
44 | 800713 |  |  |  |  | 10
с. Сагабиен
45 | 920302 |  |  |  |  | 60
46 | 920305 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 63 | 0.93 | 69 | 46.018 | 22.982
47 | 920307 | 0.38 | 37 | 1.73 | 24.3238 | 160 | 0.93 | 165 | 24.3238 | 140.6762
с. Карашилик
48 | 920308 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 100 | 0.93 | 108 | 30.2404 | 77.7596
49 | 920309 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
с. Сагакурес
50 | 920310 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 100 | 0.93 | 108 | 40.7588 | 67.2412
51 | 920311
с. Кенжыра
52 | 260201 | 0.38 | 18 | 1.73 | 11.8332 | 25 | 0.93 | 42 | 11.8332 | 30.1668
53 | 260202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 250 | 0.93 | 263 | 30.8978 | 232.1022
54 | 260203 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 100 | 0.93 | 108 | 20.3794 | 87.6206
с. Тарас
55 | 260104 |  |  |  |  | 100
с. Енбек
56 | 260101 | 0.38 | 14.6 | 1.73 | 9.598 | 100 | 0.93 | 108 | 230.353 | -122.353
57 | 260102 | 0.38 | 28.9 | 1.73 | 18.9989 | 100 | 0.93 | 108 | 18.9989 | 89.0011
58 | 260103 | 0.38 | 15.7 | 1.73 | 10.3212 | 160 | 0.93 | 165 | 10.3212 | 154.6788
с. Аксу
59 | 730101 | 0.38 | 5.3 | 1.73 | 3.4842 | 25 | 0.93 | 42 | 3.4842 | 38.5158
60 | 730102 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 100 | 0.93 | 108 | 13.8054 | 94.1946
61 | 730105 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 250 | 0.93 | 263 | 9.861 | 253.139
62 | 730106 | 0.38 | 17 | 1.73 | 11.1758 | 160 | 0.93 | 165 | 11.1758 | 153.8242
63 | 730107 | 0.38 | 28 | 1.73 | 18.4072 | 250 | 0.93 | 263 | 18.4072 | 244.5928
с. Косагаш
64 | 730201 | 0.38 | 10 | 1.73 | 6.574 | 25 | 0.93 | 42 | 6.574 | 35.426
65 | 730202 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
66 | 730204 |  |  |  |  | 25
67 | 730205 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 100 | 0.93 | 108 | 9.861 | 98.139
68 | 730206 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.93 | 165 | 17.0924 | 147.9076
69 | 730207 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.93 | 165 | 10.5184 | 154.4816
отделение Казахстан
70 | 730701 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
71 | 730702 | 0.38 | 5 | 1.73 | 3.287 | 100 | 0.93 | 108 | 3.287 | 104.713
с. Копа
72 | 220101 |  |  |  |  | 160
73 | 220102 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
74 | 220103 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19.0646 | 160 | 0.93 | 165 | 19.0646 | 145.9354
с. Кызылту
75 | 220301 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.93 | 108 | 21.0368 | 86.9632
76 | 220302 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19.0646 | 100 | 0.93 | 108 | 19.0646 | 88.9354
77 | 220303 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 100 | 0.93 | 108 | 26.9534 | 81.0466
с. Матай
78 | 2Т0401 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
с. Ойтоган
79 | 320401 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 160 | 0.93 | 165 | 26.296 | 138.704
80 | 320402 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 100 | 0.93 | 108 | 36.157 | 71.843
81 | 320403 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
с. Кенкарын
82 | 230101 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 160 | 0.93 | 165 | 15.1202 | 149.8798
83 | 230102 | 0.38 | 59 | 1.73 | 38.7866 | 100 | 0.93 | 108 | 38.7866 | 69.2134
с. Каракоз
84 | 230201 | 0.38 | 51 | 1.73 | 33.5274 | 100 | 0.93 | 108 | 33.5274 | 74.4726
85 | 230202 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 160 | 0.93 | 165 | 13.8054 | 151.1946
86 | 230203 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 250 | 0.93 | 263 | 26.296 | 236.704
с. Жаналык
87 | 230301 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 100 | 0.93 | 108 | 15.1202 | 92.8798
88 | 230302 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 25 | 0.93 | 42 | 20.3794 | 21.6206
89 | 230303 | 0.38 | 10 | 1.73 | 6.574 | 160 | 0.93 | 165 | 6.574 | 158.426
90 | 230304 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 160 | 0.93 | 165 | 17.7498 | 147.2502
с.Капал
91 | 710101 |  |  |  |  | 160
92 | 710103 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 165 | 46.6754 | 118.3246
93 | 710106 |  |  |  |  | 10
94 | 710107 |  |  |  |  | 10
95 | 710201 |  |  |  |  | 25
96 | 710302 |  |  |  |  | 25 |  | 25
97 | 710303 |  |  |  |  | 400
98 | 710303 |  |  |  |  | 400
99 | 710304 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 160 | 0.93 | 165 | 13.148 | 151.852
100 | 710307 | 0.38 | 33 | 1.73 | 21.6942 | 160 | 0.93 | 165 | 21.6942 | 143.3058
101 | 710308 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 250 | 0.93 | 263 | 34.1848 | 228.8152
102 | 710309 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 250 | 0.93 | 263 | 20.3794 | 242.6206
103 | 710311 |  |  |  |  | 10
104 | 710319 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 160 | 0.93 | 165 | 26.9534 | 138.0466
105 | 710320 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 160 | 0.93 | 165 | 9.861 | 155.139
106 | 710321 | 0.38 | 9.5 | 1.73 | 6.2453 | 160 | 0.93 | 165 | 6.2453 | 158.7547
107 | 710401 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
108 | 710402 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
109 | 710404 | 0.38 | 91 | 1.73 | 59.8234 | 250 | 0.93 | 263 | 59.8234 | 203.1766
110 | 710405 | 0.38 | 81 | 1.73 | 53.2494 | 160 | 0.93 | 165 | 53.2494 | 111.7506
111 | 710406 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264
112 | 710407 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 250 | 0.93 | 263 | 57.8512 | 205.1488
113 | 710412 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 160 | 0.93 | 165 | 44.0458 | 120.9542
114 | 710413 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 250 | 0.93 | 253 | 55.2216 | 197.7784
115 | 710414 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 100 | 0.93 | 108 | 46.018 | 61.982
116 | 710415 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 160 | 0.93 | 165 | 57.8512 | 107.1488
117 | 710421 |  |  |  |  | 100
118 | 710502 |  |  |  |  | 10
[5 empty] | с.Кошкентал | [5 empty] | о
119 | 710504 |  |  |  |  | 10
120 | 710505 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.93 | 165 | 17.0924 | 147.9076
121 | 710506 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 160 | 0.93 | 165 | 42.731 | 122.269
122 | 710507 | 0.38 | 14 | 1.73 | 9.2036 | 100 | 0.93 | 108 | 9.2036 | 98.7964
123 | 710508 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.93 | 108 | 10.5184 | 97.4816
124 | 710509 |  |  |  |  | 10
125 | 710510 |  |  |  |  | 63
с. Кызылжар
126 | 170201 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 63 | 0.93 | 69 | 19.722 | 49.278
127 | 170202 | 0.38 | 33 | 1.73 | 21.6942 | 160 | 0.93 | 165 | 21.6942 | 143.3058
128 | 170203 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 63 | 0.93 | 69 | 13.8054 | 55.1946
Арасан. с.Суыксай
129 | 170301 | 0.38 | 6 | 1.73 | 3.9444 | 100 | 0.93 | 108 | 3.9444 | 104.0556
130 | 170302 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 100 | 0.93 | 108 | 30.8978 | 77.1022
131 | 170303 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.93 | 108 | 10.5184 | 97.4816
132 | 170304 |  |  |  |  | 250
133 | 170305 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 100 | 0.93 | 108 | 13.8054 | 94.1946
Арасан. с.Ащыбулак
134 | 170402 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 100 | 0.93 | 108 | 17.7498 | 90.2502
135 | 170403 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 160 | 0.93 | 165 | 9.861 | 155.139
136 | 170404 |  |  |  |  | 160
137 | 170405 | 0.38 | 9 | 1.73 | 5.9166 | 160 | 0.93 | 165 | 5.9166 | 159.0834
Арасан . с. Арасан
138 | 170501 | 0.38 | 34 | 1.73 | 22.3516 | 160 | 0.93 | 165 | 22.3516 | 142.6484
139 | 170502 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 100 | 0.93 | 108 | 12.4906 | 95.5094
140 | 170601 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
141 | 170602 | 0.38 | 11 | 1.73 | 7.2314 | 100 | 0.93 | 108 | 7.2314 | 100.7686
142 | 170603 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 100 | 0.93 | 108 | 17.0924 | 90.9076
143 | 170604 |  |  |  |  | 25
144 | 170605 |  |  |  |  | 100
с. Кызылагаш
145 | 640101 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 100 | 0.93 | 108 | 13.148 | 94.852
146 | 640103 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.93 | 165 | 21.0368 | 143.9632
147 | 640105 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 160 | 0.93 | 165 | 15.1202 | 149.8798
148 | 640106 | 0.38 | 36 | 1.73 | 23.6664 | 160 | 0.93 | 165 | 23.6664 | 141.3336
149 | 640107 | 0.38 | 18 | 1.73 | 11.8332 | 160 | 0.93 | 165 | 11.8332 | 153.1668
150 | 640108 |  |  |  |  | 250
151 | 640202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 160 | 0.93 | 165 | 30.8978 | 134.1022
152 | 640203 | 0.38 | 38 | 1.73 | 24.9812 | 160 | 0.93 | 165 | 24.9812 | 140.0188
153 | 640206 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 160 | 0.93 | 165 | 13.8054 | 151.1946
154 | 640208 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 250 | 0.93 | 263 | 36.157 | 226.843
155 | 640209 |  |  |  |  | 160
Кызылагаш. с. Колтабан
156 | 640601 | 0.38 | 89 | 1.73 | 58.5086 | 160 | 0.93 | 165 | 58.5086 | 106.4914
Алажиде с.Егинсу
157 | 1Т0102 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
158 | 1Т0104 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
159 | 1Т0106 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
160 | 1Т0107 |  |  |  |  | 160
Алажиде с.Алажиде
161 | 1Т0401. | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
Алажиде с.Г.Орманов
162 | 1Т0603. | 0.38 | 5 | 1.73 | 3.287 | 100 | 0.93 | 108 | 3.287 | 104.713
Алакольский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
п.Бесагаш
1 | 700101 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 50 | 0.8 | 40 | 19.376 | 20.624
п. Ст Жанама
2 | 710202 | 0.4 | 30 | 1.73 | 20.76 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
п. Жанама
3 | 710501 | 0.4 | 99 | 1.73 | 68.508 | 160 | 0.8 | 128 | 54.8064 | 73.1936
4 | 710502 | 0.4 | 119 | 1.73 | 82.348 | 250 | 0.8 | 200 | 65.8784 | 134.1216
5 | 710503 | 0.4 | 77 | 1.73 | 53.284 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
с.Архарлы
6 | 770302 | 0.4 | 202 | 1.73 | 139.784 | 250 | 0.8 | 200 | 111.8272 | 88.1728
с.Енбекшы
7 | 770601 | 0.4 | 47 | 1.73 | 32.524 | 180 | 0.8 | 144 | 26.0192 | 117.9808
8 | 770602 | 0.4 | 82 | 1.73 | 56.744 | 250 | 0.8 | 200 | 45.3952 | 154.6048
9 | 770603 | 0.4 | 85 | 1.73 | 58.82 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
10 | 770605 | 0.4 | 86 | 1.73 | 59.512 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
11 | 770606 | 0.4 | 54 | 1.73 | 37.368 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
п.Камыскала
12 | 790201 | 0.4 | 24 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
п.Уялы
13 | 790302 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
14 | 790304 | 0.4 | 47 | 1.73 | 32.524 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
15 | 790305 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
с.Коктума
16 | 810101 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
17 | 810102 | 0.4 | 117 | 1.73 | 80.964 | 160 | 0.8 | 128 | 64.7712 | 63.2288
18 | 810103 | 0.4 | 182 | 1.73 | 125.944 | 160 | 0.8 | 128 | 100.7552 | 27.2448
19 | 810104 | 0.4 | 84 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
20 | 810407 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.06 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
с.Ынталы
21 | 820101 | 0.4 | 85 | 1.73 | 58.82 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
22 | 820102 | 0.4 | 50 | 1.73 | 34.6 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
23 | 820105 | 0.4 | 75 | 1.73 | 51.9 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
п.Тохты
24 | 840101 | 0.4 | 23 | 1.73 | 15.916 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
25 | 840106 | 0.4 | 41 | 1.73 | 28.372 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.6976 | 27.7024
26 | 840201 | 0.25 | 11 | 1 | 2.75 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2 | 5.8
г.Ушарал
27 | 1780105 | 0.4 | 144 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 79.7184 | 48.2816
28 | 1780107 | 0.4 | 49 | 1.73 | 33.908 | 160 | 0.8 | 128 | 27.1264 | 100.8736
29 | 1780108 | 0.4 | 72 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
30 | 1780111 | 0.4 | 27 | 1.73 | 18.684 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
31 | 1780112 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
32 | 1780205 | 0.4 | 107 | 1.73 | 74.044 | 250 | 0.8 | 200 | 59.2352 | 140.7648
33 | 1780206 | 0.4 | 198 | 1.73 | 137.016 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
34 | 1780207 | 0.4 | 42 | 1.73 | 29.064 | 60 | 0.8 | 48 | 23.2512 | 24.7488
35 | 1780208 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
36 | 1780209 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
37 | 1780210 | 0.4 | 99 | 1.73 | 68.508 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
38 | 1780211 | 0.4 | 126 | 1.73 | 87.192 | 400 | 0.8 | 320 | 69.7536 | 250.2464
39 | 1780212 | 0.4 | 42 | 1.73 | 29.064 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
40 | 1780213 | 0.4 | 103 | 1.73 | 71.276 | 400 | 0.8 | 320 | 57.0208 | 262.9792
41 | 1780215 | 0.4 | 127 | 1.73 | 87.884 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
42 | 1780216 | 0.4 | 199 | 1.73 | 137.708 | 250 | 0.8 | 200 | 110.1664 | 89.8336
43 | 1780217 | 0.4 | 78 | 1.73 | 53.976 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
44 | 1780227 | 0.4 | 121 | 1.73 | 83.732 | 400 | 0.8 | 320 | 66.9856 | 253.0144
45 | 1780301 | 0.4 | 81 | 1.73 | 56.052 | 400 | 0.8 | 320 | 44.8416 | 275.1584
46 | 1780501 | 0.4 | 49 | 1.73 | 33.908 | 100 | 0.8 | 80 | 27.1264 | 52.8736
47 | 1780502 | 0.4 | 143 | 1.73 | 98.956 | 250 | 0.8 | 200 | 79.1648 | 120.8352
48 | 1780503 | 0.4 | 150 | 1.73 | 103.8 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
49 | 1780504 | 0.4 | 138 | 1.73 | 95.496 | 160 | 0.8 | 128 | 76.3968 | 51.6032
50 | 1780505 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
51 | 1780703 | 0.4 | 43 | 1.73 | 29.756 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23.8048 | 26.5952
52 | 1780704 | 0.4 | 135 | 1.73 | 93.42 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
53 | 1780705 | 0.4 | 79 | 1.73 | 54.668 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
54 | 1780706 | 0.4 | 77 | 1.73 | 53.284 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
55 | 1780707 | 0.4 | 72 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
56 | 1780708 | 0.4 | 132 | 1.73 | 91.344 | 250 | 0.8 | 200 | 73.0752 | 126.9248
57 | 1780709 | 0.4 | 99 | 1.73 | 68.508 | 100 | 0.8 | 80 | 54.8064 | 25.1936
58 | 1780801 | 0.4 | 119 | 1.73 | 82.348 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
59 | 1780802 | 0.4 | 132 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 73.0752 | 54.9248
60 | 1780803 | 0.4 | 159 | 1.73 | 110.028 | 250 | 0.8 | 200 | 88.0224 | 111.9776
61 | 1780804 | 0.4 | 162 | 1.73 | 112.104 | 250 | 0.8 | 200 | 89.6832 | 110.3168
62 | 1780805 | 0.4 | 93 | 1.73 | 64.356 | 160 | 0.8 | 128 | 51.4848 | 76.5152
63 | 1780806 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
64 | 1780807 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
65 | 1780808 | 0.4 | 178 | 1.73 | 123.176 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
66 | 1780809 | 0.4 | 192 | 1.73 | 132.864 | 250 | 0.8 | 200 | 106.2912 | 93.7088
67 | 1780810 | 0.4 | 122 | 1.73 | 84.424 | 160 | 0.8 | 128 | 67.5392 | 60.4608
68 | 1780811 | 0.4 | 183 | 1.73 | 126.636 | 160 | 0.8 | 128 | 101.3088 | 26.6912
69 | 1780812 | 0.4 | 160 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
70 | 1780907 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128
71 | 1780908 | 0.4 | 122 | 1.73 | 84.424 | 250 | 0.8 | 200 | 67.5392 | 132.4608
72 | 1780919 | 0.4 | 176 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 97.4336 | 222.5664
73 | 1780937 | 0.4 | 21 | 1.73 | 14.532 | 60 | 0.8 | 48 | 11.6256 | 36.3744
74 | 1780940 | 0.4 | 96 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 53.1456 | 146.8544
с.Казахстан
75 | 1780901 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
76 | 1780903 | 0.4 | 61 | 1.73 | 42.212 | 160 | 0.8 | 128 | 33.7696 | 94.2304
77 | 1780904 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
78 | 1780905 | 0.4 | 99 | 1.73 | 68.508 | 250 | 0.8 | 200 | 54.8064 | 145.1936
79 | 1780906 | 0.4 | 60 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
С.Жайпак
80 | 1790101 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
81 | 1790102 | 0.4 | 67 | 1.73 | 46.364 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
82 | 1790103 | 0.4 | 53 | 1.73 | 36.676 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
83 | 1790104 | 0.4 | 50 | 1.73 | 34.6 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
с.Булакты
84 | 1820101 | 0.4 | 124 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 200 | 68.6464 | 131.3536
85 | 1820103 | 0.4 | 82 | 1.73 | 56.744 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
86 | 1820104 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
87 | 1820105 | 0.4 | 116 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
88 | 1820201 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3232 | 16.0768
89 | 1820202 | 0.4 | 76 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 42.0736 | 85.9264
90 | 1820203 | 0.4 | 54 | 1.73 | 37.368 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
91 | 1820301 | 0.4 | 74 | 1.73 | 51.208 | 250 | 0.8 | 200 | 40.9664 | 159.0336
92 | 1820408 | 0.4 | 38 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.8 | 80 | 21.0368 | 58.9632
93 | 1820409 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
94 | 1820410 | 0.4 | 68 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
95 | 1820501 | 0.4 | 82 | 1.73 | 56.744 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
п.Сахзавод
96 | 1820502 | 0.4 | 142 | 1.73 | 98.264 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
п.Каратума
97 | 1820603 | 0.4 | 33 | 1.73 | 22.836 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
с.Актубек
98 | 1820604 | 0.4 | 22 | 1.73 | 15.224 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
99 | 1820605 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
100 | 1820606 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128
с.Кайнарэ
101 | 1820607 | 0.4 | 69 | 1.73 | 47.748 | 160 | 0.8 | 128 | 38.1984 | 89.8016
102 | 1820608 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
с.Карабулак
103 | 1930301 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 28.7872 | 51.2128
104 | 1930302 | 0.4 | 81 | 1.73 | 56.052 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.8416 | 5.5584
105 | 1930303 | 0.4 | 86 | 1.73 | 59.512 | 100 | 0.8 | 80 | 47.6096 | 32.3904
106 | 1930304 | 0.4 | 63 | 1.73 | 43.596 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
п.Акши
107 | 1950101 | 0.4 | 59 | 1.73 | 40.828 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
108 | 1950104 | 0.4 | 61 | 1.73 | 42.212 | 100 | 0.8 | 80 | 33.7696 | 46.2304
109 | 1950303 | 0.4 | 182 | 1.73 | 125.944 | 250 | 0.8 | 200 | 100.7552 | 99.2448
110 | 1950143 | 0.4 | 77 | 1.73 | 53.284 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
111 | 1950450 | 0.4 | 130 | 1.73 | 89.96 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
пост Рубеж
112 | 1970603 | 0.4 | 103 | 1.73 | 71.276 | 160 | 0.8 | 128 | 57.0208 | 70.9792
113 | 1970605 | 0.4 | 24 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 13.2864 | 186.7136
114 | 1970609 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
Жаркентский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Коныролен
1 | 1322101 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 100 | 0.8 | 80 | 44.8416 | 35.1584
2 | 1322103 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с Сат жол
3 | 1322104 | 0.4 | 166 | 1.73 | 91.8976 | 160 | 0.8 | 128 | 91.8976 | 36.1024
с Интал
4 | 1322105 | 0.4 | 296 | 1.73 | 163.8656 | 250 | 0.8 | 200 | 163.8656 | 36.1344
с Коныролен
5 | 1322201 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
6 | 1322402 | 0.4 | 297 | 1.73 | 164.4192 | 250 | 0.8 | 200 | 164.4192 | 35.5808
7 | 1322403 | 0.4 | 313 | 1.73 | 173.2768 | 250 | 0.8 | 200 | 173.2768 | 26.7232
8 | 1322404 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
9 | 1322405 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
10 | 1322406 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 160 | 0.8 | 128 | 92.4512 | 35.5488
11 | 1322407 | 0.4 | 516 | 1.73 | 285.6576 | 400 | 0.8 | 320 | 285.6576 | 34.3424
12 | 1322408 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
с Сарытобе
13 | 1322410 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 250 | 0.8 | 200 | 173.8304 | 26.1696
с Аккудык
14 | 1333201 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 160 | 0.8 | 128 | 92.4512 | 35.5488
15 | 1333202 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
с Акжазык
16 | 1333205 | 0.4 | 161 | 1.73 | 89.1296 | 160 | 0.8 | 128 | 89.1296 | 38.8704
17 | 133206 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 160 | 0.8 | 128 | 94.6656 | 33.3344
18 | 1333207 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.1264 | 23.2736
с Коктал
19 | 133307 | 0.4 | 284 | 1.73 | 157.2224 | 250 | 0.8 | 200 | 157.2224 | 42.7776
20 | 133302 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
21 | 1333303 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
22 | 1333305 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
23 | 1333306 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
24 | 1333307 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
25 | 1333309 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
26 | 1333310 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
27 | 1333311 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6992 | 26.3008
28 | 1333312 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 100 | 0.8 | 80 | 45.3952 | 34.6048
29 | 1333313 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
30 | 1333304 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
31 | 1333402 | 0.4 | 181 | 1.73 | 100.2016 | 160 | 0.8 | 128 | 100.2016 | 27.7984
32 | 1333403 | 0.4 | 862 | 1.73 | 477.2032 | 630 | 0.8 | 504 | 477.2032 | 26.7968
33 | 1333406 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
34 | 1333411 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
35 | 1333701 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
36 | 1333704 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
37 | 1333705 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
38 | 1333706 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
39 | 1333707 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
40 | 1333708 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
41 | 1333709 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с Аулиеагаш
42 | 1333710 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
43 | 1333711 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
44 | 1333714 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
г Жаркент
45 | 1344001 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 160 | 0.8 | 128 | 92.4512 | 35.5488
46 | 1344003 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
47 | 1344004 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
48 | 1344005 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
49 | 1344008 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
50 | 1344010 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
51 | 1344012 | 0.4 | 510 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
52 | 1344013 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
53 | 1344014 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
54 | 1344015 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
55 | 1344016 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
56 | 1344018 | 0.4 | 862 | 1.73 | 477.2032 | 630 | 0.8 | 504 | 477.2032 | 26.7968
57 | 1344201 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
58 | 1344207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
59 | 1344208 | 0.4 | 197 | 1.73 | 109.0592 | 160 | 0.8 | 128 | 109.0592 | 18.9408
60 | 1344211 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
61 | 1344212 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
62 | 1344213 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
63 | 1344216 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
64 | 1344220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
65 | 1344222 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
66 | 1344224 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
67 | 1344301 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
68 | 1344302 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
69 | 134403 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
70 | 1344304 | 0.4 | 296 | 1.73 | 163.8656 | 250 | 0.8 | 200 | 163.8656 | 36.1344
71 | 1344305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
72 | 1344307 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
73 | 1344308 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
74 | 1344309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
75 | 1344311 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
76 | 1344312 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
77 | 1344313 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
78 | 1344314 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
79 | 1344315 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
80 | 1344316 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
81 | 1344318 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
82 | 1344402 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
83 | 1344403 | 0.4 | 845 | 1.73 | 467.792 | 630 | 0.8 | 504 | 467.792 | 36.208
84 | 1344405 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
85 | 1344406 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
86 | 1344407 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
87 | 1344408 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
88 | 1344409 | 0.4 | 512 | 1.73 | 283.4432 | 400 | 0.8 | 320 | 283.4432 | 36.5568
89 | 1344411 | 0.4 | 515 | 1.73 | 285.104 | 400 | 0.8 | 320 | 285.104 | 34.896
90 | 1344411 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
91 | 1344412 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
92 | 1344414 | 0.4 | 850 | 1.73 | 470.56 | 630 | 0.8 | 504 | 470.56 | 33.44
93 | 1344415 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
94 | 1344501 | 0.4 | 532 | 1.73 | 294.5152 | 400 | 0.8 | 320 | 294.5152 | 25.4848
95 | 1344601 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
96 | 1344603 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
97 | 1344604 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
98 | 1344605 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
99 | 1344606 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
100 | 1344607 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
101 | 1344608 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
102 | 1344611 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
103 | 1344616 | 0.4 | 495 | 1.73 | 274.032 | 400 | 0.8 | 320 | 274.032 | 45.968
104 | 1344617 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
105 | 1344619 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
106 | 1344701 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
107 | 1344702 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
108 | 1344703 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
109 | 1344704 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
110 | 1344705 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
111 | 1344707 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
112 | 1344708 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
113 | 1344709 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
114 | 1344801 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
115 | 1344803 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
116 | 1344804 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
117 | 1344805 | 0.4 | 495 | 1.73 | 274.032 | 400 | 0.8 | 320 | 274.032 | 45.968
118 | 1344806 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
119 | 1344808 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
120 | 1344809 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
121 | 1344810 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
122 | 1344811 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
123 | 1344812 | 0.4 | 820 | 1.73 | 453.952 | 630 | 0.8 | 504 | 453.952 | 50.048
124 | 1344814 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
125 | 1344815 | 0.4 | 510 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
126 | 1344617 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
127 | 1344616 | 0.4 | 540 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
128 | 1344819 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
129 | 1344820 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
130 | 1344821 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
131 | 1344824 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
132 | 1344901 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
133 | 1344011 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
134 | 1344904 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
135 | 1344905 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
с М-Шыган
138 | 1344919 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
139 | 1344921 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
140 | 1344923 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
141 | 1344924 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
142 | 1344928 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
143 | 1344930 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
144 | 1344931 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
145 | 1344920 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
с Лесновка
146 | 1415101 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
147 | 1415102 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
148 | 1415104 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
149 | 1415105 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
с.Енбекши
150 | 1415801 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
151 | 1415802 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
152 | 1415803 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
153 | 1415804 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
с Пиджим
154 | 1426101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
155 | 1426102 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
156 | 1426103 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
157 | 1426104 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
158 | 1426105 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
159 | 1426106 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
160 | 1426201 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
161 | 1426202 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
162 | 1426204 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
163 | 1426205 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
с ниж Пиджим
164 | 1426206 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
165 | 1426207 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
166 | 1426214 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
с Хоргос
167 | 1426309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
с Погз.Хоргос
168 | 1426702 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
169 | 1426705 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
170 | 1426708 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
171 | 1426710 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
172 | 1426716 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
с Молодежный
173 | 8611303 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
174 | 8611306 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
175 | 8611307 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
176 | 8611309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
177 | 8611310 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
178 | 8611304 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
с Туркво
179 | 8611812 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
с Нагарашы
180 | 8611813 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
181 | 8611814 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
182 | 8611815 | 0.4 | 540 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
183 | 8611817 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
с Акбулак
184 | 8611819 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
с Садыр
185 | 8710201 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
186 | 8710202 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
187 | 8710203 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с Сарыбел
188 | 8710206 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
189 | 8710207 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
190 | 8710208 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
191 | 8710209 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
застава Тышкан
192 | 8710211 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
с Турпан
193 | 8710302 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
194 | 8710303 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
195 | 8710304 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
196 | 8710305 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
с Баскунчи
197 | 899101 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
198 | 899102 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
199 | 899103 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
200 | 899105 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
201 | 899106 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
202 | 899108 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
203 | 899109 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
КПП Баскунчи
204 | 899110 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40.9664 | 9.4336
с Алмалы
205 | 899202 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
206 | 899203 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
207 | 899204 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
208 | 899205 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
209 | 899206 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
210 | 899208 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с Акарал
211 | 9012102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
с Ушарал
212 | 9012112 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
213 | 9012113 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
214 | 9012114 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 200 | 143.936 | 56.064
215 | 9012117 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
216 | 9012118 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
217 | 9012119 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
218 | 9012120 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
с Кызыл-жиде
219 | 9012401 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 100 | 0.8 | 80 | 39.8592 | 40.1408
с Керим-Агаш
220 | 9012403 | 0.4 | 480 | 1.73 | 265.728 | 400 | 0.8 | 320 | 265.728 | 54.272
221 | 9012405 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
с Сарпылдак
222 | 9012407 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
с Дарбазакум
223 | 9113001 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
224 | 9113002 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
225 | 9113003 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с Айдарлы
226 | 9113004 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
227 | 9113005 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
228 | 9113006 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
229 | 9113007 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
г Жаркент
230 | 950201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
231 | 950202 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
232 | 950203 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
233 | 950206 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
234 | 950207 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
235 | 950208 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
236 | 950303 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
237 | 950304 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
238 | 950307 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
239 | 950308 | 0.4 | 275 | 1.73 | 152.24 | 250 | 0.8 | 200 | 152.24 | 47.76
240 | 950309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
241 | 950310 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
242 | 950311 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
243 | 950312 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
244 | 950313 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
с Чолакай
245 | 950405 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
246 | 950406 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
247 | 950408 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
248 | 950409 | 0.4 | 490 | 1.73 | 271.264 | 400 | 0.8 | 320 | 271.264 | 48.736
249 | 950410 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
250 | 950411 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
Камыс завод
251 | 950413 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
с Диханкайрат
252 | 950414 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
253 | 950415 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
254 | 950416 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
255 | 957502 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
ПОГЗ Смирновка
256 | 967503 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
257 | 967504 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
с Ават
258 | 970102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
259 | 970103 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
260 | 970104 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с Алты уй
261 | 970202 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
262 | 970203 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
263 | 970205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
264 | 970206 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
265 | 970208 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
266 | 970209 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
267 | 970210 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
268 | 970211 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
269 | 970301 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
270 | 970302 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
с Надек
271 | 970304 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
272 | 970305 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
273 | 970306 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
с Суптай
274 | 970307 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
275 | 970308 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
276 | 970311 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
с Хонохай
277 | 970317 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с Шежин
278 | 970318 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
с Аккент
279 | 970402 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
г Жаркент
280 | 970405 | 0.4 | 490 | 1.73 | 271.264 | 400 | 0.8 | 320 | 271.264 | 48.736
281 | 970406 | 0.4 | 490 | 1.73 | 271.264 | 400 | 0.8 | 320 | 271.264 | 48.736
282 | 970408 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
с Б-Шыган
283 | 970410 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
284 | 970411 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
285 | 970412 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
286 | 970413 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
287 | 970414 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
288 | 970415 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
289 | 970416 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
290 | 970418 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
291 | 970432 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
с Алты уй
292 | 970501 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
Карабулакский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ | cos ϕ | Допустимая нагрука | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
п.Карабулак
1 | 510101 | 0.4 | 200 | 1.73 | 100 | 630 | 0.8 | 910 | 135 | 775
2 | 510102 | 0.4 | 196 | 1.73 | 95 | 250 | 0.8 | 360 | 148 | 212
3 | 510103 | 0.4 | 160 | 1.73 | 76 | 160 | 0.8 | 231 | 148 | 83
4 | 510202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 360 | 214 | 146
5 | 510203 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 360 | 80.272 | 279.728
6 | 510205 | 0.4 | 210 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 231 | 112 | 119
7 | 510401 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 144 | 90 | 54
8 | 510402 | 0.4 | 225 | 1.73 | 112 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
9 | 510403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 50 | 181
10 | 510404 | 0.4 | 260 | 1.73 | 123 | 250 | 0.8 | 360 | 120 | 240
11 | 510405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 56 | 100 | 0.8 | 144 | 66.432 | 77.568
12 | 510406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 110.72 | 120.28
13 | 510501 | 0.4 | 132 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 144 | 67 | 77
14 | 510503 | 0.4 | 120 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 231 | 66.432 | 164.568
15 | 510504 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 91 | 44.288 | 46.712
16 | 510505 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 38.752 | 52.248
17 | 510506 | 0.4 | 50 | 1.73 | 34 | 40 | 0.8 | 58 | 27.68 | 30.32
18 | 510507 | 0.4 | 30 | 1.73 | 18 | 25 | 0.8 | 36 | 16.608 | 19.392
19 | 510508 | 0.4 | 3 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
20 | 510509 | 0.4 | 40 | 1.73 | 34 | 40 | 0.8 | 58 | 22.144 | 35.856
21 | 510510 | 0.4 | 6 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 14 | 3.3216 | 10.6784
22 | 510511 | 0.4 | 200 | 1.73 | 135 | 250 | 0.8 | 360 | 110.72 | 249.28
23 | 510512 | 0.4 | 280 | 1.73 | 178 | 250 | 0.8 | 360 | 155.008 | 204.992
24 | 510513 | 0.4 | 165 | 1.73 | 112 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
25 | 510514 | 0.4 | 155 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 85.808 | 145.192
26 | 510515 | 0.4 | 45 | 1.73 | 21 | 63 | 0.8 | 91 | 24.912 | 66.088
27 | 510516 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 58 | 19.376 | 38.624
28 | 510517 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 3.3216 | 10.6784
29 | 510518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
30 | 510519 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 60.896 | 83.104
31 | 510520 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 30.448 | 60.552
32 | 510521 | 0.4 | 330 | 1.73 | 198 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
33 | 510601 | 0.4 | 220 | 1.73 | 120 | 160 | 0.8 | 231 | 109 | 122
34 | 510602 | 0.4 | 180 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 231 | 95 | 136
35 | 510603 | 0.4 | 120 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 144 | 85 | 59
36 | 510604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
37 | 510605 | 0.4 | 200 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 231 | 87 | 144
38 | 510606 | 0.4 | 210 | 1.73 | 120 | 160 | 0.8 | 231 | 130 | 101
39 | 510607 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
40 | 510608 | 0.4 | 210 | 1.73 | 109 | 160 | 0.8 | 231 | 70 | 161
41 | 510610 | 0.4 | 200 | 1.73 | 99 | 250 | 0.8 | 360 | 200 | 160
42 | 510611 | 0.4 | 440 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 243.584 | 76.416
43 | 510612 | 0.4 | 215 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 231 | 110 | 121
44 | 510614 | 0.4 | 220 | 1.73 | 101 | 250 | 0.8 | 360 | 25 | 335
45 | 522101 | 0.4 | 130 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
46 | 522104 | 0.4 | 270 | 1.73 | 134 | 250 | 0.8 | 360 | 178 | 182
47 | 522105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 152 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
48 | 522106 | 0.4 | 270 | 1.73 | 139 | 400 | 0.8 | 320 | 178 | 142
49 | 522107 | 0.4 | 310 | 1.73 | 159 | 400 | 0.8 | 320 | 270 | 50
50 | 522108 | 0.4 | 130 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
51 | 522109 | 0.4 | 145 | 1.73 | 72 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
52 | 522110 | 0.4 | 155 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 360 | 200 | 160
53 | 522111 | 0.4 | 100 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 231 | 55.36 | 175.64
54 | 522112 | 0.4 | 220 | 1.73 | 117 | 250 | 0.8 | 360 | 199 | 161
55 | 522113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
56 | 522114 | 0.4 | 140 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 77.504 | 153.496
57 | 522117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 82 | 320 | 0.8 | 256 | 40 | 216
58 | 522118 | 0.4 | 145 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
59 | 522119 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
60 | 522120 | 0.4 | 175 | 1.73 | 86 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
61 | 522121 | 0.4 | 200 | 1.73 | 104 | 250 | 0.8 | 360 | 110.72 | 249.28
62 | 522122 | 0.4 | 135 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 74.736 | 156.264
63 | 522123 | 0.4 | 195 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 360 | 107.952 | 252.048
64 | 522124 | 0.4 | 155 | 1.73 | 80 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
65 | 522125 | 0.4 | 210 | 1.73 | 107 | 250 | 0.8 | 360 | 114 | 246
66 | 522126 | 0.4 | 105 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 231 | 98 | 133
67 | 522127 | 0.4 | 75 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
68 | 522128 | 0.4 | 85 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 47.056 | 96.944
69 | 590710 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59 | 100 | 0.8 | 144 | 60.896 | 83.104
70 | 590712 | 0.4 | 210 | 1.73 | 109 | 160 | 0.8 | 231 | 116.256 | 114.744
71 | 590716 | 0.4 | 195 | 1.73 | 104 | 160 | 0.8 | 231 | 105 | 126
72 | 590717 | 0.4 | 170 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 360 | 219 | 141
73 | 590718 | 0.4 | 150 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 360 | 75 | 285
74 | 590719 | 0.4 | 100 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 144 | 55.36 | 88.64
с.Ешкиолмес
75 | 590701 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 38.752 | 105.248
76 | 590702 | 0.4 | 210 | 1.73 | 109 | 250 | 0.8 | 360 | 120 | 240
77 | 590703 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
78 | 590706 | 0.4 | 95 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 144 | 94 | 50
79 | 590707 | 0.4 | 210 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 360 | 116.256 | 243.744
80 | 590709 | 0.4 | 90 | 1.73 | 43 | 63 | 0.8 | 91 | 60 | 31
81 | 590801 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 30 | 0.8 | 24 | 16.608 | 7.392
82 | 590802 | 0.4 | 110 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 231 | 74 | 157
с.Жалгыззагаш
83 | 590901 | 0.4 | 70 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 91 | 38.752 | 52.248
84 | 590902 | 0.4 | 60 | 1.73 | 29 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
85 | 590903 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 25 | 119
86 | 590904 | 0.4 | 95 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 231 | 52.592 | 178.408
87 | 590905 | 0.4 | 15 | 1.73 | 6 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
88 | 590906 | 0.4 | 90 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
89 | 590907 | 0.4 | 110 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 231 | 32 | 199
90 | 590908 | 0.4 | 25 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 58 | 26 | 32
91 | 590909 | 0.4 | 15 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
92 | 590910 | 0.4 | 55 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
93 | 590911 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
94 | 590912 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 100 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
95 | 590913 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
96 | 590914 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 36 | 5.536 | 30.464
97 | 590915 | 0.4 | 25 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 91 | 13.84 | 77.16
98 | 590916 | 0.4 | 20 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 91 | 11.072 | 79.928
99 | 590917 | 0.4 | 3 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
100 | 590918 | 0.4 | 3 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
с.Абай
101 | 591001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
102 | 591002 | 0.4 | 120 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
103 | 591003 | 0.4 | 120 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
104 | 591004 | 0.4 | 70 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 91 | 33 | 58
105 | 591005 | 0.4 | 110 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 231 | 71 | 160
106 | 591006 | 0.4 | 30 | 1.73 | 25 | 40 | 0.8 | 58 | 18 | 40
107 | 591007 | 0.4 | 4 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
108 | 591008 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 250 | 0.8 | 360 | 21 | 339
109 | 591009 | 0.4 | 150 | 1.73 | 80 | 250 | 0.8 | 360 | 88 | 272
110 | 591010 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
с.Баисов
111 | 521601 | 0.4 | 95 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 144 | 61 | 83
112 | 521602 | 0.4 | 20 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 58 | 12 | 46
113 | 521603 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 144 | 114 | 30
114 | 521604 | 0.4 | 180 | 1.73 | 85 | 400 | 0.8 | 320 | 71 | 249
115 | 521605 | 0.4 | 15 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 144 | 79 | 65
116 | 521606 | 0.4 | 14 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
117 | 521607 | 0.4 | 35 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 144 | 21 | 123
с.Шымыр
118 | 521901 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24 | 63 | 0.8 | 91 | 19.376 | 71.624
119 | 521902 | 0.4 | 15 | 1.73 | 11 | 40 | 0.8 | 58 | 9 | 49
120 | 521903 | 0.4 | 22 | 1.73 | 19 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
121 | 521904 | 0.4 | 70 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 231 | 80 | 151
122 | 521905 | 0.4 | 90 | 1.73 | 42 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
123 | 521906 | 0.4 | 20 | 1.73 | 16 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
124 | 521907 | 0.4 | 80 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
125 | 521908 | 0.4 | 45 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
126 | 521909 | 0.4 | 55 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 144 | 110 | 34
127 | 521910 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 231 | 43 | 188
128 | 521911 | 0.4 | 160 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 360 | 106 | 254
129 | 521912 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
130 | 521913 | 0.4 | 130 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
131 | 521914 | 0.4 | 4 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
132 | 521915 | 0.4 | 65 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
133 | 521916 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 36 | 18 | 18
134 | 521917 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 231 | 60 | 171
135 | 521918 | 0.4 | 50 | 1.73 | 25 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
136 | 521919 | 0.4 | 65 | 1.73 | 34 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
137 | 521920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 29 | 160 | 0.8 | 231 | 90 | 141
138 | 521921 | 0.4 | 80 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 31 | 200
139 | 521922 | 0.4 | 130 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
140 | 521923 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
141 | 521924 | 0.4 | 75 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
142 | 521925 | 0.4 | 300 | 1.73 | 154 | 630 | 0.8 | 504 | 170 | 334
143 | 521926 | 0.4 | 200 | 1.73 | 100 | 400 | 0.8 | 320 | 112 | 208
144 | 521927 | 0.4 | 75 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 231 | 44 | 187
145 | 521928 | 0.4 | 5 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
146 | 521929 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
с.Сырымбет
147 | 560101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
148 | 560102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
149 | 560103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 104 | 250 | 0.8 | 360 | 112 | 248
150 | 560104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
с.Екпенды
151 | 560105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 31 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
152 | 560106 | 0.4 | 60 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
с.Жетысу
153 | 560107 | 0.4 | 65 | 1.73 | 31 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
154 | 560109 | 0.4 | 105 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 231 | 20 | 211
156 | 560110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
157 | 560111 | 0.4 | 15 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
158 | 560112 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
159 | 560113 | 0.4 | 160 | 1.73 | 79 | 250 | 0.8 | 360 | 90 | 270
160 | 560114 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
161 | 560115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 144 | 76 | 68
162 | 560116 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
163 | 560117 | 0.4 | 75 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
164 | 560118 | 0.4 | 55 | 1.73 | 26 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
165 | 560120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
с.Алдабергенова
166 | 480101 | 0.4 | 5 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
167 | 480103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 93 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
168 | 480104 | 0.4 | 90 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 231 | 61 | 170
169 | 480105 | 0.4 | 120 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 231 | 15 | 216
170 | 480107 | 0.4 | 135 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
171 | 480108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 81 | 150
172 | 480109 | 0.4 | 185 | 1.73 | 98 | 250 | 0.8 | 360 | 99 | 261
173 | 480111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
174 | 480113 | 0.4 | 95 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
175 | 480114 | 0.4 | 120 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 231 | 119 | 112
176 | 480115 | 0.4 | 95 | 1.73 | 46 | 100 | 0.8 | 144 | 99 | 45
177 | 480117 | 0.4 | 220 | 1.73 | 112 | 250 | 0.8 | 360 | 121.792 | 238.208
178 | 480118 | 0.4 | 85 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 52 | 92
179 | 480119 | 0.4 | 3 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
с.Бактыбай
180 | 480601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
181 | 480602 | 0.4 | 175 | 1.73 | 89 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
182 | 480604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
183 | 480605 | 0.4 | 95 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 144 | 55 | 89
184 | 480607 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
185 | 480701 | 0.4 | 25 | 1.73 | 12 | 100 | 0.8 | 144 | 13 | 131
186 | 480702 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 250 | 0.8 | 360 | 32 | 328
187 | 480703 | 0.4 | 15 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
188 | 480704 | 0.4 | 5 | 1.73 | 4 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
189 | 480705 | 0.4 | 5 | 1.73 | 6 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
190 | 480706 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
191 | 480707 | 0.4 | 4 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
192 | 480901 | 0.4 | 110 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 144 | 67 | 77
193 | 480902 | 0.4 | 105 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
194 | 480903 | 0.4 | 165 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 231 | 94 | 137
195 | 480904 | 0.4 | 175 | 1.73 | 90 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
196 | 480905 | 0.4 | 180 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 360 | 104 | 256
197 | 480906 | 0.4 | 135 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
198 | 480907 | 0.4 | 70 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
199 | 480909 | 0.4 | 155 | 1.73 | 79 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
200 | 480910 | 0.4 | 90 | 1.73 | 41 | 250 | 0.8 | 360 | 54 | 306
201 | 480911 | 0.4 | 100 | 1.73 | 49 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
202 | 481002 | 0.4 | 110 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
203 | 481003 | 0.4 | 145 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 85 | 146
204 | 481004 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
205 | 481005 | 0.4 | 165 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 231 | 97 | 134
206 | 481006 | 0.4 | 155 | 1.73 | 78 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
207 | 481102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
208 | 481103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 144 | 50 | 94
209 | 481104 | 0.4 | 110 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
210 | 481105 | 0.4 | 180 | 1.73 | 92 | 250 | 0.8 | 360 | 111 | 249
211 | 481107 | 0.4 | 15 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
212 | 481108 | 0.4 | 110 | 1.73 | 51 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
213 | 481109 | 0.4 | 55 | 1.73 | 26 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
214 | 481110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 6 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
215 | 481111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 37 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
216 | 481113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 231 | 66 | 165
217 | 481114 | 0.4 | 90 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
с.Жастар
218 | 481201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 59 | 85
219 | 481202 | 0.4 | 130 | 1.73 | 73 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
220 | 481203 | 0.4 | 190 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
221 | 481204 | 0.4 | 270 | 1.73 | 130 | 630 | 0.8 | 504 | 165 | 339
222 | 481205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
223 | 481206 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
с.Тенлик
224 | 460101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
225 | 460102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
226 | 460103 | 0.4 | 130 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 78 | 153
227 | 460104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
228 | 460105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 55 | 176
229 | 460106 | 0.4 | 3 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
230 | 460107 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
231 | 460108 | 0.4 | 35 | 1.73 | 16 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
232 | 460109 | 0.4 | 22 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 58 | 17 | 41
с.Кокжазык
233 | 460201 | 0.4 | 65 | 1.73 | 31 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
234 | 460202 | 0.4 | 45 | 1.73 | 21 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
235 | 460203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 56 | 250 | 0.8 | 360 | 69 | 291
236 | 460204 | 0.4 | 90 | 1.73 | 46 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
237 | 460313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 43 | 160 | 0.8 | 231 | 59 | 172
238 | 460401 | 0.4 | 30 | 1.73 | 19 | 160 | 0.8 | 231 | 21 | 210
239 | 460608 | 0.4 | 34 | 1.73 | 21 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
240 | 460609 | 0.4 | 22 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
241 | 460205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
с.Боктерли
242 | 460301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 19 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
243 | 460304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
с.Актасты
244 | 460302 | 0.4 | 35 | 1.73 | 16 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
245 | 460314 | 0.4 | 110 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
246 | 460315 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
247 | 460303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 41 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
с.Кайнарлы
248 | 460305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 28 | 63 | 0.8 | 91 | 28 | 63
249 | 460306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 41 | 100 | 0.8 | 144 | 51 | 93
250 | 460307 | 0.4 | 65 | 1.73 | 29 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
251 | 460309 | 0.4 | 80 | 1.73 | 38 | 250 | 0.8 | 360 | 48 | 312
с.Коржумбай
252 | 460308 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
253 | 460310 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 91 | 20 | 71
254 | 460311 | 0.4 | 30 | 1.73 | 25 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
с.Теректы
255 | 460601 | 0.4 | 90 | 1.73 | 41 | 250 | 0.8 | 360 | 53 | 307
256 | 460602 | 0.4 | 25 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 91 | 18 | 73
257 | 460603 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
258 | 460604 | 0.4 | 80 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 231 | 47 | 184
259 | 460605 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
260 | 460606 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
261 | 460607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
262 | 460610 | 0.4 | 35 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
с.АкынСара
263 | 540102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 28 | 250 | 0.8 | 360 | 35 | 325
264 | 540107 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 100 | 0.8 | 144 | 20 | 124
265 | 540108 | 0.4 | 3 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
266 | 540112 | 0.4 | 4 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
267 | 540113 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 58 | 14 | 44
268 | 540116 | 0.4 | 33 | 1.73 | 16 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
269 | 540118 | 0.4 | 35 | 1.73 | 21 | 63 | 0.8 | 91 | 23 | 68
270 | 540119 | 0.4 | 45 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
271 | 540120 | 0.4 | 20 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
272 | 540121 | 0.4 | 3 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
273 | 540122 | 0.4 | 15 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
274 | 540123 | 0.4 | 22 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
275 | 540201 | 0.4 | 40 | 1.73 | 19 | 160 | 0.8 | 231 | 26 | 205
276 | 540202 | 0.4 | 90 | 1.73 | 42 | 400 | 0.8 | 320 | 56 | 264
277 | 540204 | 0.4 | 45 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 231 | 30 | 201
278 | 540206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 49 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
279 | 540208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 58 | 61 | -3
280 | 540205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 160 | 0.8 | 231 | 33 | 198
281 | 540207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
282 | 540203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
283 | 540209 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
с.Коныр
284 | 540302 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 160 | 0.8 | 231 | 19 | 212
285 | 540304 | 0.4 | 25 | 1.73 | 12 | 160 | 0.8 | 231 | 16 | 215
286 | 540305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
287 | 540306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 231 | 27 | 204
288 | 540307 | 0.4 | 20 | 1.73 | 10 | 100 | 0.8 | 144 | 22 | 122
289 | 540308 | 0.4 | 25 | 1.73 | 18 | 100 | 0.8 | 144 | 22 | 122
290 | 540309 | 0.4 | 22 | 1.73 | 11 | 100 | 0.8 | 144 | 18 | 126
291 | 540310 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 91 | 9 | 82
292 | 540311 | 0.4 | 40 | 1.73 | 18 | 100 | 0.8 | 144 | 27 | 117
с.Коктобе
293 | 540314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 231 | 39 | 192
294 | 540315 | 0.4 | 50 | 1.73 | 25 | 250 | 0.8 | 360 | 31 | 329
295 | 540316 | 0.4 | 20 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 58 | 16 | 42
296 | 540319 | 0.4 | 4 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
с.Акешки
297 | 540402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 144 | 31 | 113
298 | 540404 | 0.4 | 55 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
299 | 540405 | 0.4 | 63 | 1.73 | 29 | 250 | 0.8 | 360 | 41 | 319
300 | 540701 | 0.4 | 20 | 1.73 | 10 | 63 | 0.8 | 91 | 15 | 76
301 | 540702 | 0.4 | 40 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 231 | 27 | 204
302 | 540703 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
Коксуский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с.Балпык би
1 | 165-02-01 | 0.4 | 180 | 1.73 | 76 | 250 | 0.8 | 200 | 76 | 124
2 | 165-02-02 | 0.4 | 162 | 1.73 | 70 | 250 | 0.8 | 200 | 70 | 130
3 | 165-02-03 | 0.4 | 145 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
ТОО "Шанырак"
4 | 165-02-04 | 0.4 | 90 | 1.73 | 42 | 63 | 0.8 | 50.4 | 42 | 8.4
с.Маслозавод
5 | 165-02-05 | 0.4 | 285 | 1.73 | 167 | 400 | 0.8 | 320 | 167 | 153
с.Балпык би
6 | 165-02-06 | 0.4 | 102 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
7 | 165-02-07 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 250 | 0.8 | 200 | 68 | 132
8 | 165-02-08 | 0.4 | 118 | 1.73 | 67 | 250 | 0.8 | 200 | 67 | 133
9 | 165-02-09 | 0.4 | 65 | 1.73 | 40 | 250 | 0.8 | 200 | 40 | 160
с.Акшатоган
10 | 165-03-01 | 0.4 | 135 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 71 | 57
11 | 165-03-02 | 0.4 | 200 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 200 | 115 | 85
12 | 165-03-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 72 | 250 | 0.8 | 200 | 72 | 128
13 | 165-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 66 | 250 | 0.8 | 200 | 66 | 134
с.Теректы
14 | 165-03-05 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
с.Мукры
15 | 165-03-06 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 25 | 0.8 | 20 | 20.4832 | -0.4832
16 | 165-03-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
17 | 165-03-08 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
18 | 165-03-09 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 100 | 0.8 | 80 | 36.5376 | 43.4624
19 | 165-03-10 | 0.4 | 180 | 1.73 | 101 | 250 | 0.8 | 200 | 101 | 99
20 | 165-03-11 | 0.4 | 166 | 1.73 | 98 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
21 | 165-03-12 | 0.4 | 55 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 32 | 96
22 | 165-03-13 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
23 | 165-03-14 | 0.4 | 95 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
24 | 165-03-16 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 80 | 30 | 50
с.Балпык би
25 | 165-03-18 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 25 | 0.8 | 20 | 20.4832 | -0.4832
с.Мукры
26 | 165-03-20 | 0.4 | 35 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 25 | 103
с.Теректы
27 | 165-03-21 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 100 | 0.8 | 80 | 45.3952 | 34.6048
с.Мукры
28 | 165-03-22 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 160 | 0.8 | 128 | 64 | 64
с.Теректы
29 | 165-03-23 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 40 | 0.8 | 32 | 24.912 | 7.088
с.Балпык би
30 | 165-05-01 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
31 | 165-05-02 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
32 | 165-05-03 | 0.4 | 202 | 1.73 | 86 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
33 | 165-05-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 108 | 250 | 0.8 | 200 | 108 | 92
34 | 165-05-05 | 0.4 | 199 | 1.73 | 113 | 250 | 0.8 | 200 | 113 | 87
35 | 165-05-06 | 0.4 | 165 | 1.73 | 79 | 100 | 0.8 | 80 | 79 | 1
36 | 165-05-07 | 0.4 | 280 | 1.73 | 161 | 400 | 0.8 | 320 | 161 | 159
37 | 165-05-08 | 0.4 | 132 | 1.73 | 74 | 160 | 0.8 | 128 | 74 | 54
38 | 165-05-09 | 0.4 | 111 | 1.73 | 62 | 250 | 0.8 | 200 | 62 | 138
39 | 165-05-10 | 0.4 | 95 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
40 | 165-05-11 | 0.4 | 135 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 53
41 | 165-05-12 | 0.4 | 166 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
42 | 165-05-13 | 0.4 | 185 | 1.73 | 18 | 250 | 0.8 | 200 | 18 | 182
43 | 165-05-14 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
44 | 165-05-15 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
45 | 165-05-16 | 0.4 | 322 | 1.73 | 180 | 400 | 0.8 | 320 | 180 | 140
46 | 165-05-17 | 0.4 | 77 | 1.73 | 44 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
47 | 165-05-18 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
48 | 165-05-19 | 0.4 | 170 | 1.73 | 95 | 400 | 0.8 | 320 | 95 | 225
49 | 165-05-20 | 0.4 | 0 | 1.73 | 153 | 250 | 0.8 | 200 | 153 | 47
50 | 165-06-01 | 0.4 | 150 | 1.73 | 84 | 400 | 0.8 | 320 | 84 | 236
51 | 165-06-02 | 0.4 | 135 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 53
52 | 165-06-03 | 0.4 | 166 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 94 | 34
53 | 165-06-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 105 | 95
54 | 165-06-05 | 0.4 | 112 | 1.73 | 64 | 250 | 0.8 | 200 | 64 | 136
55 | 165-06-06 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 200 | 63 | 137
56 | 165-06-07 | 0.4 | 185 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
57 | 165-06-09 | 0.4 | 135 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 200 | 77 | 123
58 | 165-06-10 | 0.4 | 360 | 1.73 | 90 | 630 | 0.8 | 504 | 90 | 414
59 | 165-06-10 | 0.4 | 20 | 1.73 | 15 | 160 | 0.8 | 128 | 15 | 113
60 | 165-06-11 | 0.4 | 122 | 1.73 | 68 | 250 | 0.8 | 200 | 68 | 132
61 | 165-06-12 | 0.4 | 160 | 1.73 | 193 | 400 | 0.8 | 320 | 193 | 127
62 | 165-06-13 | 0.4 | 155 | 1.73 | 86 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
63 | 165-06-14 | 0.4 | 99 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
64 | 165-06-15 | 0.4 | 99 | 1.73 | 55 | 250 | 0.8 | 200 | 55 | 145
65 | 165-06-16 | 0.4 | 89 | 1.73 | 52 | 400 | 0.8 | 320 | 52 | 268
66 | 165-06-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 169 | 250 | 0.8 | 200 | 169 | 31
67 | 165-06-18 | 0.4 | 155 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 88 | 112
68 | 165-06-19 | 0.4 | 325 | 1.73 | 181 | 250 | 0.8 | 200 | 181 | 19
69 | 165-06-19 | 0.4 | 115 | 1.73 | 67 | 630 | 0.8 | 504 | 67 | 437
70 | 165-06-20 | 0.4 | 105 | 1.73 | 60 | 400 | 0.8 | 320 | 60 | 260
71 | 165-07-01 | 0.4 | 99 | 1.73 | 56 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
72 | 165-07-02 | 0.4 | 170 | 1.73 | 95 | 400 | 0.8 | 320 | 95 | 225
73 | 165-07-03 | 0.4 | 156 | 1.73 | 88 | 160 | 0.8 | 128 | 88 | 40
74 | 170-07-04 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
75 | 165-07-06 | 0.4 | 215 | 1.73 | 121 | 250 | 0.8 | 200 | 121 | 79
76 | 165-07-07 | 0.4 | 145 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 83 | 117
77 | 165-07-09 | 0.4 | 145 | 1.73 | 82 | 100 | 0.8 | 80 | 82 | -2
78 | 165-07-10 | 0.4 | 84 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 47 | 81
79 | 165-07-11 | 0.4 | 45 | 1.73 | 27 | 250 | 0.8 | 200 | 27 | 173
80 | 165-07-12 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
с.Бескайнар
81 | 165-07-15 | 0.4 | 185 | 1.73 | 104 | 250 | 0.8 | 200 | 104 | 96
с.Балпык би
82 | 165-07-16 | 0.4 | 480 | 1.73 | 439 | 630 | 0.8 | 504 | 439 | 65
83 | 165-07-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 112 | 160 | 0.8 | 128 | 112 | 16
84 | 165-07-18 | 0.4 | 145 | 1.73 | 149 | 250 | 0.8 | 200 | 149 | 51
85 | 165-07-19 | 0.4 | 165 | 1.73 | 94 | 250 | 0.8 | 200 | 94 | 106
86 | 165-07-20 | 0.4 | 366 | 1.73 | 205 | 400 | 0.8 | 320 | 205 | 115
87 | 165-07-21 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 25 | 0.8 | 20 | 15.5008 | 4.4992
88 | 165-07-22 | 0.4 | 35 | 1.73 | 22 | 400 | 0.8 | 320 | 22 | 298
89 | 165-07-23 | 0.4 | 35 | 1.73 | 21 | 100 | 0.8 | 80 | 21 | 59
90 | 165-07-24 | 0.4 | 90 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
91 | 165-07-25 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96 | 160 | 0.8 | 128 | 96 | 32
92 | 165-07-26 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
93 | 165-07-27 | 0.4 | 355 | 1.73 | 167 | 630 | 0.8 | 504 | 167 | 337
94 | 165-08-01 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
с.Теректы
95 | 165-08-02 | 0.4 | 86 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
96 | 165-08-03 | 0.4 | 222 | 1.73 | 123 | 250 | 0.8 | 200 | 123 | 77
97 | 165-08-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 400 | 0.8 | 320 | 105 | 215
98 | 165-08-05 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 32 | 27.68 | 4.32
99 | 165-08-06 | 0.4 | 150 | 1.73 | 84 | 160 | 0.8 | 128 | 84 | 44
100 | 165-08-07 | 0.4 | 400 | 1.73 | 412 | 630 | 0.8 | 504 | 412 | 92
101 | 165-08-08 | 0.4 | 90 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
102 | 165-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
с.Балпык би
103 | 165-08-10 | 0.4 | 67 | 1.73 | 52 | 250 | 0.8 | 200 | 52 | 148
104 | 165-08-11 | 0.4 | 38 | 1.73 | 19 | 40 | 0.8 | 32 | 19 | 13
с.Теректы
105 | 165-08-12 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
106 | 165-08-13 | 0.4 | 80 | 1.73 | 31 | 100 | 0.8 | 80 | 31 | 49
с.Балпык би
107 | 165-09-01 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
108 | 165-09-03 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 160 | 0.8 | 128 | 43 | 85
109 | 165-09-04 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
110 | 165-09-05 | 0.4 | 302 | 1.73 | 213 | 400 | 0.8 | 320 | 213 | 107
111 | 165-09-06 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
112 | 165-09-08 | 0.4 | 388 | 1.73 | 25 | 630 | 0.8 | 504 | 25 | 479
113 | 165-09-09 | 0.4 | 155 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 91 | 109
114 | 165-09-10 | 0.4 | 45 | 1.73 | 26 | 160 | 0.8 | 128 | 26 | 102
115 | 165-12-01 | 0.4 | 133 | 1.73 | 77 | 630 | 0.8 | 504 | 77 | 427
116 | 165-12-02 | 0.4 | 40 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 80 | 17 | 63
с.Жамбыл
117 | 45-01-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
118 | 45-01-02 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
119 | 45-01-03 | 0.4 | 96 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
120 | 45-01-04 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
с.Мукры
121 | 45-01-05 | 0.4 | 350 | 1.73 | 112 | 630 | 0.8 | 504 | 112 | 392
122 | 45-01-06 | 0.4 | 45 | 1.73 | 23 | 40 | 0.8 | 32 | 23 | 9
с.Мамбет
125 | 45-01-10 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 40 | 0.8 | 32 | 6.6432 | 25.3568
с.Жамбыл
126 | 45-01-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
127 | 45-01-12 | 0.4 | 70 | 1.73 | 41 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
с.Талапты
131 | 45-02-02 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 25 | 0.8 | 20 | 18.2688 | 1.7312
132 | 45-02-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 22 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
133 | 45-02-04 | 0.4 | 25 | 1.73 | 15 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
134 | 45-02-05 | 0.4 | 130 | 1.73 | 73 | 160 | 0.8 | 128 | 73 | 55
135 | 45-02-06 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
136 | 45-02-07 | 0.4 | 95 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
137 | 45-02-08 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
138 | 45-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
с.Мамбет
139 | 45-03-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
140 | 45-03-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
141 | 45-03-03 | 0.4 | 232 | 1.73 | 128.4352 | 250 | 0.8 | 200 | 128.4352 | 71.5648
142 | 45-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
143 | 45-03-05 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
144 | 45-03-06 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
с.Енбекшиказак
145 | 45-03-07 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
146 | 45-03-08 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
147 | 45-03-09 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
148 | 45-03-10 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
с.Мамбет
149 | 45-03-11 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
150 | 45-03-12 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с.Енбекшиказак
151 | 45-03-13 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
с.Мамбет
152 | 45-03-14 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
153 | 45-03-15 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
154 | 45-03-16 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 100 | 0.8 | 80 | 29.8944 | 50.1056
с.Енбекшиказак
155 | 45-03-17 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
с.Муканшы
156 | 47-01-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
157 | 47-01-05 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
158 | 47-01-07 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
159 | 47-03-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 37 | 250 | 0.8 | 200 | 37 | 163
с.Жарлыозек
160 | 47-03-02 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
161 | 47-03-03 | 0.4 | 70 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
162 | 47-03-04 | 0.4 | 133 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 74 | 6
163 | 47-03-05 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37 | 160 | 0.8 | 128 | 37 | 91
164 | 47-03-06 | 0.4 | 142 | 1.73 | 79 | 100 | 0.8 | 80 | 79 | 1
165 | 47-03-07 | 0.4 | 92 | 1.73 | 52 | 180 | 0.8 | 144 | 52 | 92
166 | 47-03-08 | 0.4 | 83 | 1.73 | 46 | 250 | 0.8 | 200 | 46 | 154
167 | 47-03-09 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 20 | 60
168 | 47-03-10 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 25 | 0.8 | 20 | 18.2688 | 1.7312
169 | 47-03-11 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
170 | 47-03-12 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.9296 | 30.4704
171 | 47-03-13 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
172 | 47-03-14 | 0.4 | 43 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
173 | 47-03-15 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
174 | 47-03-16 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
с.Мусабек
175 | 47-05-01 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
176 | 47-05-03 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 200 | 77 | 123
177 | 47-05-04 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
178 | 47-05-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 250 | 0.8 | 200 | 48 | 152
179 | 47-05-06 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 40 | 0.8 | 32 | 18.2688 | 13.7312
с.Маулембай
180 | 47-06-02 | 0.4 | 99 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
с.Актекше
181 | 49-02-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 128 | 20 | 108
182 | 49-02-02 | 0.4 | 130 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 72 | 8
183 | 49-02-03 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
184 | 49-02-04 | 0.4 | 81 | 1.73 | 46 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
185 | 49-02-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
186 | 49-02-06 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 40 | 0.8 | 32 | 14.9472 | 17.0528
187 | 49-02-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
188 | 49-02-09 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
189 | 49-02-10 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
190 | 49-02-11 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
191 | 49-02-19 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
192 | 49-02-20 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 100 | 0.8 | 80 | 9 | 71
193 | 49-02-21 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
194 | 49-02-22 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
с/о Кабылиса АО "Казтелерадио"
195 | 49-04-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 79 | 400 | 0.8 | 320 | 79 | 241
с.Алгабас
196 | 166-01-01 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
197 | 166-01-02 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 250 | 0.8 | 200 | 65 | 135
198 | 166-01-03 | 0.4 | 71 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 40 | 88
с.Кызылтоган
199 | 166-01-04 | 0.4 | 52 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
200 | 166-01-05 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
с.Алгабас
201 | 166-01-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 40 | 0.8 | 32 | 0 | 32
202 | 166-01-07 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
203 | 166-01-08 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
204 | 166-01-10 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 25 | 0.8 | 20 | 18.2688 | 1.7312
204
с.Актекше
205 | 166-03-02 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
206 | 166-03-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 21 | 160 | 0.8 | 128 | 21 | 107
207 | 166-03-04 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 40 | 0.8 | 32 | 19.9296 | 12.0704
208 | 166-03-05 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
с.Жетыжал
209 | 170-01-01 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 250 | 0.8 | 200 | 67 | 133
210 | 170-01-02 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
211 | 170-01-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
ст.Коксу
212 | 170-02-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 38 | 90
213 | 170-02-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 38 | 90
214 | 170-02-03 | 0.4 | 60 | 1.73 | 34 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34 | 16.4
215 | 170-02-04 | 0.4 | 150 | 1.73 | 82 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
216 | 170-02-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
217 | 170-02-06 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 250 | 0.8 | 200 | 15 | 185
218 | 170-02-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 55 | 250 | 0.8 | 200 | 55 | 145
219 | 170-02-08 | 0.4 | 65 | 1.73 | 36 | 250 | 0.8 | 200 | 36 | 164
220 | 170-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
221 | 170-03-01 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 160 | 0.8 | 128 | 9 | 119
с.Муканшы
222 | 170-03-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
с.Ондирис
223 | 170-03-03 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 40 | 0.8 | 32 | 15.5008 | 16.4992
с.Надырызбек
224 | 170-03-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
225 | 170-03-06 | 0.4 | 96 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
226 | 170-03-07 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
ст.Коксу
227 | 170-03-08 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
с.Жетыжал
228 | 170-04-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
ст.Коксу
229 | 170-07-01 | 0.4 | 185 | 1.73 | 104 | 400 | 0.8 | 320 | 104 | 216
230 | 170-08-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 25 | 0.8 | 20 | 19.376 | 0.624
с.Амангельды
231 | 170-08-03 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
с.Кернарал
232 | 170-08-05 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 250 | 0.8 | 200 | 65 | 135
с.Амангельды
233 | 170-08-06 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
с.Каратал
234 | 170-08-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
235 | 170-08-08 | 0.4 | 55 | 1.73 | 31 | 160 | 0.8 | 128 | 31 | 97
236 | 170-08-09 | 0.4 | 165 | 1.73 | 92 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
237 | 170-08-09 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 250 | 0.8 | 200 | 65 | 135
с.Амангельды
238 | 170-08-10 | 0.4 | 99 | 1.73 | 59 | 400 | 0.8 | 320 | 59 | 261
239 | 170-08-11 | 0.4 | 87 | 1.73 | 50 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
240 | 170-08-12 | 0.4 | 132 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 53
241 | 170-08-13 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
242 | 170-08-14 | 0.4 | 105 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
243 | 170-08-15 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
244 | 170-08-16 | 0.4 | 88 | 1.73 | 50 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
с.Каратал
245 | 170-08-17 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.6256 | 38.7744
246 | 170-08-18 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
ст.Коксу
247 | 170-08-19 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
с.Амангельды
248 | 170-08-20 | 0.4 | 77 | 1.73 | 47 | 250 | 0.8 | 200 | 47 | 153
с.Кенарал
249 | 170-08-22 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
Сарканский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Аманбоктер
1 | РП-20202 | 0.4 | 3.5 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
2 | РП-20203 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15 | 35.4
3 | РП-20301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 79 | 26 | 53
4 | 990301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 82 | 19 | 63
с. Лепси
5 | 3т0101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
6 | 3т0102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
7 | 3т0103 | 0.4 | 31 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19 | 30
8 | 3т0201 | 0.4 | 63 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
с. Кокжиде
9 | 3т0204 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
10 | 3т0203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18 | 32.4
с. Лепси
11 | 3т0301 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 32 | 19 | 13
12 | 3т0302 | 0.4 | 244 | 1.73 | 133 | 400 | 0.8 | 320 | 132 | 188
13 | 3т0303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
14 | 3т0304 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16 | 34.4
15 | 3т0305 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 78 | 122
16 | 3т0401 | 0.4 | 12 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
17 | 3т0403 | 0.4 | 171 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 85 | 43
18 | 3т0701 | 0.4 | 7 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
19 | 3т0702 | 0.4 | 9 | 1.73 | 5 | 30 | 0.8 | 24 | 9 | 15
20 | 3т0703 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 32 | 48
21 | 3т0704 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
с. М. Толебаева
22 | 270201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
23 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
24 | 270203 | 0.4 | 73 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
с. Шубартобек
25 | 270301 | 0.4 | 12 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 9 | 11
с. Ульга
26 | 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 42 | 86
с. М. Толебаева
27 | 860401 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
28 | 860402 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 32 | 48
29 | 860403 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20 | 30.4
с. Караултобе
30 | 210402 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 42
31 | 210403 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36 | 14.4
32 | 210404 | 0.4 | 107 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
33 | 210405 | 0.4 | 124 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
34 | 210402-а | 0.4 | 14 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Кок озек
35 | 290201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
36 | 290202 | 0.4 | 85 | 1.73 | 46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31 | 19.4
с. Алмалы
37 | 740201 | 0.4 | 178 | 1.73 | 99 | 160 | 0.8 | 128 | 97 | 31
38 | 740202 | 0.4 | 185 | 1.73 | 103 | 150 | 0.8 | 120 | 96 | 24
39 | 740203 | 0.4 | 114 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
40 | 740204 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 21 | 11
41 | 740205 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 30 | 0.8 | 24 | 16 | 8
42 | 740207 | 0.4 | 127 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
43 | 740210 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
44 | 740401 | 0.4 | 349 | 1.73 | 194 | 250 | 0.8 | 200 | 118 | 82
45 | 740501 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
46 | 740502 | 0.4 | 134 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
47 | 740503 | 0.4 | 179 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 35
48 | 740504 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106 | 160 | 0.8 | 128 | 103 | 25
49 | 740505 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
50 | 740506 | 0.4 | 131 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
51 | 740507 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
52 | 740508 | 0.4 | 134 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
53 | 740601 | 0.4 | 335 | 1.73 | 193 | 250 | 0.8 | 200 | 189 | 11
54 | 740206 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
55 | 740603 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
56 | 740604 | 0.4 | 137 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
57 | 740701 | 0.4 | 192 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 128 | 99 | 29
58 | 740702 | 0.4 | 188 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 35
59 | 740705 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40 | 10.4
60 | 740706 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
61 | 740708 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
с. Койлык
62 | 250104 | 0.4 | 47 | 1.73 | 27 | 40 | 0.8 | 32 | 25 | 7
63 | 250105 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
64 | 250107 | 0.4 | 178 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
65 | 250109 | 0.4 | 341 | 1.73 | 199 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
66 | 251111 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
67 | 250113 | 0.4 | 182 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
68 | 250114 | 0.4 | 174 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 97 | 31
69 | 250117 | 0.4 | 126 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
70 | 250118 | 0.4 | 14 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
с. Шатырбай
71 | 250201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
72 | 250202 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
73 | 250203 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
74 | 250204 | 0.4 | 118 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
75 | 250205 | 0.4 | 54 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
76 | 250207 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 36 | 92
77 | 250301 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
78 | 250302 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
79 | 280301 | 0.4 | 9 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
80 | 280302 | 0.4 | 29 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
81 | 280402 | 0.4 | 34 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16 | 34.4
82 | 280403 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 70 | 58
83 | 280404 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
84 | 280405 | 0.4 | 215 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
85 | 280501 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
с. Бакалы
86 | 310101 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168 | 250 | 0.8 | 200 | 149 | 51
87 | 310102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 98 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
88 | 310103 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
89 | 310106 | 0.4 | 42 | 1.73 | 32 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
90 | 310402 | 0.4 | 299 | 1.73 | 162 | 250 | 0.8 | 200 | 145 | 55
91 | 310403 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
92 | 310404 | 0.4 | 117 | 1.73 | 95 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
с. Актума
93 | 240101 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
94 | 240103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 96 | 100 | 0.8 | 80 | 58 | 22
95 | 240104 | 0.4 | 117 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
96 | 240105 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
97 | 240106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
98 | 240107 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
99 | 240108 | 0.4 | 116 | 1.73 | 91 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
100 | 240109 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Соколовка
101 | 240202 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
102 | 240203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
с. Каргалы
103 | 240201 | 0.4 | 5 | 1.73 | 61 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
104 | 240204 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
105 | 240205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
106 | 240206 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 38 | 90
107 | 240207 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 42 | 38
108 | 240209 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
109 | 240210 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 80 | 60 | 20
с. Аккаин
110 | 240303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 128 | 39 | 89
111 | 240304 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11 | 39.4
с. Черкаск
112 | 240301 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
113 | 240305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 25 | 13 | 12
114 | 240306 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
115 | 240401 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9 | 50 | 0.8 | 25 | 9 | 16
с. Екаша
116 | 840101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
117 | 840102 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
118 | 840103 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 37 | 91
119 | 840104 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
120 | 840105 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 82 | 118
121 | 840107 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 26 | 102
122 | 840108 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33 | 100 | 0.8 | 80 | 33 | 47
123 | 840109 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 18 | 62
124 | 840110 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
125 | 840111 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 41 | 39
126 | 840201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
127 | 840202 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
128 | 840203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 1 | 31
129 | 840204 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1 | 49.4
130 | 840205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
131 | 840402 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
132 | 840401 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
с. Аманбоктер
133 | РП-20101 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
134 | РП-20201 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
135 | РП-20203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
136 | РП-20301 | 0.4 | 53 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 31 | 49
с. Теректи
137 | 990301 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
г. Саркан
138 | 830301 | 0.4 | 116.5 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
139 | 830302 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
140 | 830303 | 0.4 | 163 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 87 | 113
141 | 830304 | 0.4 | 140 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 78 | 2
142 | 830305 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 180 | 0.8 | 144 | 66 | 78
143 | 830306 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
144 | 830307 | 0.4 | 362 | 1.73 | 201 | 400 | 0.8 | 320 | 93 | 227
145 | 830308 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 28 | 100
146 | 830309 | 0.4 | 139 | 1.73 | 77 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
147 | 830310 | 0.4 | 300 | 1.73 | 167 | 250 | 0.8 | 200 | 152 | 48
148 | 830312 | 0.4 | 214 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
149 | 830402 | 0.4 | 39 | 1.73 | 22 | 40 | 0.8 | 32 | 25 | 7
150 | 830403 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24 | 26.4
151 | РП-10102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 65 | 15
152 | РП-10103 | 0.4 | 91 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1.4
153 | РП-10104 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 71 | 129
154 | РП-10105 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
155 | РП-10106 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
156 | РП-10108 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
157 | РП-10202 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
158 | 830201 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 315 | 0.8 | 200 | 98 | 102
159 | 830203 | 0.4 | 181 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
160 | 830204 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
161 | 830205 | 0.4 | 160 | 1.73 | 87 | 180 | 0.8 | 130 | 88 | 42
162 | 830206 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
163 | 830207 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
164 | 830208 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
165 | 830209 | 0.4 | 184 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 99 | 29
166 | 830210 | 0.4 | 142 | 1.73 | 100 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
167 | 830211 | 0.4 | 45 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.5 | 22 | 28.5
168 | 830212 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
169 | 830213 | 0.4 | 112 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
170 | 830214 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 165 | 35
171 | 830215 | 0.4 | 270 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 150 | 98 | 52
172 | 830216 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.5 | 180 | 0.8 | 152 | 67 | 85
173 | 830218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
174 | 830219 | 0.4 | 363 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 92 | 228
175 | 830220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 88 | 40
176 | 830221 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 73 | 127
177 | 830222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
178 | 830223 | 0.4 | 83 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
179 | 830224 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
180 | 830225 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
181 | 830226 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29 | 21.4
182 | 830230 | 0.4 | 54 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 40 | 88
183 | 830101 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 69 | 131
184 | 830102 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
185 | 830104 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
186 | 830105 | 0.4 | 81 | 1.73 | 45 | 150 | 0.8 | 128 | 45 | 83
187 | 830106 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
188 | 830107 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
189 | 830108 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
190 | 830109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
191 | 830110 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18 | 50 | 0.8 | 32 | 18 | 14
192 | 830113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
193 | 830114 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
194 | 830115 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 210 | 74 | 136
195 | 830117 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
196 | 830119 | 0.4 | 27 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 20 | 14 | 6
197 | 830121 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28 | 22.4
Сарыозекский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Сарыбулакский м/у
1 | 360601 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
2 | 360602 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
3 | 360603 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
4 | 360604 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
5 | 360606 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.1792 | 38.2208
6 | 360607 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.2864 | 37.1136
7 | 360605 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
Сарыозекский м/у
8 | 260101 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
9 | 260102 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
10 | 260103 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 100 | 0.8 | 80 | 26.0192 | 53.9808
11 | 260104 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 250 | 0.8 | 200 | 32.1088 | 167.8912
12 | 260105 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
13 | 260107 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
14 | 260108 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
15 | 260109 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
16 | 260401 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
17 | 260402 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
18 | 260502 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
19 | 260503 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
20 | 260505 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 160 | 0.8 | 128 | 44.8416 | 83.1584
21 | 260506 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 21.5904 | 58.4096
22 | 260507 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
23 | 260601 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
24 | 260602 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
25 | 260603 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
с.Кызылжар
26 | 370401 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 400 | 0.8 | 320 | 33.7696 | 286.2304
27 | 370402 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
28 | 370403 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
29 | 370404 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
30 | 370405 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
31 | 370406 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 160 | 0.8 | 128 | 4.9824 | 123.0176
с.Когалы
32 | 280101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
33 | 280102 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
34 | 280202 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
35 | 280204 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
36 | 280205 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
37 | 280206 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
38 | 280207 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 250 | 0.8 | 200 | 94.6656 | 105.3344
с.Когалы
39 | 280208 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 200 | 0.8 | 160 | 104.0768 | 55.9232
40 | 280209 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
41 | 280210 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
42 | 280501 | 0.4 | 216 | 1.73 | 119.5776 | 160 | 0.8 | 128 | 119.5776 | 8.4224
43 | 280504 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 100 | 0.8 | 80 | 65.8784 | 14.1216
44 | 280505 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
45 | 280601 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
46 | 280602 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
47 | 280605 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
48 | 280608 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
49 | 280610 | 0.4 | 117 | 1.73 | 64.7712 | 315 | 0.8 | 252 | 64.7712 | 187.2288
50 | 280611 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
51 | 280612 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 100 | 0.8 | 80 | 85.808 | -5.808
с.Талдыбулак, с.Бостан
52 | 290101 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
53 | 290102 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 100 | 0.8 | 80 | 80.272 | -0.272
54 | 290105 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 100 | 0.8 | 80 | 61.4496 | 18.5504
55 | 290301 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 100 | 0.8 | 80 | 61.4496 | 18.5504
56 | 290302 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 100 | 0.8 | 80 | 76.3968 | 3.6032
57 | 290304 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
58 | 290307 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
59 | 290308 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78.0576 | 100 | 0.8 | 80 | 78.0576 | 1.9424
60 | 290309 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
61 | 290310 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
62 | 290311 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
63 | 290314 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
с.Доланалы, с.Жайнак
64 | 270101 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
65 | 270106 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
66 | 270108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 100 | 0.8 | 80 | 80.272 | -0.272
67 | 270109 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
с.Жаналык
68 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
69 | 270203 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
70 | 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
71 | 270205 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
72 | 270206 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
с.Алтынемель,с.Акбастау, с.Карымсак
73 | 270301 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
74 | 270303 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.7328 | 37.6672
75 | 270305 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
76 | 270306 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 60 | 0.8 | 48 | 22.6976 | 25.3024
с.Тастыбастау
77 | 270501 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
78 | 270503 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
79 | 270504 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 150 | 0.8 | 120 | 42.0736 | 77.9264
80 | 270505 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 40 | 0.8 | 32 | 9.4112 | 22.5888
с.Алтынемель
81 | 270601 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
82 | 270602 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
83 | 270603 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
84 | 270605 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 100 | 0.8 | 80 | 70.3072 | 9.6928
с.Рудник-Коксу, с.Косагаш, с.
85 | 300101 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
86 | 300103 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
87 | 300104 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
88 | 300106 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
89 | 300301 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
90 | 300302 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 40 | 0.8 | 32 | 3.8752 | 28.1248
91 | 300303 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
92 | 300304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
93 | 300305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
94 | 300703 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
95 | 300704 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
96 | 300705 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
97 | 370706 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 630 | 0.8 | 504 | 88.576 | 415.424
с.Басши
98 | 311404 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
99 | 311405 | 0.4 | 219 | 1.73 | 121.2384 | 160 | 0.8 | 128 | 121.2384 | 6.7616
100 | 311406 | 0.4 | 346 | 1.73 | 191.5456 | 250 | 0.8 | 200 | 191.5456 | 8.4544
101 | 311407 | 0.4 | 211 | 1.73 | 116.8096 | 160 | 0.8 | 128 | 116.8096 | 11.1904
102 | 311413 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
с.Жоламан
103 | 350301 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
104 | 350302 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
105 | 350303 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
106 | 350304 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
107 | 350305 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
108 | 350101 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
109 | 350102 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
Талдыкорганский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Областная Больница, Новостройка
1 | 105 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 320 | 0.8 | 256 | 117.9168 | 138.0832
2 | 143 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
3 | 444 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
4 | 216 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
5 | 699 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
6 | 238 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 400 | 0.8 | 320 | 75.8432 | 244.1568
7 | 328 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
8 | 164 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
9 | 184 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 250 | 0.8 | 200 | 81.3792 | 118.6208
10 | 559 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
11 | 569 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
12 | 390 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
13 | 203 | 0.4 | 446 | 1.73 | 246.9056 | 630 | 0.8 | 504 | 246.9056 | 257.0944
14 | 244-1 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 630 | 0.8 | 504 | 171.616 | 332.384
15 | 473 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
16 | 225 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 630 | 0.8 | 504 | 13.84 | 490.16
17 | 525 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 630 | 0.8 | 504 | 48.1632 | 455.8368
18 | 381 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
19 | 535 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 400 | 0.8 | 320 | 24.912 | 295.088
20 | 232 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
21 | 154 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
22 | 464 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
23 | 639 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
24 | 640 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
25 | 388 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
Лес хоз, Аквапарк
26 | 298 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 400 | 0.8 | 320 | 32.1088 | 287.8912
27 | 330 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
28 | 399 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
29 | 417 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
Мкр Каратал
30 | 509(1) | 0.4 | 306 | 1.73 | 169.4016 | 630 | 0.8 | 504 | 169.4016 | 334.5984
31 | 510(2) | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 630 | 0.8 | 504 | 138.4 | 365.6
32 | 503(3) | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
33 | 458 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
34 | 466 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 180 | 0.8 | 144 | 11.072 | 132.928
35 | 567 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
36 | 507 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 400 | 0.8 | 320 | 188.224 | 131.776
Каракоз, Гаухар Ана, Абылай Хана
37 | 202 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
38 | 228 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
39 | 389 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
40 | 170 | 0.4 | 325 | 1.73 | 179.92 | 630 | 0.8 | 504 | 179.92 | 324.08
41 | 340 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
42 | 449 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
Мкр Каратал
43 | 400 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
44 | 487 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
45 | 384 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
46 | 205 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 630 | 0.8 | 504 | 124.0064 | 379.9936
47 | 382 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 400 | 0.8 | 320 | 120.6848 | 199.3152
48 | 502 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
49 | РП - 12(700) | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 400 | 0.8 | 320 | 53.6992 | 266.3008
50 | 663 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
51 | 662 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 630 | 0.8 | 504 | 79.1648 | 424.8352
Многопрофильная больница
52 | 805 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
53 | 806 | 0.4 | 245 | 1.73 | 135.632 | 630 | 0.8 | 504 | 135.632 | 368.368
Отенай, Енбек
54 | 251 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
55 | 250 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
56 | 370 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
57 | 252 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
58 | 294 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
59 | 301 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
60 | 540 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 100 | 0.8 | 80 | 2.768 | 77.232
61 | 302 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
62 | 421 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
63 | 380 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
64 | 555 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
65 | 815 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
66 | 737 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
67 | 477 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
68 | 668 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
69 | 257 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
70 | 369 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
71 | 798 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
72 | 799 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
73 | 256 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
74 | 249 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
75 | 300 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
76 | 299 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
77 | 664 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
78 | 665 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
Уч хоз, Айтыкова, Красный камень
79 | 275 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 400 | 0.8 | 320 | 94.6656 | 225.3344
80 | 362 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 160 | 0.8 | 128 | 55.9136 | 72.0864
81 | 403 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
82 | 411 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
83 | 467 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
84 | 1 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
85 | 2 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
86 | 3 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
87 | 4 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
88 | 5 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
89 | 230 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
90 | 410 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
91 | 764 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
92 | 790 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
93 | 289 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
94 | 309 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
95 | ТП-Удача 215 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
96 | 835 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
97 | 856 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
98 | 857 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
99 | 858 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
100 | 861 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
101 | 862 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
Детский мир, Школа №25
102 | 406 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
103 | 364 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
104 | 465 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
105 | 602 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Северо-Западный жил район
106 | 666 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
107 | 667 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
2 микрорайон
108 | 197 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
109 | 194 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
110 | 402 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
111 | 196 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
112 | 186 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
113 | 183 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
114 | 351 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
115 | 169 | 0.4 | 382 | 1.73 | 211.4752 | 400 | 0.8 | 320 | 211.4752 | 108.5248
116 | 451 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
117 | 226 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
118 | 217 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 400 | 0.8 | 320 | 26.5728 | 293.4272
119 | 356 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 630 | 0.8 | 504 | 96.88 | 407.12
120 | 419 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
СК Оркен, БСП, Юр тех
121 | 415 | 0.4 | 283.7 | 1.73 | 157.0563 | 630 | 0.8 | 504 | 157.0563 | 346.9437
122 | 501 | 0.4 | 223 | 1.73 | 123.4528 | 250 | 0.8 | 200 | 123.4528 | 76.5472
123 | 211 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
124 | 470 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
125 | 165 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
126 | 110 | 0.4 | 380 | 1.73 | 210.368 | 400 | 0.8 | 320 | 210.368 | 109.632
127 | 156 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
128 | 339 Т1 | 0.4 | 404 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
129 | 374 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
130 | 227 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 180 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
131 | 416 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 400 | 0.8 | 320 | 104.6304 | 215.3696
132 | 115 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 630 | 0.8 | 504 | 131.7568 | 372.2432
133 | 610 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 630 | 0.8 | 504 | 44.288 | 459.712
134 | 339 Т2 | 0.4 | 404 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
2 микрорайон
135 | 168 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
136 | 209 | 0.4 | 261 | 1.73 | 144.4896 | 250 | 0.8 | 200 | 144.4896 | 55.5104
137 | 239 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 100 | 0.8 | 80 | 68.6464 | 11.3536
138 | 472 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
139 | 178 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 630 | 0.8 | 504 | 143.936 | 360.064
140 | 179 | 0.4 | 365 | 1.73 | 202.064 | 630 | 0.8 | 504 | 202.064 | 301.936
141 | 274 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 630 | 0.8 | 504 | 19.376 | 484.624
142 | 158 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336
Западный жилой район
143 | 631 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
144 | 632 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
145 | 633 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
146 | 634 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
147 | 635 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
148 | 693 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
149 | 694 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
150 | 672 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 400 | 0.8 | 320 | 50.9312 | 269.0688
151 | 695 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
152 | 696 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
153 | 739 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
154 | 740 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Северо-Западный жил район
155 | 651 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
156 | 652 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
157 | 653 | 36 | 6 | 1.73 | 298.944 | 250 | 0.8 | 200 | 298.944 | -98.944
158 | 650 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
159 | 654 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
160 | 655 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
161 | 656 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
162 | 657 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
163 | 626 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
164 | 645 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
165 | 646 | 0.4 | 38.5 | 1.73 | 21.3136 | 250 | 0.8 | 200 | 21.3136 | 178.6864
166 | 647 | 0.4 | 33.8 | 1.73 | 18.7117 | 250 | 0.8 | 200 | 18.7117 | 181.2883
167 | 648 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
168 | 649 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
169 | 660 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
170 | 661 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
171 | 659 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
Жастар 1
172 | 715 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
173 | 716 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
174 | 717 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
175 | 718 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
176 | 719 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
177 | 720 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 400 | 0.8 | 320 | 25.4656 | 294.5344
178 | 721 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
ПС-102
179 | 705 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Енбек, Жастар 1
180 | 723 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
181 | 724 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
182 | 732 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
183 | 800 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
184 | 824 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
185 | 738 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
186 | 801 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
187 | 802 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
Шайкорган, СЗЖР
188 | 778 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
189 | 779 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
190 | 781 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
191 | 782 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
192 | 780 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 250 | 0.8 | 200 | 6.6432 | 193.3568
Юго-Западный жилой район
193 | 710 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 630 | 0.8 | 504 | 49.824 | 454.176
Алматинская трасса
194 | 426 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
195 | 788 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
196 | 187 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
197 | 576 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
198 | 538 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
199 | 345 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
200 | 344 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
201 | 268 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
202 | 261 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
203 | 512 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
204 | 678 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
205 | 312 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
206 | 644 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
207 | 704 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
208 | 776 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 2500 | 0.8 | 2000 | 35.984 | 1964.016
209 | 856 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
210 | 358 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
Парк Жастар, ЮЗЖР
211 | 803 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 630 | 0.8 | 504 | 16.608 | 487.392
212 | 742 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 630 | 0.8 | 504 | 38.752 | 465.248
213 | 768 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
214 | 767 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 400 | 0.8 | 320 | 48.7168 | 271.2832
215 | 769 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
216 | 770 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
217 | 771 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
218 | 772 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
219 | 773 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
220 | 774 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
221 | 766 РП-15 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 630 | 0.8 | 504 | 43.1808 | 460.8192
222 | РП-16 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 1000 | 0.8 | 800 | 49.824 | 750.176
Ынтымак
223 | 838 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
224 | 839 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
225 | 840 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
226 | 841 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
227 | 842 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
228 | 843 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
229 | 844 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
230 | 845 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
231 | 846 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
232 | 847 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
233 | 848 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
234 | 849 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
235 | 850 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
236 | 851 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
237 | 852 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
238 | 853 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
3,4 микрорайон, ЖГУ
239 | 448 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
240 | 234 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
241 | 341 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 400 | 0.8 | 320 | 26.0192 | 293.9808
242 | 348 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
243 | 127 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
244 | 604 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
245 | 493 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
246 | 474 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
247 | 506 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
248 | 386 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
249 | 469 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
250 | 343 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
251 | 441 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
252 | 443 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
253 | 447 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
254 | РП8 Т1 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
255 | РП8 Т2 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
256 | 480 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
257 | 491 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 630 | 0.8 | 504 | 76.3968 | 427.6032
258 | 517 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
259 | 529 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
260 | 530 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
261 | 562 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
262 | 574 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
263 | 242 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 630 | 0.8 | 504 | 74.736 | 429.264
264 | 243 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 630 | 0.8 | 504 | 77.504 | 426.496
265 | 245 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
266 | 323 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 630 | 0.8 | 504 | 83.04 | 420.96
267 | 276 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
268 | 332 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
269 | 404 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
270 | 456 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
Фин баня, Станция переливания крови, Зоовет техникум
271 | 117 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
272 | 200 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
273 | 533 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
274 | 222 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
275 | 420 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
276 | 171 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
277 | 424 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
278 | 476 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
279 | 408 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
Тюрьма, Псих диспансер
280 | 111 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
281 | 207 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Хутор
282 | 101 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 400 | 0.8 | 320 | 168.848 | 151.152
283 | 489 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
284 | 106 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
285 | 130 | 0.4 | 269 | 1.73 | 148.9184 | 630 | 0.8 | 504 | 148.9184 | 355.0816
286 | 131 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 400 | 0.8 | 320 | 90.2368 | 229.7632
287 | 148 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
288 | 175 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
289 | 355 | 0.4 | 403 | 1.73 | 223.1008 | 630 | 0.8 | 504 | 223.1008 | 280.8992
290 | 573 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 400 | 0.8 | 320 | 2.768 | 317.232
291 | 334 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
292 | 185 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
293 | 145 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 400 | 0.8 | 320 | 88.576 | 231.424
Дет поликлиника, Цетр Базар
294 | 352 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
295 | 247 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
296 | 189 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
297 | 192 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
298 | 521 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 400 | 0.8 | 320 | 78.6112 | 241.3888
299 | 161 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
300 | 700 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
301 | 685 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
302 | 102 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
303 | 172 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
304 | 221 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
305 | 385 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
306 | 488 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
307 | 132 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
308 | 103 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
309 | 170 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 630 | 0.8 | 504 | 182.688 | 321.312
Хутор
310 | 116 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
311 | 124 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
312 | 125 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
313 | 180 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
314 | 208 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
315 | 278 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
316 | 295 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
317 | 387 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
318 | 414 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 250 | 0.8 | 200 | 83.5936 | 116.4064
319 | 173 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
320 | 162 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
321 | 241 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
322 | 490 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
323 | 123 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
324 | 818 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
325 | 462 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
326 | 460 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
Универсам, Школа №4, от Кабанбай Батыра до Сихимова, Шевченко-Алдабергенова
327 | 147 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
328 | 114 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
329 | 322 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
330 | 368 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 400 | 0.8 | 320 | 62.5568 | 257.4432
331 | 372 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 400 | 0.8 | 320 | 7.7504 | 312.2496
332 | 422 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
333 | 246 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
334 | 218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
335 | 520 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 400 | 0.8 | 320 | 4.4288 | 315.5712
336 | 546 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
337 | 563 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
338 | 564 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.6608 | 48.7392
339 | 603 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
340 | 327 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 250 | 0.8 | 200 | 18.8224 | 181.1776
341 | 504 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
342 | 163 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
343 | 463 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
344 | 686 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
345 | 317 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
Мкр Достык, Обл Акимат, Центр
346 | 220 | 0.4 | 390 | 1.73 | 215.904 | 630 | 0.8 | 504 | 215.904 | 288.096
347 | 107 | 0.4 | 416 | 1.73 | 230.2976 | 630 | 0.8 | 504 | 230.2976 | 273.7024
348 | 149 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 400 | 0.8 | 320 | 156.6688 | 163.3312
349 | 167 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
350 | 346 | 0.4 | 235 | 1.73 | 130.096 | 630 | 0.8 | 504 | 130.096 | 373.904
351 | 224 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
352 | 360 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
353 | 219 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 400 | 0.8 | 320 | 112.9344 | 207.0656
354 | 146 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 630 | 0.8 | 504 | 63.664 | 440.336
355 | 191 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
356 | 199 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 630 | 0.8 | 504 | 163.312 | 340.688
357 | 379 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 400 | 0.8 | 320 | 174.384 | 145.616
358 | 499 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
359 | 453 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
360 | 236 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 400 | 0.8 | 320 | 136.7392 | 183.2608
361 | 483 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
Абая-Ракишева, АвтоВокзал, Ж/Д
362 | 363 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
363 | 176 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
364 | 133 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
365 | 140 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 320 | 0.8 | 256 | 52.592 | 203.408
366 | 141 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
367 | 126 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
368 | 155 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
369 | 152 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
370 | 135 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 180 | 0.8 | 144 | 8.304 | 135.696
371 | 198 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
372 | 120 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
373 | 505 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
374 | 190 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
375 | 108 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 400 | 0.8 | 320 | 119.024 | 200.976
376 | 213 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
377 | 263 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
378 | 297 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
379 | 144 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
380 | 762 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
381 | 335 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
382 | 270 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
3-отдел., Ынтымак, Эксперементальный, Уйтас
383 | 725 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
384 | 726 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
385 | 731 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
386 | 750 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
388 | 754 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
389 | 137 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
390 | 383 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
391 | 511 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616
392 | 433 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 25 | 0.8 | 20 | 33.7696 | -13.7696
393 | 545 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
394 | 837 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
395 | 454 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
ТкРЭС, ДВД,
396 | 129 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 400 | 0.8 | 320 | 96.88 | 223.12
397 | 134 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 400 | 0.8 | 320 | 93.0048 | 226.9952
398 | 159 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
399 | 166 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 630 | 0.8 | 504 | 174.384 | 329.616
400 | 357 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
401 | 325 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
401 | 440 | 0.4 | 598 | 1.73 | 331.0528 | 630 | 0.8 | 504 | 331.0528 | 172.9472
Новостройка, Школа №6, Прокуратура. Загодзерно
402 | 104 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
403 | 118 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 250 | 0.8 | 200 | 84.7008 | 115.2992
404 | 121 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
405 | 142 | 0.4 | 411 | 1.73 | 227.5296 | 630 | 0.8 | 504 | 227.5296 | 276.4704
406 | 193 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
407 | 523 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
408 | 119 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
409 | 177 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
410 | 336 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
411 | 497 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
412 | 514 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
413 | 478 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 250 | 0.8 | 200 | 3.3216 | 196.6784
Мойнак
414 | 428 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
415 | 429 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
416 | 430 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
417 | 431 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
Мкр Восточный, 9-ая площядка
418 | 401 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
419 | 292 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
420 | 331 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
421 | 518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
422 | 320 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
423 | 475 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
424 | 756 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
425 | 413 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
426 | 412 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
427 | 314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
428 | 318 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
429 | 550 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
430 | 319 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
431 | 556 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
432 | РП-6 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
433 | 608 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
444 | 609 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
445 | 611 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
446 | 669 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
447 | 670 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
448 | 671 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
449 | 459 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
450 | 479 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
Мкр Коктал
451 | 396 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
452 | 494 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
453 | 553 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
454 | 621 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
455 | 615 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
456 | 616 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
457 | 617 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
458 | 618 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 400 | 0.8 | 320 | 28.7872 | 291.2128
459 | 619 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
460 | 620 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
461 | 267 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
п Еркин Резиденция, Д/о Ащибулак, Алмалы
462 | 271 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 630 | 0.8 | 504 | 41.52 | 462.48
463 | 579 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
464 | 777 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
465 | 395 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
466 | 286 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
467 | 365 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
468 | 290 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
469 | 262 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
470 | 264 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
471 | 371 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
472 | 281 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
473 | 552 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
474 | 272 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
475 | 347 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
476 | 284 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
477 | 534 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
Текелийский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
г. Текели
1 | 670179 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
2 | 670133 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
3 | 670199 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
4 | 670138 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 200 | 0.8 | 160 | 71.968 | 88.032
5 | 670136 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
6 | 670243 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
7 | 670256 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 630 | 0.8 | 504 | 73.0752 | 430.9248
8 | 670277 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
9 | 6702100 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 400 | 0.8 | 320 | 29.8944 | 290.1056
10 | 670232 | 0.4 | 284 | 1.73 | 157.2224 | 400 | 0.8 | 320 | 157.2224 | 162.7776
11 | 670355 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
12 | 670365 | 0.4 | 184 | 1.73 | 101.8624 | 160 | 0.8 | 128 | 101.8624 | 26.1376
13 | 670442 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
14 | 670435 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 250 | 0.8 | 200 | 39.8592 | 160.1408
15 | 670598 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
16 | 670530 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
17 | 670531 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 315 | 0.8 | 252 | 149.472 | 102.528
18 | 670741 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
19 | 670762 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
20 | 630111 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 200 | 0.8 | 160 | 25.4656 | 134.5344
21 | 630112 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
22 | 630113 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 180 | 0.8 | 144 | 38.1984 | 105.8016
23 | 630210 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
24 | 680215 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 180 | 0.8 | 144 | 16.608 | 127.392
25 | 680214 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 320 | 0.8 | 256 | 43.7344 | 212.2656
26 | 680244 | 0.4 | 191 | 1.73 | 105.7376 | 250 | 0.8 | 200 | 105.7376 | 94.2624
27 | 630303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
28 | 630305 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 100 | 0.8 | 80 | 32.1088 | 47.8912
29 | 630306 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 315 | 0.8 | 252 | 11.072 | 240.928
30 | 630307 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 180 | 0.8 | 144 | 13.2864 | 130.7136
31 | 630308 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8224 | 61.1776
32 | 680222 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
33 | 680271 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 630 | 0.8 | 504 | 65.8784 | 438.1216
34 | 680218 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 200 | 0.8 | 160 | 29.8944 | 130.1056
35 | 680219 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 180 | 0.8 | 144 | 44.8416 | 99.1584
36 | 680220 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 400 | 0.8 | 320 | 43.7344 | 276.2656
37 | 680221 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 200 | 0.8 | 160 | 60.896 | 99.104
38 | 680245 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 315 | 0.8 | 252 | 44.8416 | 207.1584
39 | 680352 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 180 | 0.8 | 144 | 22.144 | 121.856
40 | 680326 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 160 | 0.8 | 128 | 57.5744 | 70.4256
41 | 680325 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 400 | 0.8 | 320 | 72.5216 | 247.4784
42 | 680324 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 400 | 0.8 | 320 | 51.4848 | 268.5152
43 | 680348 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
44 | 680349 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 180 | 0.8 | 144 | 83.04 | 60.96
45 | 680363 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 630 | 0.8 | 504 | 116.256 | 387.744
46 | 680251 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 100 | 0.8 | 80 | 2.768 | 77.232
47 | 6802101 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
48 | 680586 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 400 | 0.8 | 320 | 55.9136 | 264.0864
49 | 680589 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
50 | 680540 | 0.4 | 134 | 1.73 | 74.1824 | 400 | 0.8 | 320 | 74.1824 | 245.8176
51 | 680578 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 250 | 0.8 | 200 | 59.7888 | 140.2112
52 | 680573 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 400 | 0.8 | 320 | 55.9136 | 264.0864
53 | 680588 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
54 | 680759 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
55 | 680760 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 400 | 0.8 | 320 | 126.7744 | 193.2256
56 | 680723 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
57 | 680761 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
58 | 680764 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 400 | 0.8 | 320 | 56.4672 | 263.5328
59 | 680750 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 320 | 0.8 | 256 | 26.5728 | 229.4272
60 | 670747 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 180 | 0.8 | 144 | 1.6608 | 142.3392
61 | 6702136 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
село Жендык
62 | 670396 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
село Каратал
63 | 6703108 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 400 | 0.8 | 320 | 44.8416 | 275.1584
64 | 6703109 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
65 | 6703110 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
66 | 6703111 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
67 | 6703113 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
68 | 6703115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
69 | 114 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 250 | 0.8 | 200 | 1.1072 | 198.8928
70 | 112 | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
Уйгентаский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
а. УШБУЛАК
1 | 175-01-01 Кар-ТЕЛ | 0.4 | 12.8 | 1.73 | 8.8576 | 25 | 0.8 | 20 | 7.0861 | 12.9139
2 | 175-02-02 | 0.4 | 9.7 | 1.73 | 6.7124 | 100 | 0.8 | 80 | 5.3699 | 74.6301
3 | 175-02-03 школа | 0.4 | 31.4 | 1.73 | 21.7288 | 250 | 0.8 | 200 | 17.383 | 182.617
4 | 175-02-04 | 0.4 | 39.3 | 1.73 | 27.1956 | 250 | 0.8 | 200 | 21.7565 | 178.2435
5 | 175-02-05 Теле2 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7.612 | 40 | 0.8 | 32 | 6.0896 | 25.9104
а. КЕНЕС
6 | 175-03-01 | 0.4 | 18.4 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.1862 | 40.2138
а.Ж.БАЛАПАНОВ
7 | 78-04-01 | 0.4 | 19.3 | 1.73 | 13.3556 | 25 | 0.8 | 20 | 10.6845 | 9.3155
8 | 78-02-01 | 0.4 | 41.3 | 1.73 | 28.5796 | 100 | 0.8 | 80 | 22.8637 | 57.1363
9 | 78-02-02 | 0.4 | 26.8 | 1.73 | 18.5456 | 160 | 0.8 | 128 | 14.8365 | 113.1635
10 | 78-02-03 | 0.4 | 32.4 | 1.73 | 22.4208 | 250 | 0.8 | 200 | 17.9366 | 182.0634
11 | 78-02-06 (Больница) | 0.4 | 24.3 | 1.73 | 16.8156 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.4525 | 36.9475
а.Токжайлау
12 | 177-01-01 | 0.4 | 6.3 | 1.73 | 4.3596 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.4877 | 46.9123
13 | 177-01-02 | 0.4 | 11.5 | 1.73 | 7.958 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.3664 | 44.0336
14 | 177-02-01 | 0.4 | 13.7 | 1.73 | 9.4804 | 100 | 0.8 | 80 | 7.5843 | 72.4157
15 | 177-02-02 | 0.4 | 19.9 | 1.73 | 13.7708 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.0166 | 39.3834
16 | 177-02-03 | 0.4 | 7.4 | 1.73 | 5.1208 | 40 | 0.8 | 32 | 4.0966 | 27.9034
17 | 177-03-01 | 0.4 | 29.4 | 1.73 | 20.3448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.2758 | 34.1242
18 | 177-03-02 | 0.4 | 43 | 1.73 | 29.756 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
19 | 177-03-04 | 0.4 | 24.4 | 1.73 | 16.8848 | 160 | 0.8 | 128 | 13.5078 | 114.4922
20 | 177-03-03 | 0.4 | 26.6 | 1.7 | 18.088 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.4704 | 35.9296
21 | 177-03-05 | 0.4 | 31.3 | 1.73 | 21.6596 | 160 | 0.8 | 128 | 17.3277 | 110.6723
22 | 177-03-06 | 0.4 | 49 | 1.73 | 33.908 | 160 | 0.8 | 128 | 27.1264 | 100.8736
23 | 177-03-07 | 0.4 | 30.4 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.8 | 80 | 16.8294 | 63.1706
24 | 177-03-08 | 0.4 | 32.6 | 1.73 | 22.5592 | 160 | 0.8 | 128 | 18.0474 | 109.9526
25 | 177-03-11 | 0.4 | 29.8 | 1.7 | 20.264 | 250 | 0.8 | 200 | 16.2112 | 183.7888
26 | 177-03-09 | 0.4 | 29.9 | 1.73 | 20.6908 | 100 | 0.8 | 80 | 16.5526 | 63.4474
ГЭС а Бибикан
27 | 2002-01-04 | 0.4 | 22.4 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 12.4006 | 67.5994
28 | 2002-01-05 | 0.4 | 30.2 | 1.73 | 20.8984 | 40 | 0.8 | 32 | 16.7187 | 15.2813
а БАЙЗЕРЕК
29 | 176-01-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
а. Тункурус
30 | 176-02-01 | 0.4 | 40.5 | 1.73 | 28.026 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.4208 | 27.9792
а.Жыланды
31 | 176-02-01 | 0.4 | 31.6 | 1.73 | 21.8672 | 100 | 0.8 | 80 | 17.4938 | 62.5062
32 | 176-02-02 | 0.4 | 29.9 | 1.7 | 56.1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.88 | 5.52
33 | 176-02-03 | 0.4 | 18.7 | 1.7 | 56.1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.88 | 5.52
34 | 176-02-04 | 0.4 | 42.4 | 1.73 | 29.3408 | 250 | 0.8 | 200 | 23.4726 | 176.5274
35 | 176-02-05 | 0.4 | 21.9 | 1.73 | 15.1548 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1238 | 115.8762
36 | 176-02-06 | 0.4 | 22.8 | 1.73 | 15.7776 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.6221 | 37.7779
37 | 176-02-07 | 0.4 | 32.6 | 1.73 | 22.5592 | 250 | 0.8 | 200 | 18.0474 | 181.9526
38 | 176-02-08 | 0.4 | 21.3 | 1.73 | 14.7396 | 100 | 0.8 | 80 | 11.7917 | 68.2083
39 | 176-02-09 | 0.4 | 23.5 | 1.73 | 16.262 | 100 | 0.8 | 80 | 13.0096 | 66.9904
КХ Мерей
40 | 176-03-01 | 0.4 | 23.1 | 1.73 | 15.9852 | 25 | 0.8 | 20 | 12.7882 | 7.2118
а. Майкан
41 | 176-03-02 | 0.4 | 101.2 | 1.73 | 70.0304 | 160 | 0.8 | 128 | 56.0243 | 71.9757
а. Шынжылы
42 | 176-03-03 | 0.4 | 80.9 | 1.73 | 55.9828 | 100 | 0.8 | 80 | 44.7862 | 35.2138
а. Кокжар
43 | 176-03-04 | 0.4 | 30 | 1.73 | 20.76 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
КХ Актымбаев
44 | 176-03-05 | 0.4 | 41.9 | 1.73 | 28.9948 | 50 | 0.8 | 40 | 23.1958 | 16.8042
ТВ
45 | 176-03-06 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 42.9732 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3786 | 16.0214
КХ Майлен
46 | 176-03-07 | 0.4 | 40.5 | 1.73 | 28.026 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.4208 | 27.9792
а.Жунжурек
47 | 176-03-08 | 0.4 | 49.1 | 1.73 | 33.9772 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.1818 | 23.2182
а.Шынбулак
48 | 176-03-09 | 0.4 | 49.1 | 1.73 | 33.9772 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.1818 | 23.2182
Застава Кривашейна
49 | 176-03-10 | 0.4 | 28.9 | 1.73 | 19.9988 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
АО "Казтелеком"
50 | 176-03-11 Кокжар | 0.4 | 30.3 | 1.73 | 20.9676 | 25 | 0.8 | 20 | 16.7741 | 3.2259
51 | 176-03-12 Шынбулак | 0.4 | 30.3 | 1.73 | 20.9676 | 25 | 0.8 | 20 | 16.7741 | 3.2259
52 | 1760314 | 0.4 | 28.9 | 1.73 | 19.9988 | 25 | 0.8 | 20 | 15.999 | 4.001
а.Ойжалау
53 | 73-01-01 (ТОО Жонгар-Алатау) | 0.4 | 7.4 | 1.73 | 5.1208 | 40 | 0.8 | 7.0872 | 4.0966 | 2.9905
54 | 73-01-02 (Самал Жай) | 0.4 | 4.6 | 1.73 | 3.1832 | 160 | 0.8 | 4.4055 | 2.5466 | 1.859
55 | 73-06-01 | 0.4 | 21.4 | 1.73 | 14.8088 | 160 | 0.8 | 128 | 11.847 | 116.153
56 | 73-06-02 | 0.4 | 32.4 | 1.73 | 22.4208 | 160 | 0.8 | 128 | 17.9366 | 110.0634
57 | 73-06-03 | 0.4 | 29.6 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 16.3866 | 111.6134
58 | 73-06-04 | 0.4 | 13.5 | 1.73 | 9.342 | 100 | 0.8 | 80 | 7.4736 | 72.5264
59 | 73-06-05 | 0.4 | 54.3 | 1.73 | 37.5756 | 160 | 0.8 | 128 | 30.0605 | 97.9395
60 | 73-06-06 | 0.4 | 32.2 | 1.73 | 22.2824 | 160 | 0.8 | 128 | 17.8259 | 110.1741
61 | 73-06-08 | 0.4 | 43.3 | 1.73 | 29.9636 | 160 | 0.8 | 128 | 23.9709 | 104.0291
62 | 73-06-09 | 0.4 | 36.6 | 1.73 | 25.3272 | 160 | 0.8 | 128 | 20.2618 | 107.7382
Шиликты
63 | 187-01-01 | 0.4 | 13.6 | 1.73 | 9.4112 | 250 | 0.8 | 200 | 7.529 | 192.471
64 | 187-01-02 | 0.4 | 6.4 | 1.73 | 4.4288 | 40 | 0.8 | 22.6755 | 3.543 | 19.1324
65 | 1870201 | 0.4 | 43.4 | 1.7 | 29.512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.6096 | 66
66 | 187-01-03 | 0.4 | 36.1 | 1.73 | 24.9812 | 100 | 0.8 | 80 | 19.985 | 60.015
а.Теректы
67 | 181-01-02 | 0.4 | 16.9 | 1.73 | 11.6948 | 40 | 0.8 | 32 | 9.3558 | 22.6442
68 | 181-01-03 | 0.4 | 42.6 | 1.73 | 29.4792 | 160 | 0.8 | 128 | 23.5834 | 104.4166
69 | 181-01-04 | 0.4 | 84.2 | 1.73 | 58.2664 | 250 | 0.8 | 200 | 46.6131 | 153.3869
70 | 181-01-06 | 0.4 | 23.3 | 1.73 | 16.1236 | 100 | 0.8 | 80 | 12.8989 | 67.1011
71 | 181-01-07 | 0.4 | 43.9 | 1.73 | 30.3788 | 160 | 0.8 | 128 | 24.303 | 103.697
72 | 181-01-08 | 0.4 | 51.2 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 28.3443 | 171.6557
73 | 181-01-12 | 0.4 | 20.6 | 1.73 | 14.2552 | 100 | 0.8 | 80 | 11.4042 | 68.5958
74 | 181-01-14 | 0.4 | 19.3 | 1.73 | 13.3556 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.6845 | 39.7155
75 | 181-01-15 | 0.4 | 41.4 | 1.73 | 28.6488 | 100 | 0.8 | 80 | 22.919 | 57.081
76 | 181-01-16 | 0.4 | 31.7 | 1.73 | 21.9364 | 250 | 0.8 | 200 | 17.5491 | 182.4509
а. Теректы
77 | 181-01-13 | 0.4 | 29.4 | 1.73 | 29 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2 | 56.8
кх Оспанов
78 | 1810118 | 0.4 | 9.6 | 1.7 | 29 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2 | 56.8
79 | 181-01-17 | 0.4 | 31.9 | 1.73 | 22.0748 | 160 | 0.8 | 128 | 17.6598 | 110.3402
КХ Беков
80 | 181-01-19 | 0.4 | 28.6 | 1.73 | 19.7912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.833 | 34.567
КХ Рамазанов
81 | 181-01-21 | 0.4 | 8.4 | 1.73 | 5.8128 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.6502 | 45.7498
82 | 181-01-22 ТВ Казтелерадио Сапак | 0.4 | 24.3 | 1.73 | 16.8156 | 250 | 0.8 | 200 | 13.4525 | 186.5475
а Сапак
83 | 181-01-23 | 0.4 | 21.4 | 1.73 | 14.8088 | 160 | 0.8 | 128 | 11.847 | 116.153
84 | 181-01-25 | 0.4 | 20.8 | 1.73 | 14.3936 | 250 | 0.8 | 200 | 11.5149 | 188.4851
85 | 181-01-26 | 0.4 | 41.7 | 1.73 | 28.8564 | 100 | 0.8 | 80 | 23.0851 | 56.9149
86 | 181-01-28 Кх Коломыцев | 0.4 | 8.1 | 1.73 | 5.6052 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4842 | 75.5158
87 | 181-01-29 Карасаев | 0.4 | 6.5 | 1.73 | 4.498 | 100 | 0.8 | 80 | 3.5984 | 76.4016
а Кабанбай
88 | 181-02-01 | 0.4 | 23.6 | 1.73 | 16.3312 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.065 | 37.335
89 | 181-02-02 | 0.4 | 19.8 | 1.73 | 13.7016 | 100 | 0.8 | 80 | 10.9613 | 69.0387
90 | 181-02-03 | 0.4 | 21.4 | 1.73 | 14.8088 | 100 | 0.8 | 80 | 11.847 | 68.153
91 | 181-02-04 | 0.4 | 12.2 | 1.73 | 8.4424 | 100 | 0.8 | 80 | 6.7539 | 73.2461
92 | 181-02-05 | 0.4 | 28.8 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 15.9437 | 184.0563
93 | 181-02-06 | 0.4 | 31.4 | 1.73 | 21.7288 | 250 | 0.8 | 200 | 17.383 | 182.617
94 | 181-02-09 | 0.4 | 11.2 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 6.2003 | 121.7997
95 | 181-03-02 | 0.4 | 41.1 | 1.73 | 28.4412 | 250 | 0.8 | 200 | 22.753 | 177.247
96 | 181-03-03 | 0.4 | 24.4 | 1.73 | 16.8848 | 160 | 0.8 | 128 | 13.5078 | 114.4922
97 | 181-03-04 | 0.4 | 31.1 | 1.73 | 21.5212 | 100 | 0.8 | 80 | 17.217 | 62.783
98 | 181-03-07 | 0.4 | 42.4 | 1.73 | 29.3408 | 160 | 0.8 | 128 | 23.4726 | 104.5274
99 | 1810310 | 0.4 | 21.6 | 1.7 | 30.7 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.5 | 25.9
100 | 181-03-09 | 0.4 | 23 | 1.73 | 15.916 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
а. Каз.Мальчат
101 | 181-03-13 | 0.4 | 16.9 | 1.73 | 11.6948 | 63 | 0.8 | 50.4 | 9.3558 | 41.0442
а. Коныр
102 | 181-03-14 | 0.4 | 21.6 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 11.9578 | 68.0422
103 | 181-03-16 | 0.4 | 32.4 | 1.73 | 22.4208 | 160 | 0.8 | 128 | 17.9366 | 110.0634
104 | 181-03-17 | 0.4 | 23.3 | 1.73 | 16.1236 | 160 | 0.8 | 128 | 12.8989 | 115.1011
а. Кабанбай
105 | 181-04-01 | 0.4 | 11.7 | 1.73 | 8.0964 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.4771 | 43.9229
106 | 181-04-02 | 0.4 | 21.3 | 1.73 | 14.7396 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.7917 | 38.6083
107 | 181-04-04 | 0.4 | 20.6 | 1.73 | 14.2552 | 100 | 0.8 | 80 | 11.4042 | 68.5958
а.Жамбыл
108 | 181-04-07 | 0.4 | 26.9 | 1.73 | 18.6148 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.8918 | 35.5082
а.Кабанбай
109 | 181-04-08 ТВ Жамбыл | 0.4 | 12.8 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 7.0861 | 72.9139
110 | 181-04-10 ТАУ САМАЛ (отделения) | 0.4 | 42.1 | 1.73 | 29.1332 | 250 | 0.8 | 200 | 23.3066 | 176.6934
а. Екпенды
111 | 181-05-01 | 0.4 | 23.6 | 1.73 | 16.3312 | 100 | 0.8 | 80 | 13.065 | 66.935
112 | 181-05-02 | 0.4 | 31.4 | 1.73 | 21.7288 | 160 | 0.8 | 128 | 43.4576 | 84.5424
113 | 181-05-04 | 0.4 | 18.6 | 1.73 | 12.8712 | 250 | 0.8 | 200 | 10.297 | 189.703
| 181-05-06 | 0.4 | 24.7 | 1.73 | 17.0924 | 250 | 0.8 | 200 | 13.6739 | 186.3261
а. Карлыгаш
114 | 181-05-07 | 0.4 | 22.9 | 1.73 | 15.8468 | 160 | 0.8 | 128 | 12.6774 | 115.3226
а. Ушкайын
115 | 181-05-09 | 0.4 | 29.9 | 1.73 | 20.6908 | 250 | 0.8 | 200 | 16.5526 | 183.4474
а. Кабанбай
116 | 181-06-01 | 0.4 | 27.4 | 1.73 | 18.9608 | 100 | 0.8 | 80 | 15.1686 | 64.8314
117 | 181-06-02 | 0.4 | 41.1 | 1.73 | 28.4412 | 250 | 0.8 | 200 | 22.753 | 177.247
118 | 181-06-03 | 0.4 | 40.7 | 1.73 | 28.1644 | 160 | 0.8 | 128 | 22.5315 | 105.4685
119 | 181-06-05 | 0.4 | 21.4 | 1.73 | 14.8088 | 100 | 0.8 | 80 | 11.847 | 68.153
120 | 181-06-06 | 0.4 | 33.8 | 1.73 | 23.3896 | 100 | 0.8 | 80 | 18.7117 | 61.2883
121 | 181-06-07 | 0.4 | 36.6 | 1.73 | 25.3272 | 100 | 0.8 | 80 | 20.2618 | 59.7382
122 | 181-06-10 больница | 0.4 | 48.3 | 1.73 | 33.4236 | 250 | 0.8 | 200 | 26.7389 | 173.2611
123 | 181-06-12 | 0.4 | 31.6 | 1.73 | 21.8672 | 250 | 0.8 | 200 | 17.4938 | 182.5062
124 | 1810614 | 0.4 | 36.3 | 1.7 | 24.684 | 250 | 0.8 | 200 | 19.7472 | 180.2528
125 | 181-06-15 | 0.4 | 29.9 | 1.73 | 20.6908 | 100 | 0.8 | 80 | 16.5526 | 63.4474
126 | 181-07-01 | 0.4 | 56.9 | 1.73 | 39.3748 | 250 | 0.8 | 200 | 31.4998 | 168.5002
127 | 181-07-02 | 0.4 | 41.3 | 1.73 | 28.5796 | 160 | 0.8 | 128 | 22.8637 | 105.1363
128 | 181-07-03 | 0.4 | 40.8 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 22.5869 | 177.4131
129 | 181-07-04 | 0.4 | 37.4 | 1.73 | 25.8808 | 250 | 0.8 | 200 | 20.7046 | 179.2954
Кольбай
130 | 25.04.01 Алемды | 0.4 | 20.3 | 1.73 | 14.0476 | 40 | 0.8 | 32 | 11.2381 | 20.7619
131 | 2002-04-25 | 0.4 | 41.6 | 1.73 | 28.7872 | 160 | 0.8 | 128 | 23.0298 | 104.9702
132 | 2003-04-25 | 0.4 | 40.1 | 1.73 | 27.7492 | 100 | 0.8 | 80 | 22.1994 | 57.8006
133 | 2004-04-25 | 0.4 | 32.8 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 18.1581 | 109.8419
134 | 250405д | 0.4 | 26.4 | 1.7 | 17.952 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3616 | 113.6384
135 | 2006-04-25 | 0.4 | 41.5 | 1.73 | 28.718 | 160 | 0.8 | 128 | 22.9744 | 105.0256
а. Кызылкайын
136 | 2007-04-25 | 0.4 | 40.7 | 1.73 | 28.1644 | 160 | 0.8 | 128 | 22.5315 | 105.4685
137 | 2008-04-25 | 0.4 | 39.4 | 1.73 | 27.2648 | 250 | 0.8 | 200 | 54.5296 | 145.4704
138 | 2009-04-25 | 0.4 | 62.6 | 1.73 | 43.3192 | 250 | 0.8 | 200 | 34.6554 | 165.3446
139 | 2010-04-25 | 0.4 | 12.8 | 1.73 | 8.8576 | 40 | 0.8 | 32 | 7.0861 | 24.9139
140 | 25-04-011 Водоканал | 0.4 | 22.6 | 1.73 | 15.6392 | 40 | 0.8 | 32 | 12.5114 | 19.4886
141 | 250417 | 0.4 | 28.8 | 1.7 | 19.584 | 40 | 0.8 | 32 | 15.6672 | 16.3328
142 | 25-04-12 Водоканал | 0.4 | 18.8 | 1.73 | 13.0096 | 160 | 0.8 | 128 | 10.4077 | 117.5923
Уштобинский РЭС
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток среднего | Корень из 3-х | потребл | мощность | cos ⱷ | Допустимая | Фактическая | Свободная
| № КТП-10/0,4 |  | значения |  | нагрузка | ТМ кВа |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
г. Уштобе
1 | 51-08-01 Кооператор | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 400 | 0.8 | 320 | 31.5552 | 288.4448
2 | 51-08-02 Кирпичное | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 400 | 0.8 | 320 | 43.7344 | 276.2656
3 | 51-08-03 Пионерское | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
4 | 51-08-04 Райбольница | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 400 | 0.8 | 320 | 48.7168 | 271.2832
5 | 51-09-01 Амангельды | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 250 | 0.8 | 200 | 39.8592 | 160.1408
6 | 51-09-02 Абая | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
7 | 51-09-03 РУС | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 630 | 0.8 | 504 | 53.6992 | 450.3008
8 | 51-09-04 Районо | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 160 | 0.8 | 128 | 25.4656 | 102.5344
9 | 51-09-05 Парк | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
10 | 51-09-06 Весна | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
11 | 51-09-07 Кирова | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
12 | 51-09-08 Шевченко | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 250 | 0.8 | 200 | 58.6816 | 141.3184
13 | 51-09-09 Акимат | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
14 | 51-13-05 школа Фрунзе | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
15 | 51-13-06 поликлиника | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
16 | 51-13-07 Степная | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 160 | 0.8 | 128 | 21.5904 | 106.4096
17 | 51-13-11 Аблайхана | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 100 | 0.8 | 80 | 9.9648 | 70.0352
18 | 51-13-12 Нурмухамбетова | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 250 | 0.8 | 200 | 22.6976 | 177.3024
19 | 51-15-01 РЭС | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
20 | 51-16-01 Швейка | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
21 | 51-16-02 Нар суд | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
22 | 51-16-03 Джамбула | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
23 | 51-16-04 8 Марта | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
24 | 51-16-05 СТО | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
25 | 51-16-10 Дом быта | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
26 | 51-11-06 Айманова | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
27 | 51-19-01 Кирпичное | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
28 | 51-19-02 52 школа | 0.4 | 126 | 1.73 | 69.7536 | 400 | 0.8 | 320 | 69.7536 | 250.2464
29 | 51-19-03 Дет дом | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
30 | 51-19-04 Красноармейская | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
31 | 51-19-09 ОПХ быт | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 250 | 0.8 | 200 | 18.8224 | 181.1776
32 | Р1-02-02 6 микрорайон | 0.4 | 0.2 | 1.73 | 0.11072 | 160 | 0.8 | 128 | 0.11072 | 127.8893
33 | Р1-02-07 Мечеть | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 250 | 0.8 | 200 | 32.1088 | 167.8912
34 | Р1-02-08 Кирова | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
35 | Р1-02-09 Ауэзова | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 250 | 0.8 | 200 | 32.1088 | 167.8912
36 | Р1-02-10 Д.сад ОПХ | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
37 | Р1-02-15 Новостройка | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.8 | 128 | 21.0368 | 106.9632
38 | 51-03-01 Первомайское | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 630 | 0.8 | 504 | 65.3248 | 438.6752
39 | 16-08-01 Пролетарское | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
40 | 16-08-02 СШ Токаева | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
41 | 16-08-03 Песчанная | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 400 | 0.8 | 320 | 32.1088 | 287.8912
42 | 16-08-04 Баня | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
43 | 16-08-06 Чайковского | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
44 | 16-08-07 Автобаза | 0.4 | 40.2 | 1.73 | 22.2547 | 160 | 0.8 | 128 | 22.2547 | 105.7453
45 | 16-08-15 Островского | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
46 | 16-08-16 ДЭУ | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 250 | 0.8 | 200 | 56.4672 | 143.5328
47 | 16-08-17 РСУ | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
48 | 16-08-22 Прибрежный | 0.4 | 50.5 | 1.73 | 27.9568 | 250 | 0.8 | 200 | 27.9568 | 172.0432
с. Бастобе
с. Бастобе
49 | 51-18-03 МТМ БЫТ | 0.4 | 31.3 | 1.73 | 17.3277 | 100 | 0.8 | 80 | 17.3277 | 62.6723
50 | 51-18-04 Гастелло | 0.4 | 27.5 | 1.73 | 15.224 | 100 | 0.8 | 80 | 15.224 | 64.776
51 | 51-18-05 училище быт | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
52 | 51-01-01 Масанчи | 0.4 | 42.5 | 1.73 | 23.528 | 160 | 0.8 | 128 | 23.528 | 104.472
53 | 51-01-02 Новомирское | 0.4 | 37.5 | 1.73 | 20.76 | 160 | 0.8 | 128 | 20.76 | 107.24
54 | 51-01-04 22 мкр | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
55 | 51-01-05 сш. Горького быт | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
с. Сарыбулак
56 | 51-12-02 Подгорная | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
57 | 51-12-05 Жагатал | 0.4 | 2.7 | 1.73 | 1.4947 | 40 | 0.8 | 32 | 1.4947 | 30.5053
58 | 51-12-06 Сарыбулак | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
59 | 51-12-07 МТМ Абай | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
60 | 51-12-08 Абай Д. сад | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
61 | 51-12-09 Абай школа | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 400 | 0.8 | 320 | 18.2688 | 301.7312
62 | 51-12-10 Ст. Ельтай | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
63 | 51-12-11 Герой | 0.4 | 0.2 | 1.73 | 0.11072 | 25 | 0.8 | 20 | 0.11072 | 19.8893
64 | 51-12-12 Зерноток | 0.4 | 0.23 | 1.73 | 0.12733 | 100 | 0.8 | 80 | 0.12733 | 79.8727
65 | 51-12-14 Ескельды би | 0.4 | 0.3 | 1.73 | 0.16608 | 25 | 0.8 | 20 | 0.16608 | 19.8339
с. Жылыбулак
66 | 51-02-02 Н.Мир контора | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
67 | 51-02-04 Н. Мир школа | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
с. Ушкомей
68 | 51-05-01 Заш.растений | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 63 | 0.8 | 50.4 | 8.304 | 42.096
69 | 51-05-04 Приморец | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
с. Орта тобе
70 | 51-07-03 Октябрь рисорушка | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
71 | 51-07-04 Октябрь почта | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 160 | 0.8 | 128 | 18.2688 | 109.7312
72 | 51-07-09 Рисорушка Бирюкова | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0.33216 | 50.0678
73 | 16-05-01 Октябрь Зеленая | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 160 | 0.8 | 128 | 24.3584 | 103.6416
74 | 16-05-02 Октябрь парк | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
с. Кіші төбе
75 | 51-07-10 Н.Жизнь быт | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
с. Жанаталап
76 | Р1-06-08 Жанаталап клуб | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 400 | 0.8 | 320 | 27.1264 | 292.8736
77 | Р1-06-09 Жанаталап лесхоз | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
78 | Р1-06-11 Жанаталап школа | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 250 | 0.8 | 200 | 15.5008 | 184.4992
79 | Р1-06-12 Жанаталап МТМ | 0.4 | 1.8 | 1.73 | 0.99648 | 160 | 0.8 | 128 | 0.99648 | 127.0035
80 | Р1-06-15 Жанаталап 40 Лет | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
81 | Р1-06-16 Жанаталап ЛСП | 0.4 | 1.4 | 1.73 | 0.77504 | 25 | 0.8 | 20 | 0.77504 | 19.225
с. Оян
82 | Р1-06-18 Оян | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
с. Айту
83 | Р1-06-19 Айту быт | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
84 | Р1-06-21 Ажур | 0.4 | 0.4 | 1.73 | 0.22144 | 100 | 0.8 | 80 | 0.22144 | 79.7786
с. Умтул
85 | Р1-06-14 Умтул | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
с. Ескельды
86 | 51-10-07 Дзержинск Баня | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
87 | 51-10-08 Дзержинск МТМ | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
88 | 51-10-09 Дзержинск Школа быт | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
89 | 51-10-10 Д. Восток Дет сад | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 160 | 0.8 | 128 | 18.2688 | 109.7312
90 | 51-10-13 Д. Восток Магазин | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 250 | 0.8 | 200 | 32.6624 | 167.3376
91 | 51-10-17 Мопр быт | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1968 | 120.8032
92 | 51-10-18 Достижение МТМ | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.2144 | 48.1856
93 | 51-10-19 Достижение ферма | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 100 | 0.8 | 80 | 4.4288 | 75.5712
94 | 51-10-20 Достижение быт | 0.4 | 26.6 | 1.73 | 14.7258 | 160 | 0.8 | 128 | 14.7258 | 113.2742
с. Көкпекті
95 | 04-12-03 Клуб | 0.4 | 28.3 | 1.73 | 15.6669 | 100 | 0.8 | 80 | 15.6669 | 64.3331
96 | 04-12-04 Контора | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
с. Жасталап
97 | 04-06-01 КХ Нурсултан | 0.4 | 0.2 | 1.73 | 0.11072 | 40 | 0.8 | 32 | 0.11072 | 31.8893
98 | 04-06-02 60 Лет быт | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
99 | 04-06-05 МТМ Бек агро | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
с. Марчук
100 | 04-01-02 Марчук | 0.4 | 0.8 | 1.73 | 0.44288 | 25 | 0.8 | 20 | 0.44288 | 19.5571
с. Қожбан
101 | 04-01-03 Кожбан | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1968 | 120.8032
с. Қанабек
102 | 05-02-01 Мечеть | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
103 | 05-02-02 Красный восток | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 100 | 0.8 | 80 | 20.4832 | 59.5168
с. Кальпе
104 | 05-05-01 Кальпе Тентекская | 0.4 | 8.5 | 1.73 | 4.7056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.7056 | 45.6944
105 | 05-05-04 Кальпе Абая | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
106 | 05-05-05 Кальпе Ултугана | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 160 | 0.8 | 128 | 28.2336 | 99.7664
107 | 05-05-06 Кальпе Белинского | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
108 | 05-05-09 Кальпе Ленина | 0.4 | 26.5 | 1.73 | 14.6704 | 100 | 0.8 | 80 | 14.6704 | 65.3296
109 | 05-05-10 Киров | 0.4 | 2.8 | 1.73 | 1.5501 | 25 | 0.8 | 20 | 1.5501 | 18.4499
110 | 05-05-12 Тельман | 0.4 | 12.3 | 1.73 | 6.8093 | 100 | 0.8 | 80 | 6.8093 | 73.1907
с. Айдар
111 | 05-06-01 Айдар | 0.4 | 5.7 | 1.73 | 3.1555 | 100 | 0.8 | 80 | 3.1555 | 76.8445
112 | 05-06-02 Азнабай | 0.4 | 0.4 | 1.73 | 0.22144 | 160 | 0.8 | 128 | 0.22144 | 127.7786
113 | 05-06-03 КХ Мантай | 0.4 | 0.7 | 1.73 | 0.38752 | 25 | 0.8 | 20 | 0.38752 | 19.6125
с. Тастөбе
114 | 05-08-02 Берлик база | 0.4 | 5.5 | 1.73 | 3.0448 | 25 | 0.8 | 20 | 3.0448 | 16.9552
115 | 05-08-03 Берлик Ленина | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
116 | 05-08-04 Берлик Нусупбекова Орала | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 100 | 0.8 | 80 | 7.1968 | 72.8032
117 | 05-08-05 Берлик Нусупбекова Абая | 0.4 | 23.5 | 1.73 | 13.0096 | 100 | 0.8 | 80 | 13.0096 | 66.9904
118 | 05-08-06 Берлик Унимдинова | 0.4 | 23.5 | 1.73 | 13.0096 | 160 | 0.8 | 128 | 13.0096 | 114.9904
119 | 05-08-08 Старый Берлик | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
120 | 05-08-09 Бесаагаш | 0.4 | 6.5 | 1.73 | 3.5984 | 40 | 0.8 | 32 | 3.5984 | 28.4016
с. Қоржынкөл
121 | 07-03-01 Коржункол школа | 0.4 | 11.8 | 1.73 | 6.5325 | 100 | 0.8 | 80 | 6.5325 | 73.4675
с. Байчегир
122 | 08-01-01 Байчегир МТМ | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
123 | 08-01-02 Байчегир больница | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
с. Дөңши
124 | 08-01-03 Дончи | 0.4 | 16 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
с. Ақиық
125 | 08-01-04 Акиык | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 40 | 0.8 | 32 | 0.33216 | 31.6678
с. Көпбірлік
126 | 08-02-01 Копберлик школа + быт | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
127 | 08-02-02 Копберлик быт | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 160 | 0.8 | 128 | 18.2688 | 109.7312