## Лист1
Сводная информация по свободной мощности за I квартал 2024 года
Аксуский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Жансугур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 800102 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 144 | 48.7168 | 144
2 | 800103 | 0.38 | 110 | 1.73 | 57.8512 | 100 | 0.8 | 108 | 57.8512 | 50.1488
3 | 800105 | 0.38 | 190 | 1.73 | 99.9248 | 250 | 0.8 | 263 | 99.9248 | 163.0752
4 | 800106 | 0.38 | 120 | 1.73 | 63.1104 | 160 | 0.8 | 165 | 63.1104 | 101.8896
5 | 800107 | 0.38 | 125 | 1.73 | 65.74 | 160 | 0.8 | 165 | 65.74 | 99.26
6 | 800108 | 0.38 | 140 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 263 | 73.6288 | 189.3712
7 | 800109 | 0.38 | 88 | 1.73 | 46.281 | 160 | 0.8 | 165 | 46.281 | 118.719
8 | 800110 | 0.38 | 72 | 1.73 | 37.8662 | 100 | 0.8 | 108 | 37.8662 | 70.1338
9 | 800112 |  | 75 |  |  | 100
10 | 800205 | 0.38 | 70 | 1.73 | 42.7967 | 100 | 0.93 | 108 | 42.7967 | 65.2033
11 | 800208 | 0.38 | 68 | 1.73 | 41.574 | 100 | 0.93 | 108 | 41.574 | 66.426
12 | 800209 | 0.38 | 44 | 1.73 | 26.9008 | 63 | 0.93 | 69 | 26.9008 | 42.0992
13 | 800210 | 0.38 | 76 | 1.73 | 46.465 | 100 | 0.93 | 108 | 46.465 | 61.535
с. Таусамалы
14 | 800401 | 0.38 | 28 | 1.73 | 17.1187 | 40 | 0.93 | 108 | 17.1187 | 90.8813
15 | 800403 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 100 | 0.93 | 108 | 46.018 | 61.982
с. Есеболатова
16 | 800404 | 0.38 | 25 | 1.73 | 16.435 | 100 | 0.93 | 108 | 16.435 | 91.565
17 | 800404 |  |  |  |  | 50
18 | 800406 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
19 | 800407 | 0.38 | 91 | 1.73 | 59.8234 | 100 | 0.93 | 108 | 59.8234 | 48.1766
20 | 800409 | 0.38 | 106 | 1.73 | 69.6844 | 160 | 0.93 | 165 | 69.6844 | 95.3156
21 | 800410 | 0.38 | 175 | 1.73 | 115.045 | 250 | 0.93 | 263 | 115.045 | 147.955
22 | 800411 | 0.38 | 69 | 1.73 | 45.3606 | 100 | 0.93 | 263 | 45.3606 | 217.6394
23 | 800413 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 100 | 0.93 | 108 | 46.018 | 61.982
с. Жансугур
24 | 800501 | 0.38 | 76 | 1.73 | 49.9624 | 100 | 0.93 | 108 | 49.9624 | 58.0376
25 | 800501 |  |  |  |  | 400
26 | 800503 | 0.38 | 180 | 1.73 | 118.332 | 250 | 0.93 | 263 | 118.332 | 144.668
27 | 800506 | 0.38 | 120 | 1.73 | 78.888 | 160 | 0.93 | 165 | 78.888 | 86.112
28 | 800507 | 0.38 | 160 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.93 | 263 | 105.184 | 157.816
29 | 800508 | 0.38 | 72 | 1.73 | 47.3328 | 100 | 0.93 | 108 | 47.3328 | 60.6672
30 | 800510 | 0.38 | 76 | 1.73 | 49.9624 | 100 | 0.93 | 108 | 49.9624 | 58.0376
31 | 800511 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.305 | 100 | 0.93 | 108 | 49.305 | 58.695
32 | 800513 | 0.38 | 82 | 1.73 | 53.9068 | 100 | 0.93 | 108 | 53.9068 | 54.0932
33 | 800515 | 0.38 | 78 | 1.73 | 51.2772 | 160 | 0.93 | 165 | 51.2772 | 113.7228
34 | 800703 | 0.38 | 100 | 1.73 | 65.74 | 160 | 0.93 | 165 | 65.74 | 99.26
35 | 800704 | 0.38 | 100 | 1.73 | 65.74 | 160 | 0.93 | 165 | 65.74 | 99.26
с. Алтын-Арык
36 | 800703 | 0.38 | 100 | 1.73 | 65.74 | 160 | 0.93 | 165 | 65.74 | 99.26
37 | 800704 | 0.38 | 100 | 1.73 | 65.74 | 160 | 0.93 | 165 | 65.74 | 99.26
38 | 800705 | 0.38 | 190 | 1.73 | 124.906 | 250 | 0.93 | 263 | 124.906 | 138.094
39 | 800708 | 0.38 | 120 | 1.73 | 78.888 | 160 | 0.93 | 165 | 78.888 | 86.112
40 | 800709 | 0.38 | 132 | 1.73 | 86.7768 | 160 | 0.93 | 165 | 86.7768 | 78.2232
41 | 800710 | 0.38 | 106 | 1.73 | 69.6844 | 160 | 0.93 | 165 | 69.6844 | 95.3156
42 | 800711 | 0.38 | 190 | 1.73 | 124.906 | 100 | 0.93 | 108 | 124.906 | -16.906
43 | 800712 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 100 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264
44 | 800713 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
с. Сагабиен
45 | 920302 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.305 | 63 | 0.93 | 69 | 49.305 | 19.695
46 | 920305 | 0.38 | 44 | 1.73 | 28.9256 | 63 | 0.93 | 69 | 28.9256 | 40.0744
47 | 920307 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 160 | 0.93 | 165 | 26.296 | 138.704
с. Карашилик
48 | 920308 | 0.38 | 90 | 1.73 | 59.166 | 100 | 0.93 | 108 | 59.166 | 48.834
49 | 920309 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 160 | 0.93 | 165 | 46.018 | 118.982
с. Сагакурес
50 | 920310 | 0.38 | 170 | 1.73 | 111.758 | 100 | 0.93 | 108 | 111.758 | -3.758
51 | 920311 | 0.38 | 100 | 1.73 | 65.74 | 100 | 0.93 | 108 | 65.74 | 42.26
с. Кенжыра |  |  |  |  | 11.8332 | 25 | 0.93 | 42 | 11.8332 | 30.1668
52 | 260201 | 0.38 | 18 | 1.73 | 30.8978 | 250 | 0.93 | 263 | 30.8978 | 232.1022
53 | 260202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 20.3794 | 100 | 0.93 | 108 | 20.3794 | 87.6206
54 | 260203 | 0.38 | 31 | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
с. Тарас | [5 empty] | 100
55 | 260104
с. Енбек |  |  |  |  | 24.9812 | 100 | 0.93 | 108 | 599.5488 | -491.5488
56 | 260101 | 0.38 | 38 | 1.73 | 43.3884 | 100 | 0.93 | 108 | 43.3884 | 64.6116
57 | 260102 | 0.38 | 66 | 1.73 | 68.3696 | 160 | 0.93 | 165 | 68.3696 | 96.6304
58 | 260103 | 0.38 | 104 | 1.73
с. Аксу |  |  |  |  | 10.5184 | 25 | 0.93 | 42 | 10.5184 | 31.4816
59 | 730101 | 0.38 | 16 | 1.73 | 49.305 | 100 | 0.93 | 108 | 49.305 | 58.695
60 | 730102 | 0.38 | 75 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.93 | 263 | 105.184 | 157.816
61 | 730105 | 0.38 | 160 | 1.73 | 72.314 | 160 | 0.93 | 165 | 72.314 | 92.686
62 | 730106 | 0.38 | 110 | 1.73 | 95.323 | 250 | 0.93 | 263 | 95.323 | 167.677
63 | 730107 | 0.38 | 145 | 1.73
с. Косагаш |  |  |  |  | 10.5184 | 25 | 0.93 | 42 | 10.5184 | 31.4816
64 | 730201 | 0.38 | 16 | 1.73 | 48.6476 | 100 | 0.93 | 108 | 48.6476 | 59.3524
65 | 730202 | 0.38 | 74 | 1.73 |  | 25
66 | 730204 | 0.38 | 14 | 1.73 | 44.7032 | 25 | 0.93 | 108 | 44.7032 | 63.2968
67 | 730205 | 0.38 | 68 | 1.73 | 68.3696 | 160 | 0.93 | 165 | 68.3696 | 96.6304
68 | 730206 | 0.38 | 104 | 1.73 | 65.74 | 160 | 0.93 | 165 | 65.74 | 99.26
69 | 730207 | 0.38 | 100 | 1.73 | 0 | 160 | 0.93 | 165 | 0 | 165
отделение Казахстан
[5 empty] | 49.305 | 100 | 0.93 | 108 | 49.305 | 58.695
70 | 730701 | 0.38 | 75 | 1.73 | 51.2772 | 100 | 0.93 | 108 | 51.2772 | 56.7228
71 | 730702 | 0.38 | 78 | 1.73
с. Копа | [5 empty] | 160
72 | 220101 | 0.38 | 100 | 1.73 | 111.758 | 160 | 0.93 | 165 | 111.758 | 53.242
73 | 220102 | 0.38 | 170 | 1.73 | 86.7768 | 160 | 0.93 | 165 | 86.7768 | 78.2232
74 | 220103 | 0.38 | 132 | 1.73 | FALSE | 160 | 0.93 | 165 | FALSE | 165
с. Кызылту
[5 empty] | 64.4252 | 100 | 0.93 | 108 | 64.4252 | 43.5748
75 | 220301 | 0.38 | 98 | 1.73 | 68.3696 | 100 | 0.93 | 108 | 68.3696 | 39.6304
76 | 220302 | 0.38 | 104 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 108 | 55.879 | 52.121
77 | 220303 | 0.38 | 85 | 1.73
с. Матай
[5 empty] | 73.6288 | 160 | 0.93 | 165 | 73.6288 | 91.3712
78 | 2Т0401 | 0.38 | 112 | 1.73
с. Ойтоган |  |  |  |  | 53.9068 | 160 | 0.93 | 165 | 53.9068 | 111.0932
79 | 320401 | 0.38 | 82 | 1.73 | 57.8512 | 100 | 0.93 | 108 | 57.8512 | 50.1488
80 | 320402 | 0.38 | 88 | 1.73 | 71.6566 | 160 | 0.93 | 165 | 71.6566 | 93.3434
81 | 320403 | 0.38 | 109 | 1.73
с. Кенкарын |  |  |  |  | 59.166 | 160 | 0.93 | 165 | 59.166 | 105.834
82 | 230101 | 0.38 | 90 | 1.73 | 61.7956 | 100 | 0.93 | 108 | 61.7956 | 46.2044
83 | 230102 | 0.38 | 94 | 1.73
ПС-23 Каракоз с.Каракоз
с. Каракоз |  |  |  |  | 59.166 | 100 | 0.93 | 108 | 59.166 | 48.834
84 | 230201 | 0.38 | 90 | 1.73 | 72.314 | 160 | 0.93 | 165 | 72.314 | 92.686
85 | 230202 | 0.38 | 110 | 1.73 | 5472 | 250 | 0.93 | 263 | 5472 | -5209
86 | 230203 | 0.38 | 120 | 120
с. Жаналык |  |  |  |  | 59.166 | 100 | 0.93 | 108 | 59.166 | 48.834
87 | 230301 | 0.38 | 90 | 1.73 | 11.8332 | 25 | 0.93 | 42 | 11.8332 | 30.1668
88 | 230302 | 0.38 | 18 | 1.73 | 35.4996 | 160 | 0.93 | 165 | 35.4996 | 129.5004
89 | 230303 | 0.38 | 54 | 1.73 | 128.193 | 160 | 0.93 | 165 | 128.193 | 36.807
90 | 230304 | 0.38 | 195 | 1.73
| 230305 | 0.38 | 50 | 1.73 | 0 | 63 | 0.93 | 165 | 0 | 165
с.Капал
160
91 | 710101 |  |  |  | 65.74 | 160 | 0.93 | 165 | 65.74 | 99.26
92 | 710103 | 0.38 | 100 | 1.73 |  | 10
93 | 710106 |  |  |  |  | 10
94 | 710107 |  |  |  |  | 25
95 | 710201 |  |  |  |  | 25 |  | 25
96 | 710302 |  |  |  |  | 400
97 | 710303 |  |  |  |  | 400
98 | 710303 | 0.38 | 118 | 1.73 | 63.1104 | 160 | 0.93 | 165 | 63.1104 | 101.8896
99 | 710306 | 0.38 | 96 | 1.73 | 57.8512 | 160 | 0.93 | 165 | 57.8512 | 107.1488
100 | 710307 | 0.38 | 88 | 1.73 | 124.906 | 250 | 0.93 | 263 | 124.906 | 138.094
101 | 710308 | 0.38 | 190 | 1.73 | 118.332 | 250 | 0.93 | 263 | 118.332 | 144.668
102 | 710309 | 0.38 | 180 | 1.73 |  | 10
103 | 710311 |  | 88 |  | 68.3696 | 160 | 0.93 | 165 | 68.3696 | 96.6304
104 | 710319 | 0.38 | 104 | 1.73 | 65.74 | 160 | 0.93 | 165 | 65.74 | 99.26
105 | 710320 | 0.38 | 100 | 1.73 | 75.601 | 160 | 0.93 | 165 | 75.601 | 89.399
106 | 710321 | 0.38 | 115 | 1.73 | 72.314 | 100 | 0.93 | 108 | 72.314 | 35.686
107 | 710401 | 0.38 | 110 | 1.73 | 98.61 | 100 | 0.93 | 108 | 98.61 | 9.39
108 | 710402 | 0.38 | 150 | 1.73 | 75.601 | 250 | 0.93 | 263 | 75.601 | 187.399
109 | 710404 | 0.38 | 115 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.93 | 165 | 105.184 | 59.816
110 | 710405 | 0.38 | 160 | 1.73 | 59.166 | 160 | 0.93 | 165 | 59.166 | 105.834
111 | 710406 | 0.38 | 90 | 1.73 | 62.453 | 250 | 0.93 | 263 | 62.453 | 200.547
112 | 710407 | 0.38 | 95 | 1.73 | 75.601 | 160 | 0.93 | 165 | 75.601 | 89.399
113 | 710412 | 0.38 | 115 | 1.73 | 66.3974 | 250 | 0.93 | 253 | 66.3974 | 186.6026
114 | 710413 | 0.38 | 101 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 108 | 55.879 | 52.121
115 | 710414 | 0.38 | 85 | 1.73 | 62.453 | 160 | 0.93 | 165 | 62.453 | 102.547
116 | 710415 | 0.38 | 95 | 1.73 |  | 100
117 | 710421 | 0.38 | 101 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 165 | 55.879 | 109.121
118 | 710502 | 0.38 | 85 | 1.73 | 47 | 100 | 0.93 | 165 | 47 | 118
[5 empty] | с.Кошкентал | [5 empty] | о
10
119 | 710504 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 100 | 0.93 | 80 | 50 | 30
120 | 710505 | 0.38 | 105 | 1.73 | 72.314 | 160 | 0.93 | 165 | 72.314 | 92.686
121 | 710506 | 0.38 | 110 | 1.73 | 62.453 | 100 | 0.93 | 108 | 62.453 | 45.547
122 | 710507 | 0.38 | 95 | 1.73 | 36.8144 | 100 | 0.93 | 108 | 36.8144 | 71.1856
123 | 710508 | 0.38 | 56 | 1.73 |  | 10
124 | 710509 |  |  |  |  | 63
125 | 710510 | 0.38 | 46 | 1.73 | 26 | 63 | 0.8 | 50.4 | 26 | 24
с. Кызылжар
[5 empty] | 28.9256 | 63 | 0.93 | 69 | 28.9256 | 40.0744
126 | 170201 | 0.38 | 44 | 1.73 | 32.87 | 160 | 0.93 | 165 | 32.87 | 132.13
127 | 170202 | 0.38 | 50 | 1.73 | 30.2404 | 63 | 0.93 | 69 | 30.2404 | 38.7596
128 | 170203 | 0.38 | 46 | 1.73
Арасан. с.Суыксай
[5 empty] | 46.018 | 100 | 0.93 | 108 | 46.018 | 61.982
129 | 170301 | 0.38 | 70 | 1.73 | 49.9624 | 100 | 0.93 | 108 | 49.9624 | 58.0376
130 | 170302 | 0.38 | 76 | 1.73 | 49.9624 | 100 | 0.93 | 108 | 49.9624 | 58.0376
131 | 170303 | 0.38 | 76 | 1.73 |  | 250
132 | 170304 |  |  |  | 118.332 | 100 | 0.93 | 108 | 118.332 | -10.332
133 | 170305 | 0.38 | 180 | 1.73
Арасан. с.Ащыбулак
[5 empty] | 47.3328 | 100 | 0.93 | 108 | 47.3328 | 60.6672
134 | 170402 | 0.38 | 72 | 1.73 | 67.0548 | 160 | 0.93 | 165 | 67.0548 | 97.9452
135 | 170403 | 0.38 | 102 | 1.73 |  | 160
136 | 170404 | 0.38 | 100 | 1.73 | 56 | 160 | 0.93 | 128 | 56 | 72
137 | 170405 | 0.38 | 100 | 1.73
Арасан . с. Арасан
[5 empty] | 52.592 | 160 | 0.93 | 165 | 52.592 | 112.408
138 | 170501 | 0.38 | 80 | 1.73 | 67.7122 | 100 | 0.93 | 108 | 67.7122 | 40.2878
139 | 170502 | 0.38 | 103 | 1.73 | 60.4808 | 100 | 0.93 | 108 | 60.4808 | 47.5192
140 | 170601 | 0.38 | 92 | 1.73 | 49.305 | 100 | 0.93 | 108 | 49.305 | 58.695
141 | 170602 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.9624 | 100 | 0.93 | 108 | 49.9624 | 58.0376
142 | 170603 | 0.38 | 76 | 1.73 |  | 25
143 | 170604 |  |  |  |  | 100
144 | 170605
с. Кызылагаш
[5 empty] | 59.166 | 100 | 0.93 | 108 | 59.166 | 48.834
145 | 640101 | 0.38 | 90 | 1.73 | 78.888 | 160 | 0.93 | 165 | 78.888 | 86.112
146 | 640103 | 0.38 | 120 | 1.73 | 80.2028 | 160 | 0.93 | 165 | 80.2028 | 84.7972
147 | 640105 | 0.38 | 122 | 1.73 | 92.036 | 160 | 0.93 | 165 | 92.036 | 72.964
148 | 640106 | 0.38 | 140 | 1.73 | 59.166 | 160 | 0.93 | 165 | 59.166 | 105.834
149 | 640107 | 0.38 | 90 | 1.73 |  | 250
150 | 640108 | 0.38 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.93 | 200 | 88 | 112
151 | 640202 | 0.38 | 120 | 1.73 | 80.2028 | 160 | 0.93 | 165 | 80.2028 | 84.7972
152 | 640203 | 0.38 | 122 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.93 | 165 | 105.184 | 59.816
153 | 640206 | 0.38 | 160 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.93 | 263 | 105.184 | 157.816
154 | 640208 | 0.38 | 160 | 1.73 |  | 160
155 | 640209 |  |  |  | Кызылагаш. с. Колтабан
[5 empty] | 72.314 | 160 | 0.93 | 165 | 72.314 | 92.686
156 | 640601 | 0.38 | 110 | 1.73
Алажиде с.Егинсу
[5 empty] | 59.8234 | 100 | 0.93 | 108 | 59.8234 | 48.1766
157 | 1Т0102 | 0.38 | 91 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.93 | 108 | 52.592 | 55.408
158 | 1Т0104 | 0.38 | 80 | 1.73 | 54.5642 | 100 | 0.93 | 108 | 54.5642 | 53.4358
159 | 1Т0106 | 0.38 | 83 | 1.73 |  | 160
160 | 1Т0107 |  | 80
Алажиде с.Алажиде
[5 empty] | 72.314 | 100 | 0.93 | 108 | 72.314 | 35.686
161 | 1Т0401. | 0.38 | 110 | 1.73 | Алажиде с.Г.Орманов
[5 empty] | 60.4808 | 100 | 0.93 | 108 | 60.4808 | 47.5192
162 | 1Т0603. | 0.38 | 92 | 1.73
бетти
Алакольский РЭС |  |  |  |  | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3
п.Бесагаш |  |  |  |  | 17.3 | 50 | 0.8 | 40 | 13.84 | 26.16
1 | 700101 | 0.4 | 25 | 1.73
п. Ст Жанама |  |  |  |  | 14.532 | 40 | 0.8 | 32 | 11.6256 | 20.3744
2 | 710202 | 0.4 | 21 | 1.73
п. Жанама |  |  |  |  | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 42.0736 | 85.9264
3 | 710501 | 0.4 | 76 | 1.73 | 65.74 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
4 | 710502 | 0.4 | 95 | 1.73 | 44.98 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
5 | 710503 | 0.4 | 65 | 1.73
с.Архарлы |  |  |  |  | 116.948 | 250 | 0.8 | 200 | 93.5584 | 106.4416
6 | 770302 | 0.4 | 169 | 1.73
с.Енбекшы |  |  |  |  | 31.14 | 180 | 0.8 | 144 | 24.912 | 119.088
7 | 770601 | 0.4 | 45 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
8 | 770602 | 0.4 | 62 | 1.73 | 46.364 | 100 | 0.8 | 80 | 37.0912 | 42.9088
9 | 770603 | 0.4 | 67 | 1.73 | 54.668 | 160 | 0.8 | 128 | 43.7344 | 84.2656
10 | 770605 | 0.4 | 79 | 1.73 | 35.292 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
11 | 770606 | 0.4 | 51 | 1.73
п.Камыскала |  |  |  |  | 7.612 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
12 | 790201 | 0.4 | 11 | 1.73
п.Уялы |  |  |  |  | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
13 | 790302 | 0.4 | 68 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 24.3584 | 103.6416
14 | 790304 | 0.4 | 44 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
15 | 790305 | 0.4 | 32 | 1.73
с.Коктума |  |  |  |  | 128.712 | 250 | 0.8 | 200 | 102.9696 | 97.0304
16 | 810101 | 0.4 | 186 | 1.73 | 157.776 | 160 | 0.8 | 128 | 126.2208 | 1.7792
17 | 810102 | 0.4 | 228 | 1.73 | 123.868 | 160 | 0.8 | 128 | 99.0944 | 28.9056
18 | 810103 | 0.4 | 179 | 1.73 | 59.512 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
19 | 810104 | 0.4 | 86 | 1.73 | 112.796 | 400 | 0.8 | 320 | 90.2368 | 229.7632
20 | 810407 | 0.4 | 163 | 1.73
с.Ынталы |  |  |  |  | 53.976 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
21 | 820101 | 0.4 | 78 | 1.73 | 31.14 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
22 | 820102 | 0.4 | 45 | 1.73 | 48.44 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
23 | 820105 | 0.4 | 70 | 1.73
п.Тохты |  |  |  |  | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
24 | 840101 | 0.4 | 20 | 1.73 | 28.372 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.6976 | 27.7024
25 | 840106 | 0.4 | 41 | 1.73 | 2.5 | 10 | 0.8 | 8 | 2 | 6
26 | 840201 | 0.25 | 10 | 1
г.Ушарал |  |  |  |  | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 57.5744 | 70.4256
27 | 1780105 | 0.4 | 104 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
28 | 1780107 | 0.4 | 24 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
29 | 1780108 | 0.4 | 48 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 4.4288 | 123.5712
30 | 1780111 | 0.4 | 8 | 1.73 | 10.38 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
31 | 1780112 | 0.4 | 15 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 53.1456 | 146.8544
32 | 1780205 | 0.4 | 96 | 1.73 | 121.1 | 400 | 0.8 | 320 | 96.88 | 223.12
33 | 1780206 | 0.4 | 175 | 1.73 | 24.22 | 60 | 0.8 | 48 | 19.376 | 28.624
34 | 1780207 | 0.4 | 35 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
35 | 1780208 | 0.4 | 40 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
36 | 1780209 | 0.4 | 62 | 1.73 | 62.972 | 400 | 0.8 | 320 | 50.3776 | 269.6224
37 | 1780210 | 0.4 | 91 | 1.73 | 78.888 | 400 | 0.8 | 320 | 63.1104 | 256.8896
38 | 1780211 | 0.4 | 114 | 1.73 | 21.452 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
39 | 1780212 | 0.4 | 31 | 1.73 | 62.972 | 400 | 0.8 | 320 | 50.3776 | 269.6224
40 | 1780213 | 0.4 | 91 | 1.73 | 70.584 | 250 | 0.8 | 200 | 56.4672 | 143.5328
41 | 1780215 | 0.4 | 102 | 1.73 | 123.176 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
42 | 1780216 | 0.4 | 178 | 1.73 | 49.132 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
43 | 1780217 | 0.4 | 71 | 1.73 | 86.5 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
44 | 1780227 | 0.4 | 125 | 1.73 | 44.98 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
45 | 1780301 | 0.4 | 65 | 1.73 | 24.22 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
46 | 1780501 | 0.4 | 35 | 1.73 | 90.652 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
47 | 1780502 | 0.4 | 131 | 1.73 | 73.352 | 160 | 0.8 | 128 | 58.6816 | 69.3184
48 | 1780503 | 0.4 | 106 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 64.2176 | 63.7824
49 | 1780504 | 0.4 | 116 | 1.73 | 42.904 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
50 | 1780505 | 0.4 | 62 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
51 | 1780703 | 0.4 | 32 | 1.73 | 76.12 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
52 | 1780704 | 0.4 | 110 | 1.73 | 38.06 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
53 | 1780705 | 0.4 | 55 | 1.73 | 42.212 | 160 | 0.8 | 128 | 33.7696 | 94.2304
54 | 1780706 | 0.4 | 61 | 1.73 | 40.828 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
55 | 1780707 | 0.4 | 59 | 1.73 | 81.656 | 250 | 0.8 | 200 | 65.3248 | 134.6752
56 | 1780708 | 0.4 | 118 | 1.73 | 54.668 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
57 | 1780709 | 0.4 | 79 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
58 | 1780801 | 0.4 | 100 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
59 | 1780802 | 0.4 | 124 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 75.2896 | 124.7104
60 | 1780803 | 0.4 | 136 | 1.73 | 98.956 | 250 | 0.8 | 200 | 79.1648 | 120.8352
61 | 1780804 | 0.4 | 143 | 1.73 | 56.744 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
62 | 1780805 | 0.4 | 82 | 1.73 | 29.756 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
63 | 1780806 | 0.4 | 43 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
64 | 1780807 | 0.4 | 48 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 73.0752 | 54.9248
65 | 1780808 | 0.4 | 132 | 1.73 | 131.48 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
66 | 1780809 | 0.4 | 190 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 59.7888 | 68.2112
67 | 1780810 | 0.4 | 108 | 1.73 | 112.796 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
68 | 1780811 | 0.4 | 163 | 1.73 | 96.188 | 250 | 0.8 | 200 | 76.9504 | 123.0496
69 | 1780812 | 0.4 | 139 | 1.73 | 29.756 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
70 | 1780907 | 0.4 | 43 | 1.73 | 70.584 | 250 | 0.8 | 200 | 56.4672 | 143.5328
71 | 1780908 | 0.4 | 102 | 1.73 | 107.26 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
72 | 1780919 | 0.4 | 155 | 1.73 | 12.456 | 60 | 0.8 | 48 | 9.9648 | 38.0352
73 | 1780937 | 0.4 | 18 | 1.73 | 62.972 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
74 | 1780940 | 0.4 | 91 | 1.73
с.Казахстан |  |  |  |  | 17.992 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.3936 | 36.0064
75 | 1780901 | 0.4 | 26 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
76 | 1780903 | 0.4 | 52 | 1.73 | 40.136 | 160 | 0.8 | 128 | 32.1088 | 95.8912
77 | 1780904 | 0.4 | 58 | 1.73 | 60.204 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
78 | 1780905 | 0.4 | 87 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
79 | 1780906 | 0.4 | 60 | 1.73
С.Жайпак |  |  |  |  | 38.06 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
80 | 1790101 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
81 | 1790102 | 0.4 | 56 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
82 | 1790103 | 0.4 | 52 | 1.73 | 29.064 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
83 | 1790104 | 0.4 | 42 | 1.73
с.Булакты |  |  |  |  | 78.888 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
84 | 1820101 | 0.4 | 114 | 1.73 | 44.98 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
85 | 1820103 | 0.4 | 65 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
86 | 1820104 | 0.4 | 56 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
87 | 1820105 | 0.4 | 100 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31.0016 | 19.3984
88 | 1820201 | 0.4 | 56 | 1.73 | 45.672 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
89 | 1820202 | 0.4 | 66 | 1.73 | 31.14 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
90 | 1820203 | 0.4 | 45 | 1.73 | 40.136 | 250 | 0.8 | 200 | 32.1088 | 167.8912
91 | 1820301 | 0.4 | 58 | 1.73 | 21.452 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
92 | 1820408 | 0.4 | 31 | 1.73 | 82.348 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
93 | 1820409 | 0.4 | 119 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
94 | 1820410 | 0.4 | 60 | 1.73 | 49.132 | 160 | 0.8 | 128 | 39.3056 | 88.6944
95 | 1820501 | 0.4 | 71 | 1.73
п.Сахзавод |  |  |  |  | 101.032 | 250 | 0.8 | 200 | 80.8256 | 119.1744
96 | 1820502 | 0.4 | 146 | 1.73
п.Каратума |  |  |  |  | 22.836 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
97 | 1820603 | 0.4 | 33 | 1.73
с.Актубек |  |  |  |  | 13.148 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
98 | 1820604 | 0.4 | 19 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 22.144 | 57.856
99 | 1820605 | 0.4 | 40 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128
100 | 1820606 | 0.4 | 52 | 1.73
с.Кайнарэ |  |  |  |  | 47.748 | 160 | 0.8 | 128 | 38.1984 | 89.8016
101 | 1820607 | 0.4 | 69 | 1.73 | 42.212 | 250 | 0.8 | 200 | 33.7696 | 166.2304
102 | 1820608 | 0.4 | 61 | 1.73
с.Карабулак |  |  |  |  | 32.524 | 100 | 0.8 | 80 | 26.0192 | 53.9808
103 | 1930301 | 0.4 | 47 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.8592 | 10.5408
104 | 1930302 | 0.4 | 72 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 39.8592 | 40.1408
105 | 1930303 | 0.4 | 72 | 1.73 | 44.98 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
106 | 1930304 | 0.4 | 65 | 1.73
п.Акши |  |  |  |  | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
107 | 1950101 | 0.4 | 56 | 1.73 | 39.444 | 100 | 0.8 | 80 | 31.5552 | 48.4448
108 | 1950104 | 0.4 | 57 | 1.73 | 123.868 | 250 | 0.8 | 200 | 99.0944 | 100.9056
109 | 1950303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 51.9 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
110 | 1950143 | 0.4 | 75 | 1.73 | 86.5 | 630 | 0.8 | 504 | 69.2 | 434.8
111 | 1950450 | 0.4 | 125 | 1.73
пост Рубеж |  |  |  |  | 65.74 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
112 | 1970603 | 0.4 | 95 | 1.73 | 15.224 | 250 | 0.8 | 200 | 12.1792 | 187.8208
113 | 1970605 | 0.4 | 22 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
114 | 1970609 | 0.4 | 32 | 1.73
Жаркентский РЭС |  |  |  |  | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3
| с.Коныролен |  |  |  | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
1 | 1322101 | 0.4 | 87 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
2 | 1322103 | 0.4 | 92 | 1.73
| с Сат жол |  |  |  | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
3 | 1322104 | 0.4 | 168 | 1.73
| с Интал |  |  |  | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
4 | 1322105 | 0.4 | 300 | 1.73
| с.Коныролен |  |  |  | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
5 | 1322201 | 0.4 | 90 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
6 | 1322402 | 0.4 | 302 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
7 | 1322403 | 0.4 | 315 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
8 | 1322404 | 0.4 | 178 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
9 | 1322405 | 0.4 | 295 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
10 | 1322406 | 0.4 | 170 | 1.73 | 287.872 | 400 | 0.8 | 320 | 287.872 | 32.128
11 | 1322407 | 0.4 | 520 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
12 | 1322408 | 0.4 | 174 | 1.73
| с.Сарытобе |  |  |  | 174.9376 | 250 | 0.8 | 200 | 174.9376 | 25.0624
13 | 1322410 | 0.4 | 316 | 1.73
| с.Аккудык |  |  |  | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
14 | 1333201 | 0.4 | 170 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
15 | 1333202 | 0.4 | 175 | 1.73
| с.Акжазык |  |  |  | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
16 | 1333205 | 0.4 | 165 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
17 | 133206 | 0.4 | 175 | 1.73 | 28.2336 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
18 | 1333207 | 0.4 | 51 | 1.73
| с.Коктал |  |  |  | 158.8832 | 250 | 0.8 | 200 | 158.8832 | 41.1168
19 | 133307 | 0.4 | 287 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
20 | 133302 | 0.4 | 98 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
21 | 1333303 | 0.4 | 315 | 1.73 | 47.6096 | 100 | 0.8 | 80 | 47.6096 | 32.3904
22 | 1333305 | 0.4 | 86 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
23 | 1333306 | 0.4 | 90 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
24 | 1333307 | 0.4 | 170 | 1.73 | 172.7232 | 250 | 0.8 | 200 | 172.7232 | 27.2768
25 | 1333309 | 0.4 | 312 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
26 | 1333310 | 0.4 | 90 | 1.73 | 54.8064 | 100 | 0.8 | 80 | 54.8064 | 25.1936
27 | 1333311 | 0.4 | 99 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
28 | 1333312 | 0.4 | 84 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
29 | 1333313 | 0.4 | 89 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
30 | 1333304 | 0.4 | 93 | 1.73 | 101.8624 | 160 | 0.8 | 128 | 101.8624 | 26.1376
31 | 1333402 | 0.4 | 184 | 1.73 | 478.3104 | 630 | 0.8 | 504 | 478.3104 | 25.6896
32 | 1333403 | 0.4 | 864 | 1.73 | 167.7408 | 250 | 0.8 | 200 | 167.7408 | 32.2592
33 | 1333406 | 0.4 | 303 | 1.73 | 45.3952 | 100 | 0.8 | 80 | 45.3952 | 34.6048
34 | 1333411 | 0.4 | 82 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
35 | 1333701 | 0.4 | 290 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
36 | 1333704 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
37 | 1333705 | 0.4 | 168 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
38 | 1333706 | 0.4 | 155 | 1.73 | 92.4512 | 160 | 0.8 | 128 | 92.4512 | 35.5488
39 | 1333707 | 0.4 | 167 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
40 | 1333708 | 0.4 | 180 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
41 | 1333709 | 0.4 | 164 | 1.73
| с.Аулиеагаш |  |  |  | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
42 | 1333710 | 0.4 | 35 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
43 | 1333711 | 0.4 | 164 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
44 | 1333714 | 0.4 | 88 | 1.73
| г.Жаркент |  |  |  | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
45 | 1344001 | 0.4 | 170 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
46 | 1344003 | 0.4 | 84 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
47 | 1344004 | 0.4 | 93 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
48 | 1344005 | 0.4 | 295 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
49 | 1344008 | 0.4 | 173 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
50 | 1344010 | 0.4 | 90 | 1.73 | 284.5504 | 400 | 0.8 | 320 | 284.5504 | 35.4496
51 | 1344012 | 0.4 | 514 | 1.73 | 172.7232 | 250 | 0.8 | 200 | 172.7232 | 27.2768
52 | 1344013 | 0.4 | 312 | 1.73 | 172.7232 | 250 | 0.8 | 200 | 172.7232 | 27.2768
53 | 1344014 | 0.4 | 312 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
54 | 1344015 | 0.4 | 165 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
55 | 1344016 | 0.4 | 154 | 1.73 | 478.3104 | 630 | 0.8 | 504 | 478.3104 | 25.6896
56 | 1344018 | 0.4 | 864 | 1.73 | 170.5088 | 250 | 0.8 | 200 | 170.5088 | 29.4912
57 | 1344201 | 0.4 | 308 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
58 | 1344207 | 0.4 | 22 | 1.73 | 109.0592 | 160 | 0.8 | 128 | 109.0592 | 18.9408
59 | 1344208 | 0.4 | 197 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
60 | 1344211 | 0.4 | 168 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
61 | 1344212 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
62 | 1344213 | 0.4 | 163 | 1.73 | 15.5008 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.5008 | 34.8992
63 | 1344216 | 0.4 | 28 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
64 | 1344218 | 0.4 | 60 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
65 | 1344220 | 0.4 | 173 | 1.73 | 22.6976 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.6976 | 27.7024
66 | 1344222 | 0.4 | 41 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
67 | 1344224 | 0.4 | 35 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
68 | 1344301 | 0.4 | 302 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
69 | 1344302 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
70 | 134403 | 0.4 | 295 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
71 | 1344304 | 0.4 | 298 | 1.73 | 26.0192 | 63 | 0.8 | 50.4 | 26.0192 | 24.3808
72 | 1344305 | 0.4 | 47 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
73 | 1344307 | 0.4 | 155 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
74 | 1344308 | 0.4 | 173 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
75 | 1344309 | 0.4 | 300 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
76 | 1344311 | 0.4 | 302 | 1.73 | 170.5088 | 250 | 0.8 | 200 | 170.5088 | 29.4912
77 | 1344312 | 0.4 | 308 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
78 | 1344313 | 0.4 | 178 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
79 | 1344314 | 0.4 | 173 | 1.73 | 106.2912 | 160 | 0.8 | 128 | 106.2912 | 21.7088
80 | 1344315 | 0.4 | 192 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
81 | 1344316 | 0.4 | 85 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
82 | 1344318 | 0.4 | 302 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
83 | 1344402 | 0.4 | 525 | 1.73 | 470.56 | 630 | 0.8 | 504 | 470.56 | 33.44
84 | 1344403 | 0.4 | 850 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
85 | 1344405 | 0.4 | 298 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
86 | 1344406 | 0.4 | 172 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
87 | 1344407 | 0.4 | 177 | 1.73 | 170.5088 | 250 | 0.8 | 200 | 170.5088 | 29.4912
88 | 1344408 | 0.4 | 308 | 1.73 | 285.104 | 400 | 0.8 | 320 | 285.104 | 34.896
89 | 1344409 | 0.4 | 515 | 1.73 | 286.7648 | 400 | 0.8 | 320 | 286.7648 | 33.2352
90 | 1344411 | 0.4 | 518 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
91 | 1344411 | 0.4 | 165 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
92 | 1344412 | 0.4 | 525 | 1.73 | 471.6672 | 630 | 0.8 | 504 | 471.6672 | 32.3328
93 | 1344414 | 0.4 | 852 | 1.73 | 294.5152 | 400 | 0.8 | 320 | 294.5152 | 25.4848
94 | 1344415 | 0.4 | 532 | 1.73 | 294.5152 | 400 | 0.8 | 320 | 294.5152 | 25.4848
95 | 1344501 | 0.4 | 532 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
96 | 1344601 | 0.4 | 165 | 1.73 | 291.7472 | 400 | 0.8 | 320 | 291.7472 | 28.2528
97 | 1344603 | 0.4 | 527 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
98 | 1344604 | 0.4 | 300 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
99 | 1344605 | 0.4 | 178 | 1.73 | 103.5232 | 160 | 0.8 | 128 | 103.5232 | 24.4768
100 | 1344606 | 0.4 | 187 | 1.73 | 106.2912 | 160 | 0.8 | 128 | 106.2912 | 21.7088
101 | 1344607 | 0.4 | 192 | 1.73 | 291.7472 | 400 | 0.8 | 320 | 291.7472 | 28.2528
102 | 1344608 | 0.4 | 527 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
103 | 1344611 | 0.4 | 165 | 1.73 | 274.032 | 400 | 0.8 | 320 | 274.032 | 45.968
104 | 1344616 | 0.4 | 495 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
105 | 1344617 | 0.4 | 302 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
106 | 1344618 | 0.4 | 18 | 1.73 | 169.9552 | 250 | 0.8 | 200 | 169.9552 | 30.0448
107 | 1344619 | 0.4 | 307 | 1.73 | 158.8832 | 250 | 0.8 | 200 | 158.8832 | 41.1168
108 | 1344701 | 0.4 | 287 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
109 | 1344702 | 0.4 | 295 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
110 | 1344703 | 0.4 | 165 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
111 | 1344704 | 0.4 | 160 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
112 | 1344705 | 0.4 | 290 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
113 | 1344707 | 0.4 | 165 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
114 | 1344708 | 0.4 | 298 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
115 | 1344709 | 0.4 | 280 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
116 | 1344801 | 0.4 | 165 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
117 | 1344803 | 0.4 | 170 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
118 | 1344804 | 0.4 | 293 | 1.73 | 271.264 | 400 | 0.8 | 320 | 271.264 | 48.736
119 | 1344805 | 0.4 | 490 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
120 | 1344806 | 0.4 | 89 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
121 | 1344808 | 0.4 | 155 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
122 | 1344809 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
123 | 1344810 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
124 | 1344811 | 0.4 | 500 | 1.73 | 478.864 | 630 | 0.8 | 504 | 478.864 | 25.136
125 | 1344812 | 0.4 | 865 | 1.73 | 170.5088 | 250 | 0.8 | 200 | 170.5088 | 29.4912
126 | 1344814 | 0.4 | 308 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
127 | 1344815 | 0.4 | 510 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
128 | 1344617 | 0.4 | 80 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
129 | 1344616 | 0.4 | 540 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
130 | 1344819 | 0.4 | 185 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
131 | 1344820 | 0.4 | 160 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
132 | 1344821 | 0.4 | 300 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
133 | 1344824 | 0.4 | 105 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
134 | 1344901 | 0.4 | 290 | 1.73 | 294.5152 | 400 | 0.8 | 320 | 294.5152 | 25.4848
135 | 1344011 | 0.4 | 532 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
136 | 1344904 | 0.4 | 165 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
137 | 1344905 | 0.4 | 105 | 1.73
| с.М-Шыган |  |  |  | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
138 | 1344919 | 0.4 | 8 | 1.73 | 158.8832 | 250 | 0.8 | 200 | 158.8832 | 41.1168
139 | 1344921 | 0.4 | 287 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
140 | 1344923 | 0.4 | 200 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
141 | 1344924 | 0.4 | 165 | 1.73 | 4918.736 | 100 | 0.8 | 80 | 4918.736 | -4838.736
142 | 1344928 | 0.4 | 8885 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
143 | 1344930 | 0.4 | 170 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
144 | 1344931 | 0.4 | 180 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
145 | 1344920 | 0.4 | 45 | 1.73
| с.Лесновка |  |  |  | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
146 | 1415101 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
147 | 1415102 | 0.4 | 87 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
148 | 1415104 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
149 | 1415105 | 0.4 | 165 | 1.73
| с.Енбекши |  |  |  | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
150 | 1415801 | 0.4 | 500 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
151 | 1415802 | 0.4 | 85 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
152 | 1415803 | 0.4 | 170 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
153 | 1415804 | 0.4 | 45 | 1.73
| с.Пиджим |  |  |  | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
154 | 1426101 | 0.4 | 105 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
155 | 1426102 | 0.4 | 175 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
156 | 1426103 | 0.4 | 295 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
157 | 1426104 | 0.4 | 165 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
158 | 1426105 | 0.4 | 160 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
159 | 1426106 | 0.4 | 155 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
160 | 1426201 | 0.4 | 160 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
161 | 1426202 | 0.4 | 300 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
162 | 1426204 | 0.4 | 175 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
163 | 1426205 | 0.4 | 285 | 1.73
| с.ниж.Пиджим |  |  |  | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
164 | 1426206 | 0.4 | 90 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
165 | 1426207 | 0.4 | 155 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
166 | 1426214 | 0.4 | 175 | 1.73
| с Хоргос |  |  |  | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
167 | 1426309 | 0.4 | 295 | 1.73
| с.Погз.Хоргос |  |  |  | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
168 | 1426702 | 0.4 | 290 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
169 | 1426705 | 0.4 | 30 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
170 | 1426708 | 0.4 | 170 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
171 | 1426710 | 0.4 | 150 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
172 | 1426716 | 0.4 | 60 | 1.73
| с.Молодежный |  |  |  | 301.712 | 400 | 0.8 | 320 | 301.712 | 18.288
173 | 8611303 | 0.4 | 545 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
174 | 8611306 | 0.4 | 280 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
175 | 8611307 | 0.4 | 95 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
176 | 8611309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
177 | 8611310 | 0.4 | 160 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
178 | 8611211 | 0.4 | 88 | 1.73
| с.Туркво |  |  |  | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
179 | 8611812 | 0.4 | 155 | 1.73
| с.Нагарашы |  |  |  | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
180 | 8611813 | 0.4 | 150 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
181 | 8611814 | 0.4 | 80 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
182 | 8611815 | 0.4 | 540 | 1.73 | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
183 | 8611817 | 0.4 | 5 | 1.73
| с.Акбулак |  |  |  | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
184 | 8611819 | 0.4 | 8 | 1.73
| с.Садыр |  |  |  | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
185 | 8710201 | 0.4 | 92 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
186 | 8710202 | 0.4 | 54 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
187 | 8710203 | 0.4 | 92 | 1.73
| с.Сарыбел |  |  |  | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
188 | 8710206 | 0.4 | 50 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
189 | 8710207 | 0.4 | 92 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
190 | 8710208 | 0.4 | 162 | 1.73 | 62.5568 | 100 | 0.8 | 80 | 62.5568 | 17.4432
191 | 8710209 | 0.4 | 113 | 1.73
| застава Тышкан |  |  |  | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
192 | 8710211 | 0.4 | 20 | 1.73
| с Турпан |  |  |  | 106.2912 | 160 | 0.8 | 128 | 106.2912 | 21.7088
193 | 8710302 | 0.4 | 192 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
194 | 8710303 | 0.4 | 102 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
195 | 8710304 | 0.4 | 160 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
196 | 8710305 | 0.4 | 165 | 1.73
| с.Баскунчи |  |  |  | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
197 | 899101 | 0.4 | 92 | 1.73 | 34.3232 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3232 | 16.0768
198 | 899102 | 0.4 | 62 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
199 | 899103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
200 | 899105 | 0.4 | 190 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
201 | 899106 | 0.4 | 200 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
202 | 899108 | 0.4 | 190 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.288 | 6.112
203 | 899109 | 0.4 | 80 | 1.73
| КПП Баскунчи |  |  |  | 40.9664 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40.9664 | 9.4336
204 | 899110 | 0.4 | 74 | 1.73
| с.Алмалы |  |  |  | 63.664 | 100 | 0.8 | 80 | 63.664 | 16.336
205 | 899202 | 0.4 | 115 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
206 | 899203 | 0.4 | 295 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
207 | 899204 | 0.4 | 180 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
208 | 899205 | 0.4 | 105 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
209 | 899206 | 0.4 | 290 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
210 | 899208 | 0.4 | 165 | 1.73
| с.Акарал |  |  |  | 40.4128 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
211 | 9012102 | 0.4 | 73 | 1.73
| с.Ушарал |  |  |  | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
212 | 9012112 | 0.4 | 153 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
213 | 9012113 | 0.4 | 190 | 1.73 | 145.5968 | 250 | 0.8 | 200 | 145.5968 | 54.4032
214 | 9012114 | 0.4 | 263 | 1.73 | 169.9552 | 250 | 0.8 | 200 | 169.9552 | 30.0448
215 | 9012117 | 0.4 | 307 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
216 | 9012118 | 0.4 | 305 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
217 | 9012119 | 0.4 | 185 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
218 | 9012120 | 0.4 | 100 | 1.73
| с.Кызыл-жиде |  |  |  | 39.8592 | 100 | 0.8 | 80 | 39.8592 | 40.1408
219 | 9012401 | 0.4 | 72 | 1.73
| с.Керим-Агаш |  |  |  | 304.48 | 400 | 0.8 | 320 | 304.48 | 15.52
220 | 9012403 | 0.4 | 550 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
221 | 9012405 | 0.4 | 200 | 1.73
| с.Сарпылдак |  |  |  | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
222 | 9012407 | 0.4 | 85 | 1.73
| с.Дарбазакум |  |  |  | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
223 | 9113001 | 0.4 | 90 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
224 | 9113002 | 0.4 | 105 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
225 | 9113003 | 0.4 | 165 | 1.73
| с.Айдарлы |  |  |  | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
226 | 9113004 | 0.4 | 85 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
227 | 9113005 | 0.4 | 153 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
228 | 9113006 | 0.4 | 295 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
229 | 9113007 | 0.4 | 300 | 1.73
| г.Жаркент |  |  |  | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
230 | 950201 | 0.4 | 20 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
231 | 950202 | 0.4 | 300 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
232 | 950203 | 0.4 | 295 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
233 | 950206 | 0.4 | 505 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
234 | 950207 | 0.4 | 500 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
235 | 950208 | 0.4 | 170 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
236 | 950303 | 0.4 | 175 | 1.73 | 177.152 | 250 | 0.8 | 200 | 177.152 | 22.848
237 | 950304 | 0.4 | 320 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
238 | 950307 | 0.4 | 285 | 1.73 | 152.24 | 250 | 0.8 | 200 | 152.24 | 47.76
239 | 950308 | 0.4 | 275 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
240 | 950309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
241 | 950310 | 0.4 | 290 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
242 | 950311 | 0.4 | 153 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
243 | 950312 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
244 | 950313 | 0.4 | 295 | 1.73
| с.Чолакай |  |  |  | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
245 | 950405 | 0.4 | 75 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
246 | 950406 | 0.4 | 153 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
247 | 950408 | 0.4 | 168 | 1.73 | 301.712 | 400 | 0.8 | 320 | 301.712 | 18.288
248 | 950409 | 0.4 | 545 | 1.73 | 156.6688 | 250 | 0.8 | 200 | 156.6688 | 43.3312
249 | 950410 | 0.4 | 283 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
250 | 950411 | 0.4 | 290 | 1.73
| Камыс завод |  |  |  | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
251 | 950413 | 0.4 | 66 | 1.73
| с.Диханкайрат |  |  |  | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
252 | 950414 | 0.4 | 180 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
253 | 950415 | 0.4 | 285 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
254 | 950416 | 0.4 | 60 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
255 | 957502 | 0.4 | 70 | 1.73
| ПОГЗ Акдала |  |  |  | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
256 | 967503 | 0.4 | 100 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
257 | 967504 | 0.4 | 95 | 1.73
| с.Ават |  |  |  | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
258 | 970102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
259 | 970103 | 0.4 | 95 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
260 | 970104 | 0.4 | 160 | 1.73
| с.Алты уй |  |  |  | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
261 | 970202 | 0.4 | 160 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
262 | 970203 | 0.4 | 154 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
263 | 970205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
264 | 970206 | 0.4 | 165 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
265 | 970208 | 0.4 | 285 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
266 | 970209 | 0.4 | 175 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
267 | 970210 | 0.4 | 160 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
268 | 970211 | 0.4 | 285 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
269 | 970301 | 0.4 | 55 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
270 | 970302 | 0.4 | 155 | 1.73
| с.Надек |  |  |  | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
271 | 970304 | 0.4 | 158 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
272 | 970305 | 0.4 | 95 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
273 | 970306 | 0.4 | 500 | 1.73
| с.Суптай |  |  |  | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
274 | 970307 | 0.4 | 160 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
275 | 970308 | 0.4 | 150 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
276 | 970311 | 0.4 | 300 | 1.73
| с.Хонохай |  |  |  | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
277 | 970317 | 0.4 | 90 | 1.73
| с.Шежин |  |  |  | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
278 | 970318 | 0.4 | 70 | 1.73
| с.Аккент |  |  |  | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
279 | 970402 | 0.4 | 45 | 1.73
| г.Жаркент |  |  |  | 271.264 | 400 | 0.8 | 320 | 271.264 | 48.736
280 | 970405 | 0.4 | 490 | 1.73 | 271.264 | 400 | 0.8 | 320 | 271.264 | 48.736
281 | 970406 | 0.4 | 490 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
282 | 970408 | 0.4 | 298 | 1.73
| с.Б-Шыган |  |  |  | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
283 | 970410 | 0.4 | 165 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
284 | 970411 | 0.4 | 80 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
285 | 970412 | 0.4 | 285 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
286 | 970413 | 0.4 | 165 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
287 | 970414 | 0.4 | 152 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
288 | 970415 | 0.4 | 88 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
289 | 970416 | 0.4 | 510 | 1.73 | 156.6688 | 250 | 0.8 | 200 | 156.6688 | 43.3312
290 | 970418 | 0.4 | 283 | 1.73 | 83.5936 | 160 | 0.8 | 128 | 83.5936 | 44.4064
291 | 970432 | 0.4 | 151 | 1.73
| с.Алты уй |  |  |  | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
292 | 970501 | 0.4 | 163 | 1.73 | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ | cos ϕ | Допустимая нагрука | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х
п.Карабулак |  |  |  |  | 135 | 630 | 0.8 | 910 | 135 | 775
1 | 510101 | 0.4 | 200 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 360 | 148 | 212
2 | 510102 | 0.4 | 196 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 231 | 148 | 83
3 | 510103 | 0.4 | 160 | 1.73 | 96.3264 | 250 | 0.8 | 360 | 214 | 146
4 | 510202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 360 | 80.272 | 279.728
5 | 510203 | 0.4 | 145 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 112 | 119
6 | 510205 | 0.4 | 210 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 144 | 90 | 54
7 | 510401 | 0.4 | 132 | 1.73 | 124.56 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
8 | 510402 | 0.4 | 225 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 231 | 50 | 181
9 | 510403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 360 | 120 | 240
10 | 510404 | 0.4 | 260 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 144 | 66.432 | 77.568
11 | 510405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 231 | 110.72 | 120.28
12 | 510406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 144 | 67 | 77
13 | 510501 | 0.4 | 132 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 66.432 | 164.568
14 | 510503 | 0.4 | 120 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 91 | 44.288 | 46.712
15 | 510504 | 0.4 | 80 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 38.752 | 52.248
16 | 510505 | 0.4 | 70 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 58 | 27.68 | 30.32
17 | 510506 | 0.4 | 50 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 36 | 16.608 | 19.392
18 | 510507 | 0.4 | 30 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
19 | 510508 | 0.4 | 3 | 1.73 | 22.144 | 40 | 0.8 | 58 | 22.144 | 35.856
20 | 510509 | 0.4 | 40 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 14 | 3.3216 | 10.6784
21 | 510510 | 0.4 | 6 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 110.72 | 249.28
22 | 510511 | 0.4 | 200 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 360 | 155.008 | 204.992
23 | 510512 | 0.4 | 280 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
24 | 510513 | 0.4 | 165 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 85.808 | 145.192
25 | 510514 | 0.4 | 155 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 91 | 24.912 | 66.088
26 | 510515 | 0.4 | 45 | 1.73 | 19.376 | 40 | 0.8 | 58 | 19.376 | 38.624
27 | 510516 | 0.4 | 35 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 14 | 3.3216 | 10.6784
28 | 510517 | 0.4 | 6 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
29 | 510518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 60.896 | 83.104
30 | 510519 | 0.4 | 110 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 30.448 | 60.552
31 | 510520 | 0.4 | 55 | 1.73 | 182.688 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
32 | 510521 | 0.4 | 330 | 1.73 | 121.792 | 160 | 0.8 | 231 | 109 | 122
33 | 510601 | 0.4 | 220 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 231 | 95 | 136
34 | 510602 | 0.4 | 180 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 144 | 85 | 59
35 | 510603 | 0.4 | 120 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
36 | 510604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 231 | 87 | 144
37 | 510605 | 0.4 | 200 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 130 | 101
38 | 510606 | 0.4 | 210 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
39 | 510607 | 0.4 | 125 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 70 | 161
40 | 510608 | 0.4 | 210 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 200 | 160
41 | 510610 | 0.4 | 200 | 1.73 | 243.584 | 400 | 0.8 | 320 | 243.584 | 76.416
42 | 510611 | 0.4 | 440 | 1.73 | 119.024 | 160 | 0.8 | 231 | 110 | 121
43 | 510612 | 0.4 | 215 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 360 | 300 | 60
44 | 510614 | 0.4 | 220 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
45 | 522101 | 0.4 | 130 | 1.73 | 149.472 | 250 | 0.8 | 360 | 178 | 182
46 | 522104 | 0.4 | 270 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
47 | 522105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 149.472 | 400 | 0.8 | 320 | 178 | 142
48 | 522106 | 0.4 | 270 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 270 | 50
49 | 522107 | 0.4 | 310 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
50 | 522108 | 0.4 | 130 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
51 | 522109 | 0.4 | 145 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 360 | 200 | 160
52 | 522110 | 0.4 | 155 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 231 | 55.36 | 175.64
53 | 522111 | 0.4 | 100 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 360 | 199 | 161
54 | 522112 | 0.4 | 220 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
55 | 522113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 231 | 77.504 | 153.496
56 | 522114 | 0.4 | 140 | 1.73 | 88.576 | 320 | 0.8 | 256 | 40 | 216
57 | 522117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
58 | 522118 | 0.4 | 145 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
59 | 522119 | 0.4 | 130 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
60 | 522120 | 0.4 | 175 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 110.72 | 249.28
61 | 522121 | 0.4 | 200 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 231 | 74.736 | 156.264
62 | 522122 | 0.4 | 135 | 1.73 | 107.952 | 250 | 0.8 | 360 | 107.952 | 252.048
63 | 522123 | 0.4 | 195 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
64 | 522124 | 0.4 | 155 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 360 | 114 | 246
65 | 522125 | 0.4 | 210 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 231 | 98 | 133
66 | 522126 | 0.4 | 105 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
67 | 522127 | 0.4 | 75 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 47.056 | 96.944
68 | 522128 | 0.4 | 85 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 60.896 | 83.104
69 | 590710 | 0.4 | 110 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 116.256 | 114.744
70 | 590712 | 0.4 | 210 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 231 | 105 | 126
71 | 590716 | 0.4 | 195 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 360 | 219 | 141
72 | 590717 | 0.4 | 170 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 360 | 75 | 285
73 | 590718 | 0.4 | 150 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 144 | 55.36 | 88.64
74 | 590719 | 0.4 | 100 | 1.73
с.Ешкиолмес |  |  |  |  | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 38.752 | 105.248
75 | 590701 | 0.4 | 70 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 360 | 120 | 240
76 | 590702 | 0.4 | 210 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
77 | 590703 | 0.4 | 110 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 94 | 50
78 | 590706 | 0.4 | 95 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 360 | 116.256 | 243.744
79 | 590707 | 0.4 | 210 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 91 | 60 | 31
80 | 590709 | 0.4 | 90 | 1.73 | 16.608 | 30 | 0.8 | 24 | 16.608 | 7.392
81 | 590801 | 0.4 | 30 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 74 | 157
82 | 590802 | 0.4 | 110 | 1.73
с.Жалгыззагаш |  |  |  |  | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 38.752 | 52.248
83 | 590901 | 0.4 | 70 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
84 | 590902 | 0.4 | 60 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 25 | 119
85 | 590903 | 0.4 | 70 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 231 | 52.592 | 178.408
86 | 590904 | 0.4 | 95 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
87 | 590905 | 0.4 | 15 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
88 | 590906 | 0.4 | 90 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 32 | 199
89 | 590907 | 0.4 | 110 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 58 | 26 | 32
90 | 590908 | 0.4 | 25 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
91 | 590909 | 0.4 | 15 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
92 | 590910 | 0.4 | 55 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
93 | 590911 | 0.4 | 3 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
94 | 590912 | 0.4 | 55 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
95 | 590913 | 0.4 | 3 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 36 | 5.536 | 30.464
96 | 590914 | 0.4 | 10 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 91 | 13.84 | 77.16
97 | 590915 | 0.4 | 25 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 11.072 | 79.928
98 | 590916 | 0.4 | 20 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
99 | 590917 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
100 | 590918 | 0.4 | 3 | 1.73
с.Абай |  |  |  |  | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
101 | 591001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
102 | 591002 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
103 | 591003 | 0.4 | 120 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 33 | 58
104 | 591004 | 0.4 | 70 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 71 | 160
105 | 591005 | 0.4 | 110 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 18 | 40
106 | 591006 | 0.4 | 30 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
107 | 591007 | 0.4 | 4 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 360 | 21 | 339
108 | 591008 | 0.4 | 30 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 360 | 88 | 272
109 | 591009 | 0.4 | 150 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
110 | 591010 | 0.4 | 20 | 1.73
с.Баисов |  |  |  |  | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 61 | 83
111 | 521601 | 0.4 | 95 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 58 | 12 | 46
112 | 521602 | 0.4 | 20 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 144 | 114 | 30
113 | 521603 | 0.4 | 30 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 71 | 249
114 | 521604 | 0.4 | 180 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 144 | 79 | 65
115 | 521605 | 0.4 | 15 | 1.73 | 7.7504 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
116 | 521606 | 0.4 | 14 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 144 | 21 | 123
117 | 521607 | 0.4 | 35 | 1.73
с.Шымыр |  |  |  |  | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 19.376 | 71.624
118 | 521901 | 0.4 | 35 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 58 | 9 | 49
119 | 521902 | 0.4 | 15 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
120 | 521903 | 0.4 | 22 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 231 | 80 | 151
121 | 521904 | 0.4 | 70 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
122 | 521905 | 0.4 | 90 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
123 | 521906 | 0.4 | 20 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
124 | 521907 | 0.4 | 80 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
125 | 521908 | 0.4 | 45 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 110 | 34
126 | 521909 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 231 | 43 | 188
127 | 521910 | 0.4 | 70 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 360 | 106 | 254
128 | 521911 | 0.4 | 160 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
129 | 521912 | 0.4 | 110 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
130 | 521913 | 0.4 | 130 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
131 | 521914 | 0.4 | 4 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
132 | 521915 | 0.4 | 65 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 36 | 18 | 18
133 | 521916 | 0.4 | 30 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 231 | 60 | 171
134 | 521917 | 0.4 | 70 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
135 | 521918 | 0.4 | 50 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
136 | 521919 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 231 | 90 | 141
137 | 521920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 31 | 200
138 | 521921 | 0.4 | 80 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
139 | 521922 | 0.4 | 130 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
140 | 521923 | 0.4 | 30 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
141 | 521924 | 0.4 | 75 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 170 | 334
142 | 521925 | 0.4 | 300 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 112 | 208
143 | 521926 | 0.4 | 200 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 231 | 44 | 187
144 | 521927 | 0.4 | 75 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
145 | 521928 | 0.4 | 5 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
146 | 521929 | 0.4 | 20 | 1.73
с.Сырымбет |  |  |  |  | 55.36 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
147 | 560101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
148 | 560102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 112 | 248
149 | 560103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
150 | 560104 | 0.4 | 65 | 1.73
с.Екпенды |  |  |  |  | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
151 | 560105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
152 | 560106 | 0.4 | 60 | 1.73
с.Жетысу |  |  |  |  | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
153 | 560107 | 0.4 | 65 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 231 | 20 | 211
154 | 560109 | 0.4 | 105 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
156 | 560110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
157 | 560111 | 0.4 | 15 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
158 | 560112 | 0.4 | 55 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 360 | 90 | 270
159 | 560113 | 0.4 | 160 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
160 | 560114 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 76 | 68
161 | 560115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
162 | 560116 | 0.4 | 20 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
163 | 560117 | 0.4 | 75 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
164 | 560118 | 0.4 | 55 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
165 | 560120 | 0.4 | 10 | 1.73
с.Алдабергенова |  |  |  |  | 2.768 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
166 | 480101 | 0.4 | 5 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
167 | 480103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 61 | 170
168 | 480104 | 0.4 | 90 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 15 | 216
169 | 480105 | 0.4 | 120 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
170 | 480107 | 0.4 | 135 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 81 | 150
171 | 480108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 360 | 99 | 261
172 | 480109 | 0.4 | 185 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
173 | 480111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
174 | 480113 | 0.4 | 95 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 119 | 112
175 | 480114 | 0.4 | 120 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 99 | 45
176 | 480115 | 0.4 | 95 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 360 | 121.792 | 238.208
177 | 480117 | 0.4 | 220 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 52 | 92
178 | 480118 | 0.4 | 85 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
179 | 480119 | 0.4 | 3 | 1.73
с.Бактыбай |  |  |  |  | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
180 | 480601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
181 | 480602 | 0.4 | 175 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
182 | 480604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 55 | 89
183 | 480605 | 0.4 | 95 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
184 | 480607 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 144 | 13 | 131
185 | 480701 | 0.4 | 25 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 360 | 32 | 328
186 | 480702 | 0.4 | 55 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
187 | 480703 | 0.4 | 15 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
188 | 480704 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
189 | 480705 | 0.4 | 5 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
190 | 480706 | 0.4 | 10 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
191 | 480707 | 0.4 | 4 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 67 | 77
192 | 480901 | 0.4 | 110 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
193 | 480902 | 0.4 | 105 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 231 | 94 | 137
194 | 480903 | 0.4 | 165 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
195 | 480904 | 0.4 | 175 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 360 | 104 | 256
196 | 480905 | 0.4 | 180 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
197 | 480906 | 0.4 | 135 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
198 | 480907 | 0.4 | 70 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
199 | 480909 | 0.4 | 155 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 360 | 54 | 306
200 | 480910 | 0.4 | 90 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
201 | 480911 | 0.4 | 100 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
202 | 481002 | 0.4 | 110 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 85 | 146
203 | 481003 | 0.4 | 145 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
204 | 481004 | 0.4 | 55 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 231 | 97 | 134
205 | 481005 | 0.4 | 165 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
206 | 481006 | 0.4 | 155 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
207 | 481102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 50 | 94
208 | 481103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
209 | 481104 | 0.4 | 110 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 360 | 111 | 249
210 | 481105 | 0.4 | 180 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
211 | 481107 | 0.4 | 15 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
212 | 481108 | 0.4 | 110 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
213 | 481109 | 0.4 | 55 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
214 | 481110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
215 | 481111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 66 | 165
216 | 481113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
217 | 481114 | 0.4 | 90 | 1.73
с.Жастар |  |  |  |  | 55.36 | 100 | 0.8 | 144 | 59 | 85
218 | 481201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
219 | 481202 | 0.4 | 130 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
220 | 481203 | 0.4 | 190 | 1.73 | 149.472 | 630 | 0.8 | 504 | 165 | 339
221 | 481204 | 0.4 | 270 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
222 | 481205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
223 | 481206 | 0.4 | 30 | 1.73
с.Тенлик |  |  |  |  | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
224 | 460101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
225 | 460102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 78 | 153
226 | 460103 | 0.4 | 130 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
227 | 460104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 55 | 176
228 | 460105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
229 | 460106 | 0.4 | 3 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
230 | 460107 | 0.4 | 55 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
231 | 460108 | 0.4 | 35 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 58 | 17 | 41
232 | 460109 | 0.4 | 22 | 1.73
с.Кокжазык |  |  |  |  | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
233 | 460201 | 0.4 | 65 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
234 | 460202 | 0.4 | 45 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 360 | 69 | 291
235 | 460203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
236 | 460204 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 59 | 172
237 | 460313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 231 | 21 | 210
238 | 460401 | 0.4 | 30 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
239 | 460608 | 0.4 | 34 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
240 | 460609 | 0.4 | 22 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
241 | 460205 | 0.4 | 55 | 1.73
с.Боктерли |  |  |  |  | 22.144 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
242 | 460301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
243 | 460304 | 0.4 | 30 | 1.73
с.Актасты |  |  |  |  | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
244 | 460302 | 0.4 | 35 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
245 | 460314 | 0.4 | 110 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
246 | 460315 | 0.4 | 20 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
247 | 460303 | 0.4 | 70 | 1.73
с.Кайнарлы |  |  |  |  | 24.912 | 63 | 0.8 | 91 | 28 | 63
248 | 460305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 51 | 93
249 | 460306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
250 | 460307 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 360 | 48 | 312
251 | 460309 | 0.4 | 80 | 1.73
с.Коржумбай |  |  |  |  | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
252 | 460308 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 20 | 71
253 | 460310 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
254 | 460311 | 0.4 | 30 | 1.73
с.Теректы |  |  |  |  | 49.824 | 250 | 0.8 | 360 | 53 | 307
255 | 460601 | 0.4 | 90 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 91 | 18 | 73
256 | 460602 | 0.4 | 25 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
257 | 460603 | 0.4 | 55 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 47 | 184
258 | 460604 | 0.4 | 80 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
259 | 460605 | 0.4 | 30 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
260 | 460606 | 0.4 | 15 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
261 | 460607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
262 | 460610 | 0.4 | 35 | 1.73
с.АкынСара |  |  |  |  | 33.216 | 250 | 0.8 | 360 | 35 | 325
263 | 540102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 144 | 20 | 124
264 | 540107 | 0.4 | 30 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
265 | 540108 | 0.4 | 3 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
266 | 540112 | 0.4 | 4 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 58 | 14 | 44
267 | 540113 | 0.4 | 20 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
268 | 540116 | 0.4 | 33 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 23 | 68
269 | 540118 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
270 | 540119 | 0.4 | 45 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
271 | 540120 | 0.4 | 20 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
272 | 540121 | 0.4 | 3 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
273 | 540122 | 0.4 | 15 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
274 | 540123 | 0.4 | 22 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 231 | 26 | 205
275 | 540201 | 0.4 | 40 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 56 | 264
276 | 540202 | 0.4 | 90 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 231 | 30 | 201
277 | 540204 | 0.4 | 45 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
278 | 540206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 61 | -3
279 | 540208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 231 | 33 | 198
280 | 540205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
281 | 540207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
282 | 540203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
283 | 540209 | 0.4 | 18 | 1.73
с.Коныр |  |  |  |  | 16.608 | 160 | 0.8 | 231 | 19 | 212
284 | 540302 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 231 | 16 | 215
285 | 540304 | 0.4 | 25 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
286 | 540305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 231 | 27 | 204
287 | 540306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 144 | 22 | 122
288 | 540307 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 144 | 22 | 122
289 | 540308 | 0.4 | 25 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 144 | 18 | 126
290 | 540309 | 0.4 | 22 | 1.73 | 8.304 | 63 | 0.8 | 91 | 9 | 82
291 | 540310 | 0.4 | 15 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 144 | 27 | 117
292 | 540311 | 0.4 | 40 | 1.73
с.Коктобе |  |  |  |  | 35.984 | 160 | 0.8 | 231 | 39 | 192
293 | 540314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 360 | 31 | 329
294 | 540315 | 0.4 | 50 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 58 | 16 | 42
295 | 540316 | 0.4 | 20 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
296 | 540319 | 0.4 | 4 | 1.73
с.Акешки |  |  |  |  | 22.144 | 100 | 0.8 | 144 | 31 | 113
297 | 540402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
298 | 540404 | 0.4 | 55 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 360 | 41 | 319
299 | 540405 | 0.4 | 63 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 15 | 76
300 | 540701 | 0.4 | 20 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 231 | 27 | 204
301 | 540702 | 0.4 | 40 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
302 | 540703 | 0.4 | 10 | 1.73
Коксуский РЭС |  |  |  |  | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х
с.Балпык би |  |  |  |  | 80 | 250 | 0.8 | 200 | 80 | 120
1 | 165-02-01 | 0.4 | 99 | 1.73 | 76 | 250 | 0.8 | 200 | 76 | 124
2 | 165-02-02 | 0.4 | 162 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
3 | 165-02-03 | 0.4 | 145 | 1.73
ТОО "Шанырак" |  |  |  |  | 30 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30 | 20.4
4 | 165-02-04 | 0.4 | 90 | 1.73
с.Маслозавод |  |  |  |  | 160 | 400 | 0.8 | 320 | 160 | 160
5 | 165-02-05 | 0.4 | 285 | 1.73
с.Балпык би |  |  |  |  | 50 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
6 | 165-02-06 | 0.4 | 102 | 1.73 | 68 | 250 | 0.8 | 200 | 68 | 132
7 | 165-02-07 | 0.4 | 117 | 1.73 | 67 | 250 | 0.8 | 200 | 67 | 133
8 | 165-02-08 | 0.4 | 118 | 1.73 | 40 | 250 | 0.8 | 200 | 40 | 160
9 | 165-02-09 | 0.4 | 65 | 1.73
с.Акшатоган |  |  |  |  | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 71 | 57
10 | 165-03-01 | 0.4 | 135 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 200 | 115 | 85
11 | 165-03-02 | 0.4 | 200 | 1.73 | 72 | 250 | 0.8 | 200 | 72 | 128
12 | 165-03-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 66 | 250 | 0.8 | 200 | 66 | 134
13 | 165-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73
с.Теректы |  |  |  |  | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
14 | 165-03-05 | 0.4 | 85 | 1.73
с.Мукры |  |  |  |  | 20.4832 | 25 | 0.8 | 20 | 20.4832 | -0.4832
15 | 165-03-06 | 0.4 | 37 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
16 | 165-03-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
17 | 165-03-08 | 0.4 | 125 | 1.73 | 36.5376 | 100 | 0.8 | 80 | 36.5376 | 43.4624
18 | 165-03-09 | 0.4 | 66 | 1.73 | 101 | 250 | 0.8 | 200 | 101 | 99
19 | 165-03-10 | 0.4 | 180 | 1.73 | 98 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
20 | 165-03-11 | 0.4 | 166 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 32 | 96
21 | 165-03-12 | 0.4 | 55 | 1.73 | 58 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
22 | 165-03-13 | 0.4 | 105 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
23 | 165-03-14 | 0.4 | 95 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 80 | 30 | 50
24 | 165-03-16 | 0.4 | 55 | 1.73
с.Балпык би |  |  |  |  | 20.4832 | 25 | 0.8 | 20 | 20.4832 | -0.4832
25 | 165-03-18 | 0.4 | 37 | 1.73
с.Мукры |  |  |  |  | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 25 | 103
26 | 165-03-20 | 0.4 | 35 | 1.73
с.Теректы |  |  |  |  | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
27 | 165-03-21 | 0.4 | 85 | 1.73
с.Мукры |  |  |  |  | 64 | 160 | 0.8 | 128 | 64 | 64
28 | 165-03-22 | 0.4 | 115 | 1.73
с.Теректы |  |  |  |  | 24.912 | 40 | 0.8 | 32 | 24.912 | 7.088
29 | 165-03-23 | 0.4 | 45 | 1.73
с.Балпык би |  |  |  |  | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
30 | 165-05-01 | 0.4 | 65 | 1.73 | 53 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
31 | 165-05-02 | 0.4 | 95 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 200 | 115 | 85
32 | 165-05-03 | 0.4 | 202 | 1.73 | 108 | 250 | 0.8 | 200 | 108 | 92
33 | 165-05-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 113 | 250 | 0.8 | 200 | 113 | 87
34 | 165-05-05 | 0.4 | 199 | 1.73 | 92 | 100 | 0.8 | 80 | 92 | -12
35 | 165-05-06 | 0.4 | 165 | 1.73 | 161 | 400 | 0.8 | 320 | 161 | 159
36 | 165-05-07 | 0.4 | 280 | 1.73 | 74 | 160 | 0.8 | 128 | 74 | 54
37 | 165-05-08 | 0.4 | 132 | 1.73 | 62 | 250 | 0.8 | 200 | 62 | 138
38 | 165-05-09 | 0.4 | 111 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
39 | 165-05-10 | 0.4 | 95 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 53
40 | 165-05-11 | 0.4 | 135 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
41 | 165-05-12 | 0.4 | 166 | 1.73 | 18 | 250 | 0.8 | 200 | 18 | 182
42 | 165-05-13 | 0.4 | 185 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
43 | 165-05-14 | 0.4 | 65 | 1.73 | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
44 | 165-05-15 | 0.4 | 85 | 1.73 | 180 | 400 | 0.8 | 320 | 180 | 140
45 | 165-05-16 | 0.4 | 322 | 1.73 | 44 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
46 | 165-05-17 | 0.4 | 77 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
47 | 165-05-18 | 0.4 | 44 | 1.73 | 95 | 400 | 0.8 | 320 | 95 | 225
48 | 165-05-19 | 0.4 | 170 | 1.73 |  | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
49 | 165-05-20 | 0.4 | 0 | 1.73 | 84 | 400 | 0.8 | 320 | 84 | 236
50 | 165-06-01 | 0.4 | 150 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 53
51 | 165-06-02 | 0.4 | 135 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 94 | 34
52 | 165-06-03 | 0.4 | 166 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 105 | 95
53 | 165-06-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 64 | 250 | 0.8 | 200 | 64 | 136
54 | 165-06-05 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 200 | 63 | 137
55 | 165-06-06 | 0.4 | 112 | 1.73 | 104 | 160 | 0.8 | 128 | 104 | 24
56 | 165-06-07 | 0.4 | 185 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 200 | 77 | 123
57 | 165-06-09 | 0.4 | 135 | 1.73 | 93 | 630 | 0.8 | 504 | 93 | 411
58 | 165-06-10 | 0.4 | 360 | 1.73 | 15 | 160 | 0.8 | 128 | 15 | 113
59 | 165-06-10 | 0.4 | 20 | 1.73 | 68 | 250 | 0.8 | 200 | 68 | 132
60 | 165-06-11 | 0.4 | 122 | 1.73 | 88 | 400 | 0.8 | 320 | 88 | 232
61 | 165-06-12 | 0.4 | 160 | 1.73 | 86 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
62 | 165-06-13 | 0.4 | 155 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
63 | 165-06-14 | 0.4 | 99 | 1.73 | 55 | 250 | 0.8 | 200 | 55 | 145
64 | 165-06-15 | 0.4 | 99 | 1.73 | 52 | 400 | 0.8 | 320 | 52 | 268
65 | 165-06-16 | 0.4 | 89 | 1.73 | 120 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
66 | 165-06-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 88 | 112
67 | 165-06-18 | 0.4 | 155 | 1.73 | 181 | 250 | 0.8 | 200 | 181 | 19
68 | 165-06-19 | 0.4 | 325 | 1.73 | 67 | 630 | 0.8 | 504 | 67 | 437
69 | 165-06-19 | 0.4 | 115 | 1.73 | 60 | 400 | 0.8 | 320 | 60 | 260
70 | 165-06-20 | 0.4 | 105 | 1.73 | 56 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
71 | 165-07-01 | 0.4 | 99 | 1.73 | 95 | 400 | 0.8 | 320 | 95 | 225
72 | 165-07-02 | 0.4 | 170 | 1.73 | 88 | 160 | 0.8 | 128 | 88 | 40
73 | 165-07-03 | 0.4 | 156 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
74 | 170-07-04 | 0.4 | 0 | 1.73 | 121 | 250 | 0.8 | 200 | 121 | 79
75 | 165-07-06 | 0.4 | 215 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 83 | 117
76 | 165-07-07 | 0.4 | 145 | 1.73 | 82 | 100 | 0.8 | 80 | 82 | -2
77 | 165-07-09 | 0.4 | 145 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 47 | 81
78 | 165-07-10 | 0.4 | 84 | 1.73 | 27 | 250 | 0.8 | 200 | 27 | 173
79 | 165-07-11 | 0.4 | 45 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
80 | 165-07-12 | 0.4 | 115 | 1.73
с.Бескайнар |  |  |  |  | 104 | 250 | 0.8 | 200 | 104 | 96
81 | 165-07-15 | 0.4 | 185 | 1.73
с.Балпык би |  |  |  |  | 268 | 630 | 0.8 | 504 | 268 | 236
82 | 165-07-16 | 0.4 | 480 | 1.73 | 122 | 160 | 0.8 | 128 | 122 | 6
83 | 165-07-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 84 | 250 | 0.8 | 200 | 84 | 116
84 | 165-07-18 | 0.4 | 145 | 1.73 | 94 | 250 | 0.8 | 200 | 94 | 106
85 | 165-07-19 | 0.4 | 165 | 1.73 | 205 | 400 | 0.8 | 320 | 205 | 115
86 | 165-07-20 | 0.4 | 366 | 1.73 | 15.5008 | 25 | 0.8 | 20 | 15.5008 | 4.4992
87 | 165-07-21 | 0.4 | 28 | 1.73 | 22 | 400 | 0.8 | 320 | 22 | 298
88 | 165-07-22 | 0.4 | 35 | 1.73 | 21 | 100 | 0.8 | 80 | 21 | 59
89 | 165-07-23 | 0.4 | 35 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
90 | 165-07-24 | 0.4 | 90 | 1.73 | 96 | 160 | 0.8 | 128 | 96 | 32
91 | 165-07-25 | 0.4 | 174 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
92 | 165-07-26 | 0.4 | 66 | 1.73 | 167 | 630 | 0.8 | 504 | 167 | 337
93 | 165-07-27 | 0.4 | 355 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
94 | 165-08-01 | 0.4 | 44 | 1.73
с.Теректы |  |  |  |  | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
95 | 165-08-02 | 0.4 | 86 | 1.73 | 123 | 250 | 0.8 | 200 | 123 | 77
96 | 165-08-03 | 0.4 | 222 | 1.73 | 105 | 400 | 0.8 | 320 | 105 | 215
97 | 165-08-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 32 | 27.68 | 4.32
98 | 165-08-05 | 0.4 | 50 | 1.73 | 84 | 160 | 0.8 | 128 | 84 | 44
99 | 165-08-06 | 0.4 | 150 | 1.73 | 222 | 630 | 0.8 | 504 | 222 | 282
100 | 165-08-07 | 0.4 | 400 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
101 | 165-08-08 | 0.4 | 90 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
102 | 165-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73
с.Балпык би |  |  |  |  | 38 | 250 | 0.8 | 200 | 38 | 162
103 | 165-08-10 | 0.4 | 67 | 1.73 | 19 | 40 | 0.8 | 32 | 19 | 13
104 | 165-08-11 | 0.4 | 38 | 1.73
с.Теректы |  |  |  |  | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
105 | 165-08-12 | 0.4 | 46 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
106 | 165-08-13 | 0.4 | 80 | 1.73
с.Балпык би |  |  |  |  | 50 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
107 | 165-09-01 | 0.4 | 90 | 1.73 | 43 | 160 | 0.8 | 128 | 43 | 85
108 | 165-09-03 | 0.4 | 76 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
109 | 165-09-04 | 0.4 | 96 | 1.73 | 169 | 400 | 0.8 | 320 | 169 | 151
110 | 165-09-05 | 0.4 | 302 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
111 | 165-09-06 | 0.4 | 40 | 1.73 | 25 | 630 | 0.8 | 504 | 25 | 479
112 | 165-09-08 | 0.4 | 388 | 1.73 | 87 | 250 | 0.8 | 200 | 87 | 113
113 | 165-09-09 | 0.4 | 155 | 1.73 | 26 | 160 | 0.8 | 128 | 26 | 102
114 | 165-09-10 | 0.4 | 45 | 1.73 | 77 | 630 | 0.8 | 504 | 77 | 427
115 | 165-12-01 | 0.4 | 133 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 80 | 17 | 63
116 | 165-12-02 | 0.4 | 40 | 1.73
с.Жамбыл |  |  |  |  | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
117 | 45-01-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
118 | 45-01-02 | 0.4 | 85 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
119 | 45-01-03 | 0.4 | 96 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
120 | 45-01-04 | 0.4 | 35 | 1.73
с.Мукры |  |  |  |  | 195 | 630 | 0.8 | 504 | 195 | 309
121 | 45-01-05 | 0.4 | 350 | 1.73 | 23 | 40 | 0.8 | 32 | 23 | 9
122 | 45-01-06 | 0.4 | 45 | 1.73
с.Мамбет |  |  |  |  | 6.6432 | 40 | 0.8 | 32 | 6.6432 | 25.3568
123 | 45-01-10 | 0.4 | 12 | 1.73
с.Жамбыл |  |  |  |  | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
124 | 45-01-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 41 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
125 | 45-01-12 | 0.4 | 70 | 1.73
с.Талапты |  |  |  |  | 18.2688 | 25 | 0.8 | 20 | 18.2688 | 1.7312
126 | 45-02-02 | 0.4 | 33 | 1.73 | 22 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
127 | 45-02-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 15 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
128 | 45-02-04 | 0.4 | 25 | 1.73 | 73 | 160 | 0.8 | 128 | 73 | 55
129 | 45-02-05 | 0.4 | 130 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
130 | 45-02-06 | 0.4 | 66 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
131 | 45-02-07 | 0.4 | 95 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
132 | 45-02-08 | 0.4 | 25 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
133 | 45-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73
с.Мамбет |  |  |  |  | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
134 | 45-03-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
135 | 45-03-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 128.4352 | 250 | 0.8 | 200 | 128.4352 | 71.5648
136 | 45-03-03 | 0.4 | 232 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
137 | 45-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
138 | 45-03-05 | 0.4 | 160 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
139 | 45-03-06 | 0.4 | 62 | 1.73
с.Енбекшиказак |  |  |  |  | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
140 | 45-03-07 | 0.4 | 100 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
141 | 45-03-08 | 0.4 | 75 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
142 | 45-03-09 | 0.4 | 25 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
143 | 45-03-10 | 0.4 | 44 | 1.73
с.Мамбет |  |  |  |  | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
144 | 45-03-11 | 0.4 | 55 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
145 | 45-03-12 | 0.4 | 30 | 1.73
с.Енбекшиказак |  |  |  |  | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
146 | 45-03-13 | 0.4 | 180 | 1.73
с.Мамбет |  |  |  |  | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
147 | 45-03-14 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
148 | 45-03-15 | 0.4 | 77 | 1.73 | 29.8944 | 100 | 0.8 | 80 | 29.8944 | 50.1056
149 | 45-03-16 | 0.4 | 54 | 1.73
с.Енбекшиказак |  |  |  |  | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
150 | 45-03-17 | 0.4 | 80 | 1.73
с.Муканшы |  |  |  |  | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
151 | 47-01-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
152 | 47-01-05 | 0.4 | 86 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
153 | 47-01-07 | 0.4 | 19 | 1.73 | 37 | 250 | 0.8 | 200 | 37 | 163
154 | 47-03-01 | 0.4 | 66 | 1.73
с.Жарлыозек |  |  |  |  | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
155 | 47-03-02 | 0.4 | 102 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
156 | 47-03-03 | 0.4 | 70 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 74 | 6
157 | 47-03-04 | 0.4 | 133 | 1.73 | 37 | 160 | 0.8 | 128 | 37 | 91
158 | 47-03-05 | 0.4 | 68 | 1.73 | 79 | 100 | 0.8 | 80 | 79 | 1
159 | 47-03-06 | 0.4 | 142 | 1.73 | 52 | 180 | 0.8 | 144 | 52 | 92
160 | 47-03-07 | 0.4 | 92 | 1.73 | 46 | 250 | 0.8 | 200 | 46 | 154
161 | 47-03-08 | 0.4 | 83 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 20 | 60
162 | 47-03-09 | 0.4 | 35 | 1.73 | 18.2688 | 25 | 0.8 | 20 | 18.2688 | 1.7312
163 | 47-03-10 | 0.4 | 33 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
164 | 47-03-11 | 0.4 | 44 | 1.73 | 19.9296 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.9296 | 30.4704
165 | 47-03-12 | 0.4 | 36 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
166 | 47-03-13 | 0.4 | 55 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
167 | 47-03-14 | 0.4 | 43 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
168 | 47-03-15 | 0.4 | 30 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
169 | 47-03-16 | 0.4 | 22 | 1.73
с.Мусабек |  |  |  |  | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
170 | 47-05-01 | 0.4 | 33 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 200 | 77 | 123
171 | 47-05-03 | 0.4 | 140 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
172 | 47-05-04 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 250 | 0.8 | 200 | 48 | 152
173 | 47-05-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 18.2688 | 40 | 0.8 | 32 | 18.2688 | 13.7312
174 | 47-05-06 | 0.4 | 33 | 1.73
с.Маулембай |  |  |  |  | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
175 | 47-06-02 | 0.4 | 99 | 1.73
с.Актекше |  |  |  |  | 20 | 160 | 0.8 | 128 | 20 | 108
176 | 49-02-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 72 | 8
177 | 49-02-02 | 0.4 | 130 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
178 | 49-02-03 | 0.4 | 65 | 1.73 | 46 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
179 | 49-02-04 | 0.4 | 81 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
180 | 49-02-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 14.9472 | 40 | 0.8 | 32 | 14.9472 | 17.0528
181 | 49-02-06 | 0.4 | 27 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
182 | 49-02-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
183 | 49-02-09 | 0.4 | 7 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
184 | 49-02-10 | 0.4 | 11 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
185 | 49-02-11 | 0.4 | 7 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
186 | 49-02-19 | 0.4 | 50 | 1.73 | 9 | 100 | 0.8 | 80 | 9 | 71
187 | 49-02-20 | 0.4 | 15 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
188 | 49-02-21 | 0.4 | 10 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
189 | 49-02-22 | 0.4 | 8 | 1.73
с/о Кабылиса АО "Казтелерадио" |  |  |  |  | 79 | 400 | 0.8 | 320 | 79 | 241
190 | 49-04-01 | 0.4 | 140 | 1.73
с.Алгабас |  |  |  |  | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
191 | 166-01-01 | 0.4 | 96 | 1.73 | 65 | 250 | 0.8 | 200 | 65 | 135
192 | 166-01-02 | 0.4 | 115 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 40 | 88
193 | 166-01-03 | 0.4 | 71 | 1.73
с.Кызылтоган |  |  |  |  | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
194 | 166-01-04 | 0.4 | 52 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
195 | 166-01-05 | 0.4 | 46 | 1.73
с.Алгабас |  |  |  |  | 0 | 40 | 0.8 | 32 | 0 | 32
196 | 166-01-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 37 | 250 | 0.8 | 200 | 37 | 163
197 | 166-01-07 | 0.4 | 66 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
198 | 166-01-08 | 0.4 | 20 | 1.73 | 19.376 | 25 | 0.8 | 20 | 19.376 | 0.624
199 | 166-01-10 | 0.4 | 35 | 1.73
с.Актекше |  |  |  |  | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
200 | 166-03-02 | 0.4 | 88 | 1.73 | 21 | 160 | 0.8 | 128 | 21 | 107
201 | 166-03-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 40 | 0.8 | 32 | 19.9296 | 12.0704
202 | 166-03-04 | 0.4 | 36 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
203 | 166-03-05 | 0.4 | 18 | 1.73
с.Жетыжал |  |  |  |  | 67 | 250 | 0.8 | 200 | 67 | 133
204 | 170-01-01 | 0.4 | 120 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
205 | 170-01-02 | 0.4 | 65 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
206 | 170-01-03 | 0.4 | 115 | 1.73
ст.Коксу |  |  |  |  | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 38 | 90
207 | 170-02-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 38 | 90
208 | 170-02-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 34 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34 | 16.4
209 | 170-02-03 | 0.4 | 60 | 1.73 | 82 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
210 | 170-02-04 | 0.4 | 150 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
211 | 170-02-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 15 | 250 | 0.8 | 200 | 15 | 185
212 | 170-02-06 | 0.4 | 26 | 1.73 | 55 | 250 | 0.8 | 200 | 55 | 145
213 | 170-02-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 36 | 250 | 0.8 | 200 | 36 | 164
214 | 170-02-08 | 0.4 | 65 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
215 | 170-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 9 | 160 | 0.8 | 128 | 9 | 119
216 | 170-03-01 | 0.4 | 15 | 1.73
с.Муканшы |  |  |  |  | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
217 | 170-03-02 | 0.4 | 66 | 1.73
с.Ондирис |  |  |  |  | 15.5008 | 40 | 0.8 | 32 | 15.5008 | 16.4992
218 | 170-03-03 | 0.4 | 28 | 1.73
с.Надырызбек |  |  |  |  | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
219 | 170-03-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
220 | 170-03-06 | 0.4 | 96 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
221 | 170-03-07 | 0.4 | 25 | 1.73
ст.Коксу |  |  |  |  | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
222 | 170-03-08 | 0.4 | 0 | 1.73
с.Жетыжал |  |  |  |  | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
223 | 170-04-01 | 0.4 | 66 | 1.73
ст.Коксу |  |  |  |  | 104 | 400 | 0.8 | 320 | 104 | 216
224 | 170-07-01 | 0.4 | 185 | 1.73 | 19.376 | 25 | 0.8 | 20 | 19.376 | 0.624
225 | 170-08-01 | 0.4 | 35 | 1.73
с.Амангельды |  |  |  |  | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
226 | 170-08-03 | 0.4 | 0 | 1.73
с.Кернарал |  |  |  |  | 65 | 250 | 0.8 | 200 | 65 | 135
227 | 170-08-05 | 0.4 | 115 | 1.73
с.Амангельды |  |  |  |  | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
228 | 170-08-06 | 0.4 | 23 | 1.73
с.Каратал |  |  |  |  | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
229 | 170-08-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 31 | 160 | 0.8 | 128 | 31 | 97
230 | 170-08-08 | 0.4 | 55 | 1.73 | 92 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
231 | 170-08-09 | 0.4 | 165 | 1.73 | 65 | 250 | 0.8 | 200 | 65 | 135
232 | 170-08-09 | 0.4 | 115 | 1.73
с.Амангельды |  |  |  |  | 59 | 400 | 0.8 | 320 | 59 | 261
233 | 170-08-10 | 0.4 | 99 | 1.73 | 50 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
234 | 170-08-11 | 0.4 | 87 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 53
235 | 170-08-12 | 0.4 | 132 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
236 | 170-08-13 | 0.4 | 88 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
237 | 170-08-14 | 0.4 | 105 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
238 | 170-08-15 | 0.4 | 115 | 1.73 | 50 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
239 | 170-08-16 | 0.4 | 88 | 1.73
с.Каратал |  |  |  |  | 11.6256 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.6256 | 38.7744
240 | 170-08-17 | 0.4 | 21 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
241 | 170-08-18 | 0.4 | 15 | 1.73
ст.Коксу |  |  |  |  | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
242 | 170-08-19 | 0.4 | 30 | 1.73
с.Амангельды |  |  |  |  | 47 | 250 | 0.8 | 200 | 47 | 153
243 | 170-08-20 | 0.4 | 77 | 1.73
с.Кенарал |  |  |  |  | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
244 | 170-08-22 | 0.4 | 88 | 1.73
Сарканский РЭС |  |  |  |  | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х
| с. Аманбоктер |  |  |  | 3 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
1 | РП-20202 | 0.4 | 3.5 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.8 | 32.6
2 | РП-20203 | 0.4 | 15 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 79 | 32.5 | 46.5
3 | РП-20301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 82 | 22 | 60
4 | 990301 | 0.4 | 43 | 1.73
| с. Лепси |  |  |  | 7 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
5 | 3т0101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
6 | 3т0102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28 | 30
7 | 3т0103 | 0.4 | 31 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 41 | 39
8 | 3т0201 | 0.4 | 63 | 1.73
| с. Кокжиде |  |  |  | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
9 | 3т0204 | 0.4 | 70 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
10 | 3т0203 | 0.4 | 21 | 1.73
| с. Лепси |  |  |  | 13 | 40 | 0.8 | 32 | 27 | 5
11 | 3т0301 | 0.4 | 24 | 1.73 | 133 | 400 | 0.8 | 320 | 102 | 218
12 | 3т0302 | 0.4 | 244 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
13 | 3т0303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
14 | 3т0304 | 0.4 | 23 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 75 | 125
15 | 3т0305 | 0.4 | 141 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 20 | 18 | 2
16 | 3т0401 | 0.4 | 12 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
17 | 3т0403 | 0.4 | 171 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 20 | 15 | 5
18 | 3т0701 | 0.4 | 7 | 1.73 | 5 | 30 | 0.8 | 24 | 12 | 12
19 | 3т0702 | 0.4 | 9 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
20 | 3т0703 | 0.4 | 48 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 42 | 86
21 | 3т0704 | 0.4 | 73 | 1.73
| с. М. Толебаева |  |  |  | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
22 | 270201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
23 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
24 | 270203 | 0.4 | 73 | 1.73
| с. Шубартобек |  |  |  | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 14 | 6
25 | 270301 | 0.4 | 12 | 1.73
| с. Ульга |  |  |  | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 43 | 85
| 270204 | 0.4 | 44 | 1.73
| с. М. Толебаева |  |  |  | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
27 | 860401 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 36 | 44
28 | 860402 | 0.4 | 48 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28 | 22.4
29 | 860403 | 0.4 | 31 | 1.73
| с. Караултобе |  |  |  | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 42
30 | 210402 | 0.4 | 127 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41 | 9.4
31 | 210403 | 0.4 | 87 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
32 | 210404 | 0.4 | 107 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
33 | 210405 | 0.4 | 124 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
34 | 210402-а | 0.4 | 14 | 1.73
| с. Кок озек |  |  |  | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
35 | 290201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 37 | 13.4
36 | 290202 | 0.4 | 85 | 1.73
| с. Алмалы |  |  |  | 99 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
37 | 740201 | 0.4 | 178 | 1.73 | 103 | 150 | 0.8 | 120 | 78 | 42
38 | 740202 | 0.4 | 185 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
39 | 740203 | 0.4 | 114 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 21 | 11
40 | 740204 | 0.4 | 49 | 1.73 | 22 | 30 | 0.8 | 24 | 16 | 8
41 | 740205 | 0.4 | 40 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
42 | 740207 | 0.4 | 127 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
43 | 740210 | 0.4 | 186 | 1.73 | 194 | 250 | 0.8 | 200 | 68 | 132
44 | 740401 | 0.4 | 349 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
45 | 740501 | 0.4 | 135 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
46 | 740502 | 0.4 | 134 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
47 | 740503 | 0.4 | 179 | 1.73 | 106 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
48 | 740504 | 0.4 | 192 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 89 | -9
49 | 740505 | 0.4 | 127 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
50 | 740506 | 0.4 | 131 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
51 | 740507 | 0.4 | 136 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
52 | 740508 | 0.4 | 134 | 1.73 | 193 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
53 | 740601 | 0.4 | 335 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
54 | 740206 | 0.4 | 26 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
55 | 740603 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
56 | 740604 | 0.4 | 137 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
57 | 740701 | 0.4 | 192 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 35
58 | 740702 | 0.4 | 188 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 43 | 7.4
59 | 740705 | 0.4 | 90 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 21 | 11
60 | 740706 | 0.4 | 49 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
61 | 740708 | 0.4 | 23 | 1.73
| с. Койлык |  |  |  | 27 | 40 | 0.8 | 32 | 25 | 7
62 | 250104 | 0.4 | 47 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
63 | 250105 | 0.4 | 181 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
64 | 250107 | 0.4 | 178 | 1.73 | 199 | 250 | 0.8 | 200 | 87 | 113
65 | 250109 | 0.4 | 341 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
66 | 251111 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
67 | 250113 | 0.4 | 182 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 69 | 59
68 | 250114 | 0.4 | 174 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
69 | 250117 | 0.4 | 126 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
70 | 250118 | 0.4 | 14 | 1.73
| с. Шатырбай |  |  |  | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
71 | 250201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
72 | 250202 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
73 | 250203 | 0.4 | 11 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
74 | 250204 | 0.4 | 118 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
75 | 250205 | 0.4 | 54 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 36 | 92
76 | 250207 | 0.4 | 128 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
77 | 250301 | 0.4 | 22 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 49.1 | 30.9
78 | 250302 | 0.4 | 114 | 1.73
[5 empty] | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
79 | 280301 | 0.4 | 9 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
80 | 280302 | 0.4 | 29 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16 | 34.4
81 | 280402 | 0.4 | 34 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 70 | 58
82 | 280403 | 0.4 | 185 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
83 | 280404 | 0.4 | 128 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
84 | 280405 | 0.4 | 215 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
85 | 280501 | 0.4 | 124 | 1.73 | [5 empty] | 0
| с. Бакалы |  |  |  | 168 | 250 | 0.8 | 200 | 78 | 122
86 | 310101 | 0.4 | 304 | 1.73 | 98 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
87 | 310102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
88 | 310103 | 0.4 | 26 | 1.73 | 32 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
89 | 310106 | 0.4 | 42 | 1.73 | 162 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
90 | 310402 | 0.4 | 299 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
91 | 310403 | 0.4 | 41 | 1.73 | 95 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
92 | 310404 | 0.4 | 117 | 1.73
| с. Актума |  |  |  | 116 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
93 | 240101 | 0.4 | 210 | 1.73 | 96 | 100 | 0.8 | 80 | 58 | 22
94 | 240103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
95 | 240104 | 0.4 | 117 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
96 | 240105 | 0.4 | 15 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
97 | 240106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
98 | 240107 | 0.4 | 18 | 1.73 | 91 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
99 | 240108 | 0.4 | 116 | 1.73 | 2 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
100 | 240109 | 0.4 | 5 | 1.73
| с. Соколовка |  |  |  | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 37 | 43
101 | 240202 | 0.4 | 82 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
102 | 240203 | 0.4 | 41 | 1.73
| с. Каргалы |  |  |  | 61 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
103 | 240201 | 0.4 | 5 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
104 | 240204 | 0.4 | 82 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
105 | 240205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
106 | 240206 | 0.4 | 72 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
107 | 240207 | 0.4 | 69 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
108 | 240209 | 0.4 | 120 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 80 | 57 | 23
109 | 240210 | 0.4 | 111 | 1.73 | [5 empty] | 0
| с. Аккаин |  |  |  | 35 | 100 | 0.8 | 128 | 41 | 87
110 | 240303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11 | 39.4
111 | 240304 | 0.4 | 20 | 1.73
| с. Черкаск |  |  |  | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
112 | 240301 | 0.4 | 109 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 25 | 13 | 12
113 | 240305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
114 | 240306 | 0.4 | 101 | 1.73 | 9 | 50 | 0.8 | 25 | 9 | 16
115 | 240401 | 0.4 | 17 | 1.73
| с. Екаша |  |  |  | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
116 | 840101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
117 | 840102 | 0.4 | 89 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 41 | 87
118 | 840103 | 0.4 | 67 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
119 | 840104 | 0.4 | 72 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 73 | 127
120 | 840105 | 0.4 | 150 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 26 | 102
121 | 840107 | 0.4 | 67 | 1.73 | 33 | 100 | 0.8 | 80 | 33 | 47
122 | 840108 | 0.4 | 61 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 19 | 61
123 | 840109 | 0.4 | 35 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
124 | 840110 | 0.4 | 31 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
125 | 840111 | 0.4 | 77 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
126 | 840201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
127 | 840202 | 0.4 | 26 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 1 | 31
128 | 840203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1 | 49.4
129 | 840204 | 0.4 | 32 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
130 | 840205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
131 | 840402 | 0.4 | 63 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
132 | 840401 | 0.4 | 11 | 1.73
| с. Аманбоктер |  |  |  | 16 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
133 | РП-20101 | 0.4 | 29 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
134 | РП-20201 | 0.4 | 27 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24 | 26.4
135 | РП-20203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 31 | 49
136 | РП-20301 | 0.4 | 53 | 1.73
| с. Теректи |  |  |  | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
137 | 990301 | 0.4 | 115 | 1.73
| г. Саркан |  |  |  | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
138 | 830301 | 0.4 | 116.5 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
139 | 830302 | 0.4 | 141 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 78 | 122
140 | 830303 | 0.4 | 163 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
141 | 830304 | 0.4 | 140 | 1.73 | 69 | 180 | 0.8 | 144 | 67 | 77
142 | 830305 | 0.4 | 123 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
143 | 830306 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 201 | 400 | 0.8 | 320 | 93 | 227
144 | 830307 | 0.4 | 362 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 28 | 100
145 | 830308 | 0.4 | 44 | 1.73 | 77 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
146 | 830309 | 0.4 | 139 | 1.73 | 167 | 250 | 0.8 | 200 | 101 | 99
147 | 830310 | 0.4 | 300 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 93.5 | 34.5
148 | 830312 | 0.4 | 214 | 1.73 | 22 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
149 | 830402 | 0.4 | 39 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
150 | 830403 | 0.4 | 40 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 52 | 28
151 | РП-10102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1.4
152 | РП-10103 | 0.4 | 91 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
153 | РП-10104 | 0.4 | 300 | 1.73 | 36.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
154 | РП-10105 | 0.4 | 66 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
155 | РП-10106 | 0.4 | 123 | 1.73 | 118 | 160 | 0.8 | 128 | 99 | 29
156 | РП-10108 | 0.4 | 214 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
157 | РП-10202 | 0.4 | 123 | 1.73 | 166 | 315 | 0.8 | 200 | 68 | 132
158 | 830201 | 0.4 | 300 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
159 | 830203 | 0.4 | 181 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
160 | 830204 | 0.4 | 163 | 1.73 | 87 | 180 | 0.8 | 130 | 79 | 51
161 | 830205 | 0.4 | 160 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
162 | 830206 | 0.4 | 186 | 1.73 | 66 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
163 | 830207 | 0.4 | 120 | 1.73 | 177 | 250 | 0.8 | 200 | 82 | 118
164 | 830208 | 0.4 | 320 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
165 | 830209 | 0.4 | 184 | 1.73 | 100 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
166 | 830210 | 0.4 | 142 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.5 | 22 | 28.5
167 | 830211 | 0.4 | 45 | 1.73 | 2 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
168 | 830212 | 0.4 | 5 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
169 | 830213 | 0.4 | 112 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 82 | 118
170 | 830214 | 0.4 | 300 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 150 | 78 | 72
171 | 830215 | 0.4 | 270 | 1.73 | 68.5 | 180 | 0.8 | 152 | 67 | 85
172 | 830216 | 0.4 | 124 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
173 | 830218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 87 | 233
174 | 830219 | 0.4 | 363 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 81 | 47
175 | 830220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 80 | 120
176 | 830221 | 0.4 | 160 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
177 | 830222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
178 | 830223 | 0.4 | 83 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 47 | 81
179 | 830224 | 0.4 | 86 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
180 | 830225 | 0.4 | 80 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29 | 21.4
181 | 830226 | 0.4 | 60 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
182 | 830230 | 0.4 | 54 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 70 | 130
183 | 830101 | 0.4 | 123 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
184 | 830102 | 0.4 | 86 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
185 | 830104 | 0.4 | 96 | 1.73 | 45 | 150 | 0.8 | 128 | 45 | 83
186 | 830105 | 0.4 | 81 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
187 | 830106 | 0.4 | 76 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
188 | 830107 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
189 | 830108 | 0.4 | 93 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
190 | 830109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 18 | 50 | 0.8 | 32 | 18 | 14
191 | 830110 | 0.4 | 33 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
192 | 830113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 4 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
193 | 830114 | 0.4 | 6 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 210 | 63 | 147
194 | 830115 | 0.4 | 112 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
195 | 830117 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 20 | 18 | 2
196 | 830119 | 0.4 | 27 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21 | 29.4
197 | 830121 | 0.4 | 42 | 1.73
Сарыозекский РЭС
[5 empty] | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х
Сарыбулакский м/у |  |  |  |  | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
1 | 360601 | 0.4 | 80 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
2 | 360602 | 0.4 | 100 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
3 | 360603 | 0.4 | 174 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
4 | 360604 | 0.4 | 98 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
5 | 360606 | 0.4 | 35 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
6 | 360607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
7 | 360605 | 0.4 | 36 | 1.73
Сарыозекский м/у |  |  |  |  | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
8 | 260101 | 0.4 | 45 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
9 | 260102 | 0.4 | 36 | 1.73 | 32.1088 | 100 | 0.8 | 80 | 32.1088 | 47.8912
10 | 260103 | 0.4 | 58 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
11 | 260104 | 0.4 | 71 | 1.73 | 43.7344 | 400 | 0.8 | 320 | 43.7344 | 276.2656
12 | 260105 | 0.4 | 79 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
13 | 260107 | 0.4 | 88 | 1.73 | 39.8592 | 250 | 0.8 | 200 | 39.8592 | 160.1408
14 | 260108 | 0.4 | 72 | 1.73 | 48.1632 | 160 | 0.8 | 128 | 48.1632 | 79.8368
15 | 260109 | 0.4 | 87 | 1.73 | 43.7344 | 250 | 0.8 | 200 | 43.7344 | 156.2656
16 | 260401 | 0.4 | 79 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
17 | 260402 | 0.4 | 20 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
18 | 260502 | 0.4 | 120 | 1.73 | 45.3952 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
19 | 260503 | 0.4 | 82 | 1.73 | 44.8416 | 160 | 0.8 | 128 | 44.8416 | 83.1584
20 | 260505 | 0.4 | 81 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 21.5904 | 58.4096
21 | 260506 | 0.4 | 39 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
22 | 260507 | 0.4 | 62 | 1.73 | 57.5744 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
23 | 260601 | 0.4 | 104 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
24 | 260602 | 0.4 | 44 | 1.73 | 29.3408 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
25 | 260603 | 0.4 | 53 | 1.73
с.Кызылжар |  |  |  |  | 33.7696 | 400 | 0.8 | 320 | 33.7696 | 286.2304
26 | 370401 | 0.4 | 61 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
27 | 370402 | 0.4 | 41 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
28 | 370403 | 0.4 | 64 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
29 | 370404 | 0.4 | 41 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
30 | 370405 | 0.4 | 27 | 1.73 | 4.9824 | 160 | 0.8 | 128 | 4.9824 | 123.0176
31 | 370406 | 0.4 | 9 | 1.73
с.Когалы |  |  |  |  | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
32 | 280101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
33 | 280102 | 0.4 | 43 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
34 | 280202 | 0.4 | 145 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
35 | 280204 | 0.4 | 130 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
36 | 280205 | 0.4 | 94 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
37 | 280206 | 0.4 | 116 | 1.73 | 94.6656 | 250 | 0.8 | 200 | 94.6656 | 105.3344
38 | 280207 | 0.4 | 171 | 1.73
с.Когалы |  |  |  |  | 104.0768 | 200 | 0.8 | 160 | 104.0768 | 55.9232
39 | 280208 | 0.4 | 188 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
40 | 280209 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
41 | 280210 | 0.4 | 95 | 1.73 | 119.5776 | 160 | 0.8 | 128 | 119.5776 | 8.4224
42 | 280501 | 0.4 | 216 | 1.73 | 65.8784 | 100 | 0.8 | 80 | 65.8784 | 14.1216
43 | 280504 | 0.4 | 119 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
44 | 280505 | 0.4 | 23 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
45 | 280601 | 0.4 | 46 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
46 | 280602 | 0.4 | 124 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
47 | 280605 | 0.4 | 116 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
48 | 280608 | 0.4 | 133 | 1.73 | 64.7712 | 315 | 0.8 | 252 | 64.7712 | 187.2288
49 | 280610 | 0.4 | 117 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
50 | 280611 | 0.4 | 145 | 1.73 | 85.808 | 100 | 0.8 | 80 | 85.808 | -5.808
51 | 280612 | 0.4 | 155 | 1.73
с.Талдыбулак, с.Бостан |  |  |  |  | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
52 | 290101 | 0.4 | 160 | 1.73 | 80.272 | 100 | 0.8 | 80 | 80.272 | -0.272
53 | 290102 | 0.4 | 145 | 1.73 | 61.4496 | 100 | 0.8 | 80 | 61.4496 | 18.5504
54 | 290105 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 100 | 0.8 | 80 | 61.4496 | 18.5504
55 | 290301 | 0.4 | 111 | 1.73 | 76.3968 | 100 | 0.8 | 80 | 76.3968 | 3.6032
56 | 290302 | 0.4 | 138 | 1.73 | 39.8592 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
57 | 290304 | 0.4 | 72 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
58 | 290307 | 0.4 | 60 | 1.73 | 78.0576 | 100 | 0.8 | 80 | 78.0576 | 1.9424
59 | 290308 | 0.4 | 141 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
60 | 290309 | 0.4 | 124 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
61 | 290310 | 0.4 | 176 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
62 | 290311 | 0.4 | 63 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
63 | 290314 | 0.4 | 75 | 1.73
с.Доланалы, с.Жайнак |  |  |  |  | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
64 | 270101 | 0.4 | 105 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
65 | 270106 | 0.4 | 46 | 1.73 | 80.272 | 100 | 0.8 | 80 | 80.272 | -0.272
66 | 270108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
67 | 270109 | 0.4 | 41 | 1.73
с.Жаналык |  |  |  |  | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
68 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
69 | 270203 | 0.4 | 70 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
70 | 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
71 | 270205 | 0.4 | 44 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
72 | 270206 | 0.4 | 29 | 1.73
с.Алтынемель,с.Акбастау, с.Карымсак |  |  |  |  | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
73 | 270301 | 0.4 | 29 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.7328 | 37.6672
74 | 270303 | 0.4 | 23 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
75 | 270305 | 0.4 | 120 | 1.73 | 22.6976 | 60 | 0.8 | 48 | 22.6976 | 25.3024
76 | 270306 | 0.4 | 41 | 1.73
с.Тастыбастау |  |  |  |  | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
77 | 270501 | 0.4 | 85 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
78 | 270503 | 0.4 | 78 | 1.73 | 42.0736 | 150 | 0.8 | 120 | 42.0736 | 77.9264
79 | 270504 | 0.4 | 76 | 1.73 | 9.4112 | 40 | 0.8 | 32 | 9.4112 | 22.5888
80 | 270505 | 0.4 | 17 | 1.73
с.Алтынемель |  |  |  |  | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
81 | 270601 | 0.4 | 64 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
82 | 270602 | 0.4 | 145 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
83 | 270603 | 0.4 | 48 | 1.73 | 70.3072 | 100 | 0.8 | 80 | 70.3072 | 9.6928
84 | 270605 | 0.4 | 127 | 1.73
с.Рудник-Коксу, с.Косагаш, с. |  |  |  |  | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
85 | 300101 | 0.4 | 195 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
86 | 300103 | 0.4 | 155 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
87 | 300104 | 0.4 | 101 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
88 | 300106 | 0.4 | 132 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
89 | 300301 | 0.4 | 45 | 1.73 | 3.8752 | 40 | 0.8 | 32 | 3.8752 | 28.1248
90 | 300302 | 0.4 | 7 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
91 | 300303 | 0.4 | 36 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
92 | 300304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
93 | 300305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
94 | 300703 | 0.4 | 164 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
95 | 300704 | 0.4 | 47 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
96 | 300705 | 0.4 | 37 | 1.73 | 88.576 | 630 | 0.8 | 504 | 88.576 | 415.424
97 | 370706 | 0.4 | 160 | 1.73
с.Басши |  |  |  |  | 9.9648 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
98 | 311404 | 0.4 | 18 | 1.73 | 121.2384 | 160 | 0.8 | 128 | 121.2384 | 6.7616
99 | 311405 | 0.4 | 219 | 1.73 | 191.5456 | 250 | 0.8 | 200 | 191.5456 | 8.4544
100 | 311406 | 0.4 | 346 | 1.73 | 116.8096 | 160 | 0.8 | 128 | 116.8096 | 11.1904
101 | 311407 | 0.4 | 211 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
102 | 311413 | 0.4 | 85 | 1.73
с.Жоламан |  |  |  |  | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
103 | 350301 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
104 | 350302 | 0.4 | 55 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
105 | 350303 | 0.4 | 22 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
106 | 350304 | 0.4 | 21 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
107 | 350305 | 0.4 | 19 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
108 | 350101 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
109 | 350102 | 0.4 | 25 | 1.73
Талдыкорганский РЭС |  |  |  |  | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х
Областная Больница, Новостройка |  |  |  |  | 117.9168 | 320 | 0.8 | 256 | 117.9168 | 138.0832
1 | 105 | 0.4 | 213 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
2 | 143 | 0.4 | 198 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
3 | 444 | 0.4 | 45 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
4 | 216 | 0.4 | 125 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
5 | 699 | 0.4 | 150 | 1.73 | 75.8432 | 400 | 0.8 | 320 | 75.8432 | 244.1568
6 | 238 | 0.4 | 137 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
7 | 328 | 0.4 | 75 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
8 | 164 | 0.4 | 162 | 1.73 | 81.3792 | 250 | 0.8 | 200 | 81.3792 | 118.6208
9 | 184 | 0.4 | 147 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
10 | 559 | 0.4 | 55 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
11 | 569 | 0.4 | 35 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
12 | 390 | 0.4 | 30 | 1.73 | 246.9056 | 630 | 0.8 | 504 | 246.9056 | 257.0944
13 | 203 | 0.4 | 446 | 1.73 | 171.616 | 630 | 0.8 | 504 | 171.616 | 332.384
14 | 244-1 | 0.4 | 310 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
15 | 473 | 0.4 | 251 | 1.73 | 13.84 | 630 | 0.8 | 504 | 13.84 | 490.16
16 | 225 | 0.4 | 25 | 1.73 | 48.1632 | 630 | 0.8 | 504 | 48.1632 | 455.8368
17 | 525 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
18 | 381 | 0.4 | 87 | 1.73 | 24.912 | 400 | 0.8 | 320 | 24.912 | 295.088
19 | 535 | 0.4 | 45 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
20 | 232 | 0.4 | 55 | 1.73 | 93.0048 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
21 | 154 | 0.4 | 168 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
22 | 464 | 0.4 | 83 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
23 | 639 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
24 | 640 | 0.4 | 55 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
25 | 388 | 0.4 | 75 | 1.73
Лес хоз, Аквапарк |  |  |  |  | 32.1088 | 400 | 0.8 | 320 | 32.1088 | 287.8912
26 | 298 | 0.4 | 58 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
27 | 330 | 0.4 | 135 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
28 | 399 | 0.4 | 55 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
29 | 417 | 0.4 | 85 | 1.73
Мкр Каратал |  |  |  |  | 169.4016 | 630 | 0.8 | 504 | 169.4016 | 334.5984
30 | 509(1) | 0.4 | 306 | 1.73 | 138.4 | 630 | 0.8 | 504 | 138.4 | 365.6
31 | 510(2) | 0.4 | 250 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
32 | 503(3) | 0.4 | 180 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
33 | 458 | 0.4 | 170 | 1.73 | 11.072 | 180 | 0.8 | 144 | 11.072 | 132.928
34 | 466 | 0.4 | 20 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
35 | 567 | 0.4 | 33 | 1.73 | 188.224 | 400 | 0.8 | 320 | 188.224 | 131.776
36 | 507 | 0.4 | 340 | 1.73
Каракоз, Гаухар Ана, Абылай Хана |  |  |  |  | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
37 | 202 | 0.4 | 210 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
38 | 228 | 0.4 | 205 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
39 | 389 | 0.4 | 176 | 1.73 | 179.92 | 630 | 0.8 | 504 | 179.92 | 324.08
40 | 170 | 0.4 | 325 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
41 | 340 | 0.4 | 110 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
42 | 449 | 0.4 | 63 | 1.73
Мкр Каратал |  |  |  |  | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
43 | 400 | 0.4 | 314 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
44 | 487 | 0.4 | 155 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
45 | 384 | 0.4 | 90 | 1.73 | 124.0064 | 630 | 0.8 | 504 | 124.0064 | 379.9936
46 | 205 | 0.4 | 224 | 1.73 | 120.6848 | 400 | 0.8 | 320 | 120.6848 | 199.3152
47 | 382 | 0.4 | 218 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
48 | 502 | 0.4 | 210 | 1.73 | 53.6992 | 400 | 0.8 | 320 | 53.6992 | 266.3008
49 | РП - 12(700) | 0.4 | 97 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
50 | 663 | 0.4 | 110 | 1.73 | 79.1648 | 630 | 0.8 | 504 | 79.1648 | 424.8352
51 | 662 | 0.4 | 143 | 1.73
Многопрофильная больница |  |  |  |  | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
52 | 805 | 0.4 | 255 | 1.73 | 135.632 | 630 | 0.8 | 504 | 135.632 | 368.368
53 | 806 | 0.4 | 245 | 1.73
Отенай, Енбек |  |  |  |  | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
54 | 251 | 0.4 | 90 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
55 | 250 | 0.4 | 15 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
56 | 370 | 0.4 | 10 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
57 | 252 | 0.4 | 205 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
58 | 294 | 0.4 | 210 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
59 | 301 | 0.4 | 135 | 1.73 | 2.768 | 100 | 0.8 | 80 | 2.768 | 77.232
60 | 540 | 0.4 | 5 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
61 | 302 | 0.4 | 145 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
62 | 421 | 0.4 | 115 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
63 | 380 | 0.4 | 170 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
64 | 555 | 0.4 | 95 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
65 | 815 | 0.4 | 20 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
66 | 737 | 0.4 | 15 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
67 | 477 | 0.4 | 10 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
68 | 668 | 0.4 | 20 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
69 | 257 | 0.4 | 91 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
70 | 369 | 0.4 | 210 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
71 | 798 | 0.4 | 70 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
72 | 799 | 0.4 | 85 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
73 | 256 | 0.4 | 40 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
74 | 249 | 0.4 | 25 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
75 | 300 | 0.4 | 50 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
76 | 299 | 0.4 | 142 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
77 | 664 | 0.4 | 35 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
78 | 665 | 0.4 | 17 | 1.73
Уч хоз, Айтыкова, Красный камень |  |  |  |  | 94.6656 | 400 | 0.8 | 320 | 94.6656 | 225.3344
79 | 275 | 0.4 | 171 | 1.73 | 55.9136 | 160 | 0.8 | 128 | 55.9136 | 72.0864
80 | 362 | 0.4 | 101 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
81 | 403 | 0.4 | 188 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
82 | 411 | 0.4 | 50 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
83 | 467 | 0.4 | 75 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
84 | 1 | 0.4 | 45 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
85 | 2 | 0.4 | 50 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
86 | 3 | 0.4 | 35 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
87 | 4 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
88 | 5 | 0.4 | 50 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
89 | 230 | 0.4 | 40 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
90 | 410 | 0.4 | 35 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
91 | 764 | 0.4 | 10 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
92 | 790 | 0.4 | 42 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
93 | 289 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
94 | 309 | 0.4 | 25 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
95 | ТП-Удача 215 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
96 | 835 | 0.4 | 15 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
97 | 856 | 0.4 | 20 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
98 | 857 | 0.4 | 30 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
99 | 858 | 0.4 | 35 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
100 | 861 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
101 | 862 | 0.4 | 20 | 1.73
Детский мир, Школа №25 |  |  |  |  | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
102 | 406 | 0.4 | 196 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
103 | 364 | 0.4 | 101 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
104 | 465 | 0.4 | 190 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
105 | 602 | 0.4 | 55 | 1.73
Северо-Западный жил район |  |  |  |  | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
106 | 666 | 0.4 | 36 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
107 | 667 | 0.4 | 32 | 1.73
2 микрорайон |  |  |  |  | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
108 | 197 | 0.4 | 198 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
109 | 194 | 0.4 | 231 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
110 | 402 | 0.4 | 10 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
111 | 196 | 0.4 | 127 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
112 | 186 | 0.4 | 50 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
113 | 183 | 0.4 | 225 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
114 | 351 | 0.4 | 133 | 1.73 | 211.4752 | 400 | 0.8 | 320 | 211.4752 | 108.5248
115 | 169 | 0.4 | 382 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
116 | 451 | 0.4 | 89 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
117 | 226 | 0.4 | 185 | 1.73 | 26.5728 | 400 | 0.8 | 320 | 26.5728 | 293.4272
118 | 217 | 0.4 | 48 | 1.73 | 96.88 | 630 | 0.8 | 504 | 96.88 | 407.12
119 | 356 | 0.4 | 175 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
120 | 419 | 0.4 | 130 | 1.73
СК Оркен, БСП, Юр тех |  |  |  |  | 157.0563 | 630 | 0.8 | 504 | 157.0563 | 346.9437
121 | 415 | 0.4 | 283.7 | 1.73 | 123.4528 | 250 | 0.8 | 200 | 123.4528 | 76.5472
122 | 501 | 0.4 | 223 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
123 | 211 | 0.4 | 231 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
124 | 470 | 0.4 | 196 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
125 | 165 | 0.4 | 200 | 1.73 | 210.368 | 400 | 0.8 | 320 | 210.368 | 109.632
126 | 110 | 0.4 | 380 | 1.73 | 71.4144 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
127 | 156 | 0.4 | 129 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
128 | 339 Т1 | 0.4 | 404 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
129 | 374 | 0.4 | 35 | 1.73 | 30.448 | 180 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
130 | 227 | 0.4 | 55 | 1.73 | 104.6304 | 400 | 0.8 | 320 | 104.6304 | 215.3696
131 | 416 | 0.4 | 189 | 1.73 | 131.7568 | 630 | 0.8 | 504 | 131.7568 | 372.2432
132 | 115 | 0.4 | 238 | 1.73 | 44.288 | 630 | 0.8 | 504 | 44.288 | 459.712
133 | 610 | 0.4 | 80 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
134 | 339 Т2 | 0.4 | 404 | 1.73
2 микрорайон |  |  |  |  | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
135 | 168 | 0.4 | 45 | 1.73 | 144.4896 | 250 | 0.8 | 200 | 144.4896 | 55.5104
136 | 209 | 0.4 | 261 | 1.73 | 68.6464 | 100 | 0.8 | 80 | 68.6464 | 11.3536
137 | 239 | 0.4 | 124 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
138 | 472 | 0.4 | 145 | 1.73 | 143.936 | 630 | 0.8 | 504 | 143.936 | 360.064
139 | 178 | 0.4 | 260 | 1.73 | 202.064 | 630 | 0.8 | 504 | 202.064 | 301.936
140 | 179 | 0.4 | 365 | 1.73 | 19.376 | 630 | 0.8 | 504 | 19.376 | 484.624
141 | 274 | 0.4 | 35 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336
142 | 158 | 0.4 | 74 | 1.73
Западный жилой район |  |  |  |  | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
143 | 631 | 0.4 | 48 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
144 | 632 | 0.4 | 43 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
145 | 633 | 0.4 | 99 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
146 | 634 | 0.4 | 165 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
147 | 635 | 0.4 | 89 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
148 | 693 | 0.4 | 55 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
149 | 694 | 0.4 | 40 | 1.73 | 50.9312 | 400 | 0.8 | 320 | 50.9312 | 269.0688
150 | 672 | 0.4 | 92 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
151 | 695 | 0.4 | 60 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
152 | 696 | 0.4 | 50 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
153 | 739 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
154 | 740 | 0.4 | 10 | 1.73
Северо-Западный жил район |  |  |  |  | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
155 | 651 | 0.4 | 56 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
156 | 652 | 0.4 | 45 | 1.73 | 298.944 | 250 | 0.8 | 200 | 298.944 | -98.944
157 | 653 | 36 | 6 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
158 | 650 | 0.4 | 32 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
159 | 654 | 0.4 | 65 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
160 | 655 | 0.4 | 40 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
161 | 656 | 0.4 | 20 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
162 | 657 | 0.4 | 116 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
163 | 626 | 0.4 | 196 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
164 | 645 | 0.4 | 49 | 1.73 | 21.3136 | 250 | 0.8 | 200 | 21.3136 | 178.6864
165 | 646 | 0.4 | 38.5 | 1.73 | 18.7117 | 250 | 0.8 | 200 | 18.7117 | 181.2883
166 | 647 | 0.4 | 33.8 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
167 | 648 | 0.4 | 45 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
168 | 649 | 0.4 | 49 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
169 | 660 | 0.4 | 69 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
170 | 661 | 0.4 | 23 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
171 | 659 | 0.4 | 131 | 1.73
Жастар 1 |  |  |  |  | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
172 | 715 | 0.4 | 45 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
173 | 716 | 0.4 | 60 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
174 | 717 | 0.4 | 54 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
175 | 718 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
176 | 719 | 0.4 | 50 | 1.73 | 25.4656 | 400 | 0.8 | 320 | 25.4656 | 294.5344
177 | 720 | 0.4 | 46 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
178 | 721 | 0.4 | 55 | 1.73
ПС-102 |  |  |  |  | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
179 | 705 | 0.4 | 10 | 1.73
Енбек, Жастар 1 |  |  |  |  | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
180 | 723 | 0.4 | 40 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
181 | 724 | 0.4 | 47 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
182 | 732 | 0.4 | 51 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
183 | 800 | 0.4 | 131 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
184 | 824 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
185 | 738 | 0.4 | 10 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
186 | 801 | 0.4 | 20 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
187 | 802 | 0.4 | 33 | 1.73
Шайкорган, СЗЖР |  |  |  |  | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
188 | 778 | 0.4 | 27 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
189 | 779 | 0.4 | 15 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
190 | 781 | 0.4 | 29 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
191 | 782 | 0.4 | 35 | 1.73 | 6.6432 | 250 | 0.8 | 200 | 6.6432 | 193.3568
192 | 780 | 0.4 | 12 | 1.73
Юго-Западный жилой район |  |  |  |  | 49.824 | 630 | 0.8 | 504 | 49.824 | 454.176
193 | 710 | 0.4 | 90 | 1.73
Алматинская трасса |  |  |  |  | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
194 | 426 | 0.4 | 10 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
195 | 788 | 0.4 | 20 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
196 | 187 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
197 | 576 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
198 | 538 | 0.4 | 10 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
199 | 345 | 0.4 | 80 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
200 | 344 | 0.4 | 90 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
201 | 268 | 0.4 | 35 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
202 | 261 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
203 | 512 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
204 | 678 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
205 | 312 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
206 | 644 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
207 | 704 | 0.4 | 10 | 1.73 | 35.984 | 2500 | 0.8 | 2000 | 35.984 | 1964.016
208 | 776 | 0.4 | 65 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
209 | 856 | 0.4 | 10 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
210 | 358 | 0.4 | 25 | 1.73
Парк Жастар, ЮЗЖР |  |  |  |  | 16.608 | 630 | 0.8 | 504 | 16.608 | 487.392
211 | 803 | 0.4 | 30 | 1.73 | 38.752 | 630 | 0.8 | 504 | 38.752 | 465.248
212 | 742 | 0.4 | 70 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
213 | 768 | 0.4 | 65 | 1.73 | 48.7168 | 400 | 0.8 | 320 | 48.7168 | 271.2832
214 | 767 | 0.4 | 88 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
215 | 769 | 0.4 | 70 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
216 | 770 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
217 | 771 | 0.4 | 80 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
218 | 772 | 0.4 | 51 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
219 | 773 | 0.4 | 50 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
220 | 774 | 0.4 | 60 | 1.73 | 43.1808 | 630 | 0.8 | 504 | 43.1808 | 460.8192
221 | 766 РП-15 | 0.4 | 78 | 1.73 | 49.824 | 1000 | 0.8 | 800 | 49.824 | 750.176
222 | РП-16 | 0.4 | 90 | 1.73
Ынтымак |  |  |  |  | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
223 | 838 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
224 | 839 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
225 | 840 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
226 | 841 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
227 | 842 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
228 | 843 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
229 | 844 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
230 | 845 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
231 | 846 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
232 | 847 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
233 | 848 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
234 | 849 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
235 | 850 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
236 | 851 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
237 | 852 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
238 | 853 | 0.4 | 10 | 1.73
3,4 микрорайон, ЖГУ |  |  |  |  | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
239 | 448 | 0.4 | 110 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
240 | 234 | 0.4 | 130 | 1.73 | 26.0192 | 400 | 0.8 | 320 | 26.0192 | 293.9808
241 | 341 | 0.4 | 47 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
242 | 348 | 0.4 | 15 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
243 | 127 | 0.4 | 30 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
244 | 604 | 0.4 | 115 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
245 | 493 | 0.4 | 135 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
246 | 474 | 0.4 | 120 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
247 | 506 | 0.4 | 100 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
248 | 386 | 0.4 | 95 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
249 | 469 | 0.4 | 55 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
250 | 343 | 0.4 | 75 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
251 | 441 | 0.4 | 130 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
252 | 443 | 0.4 | 125 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
253 | 447 | 0.4 | 140 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
254 | РП8 Т1 | 0.4 | 210 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
255 | РП8 Т2 | 0.4 | 190 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
256 | 480 | 0.4 | 234 | 1.73 | 76.3968 | 630 | 0.8 | 504 | 76.3968 | 427.6032
257 | 491 | 0.4 | 138 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
258 | 517 | 0.4 | 115 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
259 | 529 | 0.4 | 145 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
260 | 530 | 0.4 | 150 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
261 | 562 | 0.4 | 170 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
262 | 574 | 0.4 | 110 | 1.73 | 74.736 | 630 | 0.8 | 504 | 74.736 | 429.264
263 | 242 | 0.4 | 135 | 1.73 | 77.504 | 630 | 0.8 | 504 | 77.504 | 426.496
264 | 243 | 0.4 | 140 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
265 | 245 | 0.4 | 170 | 1.73 | 83.04 | 630 | 0.8 | 504 | 83.04 | 420.96
266 | 323 | 0.4 | 150 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
267 | 276 | 0.4 | 110 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
268 | 332 | 0.4 | 221 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
269 | 404 | 0.4 | 180 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
270 | 456 | 0.4 | 300 | 1.73
Фин баня, Станция переливания крови, Зоовет техникум |  |  |  |  | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
271 | 117 | 0.4 | 125 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
272 | 200 | 0.4 | 110 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
273 | 533 | 0.4 | 95 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
274 | 222 | 0.4 | 115 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
275 | 420 | 0.4 | 85 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
276 | 171 | 0.4 | 10 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
277 | 424 | 0.4 | 70 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
278 | 476 | 0.4 | 65 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
279 | 408 | 0.4 | 25 | 1.73
Тюрьма, Псих диспансер |  |  |  |  | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
280 | 111 | 0.4 | 75 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
281 | 207 | 0.4 | 55 | 1.73
Хутор |  |  |  |  | 168.848 | 400 | 0.8 | 320 | 168.848 | 151.152
282 | 101 | 0.4 | 305 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
283 | 489 | 0.4 | 250 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
284 | 106 | 0.4 | 56 | 1.73 | 148.9184 | 630 | 0.8 | 504 | 148.9184 | 355.0816
285 | 130 | 0.4 | 269 | 1.73 | 90.2368 | 400 | 0.8 | 320 | 90.2368 | 229.7632
286 | 131 | 0.4 | 163 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
287 | 148 | 0.4 | 178 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
288 | 175 | 0.4 | 251 | 1.73 | 223.1008 | 630 | 0.8 | 504 | 223.1008 | 280.8992
289 | 355 | 0.4 | 403 | 1.73 | 2.768 | 400 | 0.8 | 320 | 2.768 | 317.232
290 | 573 | 0.4 | 5 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
291 | 334 | 0.4 | 78 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
292 | 185 | 0.4 | 100 | 1.73 | 88.576 | 400 | 0.8 | 320 | 88.576 | 231.424
293 | 145 | 0.4 | 160 | 1.73
Дет поликлиника, Цетр Базар |  |  |  |  | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
294 | 352 | 0.4 | 260 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
295 | 247 | 0.4 | 210 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
296 | 189 | 0.4 | 150 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
297 | 192 | 0.4 | 104 | 1.73 | 78.6112 | 400 | 0.8 | 320 | 78.6112 | 241.3888
298 | 521 | 0.4 | 142 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
299 | 161 | 0.4 | 255 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
300 | 700 | 0.4 | 80 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
301 | 685 | 0.4 | 19 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
302 | 102 | 0.4 | 55 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
303 | 172 | 0.4 | 115 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
304 | 221 | 0.4 | 20 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
305 | 385 | 0.4 | 110 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
306 | 488 | 0.4 | 73 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
307 | 132 | 0.4 | 250 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
308 | 103 | 0.4 | 260 | 1.73 | 182.688 | 630 | 0.8 | 504 | 182.688 | 321.312
309 | 170 | 0.4 | 330 | 1.73
Хутор |  |  |  |  | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
310 | 116 | 0.4 | 22 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
311 | 124 | 0.4 | 140 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
312 | 125 | 0.4 | 35 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
313 | 180 | 0.4 | 138 | 1.73 | 47.6096 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
314 | 208 | 0.4 | 86 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
315 | 278 | 0.4 | 56 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
316 | 295 | 0.4 | 131 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
317 | 387 | 0.4 | 115 | 1.73 | 83.5936 | 250 | 0.8 | 200 | 83.5936 | 116.4064
318 | 414 | 0.4 | 151 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
319 | 173 | 0.4 | 43 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
320 | 162 | 0.4 | 14 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
321 | 241 | 0.4 | 78 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
322 | 490 | 0.4 | 56 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
323 | 123 | 0.4 | 110 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
324 | 818 | 0.4 | 20 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
325 | 462 | 0.4 | 124 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
326 | 460 | 0.4 | 314 | 1.73
Универсам, Школа №4, от Кабанбай Батыра до Сихимова, Шевченко-Алдабергенова |  |  |  |  | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
327 | 147 | 0.4 | 64 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
328 | 114 | 0.4 | 178 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
329 | 322 | 0.4 | 54 | 1.73 | 62.5568 | 400 | 0.8 | 320 | 62.5568 | 257.4432
330 | 368 | 0.4 | 113 | 1.73 | 7.7504 | 400 | 0.8 | 320 | 7.7504 | 312.2496
331 | 372 | 0.4 | 14 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
332 | 422 | 0.4 | 182 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
333 | 246 | 0.4 | 55 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
334 | 218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 4.4288 | 400 | 0.8 | 320 | 4.4288 | 315.5712
335 | 520 | 0.4 | 8 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
336 | 546 | 0.4 | 142 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
337 | 563 | 0.4 | 112 | 1.73 | 1.6608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.6608 | 48.7392
338 | 564 | 0.4 | 3 | 1.73 | 19.9296 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
339 | 603 | 0.4 | 36 | 1.73 | 18.8224 | 250 | 0.8 | 200 | 18.8224 | 181.1776
340 | 327 | 0.4 | 34 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
341 | 504 | 0.4 | 66 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
342 | 163 | 0.4 | 33 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
343 | 463 | 0.4 | 35 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
344 | 686 | 0.4 | 25 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
345 | 317 | 0.4 | 40 | 1.73
Мкр Достык, Обл Акимат, Центр |  |  |  |  | 215.904 | 630 | 0.8 | 504 | 215.904 | 288.096
346 | 220 | 0.4 | 390 | 1.73 | 230.2976 | 630 | 0.8 | 504 | 230.2976 | 273.7024
347 | 107 | 0.4 | 416 | 1.73 | 156.6688 | 400 | 0.8 | 320 | 156.6688 | 163.3312
348 | 149 | 0.4 | 283 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
349 | 167 | 0.4 | 40 | 1.73 | 130.096 | 630 | 0.8 | 504 | 130.096 | 373.904
350 | 346 | 0.4 | 235 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
351 | 224 | 0.4 | 182 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
352 | 360 | 0.4 | 110 | 1.73 | 112.9344 | 400 | 0.8 | 320 | 112.9344 | 207.0656
353 | 219 | 0.4 | 204 | 1.73 | 63.664 | 630 | 0.8 | 504 | 63.664 | 440.336
354 | 146 | 0.4 | 115 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
355 | 191 | 0.4 | 125 | 1.73 | 163.312 | 630 | 0.8 | 504 | 163.312 | 340.688
356 | 199 | 0.4 | 295 | 1.73 | 174.384 | 400 | 0.8 | 320 | 174.384 | 145.616
357 | 379 | 0.4 | 315 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
358 | 499 | 0.4 | 200 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
359 | 453 | 0.4 | 155 | 1.73 | 136.7392 | 400 | 0.8 | 320 | 136.7392 | 183.2608
360 | 236 | 0.4 | 247 | 1.73 | 63.1104 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
361 | 483 | 0.4 | 114 | 1.73
Абая-Ракишева, АвтоВокзал, Ж/Д |  |  |  |  | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
362 | 363 | 0.4 | 13 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
363 | 176 | 0.4 | 70 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
364 | 133 | 0.4 | 75 | 1.73 | 52.592 | 320 | 0.8 | 256 | 52.592 | 203.408
365 | 140 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
366 | 141 | 0.4 | 95 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
367 | 126 | 0.4 | 15 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
368 | 155 | 0.4 | 80 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
369 | 152 | 0.4 | 178 | 1.73 | 8.304 | 180 | 0.8 | 144 | 8.304 | 135.696
370 | 135 | 0.4 | 15 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
371 | 198 | 0.4 | 23 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
372 | 120 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
373 | 505 | 0.4 | 15 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
374 | 190 | 0.4 | 300 | 1.73 | 119.024 | 400 | 0.8 | 320 | 119.024 | 200.976
375 | 108 | 0.4 | 215 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
376 | 213 | 0.4 | 220 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
377 | 263 | 0.4 | 95 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
378 | 297 | 0.4 | 85 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
379 | 144 | 0.4 | 115 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
380 | 762 | 0.4 | 95 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
381 | 335 | 0.4 | 27 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
382 | 270 | 0.4 | 20 | 1.73
3-отдел., Ынтымак, Эксперементальный, Уйтас |  |  |  |  | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
383 | 725 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
384 | 726 | 0.4 | 15 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
385 | 731 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
386 | 750 | 0.4 | 15 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
387 | 754 | 0.4 | 10 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
388 | 137 | 0.4 | 195 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
389 | 383 | 0.4 | 200 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616
390 | 511 | 0.4 | 94 | 1.73 | 33.7696 | 25 | 0.8 | 20 | 33.7696 | -13.7696
391 | 433 | 0.4 | 61 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
392 | 545 | 0.4 | 33 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
393 | 837 | 0.4 | 10 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
394 | 454 | 0.4 | 60 | 1.73
ТкРЭС, ДВД, |  |  |  |  | 96.88 | 400 | 0.8 | 320 | 96.88 | 223.12
395 | 129 | 0.4 | 175 | 1.73 | 93.0048 | 400 | 0.8 | 320 | 93.0048 | 226.9952
396 | 134 | 0.4 | 168 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
397 | 159 | 0.4 | 110 | 1.73 | 174.384 | 630 | 0.8 | 504 | 174.384 | 329.616
398 | 166 | 0.4 | 315 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
399 | 357 | 0.4 | 234 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
400 | 325 | 0.4 | 135 | 1.73 | 331.0528 | 630 | 0.8 | 504 | 331.0528 | 172.9472
401 | 440 | 0.4 | 598 | 1.73
Новостройка, Школа №6, Прокуратура. Загодзерно |  |  |  |  | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
402 | 104 | 0.4 | 210 | 1.73 | 84.7008 | 250 | 0.8 | 200 | 84.7008 | 115.2992
403 | 118 | 0.4 | 153 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
404 | 121 | 0.4 | 229 | 1.73 | 227.5296 | 630 | 0.8 | 504 | 227.5296 | 276.4704
405 | 142 | 0.4 | 411 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
406 | 193 | 0.4 | 221 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
407 | 523 | 0.4 | 200 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
408 | 119 | 0.4 | 110 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
409 | 177 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
410 | 336 | 0.4 | 65 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
411 | 497 | 0.4 | 70 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
412 | 514 | 0.4 | 78 | 1.73 | 3.3216 | 250 | 0.8 | 200 | 3.3216 | 196.6784
413 | 478 | 0.4 | 6 | 1.73
Мойнак |  |  |  |  | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
414 | 428 | 0.4 | 45 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
415 | 429 | 0.4 | 37 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
416 | 430 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
417 | 431 | 0.4 | 45 | 1.73
Мкр Восточный, 9-ая площядка |  |  |  |  | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
418 | 401 | 0.4 | 90 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
419 | 292 | 0.4 | 135 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
420 | 331 | 0.4 | 120 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
421 | 518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
422 | 320 | 0.4 | 65 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
423 | 475 | 0.4 | 85 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
424 | 756 | 0.4 | 35 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
425 | 413 | 0.4 | 110 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
426 | 412 | 0.4 | 75 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
427 | 314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
428 | 318 | 0.4 | 55 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
429 | 550 | 0.4 | 90 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
430 | 319 | 0.4 | 40 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
431 | 556 | 0.4 | 70 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
432 | РП-6 | 0.4 | 145 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
433 | 608 | 0.4 | 65 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
434 | 609 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
435 | 611 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
436 | 669 | 0.4 | 70 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
437 | 670 | 0.4 | 21 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
438 | 671 | 0.4 | 70 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
439 | 459 | 0.4 | 100 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
440 | 479 | 0.4 | 188 | 1.73
Мкр Коктал |  |  |  |  | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
441 | 396 | 0.4 | 95 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
442 | 494 | 0.4 | 80 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
443 | 553 | 0.4 | 70 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
444 | 621 | 0.4 | 45 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
445 | 615 | 0.4 | 40 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
446 | 616 | 0.4 | 42 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
447 | 617 | 0.4 | 37 | 1.73 | 28.7872 | 400 | 0.8 | 320 | 28.7872 | 291.2128
448 | 618 | 0.4 | 52 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
449 | 619 | 0.4 | 50 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
450 | 620 | 0.4 | 51 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
451 | 267 | 0.4 | 15 | 1.73
п Еркин Резиденция, Д/о Ащибулак, Алмалы |  |  |  |  | 41.52 | 630 | 0.8 | 504 | 41.52 | 462.48
452 | 271 | 0.4 | 75 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
453 | 579 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
454 | 777 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
455 | 395 | 0.4 | 25 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
456 | 286 | 0.4 | 60 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
457 | 365 | 0.4 | 80 | 1.73 | 50.9312 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
458 | 290 | 0.4 | 92 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
459 | 262 | 0.4 | 88 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
460 | 264 | 0.4 | 120 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
461 | 371 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
462 | 281 | 0.4 | 80 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
463 | 552 | 0.4 | 110 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
464 | 272 | 0.4 | 90 | 1.73 | 65.8784 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
465 | 347 | 0.4 | 119 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
466 | 284 | 0.4 | 60 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
467 | 534 | 0.4 | 50 | 1.73
Текелийский РЭС |  |  |  |  | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х
г. Текели |  |  |  |  | 62.5568 | 250 | 0.8 | 200 | 62.5568 | 137.4432
1 | 670179 | 0.4 | 113 | 1.73 | 48.1632 | 160 | 0.8 | 128 | 48.1632 | 79.8368
2 | 670133 | 0.4 | 87 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
3 | 670199 | 0.4 | 164 | 1.73 | 77.504 | 200 | 0.8 | 160 | 77.504 | 82.496
4 | 670138 | 0.4 | 140 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
5 | 670136 | 0.4 | 80 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
6 | 670243 | 0.4 | 48 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
7 | 670256 | 0.4 | 130 | 1.73 | 59.7888 | 400 | 0.8 | 320 | 59.7888 | 260.2112
8 | 670277 | 0.4 | 108 | 1.73 | 31.5552 | 400 | 0.8 | 320 | 31.5552 | 288.4448
9 | 6702100 | 0.4 | 57 | 1.73 | 157.776 | 400 | 0.8 | 320 | 157.776 | 162.224
10 | 670232 | 0.4 | 285 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
11 | 670355 | 0.4 | 177 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
12 | 670365 | 0.4 | 195 | 1.73 | 80.8256 | 250 | 0.8 | 200 | 80.8256 | 119.1744
13 | 670442 | 0.4 | 146 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
14 | 670435 | 0.4 | 83 | 1.73 | 126.7744 | 400 | 0.8 | 320 | 126.7744 | 193.2256
15 | 670598 | 0.4 | 229 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
16 | 670530 | 0.4 | 56 | 1.73 | 163.312 | 315 | 0.8 | 252 | 163.312 | 88.688
17 | 670531 | 0.4 | 295 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
18 | 670741 | 0.4 | 35 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
19 | 670762 | 0.4 | 22 | 1.73 | 24.912 | 200 | 0.8 | 160 | 24.912 | 135.088
20 | 630111 | 0.4 | 45 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
21 | 630112 | 0.4 | 40 | 1.73 | 37.0912 | 180 | 0.8 | 144 | 37.0912 | 106.9088
22 | 630113 | 0.4 | 67 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
23 | 630210 | 0.4 | 28 | 1.73 | 17.1616 | 180 | 0.8 | 144 | 17.1616 | 126.8384
24 | 680215 | 0.4 | 31 | 1.73 | 43.1808 | 320 | 0.8 | 256 | 43.1808 | 212.8192
25 | 680214 | 0.4 | 78 | 1.73 | 106.8448 | 250 | 0.8 | 200 | 106.8448 | 93.1552
26 | 680244 | 0.4 | 193 | 1.73 | 39.8592 | 400 | 0.8 | 320 | 39.8592 | 280.1408
27 | 630303 | 0.4 | 72 | 1.73 | 34.8768 | 100 | 0.8 | 80 | 34.8768 | 45.1232
28 | 630305 | 0.4 | 63 | 1.73 | 15.5008 | 315 | 0.8 | 252 | 15.5008 | 236.4992
29 | 630306 | 0.4 | 28 | 1.73 | 16.0544 | 180 | 0.8 | 144 | 16.0544 | 127.9456
30 | 630307 | 0.4 | 29 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
31 | 630308 | 0.4 | 35 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
32 | 680222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 69.2 | 630 | 0.8 | 504 | 69.2 | 434.8
33 | 680271 | 0.4 | 125 | 1.73 | 32.6624 | 200 | 0.8 | 160 | 32.6624 | 127.3376
34 | 680218 | 0.4 | 59 | 1.73 | 50.9312 | 180 | 0.8 | 144 | 50.9312 | 93.0688
35 | 680219 | 0.4 | 92 | 1.73 | 45.9488 | 400 | 0.8 | 320 | 45.9488 | 274.0512
36 | 680220 | 0.4 | 83 | 1.73 | 63.664 | 200 | 0.8 | 160 | 63.664 | 96.336
37 | 680221 | 0.4 | 115 | 1.73 | 47.6096 | 315 | 0.8 | 252 | 47.6096 | 204.3904
38 | 680245 | 0.4 | 86 | 1.73 | 23.2512 | 180 | 0.8 | 144 | 23.2512 | 120.7488
39 | 680352 | 0.4 | 42 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
40 | 680326 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.3968 | 400 | 0.8 | 320 | 76.3968 | 243.6032
41 | 680325 | 0.4 | 138 | 1.73 | 52.0384 | 400 | 0.8 | 320 | 52.0384 | 267.9616
42 | 680324 | 0.4 | 94 | 1.73 | 36.5376 | 400 | 0.8 | 320 | 36.5376 | 283.4624
43 | 680348 | 0.4 | 66 | 1.73 | 80.272 | 180 | 0.8 | 144 | 80.272 | 63.728
44 | 680349 | 0.4 | 145 | 1.73 | 127.328 | 630 | 0.8 | 504 | 127.328 | 376.672
45 | 680363 | 0.4 | 230 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
46 | 680251 | 0.4 | 7 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
47 | 6802101 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59.7888 | 400 | 0.8 | 320 | 59.7888 | 260.2112
48 | 680586 | 0.4 | 108 | 1.73 | 53.6992 | 250 | 0.8 | 200 | 53.6992 | 146.3008
49 | 680589 | 0.4 | 97 | 1.73 | 82.4864 | 400 | 0.8 | 320 | 82.4864 | 237.5136
50 | 680540 | 0.4 | 149 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
51 | 680578 | 0.4 | 110 | 1.73 | 57.0208 | 400 | 0.8 | 320 | 57.0208 | 262.9792
52 | 680573 | 0.4 | 103 | 1.73 | 70.8608 | 160 | 0.8 | 128 | 70.8608 | 57.1392
53 | 680588 | 0.4 | 128 | 1.73 | 32.6624 | 400 | 0.8 | 320 | 32.6624 | 287.3376
54 | 680759 | 0.4 | 59 | 1.73 | 126.2208 | 400 | 0.8 | 320 | 126.2208 | 193.7792
55 | 680760 | 0.4 | 228 | 1.73 | 50.3776 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
56 | 680723 | 0.4 | 91 | 1.73 | 107.3984 | 400 | 0.8 | 320 | 107.3984 | 212.6016
57 | 680761 | 0.4 | 194 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
58 | 680764 | 0.4 | 110 | 1.73 | 27.1264 | 320 | 0.8 | 256 | 27.1264 | 228.8736
59 | 680750 | 0.4 | 49 | 1.73 | 2.2144 | 180 | 0.8 | 144 | 2.2144 | 141.7856
60 | 670747 | 0.4 | 4 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
61 | 6702136 | 0.4 | 140 | 1.73
|  |  | село Жендык |  | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
1 | 670396 | 0.4 | 30 | 1.73
|  |  | село Каратал |  | 49.2704 | 400 | 0.8 | 320 | 49.2704 | 270.7296
1 | 6703108 | 0.4 | 89 | 1.73 | 7.1968 | 63 | 0.8 | 50.4 | 7.1968 | 43.2032
2 | 6703109 | 0.4 | 13 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
3 | 6703110 | 0.4 | 43 | 1.73 | 16.0544 | 160 | 0.8 | 128 | 16.0544 | 111.9456
4 | 6703111 | 0.4 | 29 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 21.5904 | 58.4096
5 | 6703113 | 0.4 | 39 | 1.73 | 31.5552 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5552 | 168.4448
6 | 6703115 | 0.4 | 57 | 1.73 | 1.1072 | 250 | 0.8 | 200 | 1.1072 | 198.8928
7 | 114 | 0.4 | 2 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
8 | 112 | 0.4 |  | 1.73
Уйгентаский РЭС |  |  |  |  | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х
а. УШБУЛАК |  |  |  |  | 6.2557 | 25 | 0.8 | 20 | 6.2557 | 13.7443
1 | 175-01-01 Кар-ТЕЛ | 0.4 | 11.3 | 1.73 | 16.2758 | 100 | 0.8 | 80 | 16.2758 | 63.7242
2 | 175-02-02 | 0.4 | 29.4 | 1.73 | 23.528 | 250 | 0.8 | 200 | 23.528 | 176.472
3 | 175-02-03 школа | 0.4 | 42.5 | 1.73 | 27.0157 | 250 | 0.8 | 200 | 27.0157 | 172.9843
4 | 175-02-04 | 0.4 | 48.8 | 1.73 | 5.1485 | 40 | 0.8 | 32 | 5.1485 | 26.8515
5 | 175-02-02 Теле-2 | 0.4 | 9.3 | 1.73
а. КЕНЕС |  |  |  |  | 19.5836 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.6669 | 34.7331
6 | 175-03-01 | 0.4 | 28.3 | 1.73
а.Ж.БАЛАПАНОВ |  |  |  |  | 17.8536 | 25 | 0.8 | 20 | 14.2829 | 5.7171
7 | 78-04-01 | 0.4 | 25.8 | 1.73 | 55.0832 | 100 | 0.8 | 80 | 44.0666 | 35.9334
8 | 78-02-01 | 0.4 | 79.6 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 21.2582 | 106.7418
9 | 78-02-02 | 0.4 | 38.4 | 1.73 | 77.9192 | 250 | 0.8 | 200 | 62.3354 | 137.6646
10 | 78-02-03 | 0.4 | 112.6 | 1.73 | 24.0816 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.2653 | 31.1347
11 | 78-02-06 (Больница) | 0.4 | 34.8 | 1.73
а.ТОКЖАЙЛАУ |  |  |  |  | 14.7396 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.7917 | 38.6083
12 | 177-01-01 | 0.4 | 21.3 | 1.73 | 16.4004 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.1203 | 37.2797
13 | 177-01-02 | 0.4 | 23.7 | 1.73 | 25.95 | 100 | 0.8 | 80 | 20.76 | 59.24
14 | 177-02-01 | 0.4 | 37.5 | 1.73 | 42.7656 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.2125 | 16.1875
15 | 177-02-02 | 0.4 | 61.8 | 1.73 | 23.0436 | 40 | 0.8 | 32 | 18.4349 | 13.5651
16 | 177-02-03 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 20.1372 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.1098 | 34.2902
17 | 177-03-01 | 0.4 | 29.1 | 1.73 | 78.4728 | 250 | 0.8 | 200 | 62.7782 | 137.2218
18 | 177-03-02 | 0.4 | 113.4 | 1.73 | 39.9284 | 160 | 0.8 | 128 | 31.9427 | 96.0573
19 | 177-03-04 | 0.4 | 57.7 | 1.73 | 26.452 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21.1616 | 29.2384
20 | 1770303 | 0.4 | 38.9 | 1.7 | 49.478 | 160 | 0.8 | 128 | 39.5824 | 88.4176
21 | 177-03-05 | 0.4 | 71.5 | 1.73 | 86.0848 | 160 | 0.8 | 128 | 68.8678 | 59.1322
22 | 177-03-06 | 0.4 | 124.4 | 1.73 | 28.5796 | 100 | 0.8 | 80 | 22.8637 | 57.1363
23 | 177-03-07 | 0.4 | 41.3 | 1.73 | 81.5176 | 160 | 0.8 | 128 | 65.2141 | 62.7859
24 | 177-03-08 | 0.4 | 117.8 | 1.73 | 43.86 | 250 | 0.8 | 200 | 35.088 | 164.912
25 | 1770311 | 0.4 | 64.5 | 1.7 | 34.5308 | 100 | 0.8 | 80 | 27.6246 | 52.3754
26 | 177-03-09 | 0.4 | 49.9 | 1.73
ГЭС а БИБАКАН |  |  |  |  | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 18.1581 | 61.8419
27 | 2001-03-04 | 0.4 | 32.8 | 1.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
28
а БАЙЗЕРЕК |  |  |  |  | 43.942 | 160 | 0.8 | 128 | 35.1536 | 92.8464
29 | 176-01-01 | 0.4 | 63.5 | 1.73
а. ТУНКУРУС |  |  |  |  | 19.7912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.833 | 34.567
30 | 176-02-01 | 0.4 | 28.6 | 1.73
а.Жыланды |  |  |  |  | 42.7656 | 100 | 0.8 | 80 | 34.2125 | 45.7875
31 | 176-02-02 | 0.4 | 61.8 | 1.73 | 56.1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.88 | 5.52
32 | 1760201 | 0.4 | 67.7 | 1.7 | 56.1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.88 | 5.52
33 | 1760203 | 0.4 | 58.3 | 1.7 | 75.8432 | 250 | 0.8 | 200 | 60.6746 | 139.3254
34 | 176-02-04 | 0.4 | 109.6 | 1.73 | 36.1916 | 160 | 0.8 | 128 | 28.9533 | 99.0467
35 | 176-02-05 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 26.8496 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21.4797 | 28.9203
36 | 176-02-06 | 0.4 | 38.8 | 1.73 | 43.3192 | 250 | 0.8 | 200 | 34.6554 | 165.3446
37 | 176-02-07 | 0.4 | 62.6 | 1.73 | 20.2756 | 100 | 0.8 | 80 | 16.2205 | 63.7795
38 | 176-02-08 | 0.4 | 29.3 | 1.73 | 26.4344 | 100 | 0.8 | 80 | 21.1475 | 58.8525
39 | 176-02-09 | 0.4 | 38.2 | 1.73
КХ МЕРЕЙ |  |  |  |  | 7.8196 | 25 | 0.8 | 20 | 6.2557 | 13.7443
40 | 176-03-01 | 0.4 | 11.3 | 1.73
а. МАЙКАН |  |  |  |  | 33.8388 | 160 | 0.8 | 128 | 27.071 | 100.929
41 | 176-03-02 | 0.4 | 48.9 | 1.73
а. ШЫНЖЫЛЫ |  |  |  |  | 42.4196 | 100 | 0.8 | 80 | 33.9357 | 46.0643
42 | 176-03-03 | 0.4 | 61.3 | 1.73
а. Кокжар |  |  |  |  | 22.49 | 100 | 0.8 | 80 | 17.992 | 62.008
43 | 176-03-04 | 0.4 | 32.5 | 1.73
КХ Актымбаев |  |  |  |  | 5.8128 | 50 | 0.8 | 40 | 4.6502 | 35.3498
44 | 176-03-05 | 0.4 | 8.4 | 1.73
ТВ |  |  |  |  | 34.5308 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.6246 | 22.7754
45 | 176-03-06 | 0.4 | 49.9 | 1.73
КХ МАЙЛЕН |  |  |  |  | 8.5116 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.8093 | 43.5907
46 | 176-03-07 | 0.4 | 12.3 | 1.73
а.Жунжурек |  |  |  |  | 26.0884 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20.8707 | 29.5293
47 | 176-03-08 | 0.4 | 37.7 | 1.73
а.Шынбулак |  |  |  |  | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.0579 | 35.3421
48 | 176-03-09 | 0.4 | 27.2 | 1.73
Застава Кривашейна |  |  |  |  | 15.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
49 | 176-03-10 | 0.4 | 52.4 | 1.73
АО "Казтелеком" |  |  |  |  | 12.6636 | 25 | 0.8 | 20 | 10.1309 | 9.8691
50 | 176-03-11 Кокжар | 0.4 | 18.3 | 1.73 | 13.7708 | 25 | 0.8 | 20 | 11.0166 | 8.9834
51 | 176-03-12 Шынбулак | 0.4 | 19.9 | 1.73 | 14.6012 | 25 | 0.8 | 20 | 11.681 | 8.319
52 | 1760314 | 0.4 | 21.1 | 1.73
| а.Ойжалау |  |  |  | 7.3352 | 40 | 0.8 | 10.1519 | 5.8682 | 4.2838
53 | 73-01-01 (ТОО Жонгар-Алатау) | 0.4 | 10.6 | 1.73 | 32.178 | 160 | 0.8 | 44.5344 | 25.7424 | 18.792
54 | 73-01-02 (Самал Жай) | 0.4 | 46.5 | 1.73 | 63.0412 | 160 | 0.8 | 128 | 50.433 | 77.567
55 | 73-06-01 | 0.4 | 91.1 | 1.73 | 50.862 | 160 | 0.8 | 128 | 40.6896 | 87.3104
56 | 73-06-02 | 0.4 | 73.5 | 1.73 | 67.0548 | 160 | 0.8 | 128 | 53.6438 | 74.3562
57 | 73-06-03 | 0.4 | 96.9 | 1.73 | 17.992 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
58 | 73-06-04 | 0.4 | 26 | 1.73 | 77.0888 | 160 | 0.8 | 128 | 61.671 | 66.329
59 | 73-06-05 | 0.4 | 111.4 | 1.73 | 26.8496 | 160 | 0.8 | 128 | 21.4797 | 106.5203
60 | 73-06-06 | 0.4 | 38.8 | 1.73 | 62.8336 | 160 | 0.8 | 128 | 50.2669 | 77.7331
61 | 73-06-08 | 0.4 | 90.8 | 1.73 | 58.5432 | 160 | 0.8 | 128 | 46.8346 | 81.1654
62 | 73-06-09 | 0.4 | 84.6 | 1.73
Шиликты |  |  |  |  | 38.5444 | 250 | 0.8 | 200 | 30.8355 | 169.1645
63 | 187-01-01 | 0.4 | 55.7 | 1.73 | 8.5116 | 40 | 0.8 | 83.7541 | 6.8093 | 76.9449
64 | 187-01-02 | 0.4 | 12.3 | 1.73 | 62.832 | 160 | 0.8 | 128 | 50.2656 | 66
65 | 1870201 | 0.4 | 92.4 | 1.7 | 29.2024 | 100 | 0.8 | 80 | 23.3619 | 56.6381
66 | 187-01-03 | 0.4 | 42.2 | 1.73
а.Теректы |  |  |  |  | 14.8088 | 40 | 0.8 | 32 | 11.847 | 20.153
67 | 181-01-02 | 0.4 | 21.4 | 1.73 | 63.0412 | 160 | 0.8 | 128 | 50.433 | 77.567
68 | 181-01-03 | 0.4 | 91.1 | 1.73 | 70.6532 | 250 | 0.8 | 200 | 56.5226 | 143.4774
69 | 181-01-04 | 0.4 | 102.1 | 1.73 | 22.5592 | 100 | 0.8 | 80 | 18.0474 | 61.9526
70 | 181-01-06 | 0.4 | 32.6 | 1.73 | 57.782 | 160 | 0.8 | 128 | 46.2256 | 81.7744
71 | 181-01-07 | 0.4 | 83.5 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 51.3741 | 148.6259
72 | 181-01-08 | 0.4 | 92.8 | 1.73 | 33.0084 | 100 | 0.8 | 80 | 26.4067 | 53.5933
73 | 181-01-12 | 0.4 | 47.7 | 1.73 | 16.1928 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.9542 | 37.4458
74 | 181-01-14 | 0.4 | 23.4 | 1.73 | 61.5188 | 100 | 0.8 | 80 | 49.215 | 30.785
75 | 181-01-15 | 0.4 | 88.9 | 1.73 | 67.6084 | 250 | 0.8 | 200 | 54.0867 | 145.9133
76 | 181-01-16 | 0.4 | 97.7 | 1.73
а. Теректы |  |  |  |  | 19.17 | 100 | 0.8 | 80 | 15.336 | 64.664
77 | 181-01-13 | 0.4 | 27.7 | 1.73
кх Оспанов |  |  |  |  | 5.3 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2 | 56.8
78 | 1810118 | 0.4 | 7.6 | 1.7 | 44.5648 | 160 | 0.8 | 128 | 35.6518 | 92.3482
79 | 181-01-17 | 0.4 | 64.4 | 1.73
КХ Беков |  |  |  |  | 7.8196 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.2557 | 44.1443
80 | 181-01-19 | 0.4 | 11.3 | 1.73
КХ Рамазанов |  |  |  |  | 5.6744 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.5395 | 45.8605
81 | 181-01-21 | 0.4 | 8.2 | 1.73 | 26.1576 | 250 | 0.8 | 200 | 20.9261 | 179.0739
82 | 181-01-22 ТВ Казтелерадио Сапак | 0.4 | 37.8 | 1.73
а Сапак |  |  |  |  | 18.9608 | 160 | 0.8 | 128 | 15.1686 | 112.8314
83 | 181-01-23 | 0.4 | 27.4 | 1.73 | 15.4316 | 250 | 0.8 | 200 | 12.3453 | 187.6547
84 | 181-01-25 | 0.4 | 22.3 | 1.73 | 53.4916 | 100 | 0.8 | 80 | 42.7933 | 37.2067
85 | 181-01-26 | 0.4 | 77.3 | 1.73 | 14.8088 | 100 | 0.8 | 80 | 11.847 | 68.153
86 | 181-01-28 Кх Коломыцев | 0.4 | 21.4 | 1.73 | 12.8712 | 100 | 0.8 | 80 | 10.297 | 69.703
87 | 181-01-29 Карасаев | 0.4 | 18.6 | 1.73
а Кабанбай
[5 empty] | 17.3277 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.3277 | 33.0723
88 | 181-02-01 | 0.4 | 31.3 | 1.73 | 14.0614 | 100 | 0.8 | 80 | 14.0614 | 65.9386
89 | 181-02-02 | 0.4 | 25.4 | 1.73 | 11.7917 | 100 | 0.8 | 80 | 11.7917 | 68.2083
90 | 181-02-03 | 0.4 | 21.3 | 1.73 | 19.6528 | 100 | 0.8 | 80 | 19.6528 | 60.3472
91 | 181-02-04 | 0.4 | 35.5 | 1.73 | 16.4419 | 250 | 0.8 | 200 | 16.4419 | 183.5581
92 | 181-02-05 | 0.4 | 29.7 | 1.73 | 26.296 | 250 | 0.8 | 200 | 26.296 | 173.704
93 | 181-02-06 | 0.4 | 47.5 | 1.73 | 10.1309 | 160 | 0.8 | 128 | 10.1309 | 117.8691
94 | 181-02-09 | 0.4 | 18.3 | 1.73 | 64.5636 | 250 | 0.8 | 200 | 51.6509 | 148.3491
95 | 181-03-02 | 0.4 | 93.3 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 19.2 | 108.8
96 | 181-03-03 | 0.4 | 34.7 | 1.73 | 24.8428 | 100 | 0.8 | 80 | 19.8742 | 60.1258
97 | 181-03-04 | 0.4 | 35.9 | 1.73 | 61.1728 | 160 | 0.8 | 128 | 48.9382 | 79.0618
98 | 181-03-07 | 0.4 | 88.4 | 1.73 | 30.7 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.5 | 25.9
99 | 1810310 | 0.4 | 73.5 | 1.7 | 46.8484 | 160 | 0.8 | 128 | 37.4787 | 90.5213
100 | 181-03-09 | 0.4 | 67.7 | 1.73
а. Каз.Мальчат |  |  |  |  | 20.6908 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.5526 | 33.8474
101 | 181-03-13 | 0.4 | 29.9 | 1.73
а. Коныр |  |  |  |  | 16.1928 | 100 | 0.8 | 80 | 12.9542 | 67.0458
102 | 181-03-14 | 0.4 | 23.4 | 1.73 | 71.8296 | 160 | 0.8 | 128 | 57.4637 | 70.5363
103 | 181-03-16 | 0.4 | 103.8 | 1.73 | 62.6952 | 160 | 0.8 | 128 | 50.1562 | 77.8438
104 | 181-03-17 | 0.4 | 90.6 | 1.73
а. Кабанбай |  |  |  |  | 13.6324 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.9059 | 39.4941
105 | 181-04-01 | 0.4 | 19.7 | 1.73 | 35.5688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.455 | 21.945
106 | 181-04-02 | 0.4 | 51.4 | 1.73 | 35.9148 | 100 | 0.8 | 80 | 28.7318 | 51.2682
107 | 181-04-04 | 0.4 | 51.9 | 1.73
а.Жамбыл |  |  |  |  | 29.6176 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23.6941 | 26.7059
108 | 181-04-07 | 0.4 | 42.8 | 1.73
а.Кабанбай |  |  |  |  | 29.4792 | 100 | 0.8 | 80 | 23.5834 | 56.4166
109 | 181-04-08 ТВ Жамбыл | 0.4 | 42.6 | 1.73 | 85.6004 | 250 | 0.8 | 200 | 68.4803 | 131.5197
110 | 181-04-10 ТАУ САМАЛ (отделения) | 0.4 | 123.7 | 1.73
а. Екпенды |  |  |  |  | 34.254 | 100 | 0.8 | 80 | 27.4032 | 52.5968
111 | 181-05-01 | 0.4 | 49.5 | 1.73 | 35.7072 | 160 | 0.8 | 128 | 71.4144 | 56.5856
112 | 181-05-02 | 0.4 | 51.6 | 1.73 | 51.1388 | 250 | 0.8 | 200 | 40.911 | 159.089
113 | 181-05-04 | 0.4 | 73.9 | 1.73 | 55.014 | 250 | 0.8 | 200 | 44.0112 | 155.9888
| 181-05-06 | 0.4 | 79.5 | 1.73
а. Карлыгаш |  |  |  |  | 21.5904 | 160 | 0.8 | 128 | 17.2723 | 110.7277
114 | 181-05-07 | 0.4 | 31.2 | 1.73
а. Ушкайын |  |  |  |  | 49.3396 | 250 | 0.8 | 200 | 39.4717 | 160.5283
115 | 181-05-09 | 0.4 | 71.3 | 1.73
а. Кабанбай |  |  |  |  | 30.0328 | 100 | 0.8 | 80 | 24.0262 | 55.9738
116 | 181-06-01 | 0.4 | 43.4 | 1.73 | 77.6424 | 250 | 0.8 | 200 | 62.1139 | 137.8861
117 | 181-06-02 | 0.4 | 112.2 | 1.73 | 66.7088 | 160 | 0.8 | 128 | 53.367 | 74.633
118 | 181-06-03 | 0.4 | 96.4 | 1.73 | 18.5456 | 100 | 0.8 | 80 | 14.8365 | 65.1635
119 | 181-06-05 | 0.4 | 26.8 | 1.73 | 44.7724 | 100 | 0.8 | 80 | 35.8179 | 44.1821
120 | 181-06-06 | 0.4 | 64.7 | 1.73 | 50.1008 | 100 | 0.8 | 80 | 40.0806 | 39.9194
121 | 181-06-07 | 0.4 | 72.4 | 1.73 | 66.8472 | 250 | 0.8 | 200 | 53.4778 | 146.5222
122 | 181-06-10 больница | 0.4 | 96.6 | 1.73 | 61.4496 | 250 | 0.8 | 200 | 49.1597 | 150.8403
123 | 181-06-12 | 0.4 | 88.8 | 1.73 | 62.832 | 250 | 0.8 | 200 | 50.2656 | 149.7344
124 | 1810614 | 0.4 | 92.4 | 1.7 | 39.2364 | 100 | 0.8 | 80 | 31.3891 | 48.6109
125 | 181-06-15 | 0.4 | 56.7 | 1.73 | 68.7156 | 250 | 0.8 | 200 | 54.9725 | 145.0275
126 | 181-07-01 | 0.4 | 99.3 | 1.73 | 62.2108 | 160 | 0.8 | 128 | 49.7686 | 78.2314
127 | 181-07-02 | 0.4 | 89.9 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 56.2458 | 143.7542
128 | 181-07-03 | 0.4 | 101.6 | 1.73 | 78.4036 | 250 | 0.8 | 200 | 62.7229 | 137.2771
129 | 181-07-04 | 0.4 | 113.3 | 1.73
Кольбай |  |  |  |  | 19.6528 | 40 | 0.8 | 32 | 15.7222 | 16.2778
130 | 25.04.01 Алемды | 0.4 | 28.4 | 1.73 | 44.7724 | 160 | 0.8 | 128 | 35.8179 | 92.1821
131 | 2002-04-25 | 0.4 | 64.7 | 1.73 | 62.626 | 100 | 0.8 | 80 | 50.1008 | 29.8992
132 | 2003-04-25 | 0.4 | 90.5 | 1.73 | 42.9732 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3786 | 93.6214
133 | 2004-04-25 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 35.496 | 160 | 0.8 | 128 | 28.3968 | 99.6032
134 | 250405д | 0.4 | 52.2 | 1.7 | 55.2216 | 160 | 0.8 | 128 | 44.1773 | 83.8227
135 | 2006-04-25 | 0.4 | 79.8 | 1.73
а. Кызылкайын |  |  |  |  | 44.5648 | 160 | 0.8 | 128 | 35.6518 | 92.3482
136 | 2007-04-25 | 0.4 | 64.4 | 1.73 | 54.5296 | 250 | 0.8 | 200 | 109.0592 | 90.9408
137 | 2008-04-25 | 0.4 | 78.8 | 1.73 | 77.7116 | 250 | 0.8 | 200 | 62.1693 | 137.8307
138 | 2009-04-25 | 0.4 | 112.3 | 1.73 | 28.6488 | 40 | 0.8 | 32 | 22.919 | 9.081
139 | 2010-04-25 | 0.4 | 41.4 | 1.73 | 18.1996 | 40 | 0.8 | 32 | 14.5597 | 17.4403
140 | 25-04-011 Водоканал | 0.4 | 26.3 | 1.73 | 23.256 | 40 | 0.8 | 32 | 18.6048 | 13.3952
141 | 250417 | 0.4 | 34.2 | 1.7 | 20.6216 | 160 | 0.8 | 128 | 16.4973 | 111.5027
142 | 25-04-12 Водоканал | 0.4 | 29.8 | 1.73
Уштобинский РЭС |  |  |  |  | потребл | мощность | cos ⱷ | Допустимая | Фактическая | Свободная
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток среднего | Корень из 3-х | нагрузка | ТМ кВа |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
| № КТП-10/0,4 |  | значения
| г. Уштобе |  |  |  | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
1 | 51-08-01 Кооператор | 0.4 | 65 | 1.73 | 39.3056 | 400 | 0.8 | 320 | 39.3056 | 280.6944
2 | 51-08-02 Кирпичное | 0.4 | 71 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
3 | 51-08-03 Пионерское | 0.4 | 54 | 1.73 | 60.3424 | 400 | 0.8 | 320 | 60.3424 | 259.6576
4 | 51-08-04 Райбольница | 0.4 | 109 | 1.73
[5 empty] | 45.3952 | 250 | 0.8 | 200 | 45.3952 | 154.6048
5 | 51-09-01 Амангельды | 0.4 | 82 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
6 | 51-09-02 Абая | 0.4 | 49 | 1.73 | 46.5024 | 630 | 0.8 | 504 | 46.5024 | 457.4976
7 | 51-09-03 РУС | 0.4 | 84 | 1.73 | 31.0016 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
8 | 51-09-04 Районо | 0.4 | 56 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
9 | 51-09-05 Парк | 0.4 |  | 1.73 | 39.3056 | 400 | 0.8 | 320 | 39.3056 | 280.6944
10 | 51-09-06 Весна | 0.4 | 71 | 1.73 | 35.4304 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
11 | 51-09-07 Кирова | 0.4 | 64 | 1.73 | 58.128 | 250 | 0.8 | 200 | 58.128 | 141.872
12 | 51-09-08 Шевченко | 0.4 | 105 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
13 | 51-09-09 Акимат | 0.4 | 25 | 1.73
[5 empty] | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
14 | 51-13-05 школа Фрунзе | 0.4 | 14 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
15 | 51-13-06 поликлиника | 0.4 | 46 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
16 | 51-13-07 Степная | 0.4 | 42 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
17 | 51-13-11 Аблайхана | 0.4 | 19 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
18 | 51-13-12 Нурмухамбетова | 0.4 | 46 | 1.73
[5 empty] | 4.4288 | 250 | 0.8 | 200 | 4.4288 | 195.5712
19 | 51-15-01 РЭС | 0.4 | 8 | 1.73
[5 empty] | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
20 | 51-16-01 Швейка | 0.4 | 87 | 1.73 | 31.5552 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5552 | 168.4448
21 | 51-16-02 Нар суд | 0.4 | 57 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
22 | 51-16-03 Джамбула | 0.4 | 50 | 1.73 | 37.0912 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
23 | 51-16-04 8 Марта | 0.4 | 67 | 1.73 | 46.5024 | 400 | 0.8 | 320 | 46.5024 | 273.4976
24 | 51-16-05 СТО | 0.4 | 84 | 1.73 | 32.1088 | 250 | 0.8 | 200 | 32.1088 | 167.8912
25 | 51-16-10 Дом быта | 0.4 | 58 | 1.73
[5 empty] | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
26 | 51-11-06 Айманова | 0.4 | 15 | 1.73
[5 empty] | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
27 | 51-19-01 Кирпичное | 0.4 | 33 | 1.73 | 73.0752 | 400 | 0.8 | 320 | 73.0752 | 246.9248
28 | 51-19-02 52 школа | 0.4 | 132 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
29 | 51-19-03 Дет дом | 0.4 | 46 | 1.73 | 0 | 400 | 0.8 | 320 | 0 | 320
30 | 51-19-04 Красноармейская | 0.4 | 0 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
31 | 51-19-09 ОПХ быт | 0.4 | 42 | 1.73
[5 empty] | 0 | 160 | 0.8 | 128 | 0 | 128
32 | Р1-02-02 6 микрорайон | 0.4 | 0 | 1.73 | 37.6448 | 250 | 0.8 | 200 | 37.6448 | 162.3552
33 | Р1-02-07 Мечеть | 0.4 | 68 | 1.73 | 46.5024 | 160 | 0.8 | 128 | 46.5024 | 81.4976
34 | Р1-02-08 Кирова | 0.4 | 84 | 1.73 | 37.6448 | 250 | 0.8 | 200 | 37.6448 | 162.3552
35 | Р1-02-09 Ауэзова | 0.4 | 68 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
36 | Р1-02-10 Д.сад ОПХ | 0.4 | 16 | 1.73 | 0 | 160 | 0.8 | 128 | 0 | 128
37 | Р1-02-15 Новостройка | 0.4 | 0 | 1.73
[5 empty] | 60.3424 | 630 | 0.8 | 504 | 60.3424 | 443.6576
38 | 51-03-01 Первомайское | 0.4 | 109 | 1.73
[5 empty] | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
39 | 16-08-01 Пролетарское | 0.4 | 78 | 1.73 | 21.5904 | 250 | 0.8 | 200 | 21.5904 | 178.4096
40 | 16-08-02 СШ Токаева | 0.4 | 39 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
41 | 16-08-03 Песчанная | 0.4 | 55 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
42 | 16-08-04 Баня | 0.4 | 16 | 1.73 | 33.7696 | 160 | 0.8 | 128 | 33.7696 | 94.2304
43 | 16-08-06 Чайковского | 0.4 | 61 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
44 | 16-08-07 Автобаза | 0.4 | 40 | 1.73 | 26.5728 | 100 | 0.8 | 80 | 26.5728 | 53.4272
45 | 16-08-15 Островского | 0.4 | 48 | 1.73 | 57.5744 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
46 | 16-08-16 ДЭУ | 0.4 | 104 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
47 | 16-08-17 РСУ | 0.4 | 25 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
48 | 16-08-22 Прибрежный | 0.4 | 51 | 1.73
| с. Бастобе |  |  |  | 18.8224 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8224 | 61.1776
49 | 51-18-03 МТМ БЫТ | 0.4 | 34 | 1.73 | 17.1616 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
50 | 51-18-04 Гастелло | 0.4 | 31 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
51 | 51-18-05 училище быт | 0.4 | 55 | 1.73
[5 empty] | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
52 | 51-01-01 Масанчи | 0.4 | 43 | 1.73 | 24.3584 | 160 | 0.8 | 128 | 24.3584 | 103.6416
53 | 51-01-02 Новомирское | 0.4 | 44 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
54 | 51-01-04 22 мкр | 0.4 | 50 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
55 | 51-01-05 сш. Горького быт | 0.4 | 24 | 1.73
| с. Сарыбулак |  |  |  | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
56 | 51-12-02 Подгорная | 0.4 | 45 | 1.73 | 1.4947 | 40 | 0.8 | 32 | 1.4947 | 30.5053
57 | 51-12-05 Жагатал | 0.4 | 2.7 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
58 | 51-12-06 Сарыбулак | 0.4 | 28 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
59 | 51-12-07 МТМ Абай | 0.4 | 0 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
60 | 51-12-08 Абай Д. сад | 0.4 | 33 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
61 | 51-12-09 Абай школа | 0.4 | 40 | 1.73 | 1.2733 | 25 | 0.8 | 20 | 1.2733 | 18.7267
62 | 51-12-10 Ст. Ельтай | 0.4 | 2.3 | 1.73 | 0.11072 | 25 | 0.8 | 20 | 0.11072 | 19.8893
63 | 51-12-11 Герой | 0.4 | 0.2 | 1.73 | 0.17881 | 100 | 0.8 | 80 | 0.17881 | 79.8212
64 | 51-12-12 Зерноток | 0.4 | 0.323 | 1.73 | 0.5536 | 25 | 0.8 | 20 | 0.5536 | 19.4464
65 | 51-12-14 Ескельды би | 0.4 | 1 | 1.73
| с. Жылыбулак |  |  |  | 11.6256 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6256 | 116.3744
66 | 51-02-02 Н.Мир контора | 0.4 | 21 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
67 | 51-02-04 Н. Мир школа | 0.4 | 26 | 1.73
| с. Ушкомей |  |  |  | 4.9824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.9824 | 45.4176
68 | 51-05-01 Заш.растений | 0.4 | 9 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
69 | 51-05-04 Приморец | 0.4 | 22 | 1.73
| с. Орта тобе |  |  |  | 7.4736 | 160 | 0.8 | 128 | 7.4736 | 120.5264
70 | 51-07-03 Октябрь рисорушка | 0.4 | 13.5 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.8 | 128 | 21.0368 | 106.9632
71 | 51-07-04 Октябрь почта | 0.4 | 38 | 1.73 | 2.2144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.2144 | 48.1856
72 | 51-07-09 Рисорушка Бирюкова | 0.4 | 4 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
73 | 16-05-01 Октябрь Зеленая | 0.4 | 41 | 1.73 | 8.8576 | 160 | 0.8 | 128 | 8.8576 | 119.1424
74 | 16-05-02 Октябрь парк | 0.4 | 16 | 1.73
| с. Кіші төбе |  |  |  | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
75 | 51-07-10 Н.Жизнь быт | 0.4 | 26 | 1.73
| с. Жанаталап |  |  |  | 29.3408 | 400 | 0.8 | 320 | 29.3408 | 290.6592
76 | Р1-06-08 Жанаталап клуб | 0.4 | 53 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
77 | Р1-06-09 Жанаталап лесхоз | 0.4 | 32 | 1.73 | 15.5008 | 250 | 0.8 | 200 | 15.5008 | 184.4992
78 | Р1-06-11 Жанаталап школа | 0.4 | 28 | 1.73 | 0.16608 | 160 | 0.8 | 128 | 0.16608 | 127.8339
79 | Р1-06-12 Жанаталап МТМ | 0.4 | 0.3 | 1.73 | 13.2864 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
80 | Р1-06-15 Жанаталап 40 Лет | 0.4 | 24 | 1.73 | 0.44288 | 25 | 0.8 | 20 | 0.44288 | 19.5571
81 | Р1-06-16 Жанаталап ЛСП | 0.4 | 0.8 | 1.73
| с. Оян |  |  |  | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
82 | Р1-06-18 Оян | 0.4 | 28 | 1.73
| с. Айту |  |  |  | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
83 | Р1-06-19 Айту быт | 0.4 | 14 | 1.73 | 0.05536 | 100 | 0.8 | 80 | 0.05536 | 79.9446
84 | Р1-06-21 Ажур | 0.4 | 0.1 | 1.73
| с. Умтул |  |  |  | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
85 | Р1-06-14 Умтул | 0.4 | 14 | 1.73
| с. Ескельды |  |  |  | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
86 | 51-10-07 Дзержинск Баня | 0.4 | 20 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
87 | 51-10-08 Дзержинск МТМ | 0.4 | 37 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
88 | 51-10-09 Дзержинск Школа быт | 0.4 | 33 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
89 | 51-10-10 Д. Восток Дет сад | 0.4 | 35 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
90 | 51-10-13 Д. Восток Магазин | 0.4 | 64 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
91 | 51-10-17 Мопр быт | 0.4 | 15 | 1.73 | 2.768 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.768 | 47.632
92 | 51-10-18 Достижение МТМ | 0.4 | 5 | 1.73 | 1.5501 | 100 | 0.8 | 80 | 1.5501 | 78.4499
93 | 51-10-19 Достижение ферма | 0.4 | 2.8 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
94 | 51-10-20 Достижение быт | 0.4 | 23 | 1.73
| с. Көкпекті |  |  |  | 17.1616 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
95 | 04-12-03 Клуб | 0.4 | 31 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
96 | 04-12-04 Контора | 0.4 | 28 | 1.73
| с. Жасталап |  |  |  | 0.16608 | 40 | 0.8 | 32 | 0.16608 | 31.8339
97 | 04-06-01 КХ Нурсултан | 0.4 | 0.3 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
98 | 04-06-02 60 Лет быт | 0.4 | 19 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
99 | 04-06-05 МТМ Бек агро | 0.4 | 0 | 1.73
| с. Марчук |  |  |  | 0.33216 | 25 | 0.8 | 20 | 0.33216 | 19.6678
100 | 04-01-02 Марчук | 0.4 | 0.6 | 1.73
| с. Қожбан |  |  |  | 6.3664 | 160 | 0.8 | 128 | 6.3664 | 121.6336
101 | 04-01-03 Кожбан | 0.4 | 11.5 | 1.73
| с. Қанабек |  |  |  | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
102 | 05-02-01 Мечеть | 0.4 | 22 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
103 | 05-02-02 Красный восток | 0.4 | 44 | 1.73
| с. Кальпе |  |  |  | 5.1485 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.1485 | 45.2515
104 | 05-05-01 Кальпе Тентекская | 0.4 | 9.3 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
105 | 05-05-04 Кальпе Абая | 0.4 | 30 | 1.73 | 21.5904 | 160 | 0.8 | 128 | 21.5904 | 106.4096
106 | 05-05-05 Кальпе Ултугана | 0.4 | 39 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
107 | 05-05-06 Кальпе Белинского | 0.4 | 28 | 1.73 | 20.4832 | 100 | 0.8 | 80 | 20.4832 | 59.5168
108 | 05-05-09 Кальпе Ленина | 0.4 | 37 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
109 | 05-05-10 Киров | 0.4 | 0 | 1.73 | 8.8576 | 100 | 0.8 | 80 | 8.8576 | 71.1424
110 | 05-05-12 Тельман | 0.4 | 16 | 1.73
| с. Айдар |  |  |  | 4.7056 | 100 | 0.8 | 80 | 4.7056 | 75.2944
111 | 05-06-01 Айдар | 0.4 | 8.5 | 1.73 | 0 | 160 | 0.8 | 128 | 0 | 128
112 | 05-06-02 Азнабай | 0.4 | 0 | 1.73 | 2.2144 | 25 | 0.8 | 20 | 2.2144 | 17.7856
113 | 05-06-03 КХ Мантай | 0.4 | 4 | 1.73
| с. Тастөбе |  |  |  | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
114 | 05-08-02 Берлик база | 0.4 | 5 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
115 | 05-08-03 Берлик Ленина | 0.4 | 23 | 1.73 | 7.1968 | 100 | 0.8 | 80 | 7.1968 | 72.8032
116 | 05-08-04 Берлик Нусупбекова Орала | 0.4 | 13 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
117 | 05-08-05 Берлик Нусупбекова Абая | 0.4 | 26 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
118 | 05-08-06 Берлик Унимдинова | 0.4 | 19 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
119 | 05-08-08 Старый Берлик | 0.4 | 10 | 1.73 | 3.3216 | 40 | 0.8 | 32 | 3.3216 | 28.6784
120 | 05-08-09 Бесаагаш | 0.4 | 6 | 1.73
| с. Қоржынкөл |  |  |  | 4.9824 | 100 | 0.8 | 80 | 4.9824 | 75.0176
121 | 07-03-01 Коржункол школа | 0.4 | 9 | 1.73
| с. Байчегир |  |  |  | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
122 | 08-01-01 Байчегир МТМ | 0.4 | 19 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
123 | 08-01-02 Байчегир больница | 0.4 | 28 | 1.73
| с. Дөңши |  |  |  | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
124 | 08-01-03 Дончи | 0.4 | 19 | 1.73
| с. Ақиық |  |  |  | 0.5536 | 40 | 0.8 | 32 | 0.5536 | 31.4464
125 | 08-01-04 Акиык | 0.4 | 1 | 1.73
| с. Көпбірлік |  |  |  | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
126 | 08-02-01 Копберлик школа + быт | 0.4 | 40 | 1.73 | 16.0544 | 160 | 0.8 | 128 | 16.0544 | 111.9456
127 | 08-02-02 Копберлик быт | 0.4 | 29 | 1.73