## Лист1
Сводная информация по свободной мощности за 2 квартал 2024 года
Аксуский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Жансугур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 800102 | 0.38 | 66.3 | 1.73 | 43.5856 | 100 | 0.93 | 108 | 43.5856 | 64.4144
2 | 800103 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 108 | 55.879 | 52.121
3 | 800105 | 0.38 | 63 | 1.73 | 41.4162 | 250 | 0.93 | 263 | 41.4162 | 221.5838
4 | 800106 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264
5 | 800107 | 0.38 | 50 | 1.73 | 32.87 | 160 | 0.93 | 165 | 32.87 | 132.13
6 | 800108 | 0.38 | 72 | 1.73 | 47.3328 | 250 | 0.93 | 263 | 47.3328 | 215.6672
7 | 800109 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 165 | 46.6754 | 118.3246
8 | 800110 | 0.38 | 80 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.93 | 108 | 52.592 | 55.408
9 | 800112 |  |  |  |  | 100
10 | 800205 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 100 | 0.93 | 108 | 55.2216 | 52.7784
11 | 800208 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 100 | 0.93 | 108 | 42.731 | 65.269
12 | 800209 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 63 | 0.93 | 69 | 10.5184 | 58.4816
13 | 800210 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
с. Таусамалы
14 | 800401 |  |  |  |  | 40
15 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
с. Есеболатова
16 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 108 | 26.296 | 81.704
17 | 800404 |  |  |  |  | 50
18 | 800406 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
19 | 800407 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 100 | 0.93 | 108 | 26.9534 | 81.0466
20 | 800409 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.93 | 165 | 30.2404 | 134.7596
21 | 800410 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 250 | 0.93 | 263 | 12.4906 | 250.5094
22 | 800411 |  |  |  |  | 100
23 | 800413 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 100 | 0.93 | 108 | 12.4906 | 95.5094
с. Жансугур
24 | 800501 | 0.38 | 66 | 1.73 | 43.3884 | 100 | 0.93 | 108 | 43.3884 | 64.6116
25 | 800501 |  |  |  |  | 400
26 | 800503 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 250 | 0.93 | 263 | 55.879 | 207.121
27 | 800506 | 0.38 | 68 | 1.73 | 44.7032 | 160 | 0.93 | 165 | 44.7032 | 120.2968
28 | 800507 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 250 | 0.93 | 263 | 46.018 | 216.982
29 | 800508 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 100 | 0.93 | 108 | 44.0458 | 63.9542
30 | 800510 | 0.38 | 95 | 1.73 | 62.453 | 100 | 0.93 | 108 | 62.453 | 45.547
31 | 800511 | 0.38 | 77 | 1.73 | 50.6198 | 100 | 0.93 | 108 | 50.6198 | 57.3802
32 | 800513 | 0.38 | 94 | 1.73 | 61.7956 | 100 | 0.93 | 108 | 61.7956 | 46.2044
33 | 800515 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 160 | 0.93 | 165 | 17.7498 | 147.2502
34 | 800703 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
35 | 800704 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.305 | 160 | 0.93 | 165 | 49.305 | 115.695
с. Алтын-Арык
36 | 800703 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
37 | 800704 | 0.38 | 75 | 1.73 | 49.305 | 160 | 0.93 | 165 | 49.305 | 115.695
38 | 800705 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 250 | 0.93 | 263 | 57.8512 | 205.1488
39 | 800708 | 0.38 | 51 | 1.73 | 33.5274 | 160 | 0.93 | 165 | 33.5274 | 131.4726
40 | 800709 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 160 | 0.93 | 165 | 23.009 | 141.991
41 | 800710 | 0.38 | 14 | 1.73 | 9.2036 | 160 | 0.93 | 165 | 9.2036 | 155.7964
42 | 800711 | 0.38 | 45 | 1.73 | 29.583 | 100 | 0.93 | 108 | 29.583 | 78.417
43 | 800712 |  |  |  |  | 160
44 | 800713 |  |  |  |  | 10
с. Сагабиен
45 | 920302 |  |  |  |  | 60
46 | 920305 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 63 | 0.93 | 69 | 46.018 | 22.982
47 | 920307 | 0.38 | 37 | 1.73 | 24.3238 | 160 | 0.93 | 165 | 24.3238 | 140.6762
с. Карашилик
48 | 920308 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 100 | 0.93 | 108 | 30.2404 | 77.7596
49 | 920309 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
с. Сагакурес
50 | 920310 | 0.38 | 62 | 1.73 | 40.7588 | 100 | 0.93 | 108 | 40.7588 | 67.2412
51 | 920311
с. Кенжыра
52 | 260201 | 0.38 | 18 | 1.73 | 11.8332 | 25 | 0.93 | 42 | 11.8332 | 30.1668
53 | 260202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 250 | 0.93 | 263 | 30.8978 | 232.1022
54 | 260203 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 100 | 0.93 | 108 | 20.3794 | 87.6206
с. Тарас
55 | 260104 |  |  |  |  | 100
с. Енбек
56 | 260101 | 0.38 | 14.6 | 1.73 | 9.598 | 100 | 0.93 | 108 | 230.353 | -122.353
57 | 260102 | 0.38 | 28.9 | 1.73 | 18.9989 | 100 | 0.93 | 108 | 18.9989 | 89.0011
58 | 260103 | 0.38 | 15.7 | 1.73 | 10.3212 | 160 | 0.93 | 165 | 10.3212 | 154.6788
с. Аксу
59 | 730101 | 0.38 | 5.3 | 1.73 | 3.4842 | 25 | 0.93 | 42 | 3.4842 | 38.5158
60 | 730102 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 100 | 0.93 | 108 | 13.8054 | 94.1946
61 | 730105 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 250 | 0.93 | 263 | 9.861 | 253.139
62 | 730106 | 0.38 | 17 | 1.73 | 11.1758 | 160 | 0.93 | 165 | 11.1758 | 153.8242
63 | 730107 | 0.38 | 28 | 1.73 | 18.4072 | 250 | 0.93 | 263 | 18.4072 | 244.5928
с. Косагаш
64 | 730201 | 0.38 | 10 | 1.73 | 6.574 | 25 | 0.93 | 42 | 6.574 | 35.426
65 | 730202 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
66 | 730204 |  |  |  |  | 25
67 | 730205 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 100 | 0.93 | 108 | 9.861 | 98.139
68 | 730206 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.93 | 165 | 17.0924 | 147.9076
69 | 730207 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.93 | 165 | 10.5184 | 154.4816
отделение Казахстан
70 | 730701 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
71 | 730702 | 0.38 | 5 | 1.73 | 3.287 | 100 | 0.93 | 108 | 3.287 | 104.713
с. Копа
72 | 220101 |  |  |  |  | 160
73 | 220102 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
74 | 220103 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19.0646 | 160 | 0.93 | 165 | 19.0646 | 145.9354
с. Кызылту
75 | 220301 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.93 | 108 | 21.0368 | 86.9632
76 | 220302 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19.0646 | 100 | 0.93 | 108 | 19.0646 | 88.9354
77 | 220303 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 100 | 0.93 | 108 | 26.9534 | 81.0466
с. Матай
78 | 2Т0401 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 160 | 0.93 | 165 | 19.722 | 145.278
с. Ойтоган
79 | 320401 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 160 | 0.93 | 165 | 26.296 | 138.704
80 | 320402 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 100 | 0.93 | 108 | 36.157 | 71.843
81 | 320403 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38.1292 | 160 | 0.93 | 165 | 38.1292 | 126.8708
с. Кенкарын
82 | 230101 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 160 | 0.93 | 165 | 15.1202 | 149.8798
83 | 230102 | 0.38 | 59 | 1.73 | 38.7866 | 100 | 0.93 | 108 | 38.7866 | 69.2134
с. Каракоз
84 | 230201 | 0.38 | 51 | 1.73 | 33.5274 | 100 | 0.93 | 108 | 33.5274 | 74.4726
85 | 230202 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 160 | 0.93 | 165 | 13.8054 | 151.1946
86 | 230203 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 250 | 0.93 | 263 | 26.296 | 236.704
с. Жаналык
87 | 230301 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 100 | 0.93 | 108 | 15.1202 | 92.8798
88 | 230302 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 25 | 0.93 | 42 | 20.3794 | 21.6206
89 | 230303 | 0.38 | 10 | 1.73 | 6.574 | 160 | 0.93 | 165 | 6.574 | 158.426
90 | 230304 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 160 | 0.93 | 165 | 17.7498 | 147.2502
с.Капал
91 | 710101 |  |  |  |  | 160
92 | 710103 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 165 | 46.6754 | 118.3246
93 | 710106 |  |  |  |  | 10
94 | 710107 |  |  |  |  | 10
95 | 710201 |  |  |  |  | 25
96 | 710302 |  |  |  |  | 25 |  | 25
97 | 710303 |  |  |  |  | 400
98 | 710303 |  |  |  |  | 400
99 | 710304 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 160 | 0.93 | 165 | 13.148 | 151.852
100 | 710307 | 0.38 | 33 | 1.73 | 21.6942 | 160 | 0.93 | 165 | 21.6942 | 143.3058
101 | 710308 | 0.38 | 52 | 1.73 | 34.1848 | 250 | 0.93 | 263 | 34.1848 | 228.8152
102 | 710309 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 250 | 0.93 | 263 | 20.3794 | 242.6206
103 | 710311 |  |  |  |  | 10
104 | 710319 | 0.38 | 41 | 1.73 | 26.9534 | 160 | 0.93 | 165 | 26.9534 | 138.0466
105 | 710320 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 160 | 0.93 | 165 | 9.861 | 155.139
106 | 710321 | 0.38 | 9.5 | 1.73 | 6.2453 | 160 | 0.93 | 165 | 6.2453 | 158.7547
107 | 710401 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
108 | 710402 | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
109 | 710404 | 0.38 | 91 | 1.73 | 59.8234 | 250 | 0.93 | 263 | 59.8234 | 203.1766
110 | 710405 | 0.38 | 81 | 1.73 | 53.2494 | 160 | 0.93 | 165 | 53.2494 | 111.7506
111 | 710406 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 165 | 42.0736 | 122.9264
112 | 710407 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 250 | 0.93 | 263 | 57.8512 | 205.1488
113 | 710412 | 0.38 | 67 | 1.73 | 44.0458 | 160 | 0.93 | 165 | 44.0458 | 120.9542
114 | 710413 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 250 | 0.93 | 253 | 55.2216 | 197.7784
115 | 710414 | 0.38 | 70 | 1.73 | 46.018 | 100 | 0.93 | 108 | 46.018 | 61.982
116 | 710415 | 0.38 | 88 | 1.73 | 57.8512 | 160 | 0.93 | 165 | 57.8512 | 107.1488
117 | 710421 |  |  |  |  | 100
118 | 710502 |  |  |  |  | 10
[5 empty] | с.Кошкентал | [5 empty] | о
119 | 710504 |  |  |  |  | 10
120 | 710505 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.93 | 165 | 17.0924 | 147.9076
121 | 710506 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 160 | 0.93 | 165 | 42.731 | 122.269
122 | 710507 | 0.38 | 14 | 1.73 | 9.2036 | 100 | 0.93 | 108 | 9.2036 | 98.7964
123 | 710508 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.93 | 108 | 10.5184 | 97.4816
124 | 710509 |  |  |  |  | 10
125 | 710510 |  |  |  |  | 63
с. Кызылжар
126 | 170201 | 0.38 | 30 | 1.73 | 19.722 | 63 | 0.93 | 69 | 19.722 | 49.278
127 | 170202 | 0.38 | 33 | 1.73 | 21.6942 | 160 | 0.93 | 165 | 21.6942 | 143.3058
128 | 170203 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 63 | 0.93 | 69 | 13.8054 | 55.1946
Арасан. с.Суыксай
129 | 170301 | 0.38 | 6 | 1.73 | 3.9444 | 100 | 0.93 | 108 | 3.9444 | 104.0556
130 | 170302 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 100 | 0.93 | 108 | 30.8978 | 77.1022
131 | 170303 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.93 | 108 | 10.5184 | 97.4816
132 | 170304 |  |  |  |  | 250
133 | 170305 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 100 | 0.93 | 108 | 13.8054 | 94.1946
Арасан. с.Ащыбулак
134 | 170402 | 0.38 | 27 | 1.73 | 17.7498 | 100 | 0.93 | 108 | 17.7498 | 90.2502
135 | 170403 | 0.38 | 15 | 1.73 | 9.861 | 160 | 0.93 | 165 | 9.861 | 155.139
136 | 170404 |  |  |  |  | 160
137 | 170405 | 0.38 | 9 | 1.73 | 5.9166 | 160 | 0.93 | 165 | 5.9166 | 159.0834
Арасан . с. Арасан
138 | 170501 | 0.38 | 34 | 1.73 | 22.3516 | 160 | 0.93 | 165 | 22.3516 | 142.6484
139 | 170502 | 0.38 | 19 | 1.73 | 12.4906 | 100 | 0.93 | 108 | 12.4906 | 95.5094
140 | 170601 | 0.38 | 35 | 1.73 | 23.009 | 100 | 0.93 | 108 | 23.009 | 84.991
141 | 170602 | 0.38 | 11 | 1.73 | 7.2314 | 100 | 0.93 | 108 | 7.2314 | 100.7686
142 | 170603 | 0.38 | 26 | 1.73 | 17.0924 | 100 | 0.93 | 108 | 17.0924 | 90.9076
143 | 170604 |  |  |  |  | 25
144 | 170605 |  |  |  |  | 100
с. Кызылагаш
145 | 640101 | 0.38 | 20 | 1.73 | 13.148 | 100 | 0.93 | 108 | 13.148 | 94.852
146 | 640103 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.93 | 165 | 21.0368 | 143.9632
147 | 640105 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15.1202 | 160 | 0.93 | 165 | 15.1202 | 149.8798
148 | 640106 | 0.38 | 36 | 1.73 | 23.6664 | 160 | 0.93 | 165 | 23.6664 | 141.3336
149 | 640107 | 0.38 | 18 | 1.73 | 11.8332 | 160 | 0.93 | 165 | 11.8332 | 153.1668
150 | 640108 |  |  |  |  | 250
151 | 640202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 30.8978 | 160 | 0.93 | 165 | 30.8978 | 134.1022
152 | 640203 | 0.38 | 38 | 1.73 | 24.9812 | 160 | 0.93 | 165 | 24.9812 | 140.0188
153 | 640206 | 0.38 | 21 | 1.73 | 13.8054 | 160 | 0.93 | 165 | 13.8054 | 151.1946
154 | 640208 | 0.38 | 55 | 1.73 | 36.157 | 250 | 0.93 | 263 | 36.157 | 226.843
155 | 640209 |  |  |  |  | 160
Кызылагаш. с. Колтабан
156 | 640601 | 0.38 | 89 | 1.73 | 58.5086 | 160 | 0.93 | 165 | 58.5086 | 106.4914
Алажиде с.Егинсу
157 | 1Т0102 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
158 | 1Т0104 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
159 | 1Т0106 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
160 | 1Т0107 |  |  |  |  | 160
Алажиде с.Алажиде
161 | 1Т0401. | 0.38 | 24 | 1.73 | 15.7776 | 100 | 0.93 | 108 | 15.7776 | 92.2224
Алажиде с.Г.Орманов
162 | 1Т0603. | 0.38 | 5 | 1.73 | 3.287 | 100 | 0.93 | 108 | 3.287 | 104.713
Алакольский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
п.Бесагаш
1 | 700101 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 50 | 0.8 | 40 | 19.376 | 20.624
п. Ст Жанама
2 | 710202 | 0.4 | 31 | 1.73 | 21.452 | 40 | 0.8 | 32 | 17.1616 | 14.8384
п. Жанама
3 | 710501 | 0.4 | 99 | 1.73 | 68.508 | 160 | 0.8 | 128 | 54.8064 | 73.1936
4 | 710502 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
5 | 710503 | 0.4 | 77 | 1.73 | 53.284 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
с.Архарлы
6 | 770302 | 0.4 | 202 | 1.73 | 139.784 | 250 | 0.8 | 200 | 111.8272 | 88.1728
с.Енбекшы
7 | 770601 | 0.4 | 47 | 1.73 | 32.524 | 180 | 0.8 | 144 | 26.0192 | 117.9808
8 | 770602 | 0.4 | 83 | 1.73 | 57.436 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
9 | 770603 | 0.4 | 87 | 1.73 | 60.204 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
10 | 770605 | 0.4 | 86 | 1.73 | 59.512 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
11 | 770606 | 0.4 | 54 | 1.73 | 37.368 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
п.Камыскала
12 | 790201 | 0.4 | 25 | 1.73 | 17.3 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
п.Уялы
13 | 790302 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
14 | 790304 | 0.4 | 47 | 1.73 | 32.524 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
15 | 790305 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
с.Коктума
16 | 810101 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
17 | 810102 | 0.4 | 119 | 1.73 | 82.348 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
18 | 810103 | 0.4 | 184 | 1.73 | 127.328 | 160 | 0.8 | 128 | 101.8624 | 26.1376
19 | 810104 | 0.4 | 86 | 1.73 | 59.512 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
20 | 810407 | 0.4 | 57 | 1.73 | 39.444 | 400 | 0.8 | 320 | 31.5552 | 288.4448
с.Ынталы
21 | 820101 | 0.4 | 86 | 1.73 | 59.512 | 100 | 0.8 | 80 | 47.6096 | 32.3904
22 | 820102 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128
23 | 820105 | 0.4 | 78 | 1.73 | 53.976 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
п.Тохты
24 | 840101 | 0.4 | 23 | 1.73 | 15.916 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
25 | 840106 | 0.4 | 41 | 1.73 | 28.372 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.6976 | 27.7024
26 | 840201 | 0.25 | 11 | 1 | 2.75 | 10 | 0.8 | 8 | 2.2 | 5.8
г.Ушарал
27 | 1780105 | 0.4 | 148 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
28 | 1780107 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 28.7872 | 99.2128
29 | 1780108 | 0.4 | 73 | 1.73 | 50.516 | 160 | 0.8 | 128 | 40.4128 | 87.5872
30 | 1780111 | 0.4 | 27 | 1.73 | 18.684 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
31 | 1780112 | 0.4 | 36 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
32 | 1780205 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
33 | 1780206 | 0.4 | 201 | 1.73 | 139.092 | 400 | 0.8 | 320 | 111.2736 | 208.7264
34 | 1780207 | 0.4 | 44 | 1.73 | 30.448 | 60 | 0.8 | 48 | 24.3584 | 23.6416
35 | 1780208 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 31.0016 | 48.9984
36 | 1780209 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
37 | 1780210 | 0.4 | 105 | 1.73 | 72.66 | 400 | 0.8 | 320 | 58.128 | 261.872
38 | 1780211 | 0.4 | 129 | 1.73 | 89.268 | 400 | 0.8 | 320 | 71.4144 | 248.5856
39 | 1780212 | 0.4 | 44 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 24.3584 | 103.6416
40 | 1780213 | 0.4 | 103 | 1.73 | 71.276 | 400 | 0.8 | 320 | 57.0208 | 262.9792
41 | 1780215 | 0.4 | 130 | 1.73 | 89.96 | 250 | 0.8 | 200 | 71.968 | 128.032
42 | 1780216 | 0.4 | 200 | 1.73 | 138.4 | 250 | 0.8 | 200 | 110.72 | 89.28
43 | 1780217 | 0.4 | 81 | 1.73 | 56.052 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
44 | 1780227 | 0.4 | 125 | 1.73 | 86.5 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
45 | 1780301 | 0.4 | 84 | 1.73 | 58.128 | 400 | 0.8 | 320 | 46.5024 | 273.4976
46 | 1780501 | 0.4 | 51 | 1.73 | 35.292 | 100 | 0.8 | 80 | 28.2336 | 51.7664
47 | 1780502 | 0.4 | 144 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 79.7184 | 120.2816
48 | 1780503 | 0.4 | 152 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
49 | 1780504 | 0.4 | 140 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
50 | 1780505 | 0.4 | 63 | 1.73 | 43.596 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
51 | 1780703 | 0.4 | 44 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
52 | 1780704 | 0.4 | 136 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 75.2896 | 124.7104
53 | 1780705 | 0.4 | 79 | 1.73 | 54.668 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
54 | 1780706 | 0.4 | 77 | 1.73 | 53.284 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
55 | 1780707 | 0.4 | 72 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
56 | 1780708 | 0.4 | 135 | 1.73 | 93.42 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
57 | 1780709 | 0.4 | 99 | 1.73 | 68.508 | 100 | 0.8 | 80 | 54.8064 | 25.1936
58 | 1780801 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
59 | 1780802 | 0.4 | 132 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 73.0752 | 54.9248
60 | 1780803 | 0.4 | 160 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
61 | 1780804 | 0.4 | 163 | 1.73 | 112.796 | 250 | 0.8 | 200 | 90.2368 | 109.7632
62 | 1780805 | 0.4 | 93 | 1.73 | 64.356 | 160 | 0.8 | 128 | 51.4848 | 76.5152
63 | 1780806 | 0.4 | 57 | 1.73 | 39.444 | 100 | 0.8 | 80 | 31.5552 | 48.4448
64 | 1780807 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
65 | 1780808 | 0.4 | 178 | 1.73 | 123.176 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
66 | 1780809 | 0.4 | 194 | 1.73 | 134.248 | 250 | 0.8 | 200 | 107.3984 | 92.6016
67 | 1780810 | 0.4 | 124 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
68 | 1780811 | 0.4 | 183 | 1.73 | 126.636 | 160 | 0.8 | 128 | 101.3088 | 26.6912
69 | 1780812 | 0.4 | 160 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 200 | 88.576 | 111.424
70 | 1780907 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7872 | 171.2128
71 | 1780908 | 0.4 | 122 | 1.73 | 84.424 | 250 | 0.8 | 200 | 67.5392 | 132.4608
72 | 1780919 | 0.4 | 177 | 1.73 | 122.484 | 400 | 0.8 | 320 | 97.9872 | 222.0128
73 | 1780937 | 0.4 | 21 | 1.73 | 14.532 | 60 | 0.8 | 48 | 11.6256 | 36.3744
74 | 1780940 | 0.4 | 97 | 1.73 | 67.124 | 250 | 0.8 | 200 | 53.6992 | 146.3008
с.Казахстан
75 | 1780901 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.7152 | 32.6848
76 | 1780903 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
77 | 1780904 | 0.4 | 64 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 128 | 35.4304 | 92.5696
78 | 1780905 | 0.4 | 105 | 1.73 | 72.66 | 250 | 0.8 | 200 | 58.128 | 141.872
79 | 1780906 | 0.4 | 60 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
С.Жайпак
80 | 1790101 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 31.0016 | 96.9984
81 | 1790102 | 0.4 | 67 | 1.73 | 46.364 | 160 | 0.8 | 128 | 37.0912 | 90.9088
82 | 1790103 | 0.4 | 53 | 1.73 | 36.676 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
83 | 1790104 | 0.4 | 54 | 1.73 | 37.368 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
с.Булакты
84 | 1820101 | 0.4 | 125 | 1.73 | 86.5 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
85 | 1820103 | 0.4 | 82 | 1.73 | 56.744 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
86 | 1820104 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
87 | 1820105 | 0.4 | 117 | 1.73 | 80.964 | 250 | 0.8 | 200 | 64.7712 | 135.2288
88 | 1820201 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3232 | 16.0768
89 | 1820202 | 0.4 | 77 | 1.73 | 53.284 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
90 | 1820203 | 0.4 | 54 | 1.73 | 37.368 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
91 | 1820301 | 0.4 | 77 | 1.73 | 53.284 | 250 | 0.8 | 200 | 42.6272 | 157.3728
92 | 1820408 | 0.4 | 38 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.8 | 80 | 21.0368 | 58.9632
93 | 1820409 | 0.4 | 120 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 66.432 | 61.568
94 | 1820410 | 0.4 | 68 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 37.6448 | 90.3552
95 | 1820501 | 0.4 | 83 | 1.73 | 57.436 | 160 | 0.8 | 128 | 45.9488 | 82.0512
п.Сахзавод
96 | 1820502 | 0.4 | 145 | 1.73 | 100.34 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
п.Каратума
97 | 1820603 | 0.4 | 33 | 1.73 | 22.836 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
с.Актубек
98 | 1820604 | 0.4 | 23 | 1.73 | 15.916 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
99 | 1820605 | 0.4 | 41 | 1.73 | 28.372 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
100 | 1820606 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.06 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
с.Кайнарэ
101 | 1820607 | 0.4 | 69 | 1.73 | 47.748 | 160 | 0.8 | 128 | 38.1984 | 89.8016
102 | 1820608 | 0.4 | 71 | 1.73 | 49.132 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
с.Карабулак
103 | 1930301 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 28.7872 | 51.2128
104 | 1930302 | 0.4 | 81 | 1.73 | 56.052 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.8416 | 5.5584
105 | 1930303 | 0.4 | 86 | 1.73 | 59.512 | 100 | 0.8 | 80 | 47.6096 | 32.3904
106 | 1930304 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
п.Акши
107 | 1950101 | 0.4 | 59 | 1.73 | 40.828 | 160 | 0.8 | 128 | 32.6624 | 95.3376
108 | 1950104 | 0.4 | 61 | 1.73 | 42.212 | 100 | 0.8 | 80 | 33.7696 | 46.2304
109 | 1950303 | 0.4 | 184 | 1.73 | 127.328 | 250 | 0.8 | 200 | 101.8624 | 98.1376
110 | 1950143 | 0.4 | 79 | 1.73 | 54.668 | 250 | 0.8 | 200 | 43.7344 | 156.2656
111 | 1950450 | 0.4 | 132 | 1.73 | 91.344 | 630 | 0.8 | 504 | 73.0752 | 430.9248
пост Рубеж
112 | 1970603 | 0.4 | 105 | 1.73 | 72.66 | 160 | 0.8 | 128 | 58.128 | 69.872
113 | 1970605 | 0.4 | 27 | 1.73 | 18.684 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
114 | 1970609 | 0.4 | 36 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
Жаркентский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с.Коныролен
1 | 1322101 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
2 | 1322103 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
с Сат жол
3 | 1322104 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
с Интал
4 | 1322105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
с.Коныролен
5 | 1322201 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
6 | 1322402 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
7 | 1322403 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
8 | 1322404 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
9 | 1322405 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
10 | 1322406 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
11 | 1322407 | 0.4 | 520 | 1.73 | 287.872 | 400 | 0.8 | 320 | 287.872 | 32.128
12 | 1322408 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
с.Сарытобе
13 | 1322410 | 0.4 | 316 | 1.73 | 174.9376 | 250 | 0.8 | 200 | 174.9376 | 25.0624
с.Аккудык
14 | 1333201 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
15 | 1333202 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
с.Акжазык
16 | 1333205 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
17 | 133206 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
18 | 1333207 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.2336 | 22.1664
с.Коктал
19 | 133307 | 0.4 | 287 | 1.73 | 158.8832 | 250 | 0.8 | 200 | 158.8832 | 41.1168
20 | 133302 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
21 | 1333303 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
22 | 1333305 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 100 | 0.8 | 80 | 47.6096 | 32.3904
23 | 1333306 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
24 | 1333307 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
25 | 1333309 | 0.4 | 312 | 1.73 | 172.7232 | 250 | 0.8 | 200 | 172.7232 | 27.2768
26 | 1333310 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
27 | 1333311 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 100 | 0.8 | 80 | 54.8064 | 25.1936
28 | 1333312 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
29 | 1333313 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
30 | 1333304 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
31 | 1333402 | 0.4 | 184 | 1.73 | 101.8624 | 160 | 0.8 | 128 | 101.8624 | 26.1376
32 | 1333403 | 0.4 | 864 | 1.73 | 478.3104 | 630 | 0.8 | 504 | 478.3104 | 25.6896
33 | 1333406 | 0.4 | 303 | 1.73 | 167.7408 | 250 | 0.8 | 200 | 167.7408 | 32.2592
34 | 1333411 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 100 | 0.8 | 80 | 45.3952 | 34.6048
35 | 1333701 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
36 | 1333704 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
37 | 1333705 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
38 | 1333706 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
39 | 1333707 | 0.4 | 167 | 1.73 | 92.4512 | 160 | 0.8 | 128 | 92.4512 | 35.5488
40 | 1333708 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
41 | 1333709 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
с.Аулиеагаш
42 | 1333710 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
43 | 1333711 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 160 | 0.8 | 128 | 90.7904 | 37.2096
44 | 1333714 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
г.Жаркент
45 | 1344001 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
46 | 1344003 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
47 | 1344004 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
48 | 1344005 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
49 | 1344008 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
50 | 1344010 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
51 | 1344012 | 0.4 | 514 | 1.73 | 284.5504 | 400 | 0.8 | 320 | 284.5504 | 35.4496
52 | 1344013 | 0.4 | 312 | 1.73 | 172.7232 | 250 | 0.8 | 200 | 172.7232 | 27.2768
53 | 1344014 | 0.4 | 312 | 1.73 | 172.7232 | 250 | 0.8 | 200 | 172.7232 | 27.2768
54 | 1344015 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
55 | 1344016 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
56 | 1344018 | 0.4 | 864 | 1.73 | 478.3104 | 630 | 0.8 | 504 | 478.3104 | 25.6896
57 | 1344201 | 0.4 | 308 | 1.73 | 170.5088 | 250 | 0.8 | 200 | 170.5088 | 29.4912
58 | 1344207 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
59 | 1344208 | 0.4 | 197 | 1.73 | 109.0592 | 160 | 0.8 | 128 | 109.0592 | 18.9408
60 | 1344211 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
61 | 1344212 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
62 | 1344213 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
63 | 1344216 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.5008 | 34.8992
64 | 1344218 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
65 | 1344220 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
66 | 1344222 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.6976 | 27.7024
67 | 1344224 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
68 | 1344301 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
69 | 1344302 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
70 | 134403 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
71 | 1344304 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
72 | 1344305 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 63 | 0.8 | 50.4 | 26.0192 | 24.3808
73 | 1344307 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
74 | 1344308 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
75 | 1344309 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
76 | 1344311 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
77 | 1344312 | 0.4 | 308 | 1.73 | 170.5088 | 250 | 0.8 | 200 | 170.5088 | 29.4912
78 | 1344313 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
79 | 1344314 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
80 | 1344315 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 160 | 0.8 | 128 | 106.2912 | 21.7088
81 | 1344316 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
82 | 1344318 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
83 | 1344402 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
84 | 1344403 | 0.4 | 850 | 1.73 | 470.56 | 630 | 0.8 | 504 | 470.56 | 33.44
85 | 1344405 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
86 | 1344406 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
87 | 1344407 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
88 | 1344408 | 0.4 | 308 | 1.73 | 170.5088 | 250 | 0.8 | 200 | 170.5088 | 29.4912
89 | 1344409 | 0.4 | 515 | 1.73 | 285.104 | 400 | 0.8 | 320 | 285.104 | 34.896
90 | 1344411 | 0.4 | 518 | 1.73 | 286.7648 | 400 | 0.8 | 320 | 286.7648 | 33.2352
91 | 1344411 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
92 | 1344412 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
93 | 1344414 | 0.4 | 852 | 1.73 | 471.6672 | 630 | 0.8 | 504 | 471.6672 | 32.3328
94 | 1344415 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
95 | 1344501 | 0.4 | 534 | 1.73 | 295.6224 | 400 | 0.8 | 320 | 295.6224 | 24.3776
96 | 1344601 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 160 | 0.8 | 128 | 93.5584 | 34.4416
97 | 1344603 | 0.4 | 527 | 1.73 | 291.7472 | 400 | 0.8 | 320 | 291.7472 | 28.2528
98 | 1344604 | 0.4 | 303 | 1.73 | 167.7408 | 250 | 0.8 | 200 | 167.7408 | 32.2592
99 | 1344605 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
100 | 1344606 | 0.4 | 187 | 1.73 | 103.5232 | 160 | 0.8 | 128 | 103.5232 | 24.4768
101 | 1344607 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 160 | 0.8 | 128 | 106.2912 | 21.7088
102 | 1344608 | 0.4 | 527 | 1.73 | 291.7472 | 400 | 0.8 | 320 | 291.7472 | 28.2528
103 | 1344611 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
104 | 1344616 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
105 | 1344617 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
106 | 1344618 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
107 | 1344619 | 0.4 | 307 | 1.73 | 169.9552 | 250 | 0.8 | 200 | 169.9552 | 30.0448
108 | 1344701 | 0.4 | 287 | 1.73 | 158.8832 | 250 | 0.8 | 200 | 158.8832 | 41.1168
109 | 1344702 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
110 | 1344703 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
111 | 1344704 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
112 | 1344705 | 0.4 | 288 | 1.73 | 159.4368 | 250 | 0.8 | 200 | 159.4368 | 40.5632
113 | 1344707 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
114 | 1344708 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
115 | 1344709 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 250 | 0.8 | 200 | 156.6688 | 43.3312
116 | 1344801 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
117 | 1344803 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
118 | 1344804 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
119 | 1344805 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
120 | 1344806 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
121 | 1344808 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
122 | 1344809 | 0.4 | 503 | 1.73 | 278.4608 | 400 | 0.8 | 320 | 278.4608 | 41.5392
123 | 1344810 | 0.4 | 503 | 1.73 | 278.4608 | 400 | 0.8 | 320 | 278.4608 | 41.5392
124 | 1344811 | 0.4 | 503 | 1.73 | 278.4608 | 400 | 0.8 | 320 | 278.4608 | 41.5392
125 | 1344812 | 0.4 | 865 | 1.73 | 478.864 | 630 | 0.8 | 504 | 478.864 | 25.136
126 | 1344814 | 0.4 | 308 | 1.73 | 170.5088 | 250 | 0.8 | 200 | 170.5088 | 29.4912
127 | 1344815 | 0.4 | 512 | 1.73 | 283.4432 | 400 | 0.8 | 320 | 283.4432 | 36.5568
128 | 1344617 | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 100 | 0.8 | 80 | 46.5024 | 33.4976
129 | 1344616 | 0.4 | 540 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
130 | 1344819 | 0.4 | 187 | 1.73 | 103.5232 | 160 | 0.8 | 128 | 103.5232 | 24.4768
131 | 1344820 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
132 | 1344821 | 0.4 | 303 | 1.73 | 167.7408 | 250 | 0.8 | 200 | 167.7408 | 32.2592
133 | 1344824 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
134 | 1344901 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
135 | 1344011 | 0.4 | 532 | 1.73 | 294.5152 | 400 | 0.8 | 320 | 294.5152 | 25.4848
136 | 1344904 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
137 | 1344905 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
с.М-Шыган
138 | 1344919 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
139 | 1344921 | 0.4 | 287 | 1.73 | 158.8832 | 250 | 0.8 | 200 | 158.8832 | 41.1168
140 | 1344923 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
141 | 1344924 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
142 | 1344928 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
143 | 1344930 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
144 | 1344931 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
145 | 1344920 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
с.Лесновка
146 | 1415101 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
147 | 1415102 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
148 | 1415104 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 160 | 0.8 | 128 | 93.5584 | 34.4416
149 | 1415105 | 0.4 | 169 | 1.73 | 93.5584 | 160 | 0.8 | 128 | 93.5584 | 34.4416
с.Енбекши
150 | 1415801 | 0.4 | 509 | 1.73 | 281.7824 | 400 | 0.8 | 320 | 281.7824 | 38.2176
151 | 1415802 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 100 | 0.8 | 80 | 48.1632 | 31.8368
152 | 1415803 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
153 | 1415804 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
с.Пиджим
154 | 1426101 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
155 | 1426102 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
156 | 1426103 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
157 | 1426104 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
158 | 1426105 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
159 | 1426106 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
160 | 1426201 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
161 | 1426202 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 250 | 0.8 | 200 | 168.2944 | 31.7056
162 | 1426204 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
163 | 1426205 | 0.4 | 289 | 1.73 | 159.9904 | 250 | 0.8 | 200 | 159.9904 | 40.0096
с.ниж.Пиджим
164 | 1426206 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
165 | 1426207 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
166 | 1426214 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
с Хоргос
167 | 1426309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
с.Погз.Хоргос
168 | 1426702 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
169 | 1426705 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
170 | 1426708 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
171 | 1426710 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
172 | 1426716 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
с.Молодежный
173 | 8611303 | 0.4 | 545 | 1.73 | 301.712 | 400 | 0.8 | 320 | 301.712 | 18.288
174 | 8611306 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 250 | 0.8 | 200 | 156.6688 | 43.3312
175 | 8611307 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
176 | 8611309 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
177 | 8611310 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
178 | 8611211 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с.Туркво
179 | 8611812 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
с.Нагарашы
180 | 8611813 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
181 | 8611814 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
182 | 8611815 | 0.4 | 540 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
183 | 8611817 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
с.Акбулак
184 | 8611819 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
с.Садыр
185 | 8710201 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
186 | 8710202 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
187 | 8710203 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
с.Сарыбел
188 | 8710206 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
189 | 8710207 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
190 | 8710208 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
191 | 8710209 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 100 | 0.8 | 80 | 62.5568 | 17.4432
застава Тышкан
192 | 8710211 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с Турпан
193 | 8710302 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106.2912 | 160 | 0.8 | 128 | 106.2912 | 21.7088
194 | 8710303 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
195 | 8710304 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
196 | 8710305 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
с.Баскунчи
197 | 899101 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
198 | 899102 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.3232 | 16.0768
199 | 899103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
200 | 899105 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
201 | 899106 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
202 | 899108 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
203 | 899109 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.288 | 6.112
КПП Баскунчи
204 | 899110 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40.9664 | 9.4336
с.Алмалы
205 | 899202 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 100 | 0.8 | 80 | 63.664 | 16.336
206 | 899203 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
207 | 899204 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
208 | 899205 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
209 | 899206 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
210 | 899208 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
с.Акарал
211 | 9012102 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
с.Ушарал
212 | 9012112 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
213 | 9012113 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
214 | 9012114 | 0.4 | 263 | 1.73 | 145.5968 | 250 | 0.8 | 200 | 145.5968 | 54.4032
215 | 9012117 | 0.4 | 307 | 1.73 | 169.9552 | 250 | 0.8 | 200 | 169.9552 | 30.0448
216 | 9012118 | 0.4 | 303 | 1.73 | 167.7408 | 250 | 0.8 | 200 | 167.7408 | 32.2592
217 | 9012119 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
218 | 9012120 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
с.Кызыл-жиде
219 | 9012401 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
с.Керим-Агаш
220 | 9012403 | 0.4 | 550 | 1.73 | 304.48 | 400 | 0.8 | 320 | 304.48 | 15.52
221 | 9012405 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
с.Сарпылдак
222 | 9012407 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
с.Дарбазакум
223 | 9113001 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
224 | 9113002 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
225 | 9113003 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
с.Айдарлы
226 | 9113004 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
227 | 9113005 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
228 | 9113006 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
229 | 9113007 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
г.Жаркент
230 | 950201 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
231 | 950202 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
232 | 950203 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
233 | 950206 | 0.4 | 508 | 1.73 | 281.2288 | 400 | 0.8 | 320 | 281.2288 | 38.7712
234 | 950207 | 0.4 | 503 | 1.73 | 278.4608 | 400 | 0.8 | 320 | 278.4608 | 41.5392
235 | 950208 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
236 | 950303 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
237 | 950304 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177.152 | 250 | 0.8 | 200 | 177.152 | 22.848
238 | 950307 | 0.4 | 288 | 1.73 | 159.4368 | 250 | 0.8 | 200 | 159.4368 | 40.5632
239 | 950308 | 0.4 | 278 | 1.73 | 153.9008 | 250 | 0.8 | 200 | 153.9008 | 46.0992
240 | 950309 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
241 | 950310 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
242 | 950311 | 0.4 | 152 | 1.73 | 84.1472 | 160 | 0.8 | 128 | 84.1472 | 43.8528
243 | 950312 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
244 | 950313 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
с.Чолакай
245 | 950405 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 100 | 0.8 | 80 | 42.6272 | 37.3728
246 | 950406 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
247 | 950408 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
248 | 950409 | 0.4 | 545 | 1.73 | 301.712 | 400 | 0.8 | 320 | 301.712 | 18.288
249 | 950410 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 250 | 0.8 | 200 | 156.6688 | 43.3312
250 | 950411 | 0.4 | 294 | 1.73 | 162.7584 | 250 | 0.8 | 200 | 162.7584 | 37.2416
Камыс завод
251 | 950413 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
с.Диханкайрат
252 | 950414 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
253 | 950415 | 0.4 | 288 | 1.73 | 159.4368 | 250 | 0.8 | 200 | 159.4368 | 40.5632
254 | 950416 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
255 | 957502 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
ПОГЗ Акдала
256 | 967503 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
257 | 967504 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
с.Ават
258 | 970102 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
259 | 970103 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
260 | 970104 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
с.Алты уй
261 | 970202 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
262 | 970203 | 0.4 | 154 | 1.73 | 85.2544 | 160 | 0.8 | 128 | 85.2544 | 42.7456
263 | 970205 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 100 | 0.8 | 80 | 52.0384 | 27.9616
264 | 970206 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
265 | 970208 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
266 | 970209 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 160 | 0.8 | 128 | 98.5408 | 29.4592
267 | 970210 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
268 | 970211 | 0.4 | 288 | 1.73 | 159.4368 | 250 | 0.8 | 200 | 159.4368 | 40.5632
269 | 970301 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
270 | 970302 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
с.Надек
271 | 970304 | 0.4 | 158 | 1.73 | 87.4688 | 160 | 0.8 | 128 | 87.4688 | 40.5312
272 | 970305 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
273 | 970306 | 0.4 | 504 | 1.73 | 279.0144 | 400 | 0.8 | 320 | 279.0144 | 40.9856
с.Суптай
274 | 970307 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
275 | 970308 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
276 | 970311 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 250 | 0.8 | 200 | 168.2944 | 31.7056
с.Хонохай
277 | 970317 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
с.Шежин
278 | 970318 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 100 | 0.8 | 80 | 40.4128 | 39.5872
с.Аккент
279 | 970402 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
г.Жаркент
280 | 970405 | 0.4 | 493 | 1.73 | 272.9248 | 400 | 0.8 | 320 | 272.9248 | 47.0752
281 | 970406 | 0.4 | 493 | 1.73 | 272.9248 | 400 | 0.8 | 320 | 272.9248 | 47.0752
282 | 970408 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
с.Б-Шыган
283 | 970410 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
284 | 970411 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
285 | 970412 | 0.4 | 288 | 1.73 | 159.4368 | 250 | 0.8 | 200 | 159.4368 | 40.5632
286 | 970413 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
287 | 970414 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
288 | 970415 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
289 | 970416 | 0.4 | 509 | 1.73 | 281.7824 | 400 | 0.8 | 320 | 281.7824 | 38.2176
290 | 970418 | 0.4 | 282 | 1.73 | 156.1152 | 250 | 0.8 | 200 | 156.1152 | 43.8848
291 | 970432 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
с.Алты уй
292 | 970501 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ | cos ϕ | Допустимая нагрука | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
п.Карабулак
1 | 510101 | 0.4 | 200 | 1.73 | 135 | 630 | 0.8 | 910 | 135 | 775
2 | 510102 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 360 | 148 | 212
3 | 510103 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 231 | 148 | 83
4 | 510202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 250 | 0.8 | 360 | 214 | 146
5 | 510203 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 360 | 80.272 | 279.728
6 | 510205 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 112 | 119
7 | 510401 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 144 | 90 | 54
8 | 510402 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
9 | 510403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 231 | 50 | 181
10 | 510404 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 360 | 120 | 240
11 | 510405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 144 | 66.432 | 77.568
12 | 510406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 231 | 110.72 | 120.28
13 | 510501 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 144 | 67 | 77
14 | 510503 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 66.432 | 164.568
15 | 510504 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 91 | 44.288 | 46.712
16 | 510505 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 38.752 | 52.248
17 | 510506 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 58 | 27.68 | 30.32
18 | 510507 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 36 | 16.608 | 19.392
19 | 510508 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
20 | 510509 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 40 | 0.8 | 58 | 22.144 | 35.856
21 | 510510 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 14 | 3.3216 | 10.6784
22 | 510511 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 110.72 | 249.28
23 | 510512 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 360 | 155.008 | 204.992
24 | 510513 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
25 | 510514 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 85.808 | 145.192
26 | 510515 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 91 | 24.912 | 66.088
27 | 510516 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 40 | 0.8 | 58 | 19.376 | 38.624
28 | 510517 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 14 | 3.3216 | 10.6784
29 | 510518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
30 | 510519 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 60.896 | 83.104
31 | 510520 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 30.448 | 60.552
32 | 510521 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
33 | 510601 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 160 | 0.8 | 231 | 109 | 122
34 | 510602 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 231 | 95 | 136
35 | 510603 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 144 | 85 | 59
36 | 510604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
37 | 510605 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 231 | 87 | 144
38 | 510606 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 130 | 101
39 | 510607 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
40 | 510608 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 70 | 161
41 | 510610 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 200 | 160
42 | 510611 | 0.4 | 440 | 1.73 | 243.584 | 400 | 0.8 | 320 | 243.584 | 76.416
43 | 510612 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 160 | 0.8 | 231 | 110 | 121
44 | 510614 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 360 | 300 | 60
45 | 522101 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
46 | 522104 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 250 | 0.8 | 360 | 178 | 182
47 | 522105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
48 | 522106 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 400 | 0.8 | 320 | 178 | 142
49 | 522107 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 270 | 50
50 | 522108 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
51 | 522109 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
52 | 522110 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 360 | 200 | 160
53 | 522111 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 231 | 55.36 | 175.64
54 | 522112 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 360 | 199 | 161
55 | 522113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
56 | 522114 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 231 | 77.504 | 153.496
57 | 522117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 320 | 0.8 | 256 | 40 | 216
58 | 522118 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
59 | 522119 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
60 | 522120 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
61 | 522121 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 110.72 | 249.28
62 | 522122 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 231 | 74.736 | 156.264
63 | 522123 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 250 | 0.8 | 360 | 107.952 | 252.048
64 | 522124 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
65 | 522125 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 360 | 114 | 246
66 | 522126 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 231 | 98 | 133
67 | 522127 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
68 | 522128 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 47.056 | 96.944
69 | 590710 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 60.896 | 83.104
70 | 590712 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 116.256 | 114.744
71 | 590716 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 231 | 105 | 126
72 | 590717 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 360 | 219 | 141
73 | 590718 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 360 | 75 | 285
74 | 590719 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 144 | 55.36 | 88.64
с.Ешкиолмес
75 | 590701 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 38.752 | 105.248
76 | 590702 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 360 | 120 | 240
77 | 590703 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
78 | 590706 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 94 | 50
79 | 590707 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 360 | 116.256 | 243.744
80 | 590709 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 91 | 60 | 31
81 | 590801 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 30 | 0.8 | 24 | 16.608 | 7.392
82 | 590802 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 74 | 157
с.Жалгыззагаш
83 | 590901 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 38.752 | 52.248
84 | 590902 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
85 | 590903 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 25 | 119
86 | 590904 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 231 | 52.592 | 178.408
87 | 590905 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
88 | 590906 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
89 | 590907 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 32 | 199
90 | 590908 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 58 | 26 | 32
91 | 590909 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
92 | 590910 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
93 | 590911 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
94 | 590912 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
95 | 590913 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
96 | 590914 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 36 | 5.536 | 30.464
97 | 590915 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 91 | 13.84 | 77.16
98 | 590916 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 11.072 | 79.928
99 | 590917 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
100 | 590918 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
с.Абай
101 | 591001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
102 | 591002 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
103 | 591003 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
104 | 591004 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 33 | 58
105 | 591005 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 71 | 160
106 | 591006 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 18 | 40
107 | 591007 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
108 | 591008 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 360 | 21 | 339
109 | 591009 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 360 | 88 | 272
110 | 591010 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
с.Баисов
111 | 521601 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 61 | 83
112 | 521602 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 58 | 12 | 46
113 | 521603 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 144 | 114 | 30
114 | 521604 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 71 | 249
115 | 521605 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 144 | 79 | 65
116 | 521606 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
117 | 521607 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 144 | 21 | 123
с.Шымыр
118 | 521901 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 19.376 | 71.624
119 | 521902 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 58 | 9 | 49
120 | 521903 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
121 | 521904 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 231 | 80 | 151
122 | 521905 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
123 | 521906 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
124 | 521907 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
125 | 521908 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
126 | 521909 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 110 | 34
127 | 521910 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 231 | 43 | 188
128 | 521911 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 360 | 106 | 254
129 | 521912 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
130 | 521913 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
131 | 521914 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
132 | 521915 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
133 | 521916 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 36 | 18 | 18
134 | 521917 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 231 | 60 | 171
135 | 521918 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
136 | 521919 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
137 | 521920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 231 | 90 | 141
138 | 521921 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 31 | 200
139 | 521922 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
140 | 521923 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
141 | 521924 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
142 | 521925 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 170 | 334
143 | 521926 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 112 | 208
144 | 521927 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 231 | 44 | 187
145 | 521928 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
146 | 521929 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
с.Сырымбет
147 | 560101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
148 | 560102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
149 | 560103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 112 | 248
150 | 560104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
с.Екпенды
151 | 560105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
152 | 560106 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
с.Жетысу
153 | 560107 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
154 | 560109 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 231 | 20 | 211
156 | 560110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
157 | 560111 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
158 | 560112 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
159 | 560113 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 360 | 90 | 270
160 | 560114 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
161 | 560115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 76 | 68
162 | 560116 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
163 | 560117 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
164 | 560118 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
165 | 560120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
с.Алдабергенова
166 | 480101 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
167 | 480103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
168 | 480104 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 61 | 170
169 | 480105 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 15 | 216
170 | 480107 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
171 | 480108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 81 | 150
172 | 480109 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 360 | 99 | 261
173 | 480111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
174 | 480113 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
175 | 480114 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 119 | 112
176 | 480115 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 99 | 45
177 | 480117 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 360 | 121.792 | 238.208
178 | 480118 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 52 | 92
179 | 480119 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
с.Бактыбай
180 | 480601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
181 | 480602 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
182 | 480604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
183 | 480605 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 55 | 89
184 | 480607 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
185 | 480701 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 144 | 13 | 131
186 | 480702 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 360 | 32 | 328
187 | 480703 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
188 | 480704 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
189 | 480705 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
190 | 480706 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
191 | 480707 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
192 | 480901 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 67 | 77
193 | 480902 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
194 | 480903 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 231 | 94 | 137
195 | 480904 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
196 | 480905 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 360 | 104 | 256
197 | 480906 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
198 | 480907 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
199 | 480909 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
200 | 480910 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 360 | 54 | 306
201 | 480911 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
202 | 481002 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
203 | 481003 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 85 | 146
204 | 481004 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
205 | 481005 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 231 | 97 | 134
206 | 481006 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
207 | 481102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
208 | 481103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 50 | 94
209 | 481104 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
210 | 481105 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 360 | 111 | 249
211 | 481107 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
212 | 481108 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
213 | 481109 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
214 | 481110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
215 | 481111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
216 | 481113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 66 | 165
217 | 481114 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
с.Жастар
218 | 481201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 144 | 59 | 85
219 | 481202 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
220 | 481203 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
221 | 481204 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 630 | 0.8 | 504 | 165 | 339
222 | 481205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
223 | 481206 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
с.Тенлик
224 | 460101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
225 | 460102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
226 | 460103 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 78 | 153
227 | 460104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
228 | 460105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 55 | 176
229 | 460106 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
230 | 460107 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
231 | 460108 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
232 | 460109 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 58 | 17 | 41
с.Кокжазык
233 | 460201 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
234 | 460202 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
235 | 460203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 360 | 69 | 291
236 | 460204 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
237 | 460313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 59 | 172
238 | 460401 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 231 | 21 | 210
239 | 460608 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
240 | 460609 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
241 | 460205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
с.Боктерли
242 | 460301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
243 | 460304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
с.Актасты
244 | 460302 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
245 | 460314 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
246 | 460315 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
247 | 460303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
с.Кайнарлы
248 | 460305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 91 | 28 | 63
249 | 460306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 51 | 93
250 | 460307 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
251 | 460309 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 360 | 48 | 312
с.Коржумбай
252 | 460308 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
253 | 460310 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 20 | 71
254 | 460311 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
с.Теректы
255 | 460601 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 360 | 53 | 307
256 | 460602 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 91 | 18 | 73
257 | 460603 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
258 | 460604 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 47 | 184
259 | 460605 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
260 | 460606 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
261 | 460607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
262 | 460610 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
с.АкынСара
263 | 540102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 360 | 35 | 325
264 | 540107 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 144 | 20 | 124
265 | 540108 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
266 | 540112 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
267 | 540113 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 58 | 14 | 44
268 | 540116 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
269 | 540118 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 23 | 68
270 | 540119 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
271 | 540120 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
272 | 540121 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
273 | 540122 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
274 | 540123 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
275 | 540201 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 231 | 26 | 205
276 | 540202 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 56 | 264
277 | 540204 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 231 | 30 | 201
278 | 540206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
279 | 540208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 61 | -3
280 | 540205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 231 | 33 | 198
281 | 540207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
282 | 540203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
283 | 540209 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
с.Коныр
284 | 540302 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 231 | 19 | 212
285 | 540304 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 231 | 16 | 215
286 | 540305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
287 | 540306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 231 | 27 | 204
288 | 540307 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 144 | 22 | 122
289 | 540308 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 144 | 22 | 122
290 | 540309 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 144 | 18 | 126
291 | 540310 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 63 | 0.8 | 91 | 9 | 82
292 | 540311 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 144 | 27 | 117
с.Коктобе
293 | 540314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 231 | 39 | 192
294 | 540315 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 360 | 31 | 329
295 | 540316 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 58 | 16 | 42
296 | 540319 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
с.Акешки
297 | 540402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 144 | 31 | 113
298 | 540404 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
299 | 540405 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 360 | 41 | 319
300 | 540701 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 15 | 76
301 | 540702 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 231 | 27 | 204
302 | 540703 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
Коксуский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с.Балпык би
1 | 165-02-01 | 0.4 | 180 | 1.73 | 80 | 250 | 0.8 | 200 | 80 | 120
2 | 165-02-02 | 0.4 | 162 | 1.73 | 76 | 250 | 0.8 | 200 | 76 | 124
3 | 165-02-03 | 0.4 | 145 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
ТОО "Шанырак"
4 | 165-02-04 | 0.4 | 90 | 1.73 | 30 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30 | 20.4
с.Маслозавод
5 | 165-02-05 | 0.4 | 285 | 1.73 | 160 | 400 | 0.8 | 320 | 160 | 160
с.Балпык би
6 | 165-02-06 | 0.4 | 102 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
7 | 165-02-07 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 250 | 0.8 | 200 | 68 | 132
8 | 165-02-08 | 0.4 | 118 | 1.73 | 67 | 250 | 0.8 | 200 | 67 | 133
9 | 165-02-09 | 0.4 | 65 | 1.73 | 40 | 250 | 0.8 | 200 | 40 | 160
с.Акшатоган
10 | 165-03-01 | 0.4 | 135 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 71 | 57
11 | 165-03-02 | 0.4 | 200 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 200 | 115 | 85
12 | 165-03-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 72 | 250 | 0.8 | 200 | 72 | 128
13 | 165-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 66 | 250 | 0.8 | 200 | 66 | 134
с.Теректы
14 | 165-03-05 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
с.Мукры
15 | 165-03-06 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 25 | 0.8 | 20 | 20.4832 | -0.4832
16 | 165-03-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
17 | 165-03-08 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 80 | 69.2 | 10.8
18 | 165-03-09 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 100 | 0.8 | 80 | 36.5376 | 43.4624
19 | 165-03-10 | 0.4 | 180 | 1.73 | 101 | 250 | 0.8 | 200 | 101 | 99
20 | 165-03-11 | 0.4 | 166 | 1.73 | 98 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
21 | 165-03-12 | 0.4 | 55 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 32 | 96
22 | 165-03-13 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
23 | 165-03-14 | 0.4 | 95 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
24 | 165-03-16 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 80 | 30 | 50
с.Балпык би
25 | 165-03-18 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 25 | 0.8 | 20 | 20.4832 | -0.4832
с.Мукры
26 | 165-03-20 | 0.4 | 35 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 25 | 103
с.Теректы
27 | 165-03-21 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
с.Мукры
28 | 165-03-22 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 160 | 0.8 | 128 | 64 | 64
с.Теректы
29 | 165-03-23 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 40 | 0.8 | 32 | 24.912 | 7.088
с.Балпык би
30 | 165-05-01 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
31 | 165-05-02 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
32 | 165-05-03 | 0.4 | 202 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 200 | 115 | 85
33 | 165-05-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 108 | 250 | 0.8 | 200 | 108 | 92
34 | 165-05-05 | 0.4 | 199 | 1.73 | 113 | 250 | 0.8 | 200 | 113 | 87
35 | 165-05-06 | 0.4 | 165 | 1.73 | 92 | 100 | 0.8 | 80 | 92 | -12
36 | 165-05-07 | 0.4 | 280 | 1.73 | 161 | 400 | 0.8 | 320 | 161 | 159
37 | 165-05-08 | 0.4 | 132 | 1.73 | 74 | 160 | 0.8 | 128 | 74 | 54
38 | 165-05-09 | 0.4 | 111 | 1.73 | 62 | 250 | 0.8 | 200 | 62 | 138
39 | 165-05-10 | 0.4 | 95 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
40 | 165-05-11 | 0.4 | 135 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 53
41 | 165-05-12 | 0.4 | 166 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
42 | 165-05-13 | 0.4 | 185 | 1.73 | 18 | 250 | 0.8 | 200 | 18 | 182
43 | 165-05-14 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
44 | 165-05-15 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47.056 | 3.344
45 | 165-05-16 | 0.4 | 322 | 1.73 | 180 | 400 | 0.8 | 320 | 180 | 140
46 | 165-05-17 | 0.4 | 77 | 1.73 | 44 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
47 | 165-05-18 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
48 | 165-05-19 | 0.4 | 170 | 1.73 | 95 | 400 | 0.8 | 320 | 95 | 225
49 | 165-05-20 | 0.4 | 0 | 1.73 |  | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
50 | 165-06-01 | 0.4 | 150 | 1.73 | 84 | 400 | 0.8 | 320 | 84 | 236
51 | 165-06-02 | 0.4 | 135 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 53
52 | 165-06-03 | 0.4 | 166 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 94 | 34
53 | 165-06-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 105 | 95
54 | 165-06-05 | 0.4 | 112 | 1.73 | 64 | 250 | 0.8 | 200 | 64 | 136
55 | 165-06-06 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 200 | 63 | 137
56 | 165-06-07 | 0.4 | 185 | 1.73 | 104 | 160 | 0.8 | 128 | 104 | 24
57 | 165-06-09 | 0.4 | 135 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 200 | 77 | 123
58 | 165-06-10 | 0.4 | 360 | 1.73 | 93 | 630 | 0.8 | 504 | 93 | 411
59 | 165-06-10 | 0.4 | 20 | 1.73 | 15 | 160 | 0.8 | 128 | 15 | 113
60 | 165-06-11 | 0.4 | 122 | 1.73 | 68 | 250 | 0.8 | 200 | 68 | 132
61 | 165-06-12 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 400 | 0.8 | 320 | 88 | 232
62 | 165-06-13 | 0.4 | 155 | 1.73 | 86 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
63 | 165-06-14 | 0.4 | 99 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
64 | 165-06-15 | 0.4 | 99 | 1.73 | 55 | 250 | 0.8 | 200 | 55 | 145
65 | 165-06-16 | 0.4 | 89 | 1.73 | 52 | 400 | 0.8 | 320 | 52 | 268
66 | 165-06-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 120 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
67 | 165-06-18 | 0.4 | 155 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 88 | 112
68 | 165-06-19 | 0.4 | 325 | 1.73 | 181 | 250 | 0.8 | 200 | 181 | 19
69 | 165-06-19 | 0.4 | 115 | 1.73 | 67 | 630 | 0.8 | 504 | 67 | 437
70 | 165-06-20 | 0.4 | 105 | 1.73 | 60 | 400 | 0.8 | 320 | 60 | 260
71 | 165-07-01 | 0.4 | 99 | 1.73 | 56 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
72 | 165-07-02 | 0.4 | 170 | 1.73 | 95 | 400 | 0.8 | 320 | 95 | 225
73 | 165-07-03 | 0.4 | 156 | 1.73 | 88 | 160 | 0.8 | 128 | 88 | 40
74 | 170-07-04 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
75 | 165-07-06 | 0.4 | 215 | 1.73 | 121 | 250 | 0.8 | 200 | 121 | 79
76 | 165-07-07 | 0.4 | 145 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 83 | 117
77 | 165-07-09 | 0.4 | 145 | 1.73 | 82 | 100 | 0.8 | 80 | 82 | -2
78 | 165-07-10 | 0.4 | 84 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 47 | 81
79 | 165-07-11 | 0.4 | 45 | 1.73 | 27 | 250 | 0.8 | 200 | 27 | 173
80 | 165-07-12 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
с.Бескайнар
81 | 165-07-15 | 0.4 | 185 | 1.73 | 104 | 250 | 0.8 | 200 | 104 | 96
с.Балпык би
82 | 165-07-16 | 0.4 | 480 | 1.73 | 268 | 630 | 0.8 | 504 | 268 | 236
83 | 165-07-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 122 | 160 | 0.8 | 128 | 122 | 6
84 | 165-07-18 | 0.4 | 145 | 1.73 | 84 | 250 | 0.8 | 200 | 84 | 116
85 | 165-07-19 | 0.4 | 165 | 1.73 | 94 | 250 | 0.8 | 200 | 94 | 106
86 | 165-07-20 | 0.4 | 366 | 1.73 | 205 | 400 | 0.8 | 320 | 205 | 115
87 | 165-07-21 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 25 | 0.8 | 20 | 15.5008 | 4.4992
88 | 165-07-22 | 0.4 | 35 | 1.73 | 22 | 400 | 0.8 | 320 | 22 | 298
89 | 165-07-23 | 0.4 | 35 | 1.73 | 21 | 100 | 0.8 | 80 | 21 | 59
90 | 165-07-24 | 0.4 | 90 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
91 | 165-07-25 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96 | 160 | 0.8 | 128 | 96 | 32
92 | 165-07-26 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
93 | 165-07-27 | 0.4 | 355 | 1.73 | 167 | 630 | 0.8 | 504 | 167 | 337
94 | 165-08-01 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
с.Теректы
95 | 165-08-02 | 0.4 | 86 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
96 | 165-08-03 | 0.4 | 222 | 1.73 | 123 | 250 | 0.8 | 200 | 123 | 77
97 | 165-08-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 400 | 0.8 | 320 | 105 | 215
98 | 165-08-05 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 32 | 27.68 | 4.32
99 | 165-08-06 | 0.4 | 150 | 1.73 | 84 | 160 | 0.8 | 128 | 84 | 44
100 | 165-08-07 | 0.4 | 400 | 1.73 | 222 | 630 | 0.8 | 504 | 222 | 282
101 | 165-08-08 | 0.4 | 90 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
102 | 165-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
с.Балпык би
103 | 165-08-10 | 0.4 | 67 | 1.73 | 38 | 250 | 0.8 | 200 | 38 | 162
104 | 165-08-11 | 0.4 | 38 | 1.73 | 19 | 40 | 0.8 | 32 | 19 | 13
с.Теректы
105 | 165-08-12 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
106 | 165-08-13 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
с.Балпык би
107 | 165-09-01 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
108 | 165-09-03 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 160 | 0.8 | 128 | 43 | 85
109 | 165-09-04 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
110 | 165-09-05 | 0.4 | 302 | 1.73 | 169 | 400 | 0.8 | 320 | 169 | 151
111 | 165-09-06 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
112 | 165-09-08 | 0.4 | 388 | 1.73 | 25 | 630 | 0.8 | 504 | 25 | 479
113 | 165-09-09 | 0.4 | 155 | 1.73 | 87 | 250 | 0.8 | 200 | 87 | 113
114 | 165-09-10 | 0.4 | 45 | 1.73 | 26 | 160 | 0.8 | 128 | 26 | 102
115 | 165-12-01 | 0.4 | 133 | 1.73 | 77 | 630 | 0.8 | 504 | 77 | 427
116 | 165-12-02 | 0.4 | 40 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 80 | 17 | 63
с.Жамбыл
117 | 45-01-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
118 | 45-01-02 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
119 | 45-01-03 | 0.4 | 96 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
120 | 45-01-04 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
с.Мукры
121 | 45-01-05 | 0.4 | 350 | 1.73 | 195 | 630 | 0.8 | 504 | 195 | 309
122 | 45-01-06 | 0.4 | 45 | 1.73 | 23 | 40 | 0.8 | 32 | 23 | 9
с.Мамбет
123 | 45-01-10 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 40 | 0.8 | 32 | 6.6432 | 25.3568
с.Жамбыл
124 | 45-01-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
125 | 45-01-12 | 0.4 | 70 | 1.73 | 41 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
с.Талапты
126 | 45-02-02 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 25 | 0.8 | 20 | 18.2688 | 1.7312
127 | 45-02-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 22 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
128 | 45-02-04 | 0.4 | 25 | 1.73 | 15 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
129 | 45-02-05 | 0.4 | 130 | 1.73 | 73 | 160 | 0.8 | 128 | 73 | 55
130 | 45-02-06 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
131 | 45-02-07 | 0.4 | 95 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 54 | 74
132 | 45-02-08 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
133 | 45-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
с.Мамбет
134 | 45-03-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
135 | 45-03-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
136 | 45-03-03 | 0.4 | 232 | 1.73 | 128.4352 | 250 | 0.8 | 200 | 128.4352 | 71.5648
137 | 45-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
138 | 45-03-05 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
139 | 45-03-06 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
с.Енбекшиказак
140 | 45-03-07 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 128 | 55.36 | 72.64
141 | 45-03-08 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
142 | 45-03-09 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
143 | 45-03-10 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.3584 | 26.0416
с.Мамбет
144 | 45-03-11 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
145 | 45-03-12 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
с.Енбекшиказак
146 | 45-03-13 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 200 | 99.648 | 100.352
с.Мамбет
147 | 45-03-14 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
148 | 45-03-15 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
149 | 45-03-16 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 100 | 0.8 | 80 | 29.8944 | 50.1056
с.Енбекшиказак
150 | 45-03-17 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
с.Муканшы
151 | 47-01-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
152 | 47-01-05 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 250 | 0.8 | 200 | 47.6096 | 152.3904
153 | 47-01-07 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5184 | 21.4816
154 | 47-03-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 37 | 250 | 0.8 | 200 | 37 | 163
с.Жарлыозек
155 | 47-03-02 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
156 | 47-03-03 | 0.4 | 70 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
157 | 47-03-04 | 0.4 | 133 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 74 | 6
158 | 47-03-05 | 0.4 | 68 | 1.73 | 37 | 160 | 0.8 | 128 | 37 | 91
159 | 47-03-06 | 0.4 | 142 | 1.73 | 79 | 100 | 0.8 | 80 | 79 | 1
160 | 47-03-07 | 0.4 | 92 | 1.73 | 52 | 180 | 0.8 | 144 | 52 | 92
161 | 47-03-08 | 0.4 | 83 | 1.73 | 46 | 250 | 0.8 | 200 | 46 | 154
162 | 47-03-09 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 20 | 60
163 | 47-03-10 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 25 | 0.8 | 20 | 18.2688 | 1.7312
164 | 47-03-11 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
165 | 47-03-12 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.9296 | 30.4704
166 | 47-03-13 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
167 | 47-03-14 | 0.4 | 43 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
168 | 47-03-15 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
169 | 47-03-16 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
с.Мусабек
170 | 47-05-01 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
171 | 47-05-03 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 200 | 77 | 123
172 | 47-05-04 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
173 | 47-05-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 250 | 0.8 | 200 | 48 | 152
174 | 47-05-06 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 40 | 0.8 | 32 | 18.2688 | 13.7312
с.Маулембай
175 | 47-06-02 | 0.4 | 99 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
с.Актекше
176 | 49-02-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 128 | 20 | 108
177 | 49-02-02 | 0.4 | 130 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 72 | 8
178 | 49-02-03 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
179 | 49-02-04 | 0.4 | 81 | 1.73 | 46 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
180 | 49-02-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
181 | 49-02-06 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 40 | 0.8 | 32 | 14.9472 | 17.0528
182 | 49-02-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
183 | 49-02-09 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
184 | 49-02-10 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
185 | 49-02-11 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
186 | 49-02-19 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
187 | 49-02-20 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 100 | 0.8 | 80 | 9 | 71
188 | 49-02-21 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
189 | 49-02-22 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
с/о Кабылиса АО "Казтелерадио"
190 | 49-04-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 79 | 400 | 0.8 | 320 | 79 | 241
с.Алгабас
191 | 166-01-01 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
192 | 166-01-02 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 250 | 0.8 | 200 | 65 | 135
193 | 166-01-03 | 0.4 | 71 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 40 | 88
с.Кызылтоган
194 | 166-01-04 | 0.4 | 52 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
195 | 166-01-05 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
с.Алгабас
196 | 166-01-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 40 | 0.8 | 32 | 0 | 32
197 | 166-01-07 | 0.4 | 66 | 1.73 | 37 | 250 | 0.8 | 200 | 37 | 163
198 | 166-01-08 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
199 | 166-01-10 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 25 | 0.8 | 20 | 19.376 | 0.624
с.Актекше
200 | 166-03-02 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
201 | 166-03-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 21 | 160 | 0.8 | 128 | 21 | 107
202 | 166-03-04 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 40 | 0.8 | 32 | 19.9296 | 12.0704
203 | 166-03-05 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
с.Жетыжал
204 | 170-01-01 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 250 | 0.8 | 200 | 67 | 133
205 | 170-01-02 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
206 | 170-01-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
ст.Коксу
207 | 170-02-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 38 | 90
208 | 170-02-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 38 | 90
209 | 170-02-03 | 0.4 | 60 | 1.73 | 34 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34 | 16.4
210 | 170-02-04 | 0.4 | 150 | 1.73 | 82 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
211 | 170-02-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
212 | 170-02-06 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 250 | 0.8 | 200 | 15 | 185
213 | 170-02-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 55 | 250 | 0.8 | 200 | 55 | 145
214 | 170-02-08 | 0.4 | 65 | 1.73 | 36 | 250 | 0.8 | 200 | 36 | 164
215 | 170-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
216 | 170-03-01 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 160 | 0.8 | 128 | 9 | 119
с.Муканшы
217 | 170-03-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
с.Ондирис
218 | 170-03-03 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 40 | 0.8 | 32 | 15.5008 | 16.4992
с.Надырызбек
219 | 170-03-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
220 | 170-03-06 | 0.4 | 96 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
221 | 170-03-07 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 25 | 0.8 | 20 | 13.84 | 6.16
ст.Коксу
222 | 170-03-08 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
с.Жетыжал
223 | 170-04-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
ст.Коксу
224 | 170-07-01 | 0.4 | 185 | 1.73 | 104 | 400 | 0.8 | 320 | 104 | 216
225 | 170-08-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 25 | 0.8 | 20 | 19.376 | 0.624
с.Амангельды
226 | 170-08-03 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
с.Кернарал
227 | 170-08-05 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 250 | 0.8 | 200 | 65 | 135
с.Амангельды
228 | 170-08-06 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 40 | 0.8 | 32 | 12.7328 | 19.2672
с.Каратал
229 | 170-08-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
230 | 170-08-08 | 0.4 | 55 | 1.73 | 31 | 160 | 0.8 | 128 | 31 | 97
231 | 170-08-09 | 0.4 | 165 | 1.73 | 92 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
232 | 170-08-09 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 250 | 0.8 | 200 | 65 | 135
с.Амангельды
233 | 170-08-10 | 0.4 | 99 | 1.73 | 59 | 400 | 0.8 | 320 | 59 | 261
234 | 170-08-11 | 0.4 | 87 | 1.73 | 50 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
235 | 170-08-12 | 0.4 | 132 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 53
236 | 170-08-13 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
237 | 170-08-14 | 0.4 | 105 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 60 | 20
238 | 170-08-15 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
239 | 170-08-16 | 0.4 | 88 | 1.73 | 50 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
с.Каратал
240 | 170-08-17 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.6256 | 38.7744
241 | 170-08-18 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
ст.Коксу
242 | 170-08-19 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 20 | 16.608 | 3.392
с.Амангельды
243 | 170-08-20 | 0.4 | 77 | 1.73 | 47 | 250 | 0.8 | 200 | 47 | 153
с.Кенарал
244 | 170-08-22 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
Сарканский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Аманбоктер
1 | РП-20202 | 0.4 | 3.5 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
2 | РП-20203 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.8 | 32.6
3 | РП-20301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 79 | 32.5 | 46.5
4 | 990301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 82 | 22 | 60
с. Лепси
5 | 3т0101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
6 | 3т0102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
7 | 3т0103 | 0.4 | 31 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28 | 30
8 | 3т0201 | 0.4 | 63 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 41 | 39
с. Кокжиде
9 | 3т0204 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
10 | 3т0203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
с. Лепси
11 | 3т0301 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 32 | 27 | 5
12 | 3т0302 | 0.4 | 244 | 1.73 | 133 | 400 | 0.8 | 320 | 102 | 218
13 | 3т0303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
14 | 3т0304 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
15 | 3т0305 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 75 | 125
16 | 3т0401 | 0.4 | 12 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 20 | 18 | 2
17 | 3т0403 | 0.4 | 171 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
18 | 3т0701 | 0.4 | 7 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 20 | 15 | 5
19 | 3т0702 | 0.4 | 9 | 1.73 | 5 | 30 | 0.8 | 24 | 12 | 12
20 | 3т0703 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
21 | 3т0704 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 42 | 86
с. М. Толебаева
22 | 270201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
23 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
24 | 270203 | 0.4 | 73 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
с. Шубартобек
25 | 270301 | 0.4 | 12 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 14 | 6
с. Ульга
| 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 43 | 85
с. М. Толебаева
27 | 860401 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
28 | 860402 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 36 | 44
29 | 860403 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28 | 22.4
с. Караултобе
30 | 210402 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 42
31 | 210403 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41 | 9.4
32 | 210404 | 0.4 | 107 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
33 | 210405 | 0.4 | 124 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
34 | 210402-а | 0.4 | 14 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Кок озек
35 | 290201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
36 | 290202 | 0.4 | 85 | 1.73 | 46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 37 | 13.4
с. Алмалы
37 | 740201 | 0.4 | 178 | 1.73 | 99 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
38 | 740202 | 0.4 | 185 | 1.73 | 103 | 150 | 0.8 | 120 | 78 | 42
39 | 740203 | 0.4 | 114 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
40 | 740204 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 21 | 11
41 | 740205 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 30 | 0.8 | 24 | 16 | 8
42 | 740207 | 0.4 | 127 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
43 | 740210 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
44 | 740401 | 0.4 | 349 | 1.73 | 194 | 250 | 0.8 | 200 | 68 | 132
45 | 740501 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
46 | 740502 | 0.4 | 134 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
47 | 740503 | 0.4 | 179 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
48 | 740504 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
49 | 740505 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 89 | -9
50 | 740506 | 0.4 | 131 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
51 | 740507 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
52 | 740508 | 0.4 | 134 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
53 | 740601 | 0.4 | 335 | 1.73 | 193 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
54 | 740206 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
55 | 740603 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
56 | 740604 | 0.4 | 137 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
57 | 740701 | 0.4 | 192 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
58 | 740702 | 0.4 | 188 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 35
59 | 740705 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 43 | 7.4
60 | 740706 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 21 | 11
61 | 740708 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
с. Койлык
62 | 250104 | 0.4 | 47 | 1.73 | 27 | 40 | 0.8 | 32 | 25 | 7
63 | 250105 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
64 | 250107 | 0.4 | 178 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
65 | 250109 | 0.4 | 341 | 1.73 | 199 | 250 | 0.8 | 200 | 87 | 113
66 | 251111 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
67 | 250113 | 0.4 | 182 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
68 | 250114 | 0.4 | 174 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 69 | 59
69 | 250117 | 0.4 | 126 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
70 | 250118 | 0.4 | 14 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
с. Шатырбай
71 | 250201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
72 | 250202 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
73 | 250203 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
74 | 250204 | 0.4 | 118 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
75 | 250205 | 0.4 | 54 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
76 | 250207 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 36 | 92
77 | 250301 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
78 | 250302 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 49.1 | 30.9
79 | 280301 | 0.4 | 9 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
80 | 280302 | 0.4 | 29 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
81 | 280402 | 0.4 | 34 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16 | 34.4
82 | 280403 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 70 | 58
83 | 280404 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
84 | 280405 | 0.4 | 215 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
85 | 280501 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
| с. Бакалы | [8 empty] | 0
86 | 310101 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168 | 250 | 0.8 | 200 | 78 | 122
87 | 310102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 98 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
88 | 310103 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
89 | 310106 | 0.4 | 42 | 1.73 | 32 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
90 | 310402 | 0.4 | 299 | 1.73 | 162 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
91 | 310403 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
92 | 310404 | 0.4 | 117 | 1.73 | 95 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
с. Актума
93 | 240101 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
94 | 240103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 96 | 100 | 0.8 | 80 | 58 | 22
95 | 240104 | 0.4 | 117 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
96 | 240105 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
97 | 240106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
98 | 240107 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
99 | 240108 | 0.4 | 116 | 1.73 | 91 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
100 | 240109 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Соколовка
101 | 240202 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 37 | 43
102 | 240203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
с. Каргалы
103 | 240201 | 0.4 | 5 | 1.73 | 61 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
104 | 240204 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
105 | 240205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
106 | 240206 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
107 | 240207 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
108 | 240209 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
109 | 240210 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 80 | 57 | 23
| с. Аккаин | [8 empty] | 0
110 | 240303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 128 | 41 | 87
111 | 240304 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11 | 39.4
с. Черкаск
112 | 240301 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
113 | 240305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 25 | 13 | 12
114 | 240306 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
115 | 240401 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9 | 50 | 0.8 | 25 | 9 | 16
с. Екаша
116 | 840101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
117 | 840102 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
118 | 840103 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 41 | 87
119 | 840104 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
120 | 840105 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 73 | 127
121 | 840107 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 26 | 102
122 | 840108 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33 | 100 | 0.8 | 80 | 33 | 47
123 | 840109 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 19 | 61
124 | 840110 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
125 | 840111 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
126 | 840201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
127 | 840202 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
128 | 840203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 1 | 31
129 | 840204 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1 | 49.4
130 | 840205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
131 | 840402 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
132 | 840401 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
с. Аманбоктер
133 | РП-20101 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
134 | РП-20201 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
135 | РП-20203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24 | 26.4
136 | РП-20301 | 0.4 | 53 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 31 | 49
с. Теректи
137 | 990301 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
г. Саркан
138 | 830301 | 0.4 | 116.5 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
139 | 830302 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
140 | 830303 | 0.4 | 163 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 78 | 122
141 | 830304 | 0.4 | 140 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
142 | 830305 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 180 | 0.8 | 144 | 67 | 77
143 | 830306 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
144 | 830307 | 0.4 | 362 | 1.73 | 201 | 400 | 0.8 | 320 | 93 | 227
145 | 830308 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 28 | 100
146 | 830309 | 0.4 | 139 | 1.73 | 77 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
147 | 830310 | 0.4 | 300 | 1.73 | 167 | 250 | 0.8 | 200 | 101 | 99
148 | 830312 | 0.4 | 214 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 93.5 | 34.5
149 | 830402 | 0.4 | 39 | 1.73 | 22 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
150 | 830403 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
151 | РП-10102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 52 | 28
152 | РП-10103 | 0.4 | 91 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1.4
153 | РП-10104 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
154 | РП-10105 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
155 | РП-10106 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
156 | РП-10108 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118 | 160 | 0.8 | 128 | 99 | 29
157 | РП-10202 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
158 | 830201 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 315 | 0.8 | 200 | 68 | 132
159 | 830203 | 0.4 | 181 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
160 | 830204 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
161 | 830205 | 0.4 | 160 | 1.73 | 87 | 180 | 0.8 | 130 | 79 | 51
162 | 830206 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
163 | 830207 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
164 | 830208 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177 | 250 | 0.8 | 200 | 82 | 118
165 | 830209 | 0.4 | 184 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
166 | 830210 | 0.4 | 142 | 1.73 | 100 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
167 | 830211 | 0.4 | 45 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.5 | 22 | 28.5
168 | 830212 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
169 | 830213 | 0.4 | 112 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
170 | 830214 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 82 | 118
171 | 830215 | 0.4 | 270 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 150 | 78 | 72
172 | 830216 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.5 | 180 | 0.8 | 152 | 67 | 85
173 | 830218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
174 | 830219 | 0.4 | 363 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 87 | 233
175 | 830220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 81 | 47
176 | 830221 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 80 | 120
177 | 830222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
178 | 830223 | 0.4 | 83 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
179 | 830224 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 47 | 81
180 | 830225 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
181 | 830226 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29 | 21.4
182 | 830230 | 0.4 | 54 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
183 | 830101 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 70 | 130
184 | 830102 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
185 | 830104 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
186 | 830105 | 0.4 | 81 | 1.73 | 45 | 150 | 0.8 | 128 | 45 | 83
187 | 830106 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
188 | 830107 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
189 | 830108 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
190 | 830109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
191 | 830110 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18 | 50 | 0.8 | 32 | 18 | 14
192 | 830113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
193 | 830114 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
194 | 830115 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 210 | 63 | 147
195 | 830117 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
196 | 830119 | 0.4 | 27 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 20 | 18 | 2
197 | 830121 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21 | 29.4
Сарыозекский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Сарыбулакский м/у
1 | 360601 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
2 | 360602 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
3 | 360603 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 160 | 0.8 | 128 | 96.3264 | 31.6736
4 | 360604 | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 100 | 0.8 | 80 | 54.2528 | 25.7472
5 | 360606 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
6 | 360607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
7 | 360605 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
Сарыозекский м/у
8 | 260101 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
9 | 260102 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 100 | 0.8 | 80 | 19.9296 | 60.0704
10 | 260103 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 100 | 0.8 | 80 | 32.1088 | 47.8912
11 | 260104 | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
12 | 260105 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 400 | 0.8 | 320 | 43.7344 | 276.2656
13 | 260107 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
14 | 260108 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 250 | 0.8 | 200 | 39.8592 | 160.1408
15 | 260109 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 160 | 0.8 | 128 | 48.1632 | 79.8368
16 | 260401 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 250 | 0.8 | 200 | 43.7344 | 156.2656
17 | 260402 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
18 | 260502 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
19 | 260503 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
20 | 260505 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 160 | 0.8 | 128 | 44.8416 | 83.1584
21 | 260506 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 21.5904 | 58.4096
22 | 260507 | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
23 | 260601 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 250 | 0.8 | 200 | 57.5744 | 142.4256
24 | 260602 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
25 | 260603 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
с.Кызылжар
26 | 370401 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 400 | 0.8 | 320 | 33.7696 | 286.2304
27 | 370402 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
28 | 370403 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
29 | 370404 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
30 | 370405 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
31 | 370406 | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 160 | 0.8 | 128 | 4.9824 | 123.0176
с.Когалы
32 | 280101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
33 | 280102 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 100 | 0.8 | 80 | 23.8048 | 56.1952
34 | 280202 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
35 | 280204 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
36 | 280205 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
37 | 280206 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
38 | 280207 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 250 | 0.8 | 200 | 94.6656 | 105.3344
с.Когалы
39 | 280208 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 200 | 0.8 | 160 | 104.0768 | 55.9232
40 | 280209 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 160 | 0.8 | 128 | 52.0384 | 75.9616
41 | 280210 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 52.592 | 75.408
42 | 280501 | 0.4 | 216 | 1.73 | 119.5776 | 160 | 0.8 | 128 | 119.5776 | 8.4224
43 | 280504 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 100 | 0.8 | 80 | 65.8784 | 14.1216
44 | 280505 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
45 | 280601 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
46 | 280602 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
47 | 280605 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
48 | 280608 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
49 | 280610 | 0.4 | 117 | 1.73 | 64.7712 | 315 | 0.8 | 252 | 64.7712 | 187.2288
50 | 280611 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
51 | 280612 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 100 | 0.8 | 80 | 85.808 | -5.808
с.Талдыбулак, с.Бостан
52 | 290101 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
53 | 290102 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 100 | 0.8 | 80 | 80.272 | -0.272
54 | 290105 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 100 | 0.8 | 80 | 61.4496 | 18.5504
55 | 290301 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61.4496 | 100 | 0.8 | 80 | 61.4496 | 18.5504
56 | 290302 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 100 | 0.8 | 80 | 76.3968 | 3.6032
57 | 290304 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 160 | 0.8 | 128 | 39.8592 | 88.1408
58 | 290307 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
59 | 290308 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78.0576 | 100 | 0.8 | 80 | 78.0576 | 1.9424
60 | 290309 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 160 | 0.8 | 128 | 68.6464 | 59.3536
61 | 290310 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
62 | 290311 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 160 | 0.8 | 128 | 34.8768 | 93.1232
63 | 290314 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
с.Доланалы, с.Жайнак
64 | 270101 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
65 | 270106 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 25.4656 | 54.5344
66 | 270108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 100 | 0.8 | 80 | 80.272 | -0.272
67 | 270109 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 22.6976 | 57.3024
с.Жаналык
68 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
69 | 270203 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
70 | 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
71 | 270205 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 250 | 0.8 | 200 | 24.3584 | 175.6416
72 | 270206 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
с.Алтынемель,с.Акбастау, с.Карымсак
73 | 270301 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
74 | 270303 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.7328 | 37.6672
75 | 270305 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
76 | 270306 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 60 | 0.8 | 48 | 22.6976 | 25.3024
с.Тастыбастау
77 | 270501 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
78 | 270503 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
79 | 270504 | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 150 | 0.8 | 120 | 42.0736 | 77.9264
80 | 270505 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 40 | 0.8 | 32 | 9.4112 | 22.5888
с.Алтынемель
81 | 270601 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 35.4304 | 44.5696
82 | 270602 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
83 | 270603 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
84 | 270605 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 100 | 0.8 | 80 | 70.3072 | 9.6928
с.Рудник-Коксу, с.Косагаш, с.
85 | 300101 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
86 | 300103 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
87 | 300104 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
88 | 300106 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 80 | 73.0752 | 6.9248
89 | 300301 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
90 | 300302 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 40 | 0.8 | 32 | 3.8752 | 28.1248
91 | 300303 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
92 | 300304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
93 | 300305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
94 | 300703 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
95 | 300704 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
96 | 300705 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
97 | 370706 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 630 | 0.8 | 504 | 88.576 | 415.424
с.Басши
98 | 311404 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 160 | 0.8 | 128 | 9.9648 | 118.0352
99 | 311405 | 0.4 | 219 | 1.73 | 121.2384 | 160 | 0.8 | 128 | 121.2384 | 6.7616
100 | 311406 | 0.4 | 346 | 1.73 | 191.5456 | 250 | 0.8 | 200 | 191.5456 | 8.4544
101 | 311407 | 0.4 | 211 | 1.73 | 116.8096 | 160 | 0.8 | 128 | 116.8096 | 11.1904
102 | 311413 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
с.Жоламан
103 | 350301 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
104 | 350302 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
105 | 350303 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
106 | 350304 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
107 | 350305 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
108 | 350101 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
109 | 350102 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
Талдыкорганский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Областная Больница, Новостройка
1 | 105 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 320 | 0.8 | 256 | 117.9168 | 138.0832
2 | 143 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
3 | 444 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
4 | 216 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
5 | 699 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
6 | 238 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 400 | 0.8 | 320 | 75.8432 | 244.1568
7 | 328 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
8 | 164 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
9 | 184 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 250 | 0.8 | 200 | 81.3792 | 118.6208
10 | 559 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
11 | 569 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
12 | 390 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
13 | 203 | 0.4 | 446 | 1.73 | 246.9056 | 630 | 0.8 | 504 | 246.9056 | 257.0944
14 | 244-1 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 630 | 0.8 | 504 | 171.616 | 332.384
15 | 473 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
16 | 225 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 630 | 0.8 | 504 | 13.84 | 490.16
17 | 525 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 630 | 0.8 | 504 | 48.1632 | 455.8368
18 | 381 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
19 | 535 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 400 | 0.8 | 320 | 24.912 | 295.088
20 | 232 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
21 | 154 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
22 | 464 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
23 | 639 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
24 | 640 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
25 | 388 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
Лес хоз, Аквапарк
26 | 298 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 400 | 0.8 | 320 | 32.1088 | 287.8912
27 | 330 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
28 | 399 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
29 | 417 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
Мкр Каратал
30 | 509(1) | 0.4 | 306 | 1.73 | 169.4016 | 630 | 0.8 | 504 | 169.4016 | 334.5984
31 | 510(2) | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 630 | 0.8 | 504 | 138.4 | 365.6
32 | 503(3) | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
33 | 458 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
34 | 466 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 180 | 0.8 | 144 | 11.072 | 132.928
35 | 567 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
36 | 507 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 400 | 0.8 | 320 | 188.224 | 131.776
Каракоз, Гаухар Ана, Абылай Хана
37 | 202 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
38 | 228 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
39 | 389 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
40 | 170 | 0.4 | 325 | 1.73 | 179.92 | 630 | 0.8 | 504 | 179.92 | 324.08
41 | 340 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
42 | 449 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
Мкр Каратал
43 | 400 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
44 | 487 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
45 | 384 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
46 | 205 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 630 | 0.8 | 504 | 124.0064 | 379.9936
47 | 382 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 400 | 0.8 | 320 | 120.6848 | 199.3152
48 | 502 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
49 | РП - 12(700) | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 400 | 0.8 | 320 | 53.6992 | 266.3008
50 | 663 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
51 | 662 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 630 | 0.8 | 504 | 79.1648 | 424.8352
Многопрофильная больница
52 | 805 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
53 | 806 | 0.4 | 245 | 1.73 | 135.632 | 630 | 0.8 | 504 | 135.632 | 368.368
Отенай, Енбек
54 | 251 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
55 | 250 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
56 | 370 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
57 | 252 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
58 | 294 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
59 | 301 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
60 | 540 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 100 | 0.8 | 80 | 2.768 | 77.232
61 | 302 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
62 | 421 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
63 | 380 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
64 | 555 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
65 | 815 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
66 | 737 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
67 | 477 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
68 | 668 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
69 | 257 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
70 | 369 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
71 | 798 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
72 | 799 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
73 | 256 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
74 | 249 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
75 | 300 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
76 | 299 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
77 | 664 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
78 | 665 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
Уч хоз, Айтыкова, Красный камень
79 | 275 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 400 | 0.8 | 320 | 94.6656 | 225.3344
80 | 362 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 160 | 0.8 | 128 | 55.9136 | 72.0864
81 | 403 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
82 | 411 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
83 | 467 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
84 | 1 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
85 | 2 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
86 | 3 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
87 | 4 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
88 | 5 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
89 | 230 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
90 | 410 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
91 | 764 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
92 | 790 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
93 | 289 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
94 | 309 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
95 | ТП-Удача 215 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
96 | 835 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
97 | 856 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
98 | 857 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
99 | 858 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
100 | 861 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
101 | 862 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
Детский мир, Школа №25
102 | 406 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
103 | 364 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
104 | 465 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
105 | 602 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Северо-Западный жил район
106 | 666 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
107 | 667 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
2 микрорайон
108 | 197 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
109 | 194 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
110 | 402 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
111 | 196 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
112 | 186 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
113 | 183 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
114 | 351 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
115 | 169 | 0.4 | 382 | 1.73 | 211.4752 | 400 | 0.8 | 320 | 211.4752 | 108.5248
116 | 451 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
117 | 226 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
118 | 217 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 400 | 0.8 | 320 | 26.5728 | 293.4272
119 | 356 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 630 | 0.8 | 504 | 96.88 | 407.12
120 | 419 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
СК Оркен, БСП, Юр тех
121 | 415 | 0.4 | 283.7 | 1.73 | 157.0563 | 630 | 0.8 | 504 | 157.0563 | 346.9437
122 | 501 | 0.4 | 223 | 1.73 | 123.4528 | 250 | 0.8 | 200 | 123.4528 | 76.5472
123 | 211 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
124 | 470 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
125 | 165 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
126 | 110 | 0.4 | 380 | 1.73 | 210.368 | 400 | 0.8 | 320 | 210.368 | 109.632
127 | 156 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
128 | 339 Т1 | 0.4 | 404 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
129 | 374 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
130 | 227 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 180 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
131 | 416 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 400 | 0.8 | 320 | 104.6304 | 215.3696
132 | 115 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 630 | 0.8 | 504 | 131.7568 | 372.2432
133 | 610 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 630 | 0.8 | 504 | 44.288 | 459.712
134 | 339 Т2 | 0.4 | 404 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
2 микрорайон
135 | 168 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
136 | 209 | 0.4 | 261 | 1.73 | 144.4896 | 250 | 0.8 | 200 | 144.4896 | 55.5104
137 | 239 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 100 | 0.8 | 80 | 68.6464 | 11.3536
138 | 472 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
139 | 178 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 630 | 0.8 | 504 | 143.936 | 360.064
140 | 179 | 0.4 | 365 | 1.73 | 202.064 | 630 | 0.8 | 504 | 202.064 | 301.936
141 | 274 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 630 | 0.8 | 504 | 19.376 | 484.624
142 | 158 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336
Западный жилой район
143 | 631 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
144 | 632 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
145 | 633 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
146 | 634 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
147 | 635 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
148 | 693 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
149 | 694 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
150 | 672 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 400 | 0.8 | 320 | 50.9312 | 269.0688
151 | 695 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
152 | 696 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
153 | 739 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
154 | 740 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Северо-Западный жил район
155 | 651 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
156 | 652 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
157 | 653 | 36 | 6 | 1.73 | 298.944 | 250 | 0.8 | 200 | 298.944 | -98.944
158 | 650 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
159 | 654 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
160 | 655 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
161 | 656 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
162 | 657 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
163 | 626 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
164 | 645 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
165 | 646 | 0.4 | 38.5 | 1.73 | 21.3136 | 250 | 0.8 | 200 | 21.3136 | 178.6864
166 | 647 | 0.4 | 33.8 | 1.73 | 18.7117 | 250 | 0.8 | 200 | 18.7117 | 181.2883
167 | 648 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
168 | 649 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
169 | 660 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
170 | 661 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
171 | 659 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
Жастар 1
172 | 715 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
173 | 716 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
174 | 717 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
175 | 718 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
176 | 719 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
177 | 720 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 400 | 0.8 | 320 | 25.4656 | 294.5344
178 | 721 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
ПС-102
179 | 705 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Енбек, Жастар 1
180 | 723 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
181 | 724 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
182 | 732 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
183 | 800 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
184 | 824 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
185 | 738 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
186 | 801 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
187 | 802 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
Шайкорган, СЗЖР
188 | 778 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
189 | 779 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
190 | 781 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
191 | 782 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
192 | 780 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 250 | 0.8 | 200 | 6.6432 | 193.3568
Юго-Западный жилой район
193 | 710 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 630 | 0.8 | 504 | 49.824 | 454.176
Алматинская трасса
194 | 426 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
195 | 788 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
196 | 187 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
197 | 576 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
198 | 538 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
199 | 345 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
200 | 344 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
201 | 268 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
202 | 261 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
203 | 512 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
204 | 678 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
205 | 312 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
206 | 644 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
207 | 704 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
208 | 776 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 2500 | 0.8 | 2000 | 35.984 | 1964.016
209 | 856 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
210 | 358 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
Парк Жастар, ЮЗЖР
211 | 803 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 630 | 0.8 | 504 | 16.608 | 487.392
212 | 742 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 630 | 0.8 | 504 | 38.752 | 465.248
213 | 768 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
214 | 767 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 400 | 0.8 | 320 | 48.7168 | 271.2832
215 | 769 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
216 | 770 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
217 | 771 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
218 | 772 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
219 | 773 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
220 | 774 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
221 | 766 РП-15 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 630 | 0.8 | 504 | 43.1808 | 460.8192
222 | РП-16 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 1000 | 0.8 | 800 | 49.824 | 750.176
Ынтымак
223 | 838 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
224 | 839 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
225 | 840 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
226 | 841 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
227 | 842 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
228 | 843 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
229 | 844 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
230 | 845 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
231 | 846 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
232 | 847 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
233 | 848 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
234 | 849 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
235 | 850 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
236 | 851 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
237 | 852 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
238 | 853 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
3,4 микрорайон, ЖГУ
239 | 448 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
240 | 234 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
241 | 341 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 400 | 0.8 | 320 | 26.0192 | 293.9808
242 | 348 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
243 | 127 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
244 | 604 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
245 | 493 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
246 | 474 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
247 | 506 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
248 | 386 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
249 | 469 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
250 | 343 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
251 | 441 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
252 | 443 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
253 | 447 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
254 | РП8 Т1 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
255 | РП8 Т2 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
256 | 480 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
257 | 491 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 630 | 0.8 | 504 | 76.3968 | 427.6032
258 | 517 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
259 | 529 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
260 | 530 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
261 | 562 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
262 | 574 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
263 | 242 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 630 | 0.8 | 504 | 74.736 | 429.264
264 | 243 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 630 | 0.8 | 504 | 77.504 | 426.496
265 | 245 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
266 | 323 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 630 | 0.8 | 504 | 83.04 | 420.96
267 | 276 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
268 | 332 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
269 | 404 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
270 | 456 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
Фин баня, Станция переливания крови, Зоовет техникум
271 | 117 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
272 | 200 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
273 | 533 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
274 | 222 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
275 | 420 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
276 | 171 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
277 | 424 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
278 | 476 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
279 | 408 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
Тюрьма, Псих диспансер
280 | 111 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
281 | 207 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Хутор
282 | 101 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 400 | 0.8 | 320 | 168.848 | 151.152
283 | 489 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
284 | 106 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
285 | 130 | 0.4 | 269 | 1.73 | 148.9184 | 630 | 0.8 | 504 | 148.9184 | 355.0816
286 | 131 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 400 | 0.8 | 320 | 90.2368 | 229.7632
287 | 148 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
288 | 175 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
289 | 355 | 0.4 | 403 | 1.73 | 223.1008 | 630 | 0.8 | 504 | 223.1008 | 280.8992
290 | 573 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 400 | 0.8 | 320 | 2.768 | 317.232
291 | 334 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
292 | 185 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
293 | 145 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 400 | 0.8 | 320 | 88.576 | 231.424
Дет поликлиника, Цетр Базар
294 | 352 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
295 | 247 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
296 | 189 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
297 | 192 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
298 | 521 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 400 | 0.8 | 320 | 78.6112 | 241.3888
299 | 161 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
300 | 700 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
301 | 685 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
302 | 102 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
303 | 172 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
304 | 221 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
305 | 385 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
306 | 488 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
307 | 132 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
308 | 103 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
309 | 170 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 630 | 0.8 | 504 | 182.688 | 321.312
Хутор
310 | 116 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
311 | 124 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
312 | 125 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
313 | 180 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
314 | 208 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
315 | 278 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
316 | 295 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
317 | 387 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
318 | 414 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 250 | 0.8 | 200 | 83.5936 | 116.4064
319 | 173 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
320 | 162 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
321 | 241 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
322 | 490 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
323 | 123 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
324 | 818 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
325 | 462 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
326 | 460 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
Универсам, Школа №4, от Кабанбай Батыра до Сихимова, Шевченко-Алдабергенова
327 | 147 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
328 | 114 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
329 | 322 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
330 | 368 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 400 | 0.8 | 320 | 62.5568 | 257.4432
331 | 372 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 400 | 0.8 | 320 | 7.7504 | 312.2496
332 | 422 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
333 | 246 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
334 | 218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
335 | 520 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 400 | 0.8 | 320 | 4.4288 | 315.5712
336 | 546 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
337 | 563 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
338 | 564 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.6608 | 48.7392
339 | 603 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
340 | 327 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 250 | 0.8 | 200 | 18.8224 | 181.1776
341 | 504 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
342 | 163 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
343 | 463 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
344 | 686 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
345 | 317 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
Мкр Достык, Обл Акимат, Центр
346 | 220 | 0.4 | 390 | 1.73 | 215.904 | 630 | 0.8 | 504 | 215.904 | 288.096
347 | 107 | 0.4 | 416 | 1.73 | 230.2976 | 630 | 0.8 | 504 | 230.2976 | 273.7024
348 | 149 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 400 | 0.8 | 320 | 156.6688 | 163.3312
349 | 167 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
350 | 346 | 0.4 | 235 | 1.73 | 130.096 | 630 | 0.8 | 504 | 130.096 | 373.904
351 | 224 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
352 | 360 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
353 | 219 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 400 | 0.8 | 320 | 112.9344 | 207.0656
354 | 146 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 630 | 0.8 | 504 | 63.664 | 440.336
355 | 191 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
356 | 199 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 630 | 0.8 | 504 | 163.312 | 340.688
357 | 379 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 400 | 0.8 | 320 | 174.384 | 145.616
358 | 499 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
359 | 453 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
360 | 236 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 400 | 0.8 | 320 | 136.7392 | 183.2608
361 | 483 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
Абая-Ракишева, АвтоВокзал, Ж/Д
362 | 363 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
363 | 176 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
364 | 133 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
365 | 140 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 320 | 0.8 | 256 | 52.592 | 203.408
366 | 141 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
367 | 126 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
368 | 155 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
369 | 152 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
370 | 135 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 180 | 0.8 | 144 | 8.304 | 135.696
371 | 198 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
372 | 120 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
373 | 505 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
374 | 190 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
375 | 108 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 400 | 0.8 | 320 | 119.024 | 200.976
376 | 213 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
377 | 263 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
378 | 297 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
379 | 144 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
380 | 762 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
381 | 335 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
382 | 270 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
3-отдел., Ынтымак, Эксперементальный, Уйтас
383 | 725 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
384 | 726 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
385 | 731 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
386 | 750 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
387 | 754 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
388 | 137 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
389 | 383 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
390 | 511 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616
391 | 433 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 25 | 0.8 | 20 | 33.7696 | -13.7696
392 | 545 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
393 | 837 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
394 | 454 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
ТкРЭС, ДВД,
395 | 129 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 400 | 0.8 | 320 | 96.88 | 223.12
396 | 134 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 400 | 0.8 | 320 | 93.0048 | 226.9952
397 | 159 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
398 | 166 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 630 | 0.8 | 504 | 174.384 | 329.616
399 | 357 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
400 | 325 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
401 | 440 | 0.4 | 598 | 1.73 | 331.0528 | 630 | 0.8 | 504 | 331.0528 | 172.9472
Новостройка, Школа №6, Прокуратура. Загодзерно
402 | 104 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
403 | 118 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 250 | 0.8 | 200 | 84.7008 | 115.2992
404 | 121 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
405 | 142 | 0.4 | 411 | 1.73 | 227.5296 | 630 | 0.8 | 504 | 227.5296 | 276.4704
406 | 193 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
407 | 523 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
408 | 119 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
409 | 177 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
410 | 336 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
411 | 497 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
412 | 514 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
413 | 478 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 250 | 0.8 | 200 | 3.3216 | 196.6784
Мойнак
414 | 428 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
415 | 429 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
416 | 430 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
417 | 431 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
Мкр Восточный, 9-ая площядка
418 | 401 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
419 | 292 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
420 | 331 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
421 | 518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
422 | 320 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
423 | 475 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
424 | 756 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
425 | 413 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
426 | 412 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
427 | 314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
428 | 318 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
429 | 550 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
430 | 319 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
431 | 556 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
432 | РП-6 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
433 | 608 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
434 | 609 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
435 | 611 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
436 | 669 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
437 | 670 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
438 | 671 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
439 | 459 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
440 | 479 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
Мкр Коктал
441 | 396 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
442 | 494 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
443 | 553 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
444 | 621 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
445 | 615 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
446 | 616 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
447 | 617 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
448 | 618 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 400 | 0.8 | 320 | 28.7872 | 291.2128
449 | 619 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
450 | 620 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
451 | 267 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
п Еркин Резиденция, Д/о Ащибулак, Алмалы
452 | 271 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 630 | 0.8 | 504 | 41.52 | 462.48
453 | 579 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
454 | 777 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
455 | 395 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
456 | 286 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
457 | 365 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
458 | 290 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
459 | 262 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
460 | 264 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
461 | 371 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
462 | 281 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
463 | 552 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
464 | 272 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
465 | 347 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
466 | 284 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
467 | 534 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
Текелийский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
г. Текели
1 | 670179 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 250 | 0.8 | 200 | 62.5568 | 137.4432
2 | 670133 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 160 | 0.8 | 128 | 48.1632 | 79.8368
3 | 670199 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 400 | 0.8 | 320 | 90.7904 | 229.2096
4 | 670138 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 200 | 0.8 | 160 | 77.504 | 82.496
5 | 670136 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
6 | 670243 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
7 | 670256 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
8 | 670277 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 400 | 0.8 | 320 | 59.7888 | 260.2112
9 | 6702100 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 400 | 0.8 | 320 | 31.5552 | 288.4448
10 | 670232 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 400 | 0.8 | 320 | 157.776 | 162.224
11 | 670355 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
12 | 670365 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
13 | 670442 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 250 | 0.8 | 200 | 80.8256 | 119.1744
14 | 670435 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
15 | 670598 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 400 | 0.8 | 320 | 126.7744 | 193.2256
16 | 670530 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
17 | 670531 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 315 | 0.8 | 252 | 163.312 | 88.688
18 | 670741 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
19 | 670762 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
20 | 630111 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 200 | 0.8 | 160 | 24.912 | 135.088
21 | 630112 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
22 | 630113 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 180 | 0.8 | 144 | 37.0912 | 106.9088
23 | 630210 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
24 | 680215 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 180 | 0.8 | 144 | 17.1616 | 126.8384
25 | 680214 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 320 | 0.8 | 256 | 43.1808 | 212.8192
26 | 680244 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 250 | 0.8 | 200 | 106.8448 | 93.1552
27 | 630303 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 400 | 0.8 | 320 | 39.8592 | 280.1408
28 | 630305 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 100 | 0.8 | 80 | 34.8768 | 45.1232
29 | 630306 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 315 | 0.8 | 252 | 15.5008 | 236.4992
30 | 630307 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 180 | 0.8 | 144 | 16.0544 | 127.9456
31 | 630308 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
32 | 680222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
33 | 680271 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 630 | 0.8 | 504 | 69.2 | 434.8
34 | 680218 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 200 | 0.8 | 160 | 32.6624 | 127.3376
35 | 680219 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 180 | 0.8 | 144 | 50.9312 | 93.0688
36 | 680220 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 400 | 0.8 | 320 | 45.9488 | 274.0512
37 | 680221 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 200 | 0.8 | 160 | 63.664 | 96.336
38 | 680245 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 315 | 0.8 | 252 | 47.6096 | 204.3904
39 | 680352 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 180 | 0.8 | 144 | 23.2512 | 120.7488
40 | 680326 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
41 | 680325 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 400 | 0.8 | 320 | 76.3968 | 243.6032
42 | 680324 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 400 | 0.8 | 320 | 52.0384 | 267.9616
43 | 680348 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 400 | 0.8 | 320 | 36.5376 | 283.4624
44 | 680349 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 180 | 0.8 | 144 | 80.272 | 63.728
45 | 680363 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 630 | 0.8 | 504 | 127.328 | 376.672
46 | 680251 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
47 | 6802101 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
48 | 680586 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 400 | 0.8 | 320 | 59.7888 | 260.2112
49 | 680589 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 250 | 0.8 | 200 | 53.6992 | 146.3008
50 | 680540 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 400 | 0.8 | 320 | 82.4864 | 237.5136
51 | 680578 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
52 | 680573 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 400 | 0.8 | 320 | 57.0208 | 262.9792
53 | 680588 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 160 | 0.8 | 128 | 70.8608 | 57.1392
54 | 680759 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 400 | 0.8 | 320 | 32.6624 | 287.3376
55 | 680760 | 0.4 | 228 | 1.73 | 126.2208 | 400 | 0.8 | 320 | 126.2208 | 193.7792
56 | 680723 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
57 | 680761 | 0.4 | 194 | 1.73 | 107.3984 | 400 | 0.8 | 320 | 107.3984 | 212.6016
58 | 680764 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
59 | 680750 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 320 | 0.8 | 256 | 27.1264 | 228.8736
60 | 670747 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 180 | 0.8 | 144 | 2.2144 | 141.7856
61 | 6702136 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 128 | 77.504 | 50.496
село Жендык
1 | 670396 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
село Каратал
1 | 6703108 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 400 | 0.8 | 320 | 49.2704 | 270.7296
2 | 6703109 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 63 | 0.8 | 50.4 | 7.1968 | 43.2032
3 | 6703110 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
4 | 6703111 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 160 | 0.8 | 128 | 16.0544 | 111.9456
5 | 6703113 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 21.5904 | 58.4096
6 | 6703115 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5552 | 168.4448
7 | 114 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 250 | 0.8 | 200 | 1.1072 | 198.8928
8 | 112 | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
Уйгентаский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
а. УШБУЛАК
1 | 175-01-01 Кар-ТЕЛ | 0.4 | 11.3 | 1.73 | 6.2557 | 25 | 0.8 | 20 | 6.2557 | 13.7443
2 | 175-02-02 | 0.4 | 29.4 | 1.73 | 16.2758 | 100 | 0.8 | 80 | 16.2758 | 63.7242
3 | 175-02-03 школа | 0.4 | 42.5 | 1.73 | 23.528 | 250 | 0.8 | 200 | 23.528 | 176.472
4 | 175-02-04 | 0.4 | 48.8 | 1.73 | 27.0157 | 250 | 0.8 | 200 | 27.0157 | 172.9843
5 | 175-02-02 Теле-2 | 0.4 | 9.3 | 1.73 | 5.1485 | 40 | 0.8 | 32 | 5.1485 | 26.8515
а. КЕНЕС
6 | 175-03-01 | 0.4 | 28.3 | 1.73 | 19.5836 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.6669 | 34.7331
а.Ж.БАЛАПАНОВ
7 | 78-04-01 | 0.4 | 25.8 | 1.73 | 17.8536 | 25 | 0.8 | 20 | 14.2829 | 5.7171
8 | 78-02-01 | 0.4 | 79.6 | 1.73 | 55.0832 | 100 | 0.8 | 80 | 44.0666 | 35.9334
9 | 78-02-02 | 0.4 | 38.4 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 21.2582 | 106.7418
10 | 78-02-03 | 0.4 | 112.6 | 1.73 | 77.9192 | 250 | 0.8 | 200 | 62.3354 | 137.6646
11 | 78-02-06 (Больница) | 0.4 | 34.8 | 1.73 | 24.0816 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.2653 | 31.1347
а.ТОКЖАЙЛАУ
12 | 177-01-01 | 0.4 | 21.3 | 1.73 | 14.7396 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.7917 | 38.6083
13 | 177-01-02 | 0.4 | 23.7 | 1.73 | 16.4004 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.1203 | 37.2797
14 | 177-02-01 | 0.4 | 37.5 | 1.73 | 25.95 | 100 | 0.8 | 80 | 20.76 | 59.24
15 | 177-02-02 | 0.4 | 61.8 | 1.73 | 42.7656 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.2125 | 16.1875
16 | 177-02-03 | 0.4 | 33.3 | 1.73 | 23.0436 | 40 | 0.8 | 32 | 18.4349 | 13.5651
17 | 177-03-01 | 0.4 | 29.1 | 1.73 | 20.1372 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.1098 | 34.2902
18 | 177-03-02 | 0.4 | 113.4 | 1.73 | 78.4728 | 250 | 0.8 | 200 | 62.7782 | 137.2218
19 | 177-03-04 | 0.4 | 57.7 | 1.73 | 39.9284 | 160 | 0.8 | 128 | 31.9427 | 96.0573
20 | 1770303 | 0.4 | 38.9 | 1.7 | 26.452 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21.1616 | 29.2384
21 | 177-03-05 | 0.4 | 71.5 | 1.73 | 49.478 | 160 | 0.8 | 128 | 39.5824 | 88.4176
22 | 177-03-06 | 0.4 | 124.4 | 1.73 | 86.0848 | 160 | 0.8 | 128 | 68.8678 | 59.1322
23 | 177-03-07 | 0.4 | 41.3 | 1.73 | 28.5796 | 100 | 0.8 | 80 | 22.8637 | 57.1363
24 | 177-03-08 | 0.4 | 117.8 | 1.73 | 81.5176 | 160 | 0.8 | 128 | 65.2141 | 62.7859
25 | 1770311 | 0.4 | 64.5 | 1.7 | 43.86 | 250 | 0.8 | 200 | 35.088 | 164.912
26 | 177-03-09 | 0.4 | 49.9 | 1.73 | 34.5308 | 100 | 0.8 | 80 | 27.6246 | 52.3754
ГЭС а БИБАКАН
27 | 2001-03-04 | 0.4 | 32.8 | 1.73 | 22.6976 | 100 | 0.8 | 80 | 18.1581 | 61.8419
28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
а БАЙЗЕРЕК
29 | 176-01-01 | 0.4 | 63.5 | 1.73 | 43.942 | 160 | 0.8 | 128 | 35.1536 | 92.8464
а. ТУНКУРУС
30 | 176-02-01 | 0.4 | 28.6 | 1.73 | 19.7912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.833 | 34.567
а.Жыланды
31 | 176-02-02 | 0.4 | 61.8 | 1.73 | 42.7656 | 100 | 0.8 | 80 | 34.2125 | 45.7875
32 | 1760201 | 0.4 | 67.7 | 1.7 | 56.1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.88 | 5.52
33 | 1760203 | 0.4 | 58.3 | 1.7 | 56.1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.88 | 5.52
34 | 176-02-04 | 0.4 | 109.6 | 1.73 | 75.8432 | 250 | 0.8 | 200 | 60.6746 | 139.3254
35 | 176-02-05 | 0.4 | 52.3 | 1.73 | 36.1916 | 160 | 0.8 | 128 | 28.9533 | 99.0467
36 | 176-02-06 | 0.4 | 38.8 | 1.73 | 26.8496 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21.4797 | 28.9203
37 | 176-02-07 | 0.4 | 62.6 | 1.73 | 43.3192 | 250 | 0.8 | 200 | 34.6554 | 165.3446
38 | 176-02-08 | 0.4 | 29.3 | 1.73 | 20.2756 | 100 | 0.8 | 80 | 16.2205 | 63.7795
39 | 176-02-09 | 0.4 | 38.2 | 1.73 | 26.4344 | 100 | 0.8 | 80 | 21.1475 | 58.8525
КХ МЕРЕЙ
40 | 176-03-01 | 0.4 | 11.3 | 1.73 | 7.8196 | 25 | 0.8 | 20 | 6.2557 | 13.7443
а. МАЙКАН
41 | 176-03-02 | 0.4 | 48.9 | 1.73 | 33.8388 | 160 | 0.8 | 128 | 27.071 | 100.929
а. ШЫНЖЫЛЫ
42 | 176-03-03 | 0.4 | 61.3 | 1.73 | 42.4196 | 100 | 0.8 | 80 | 33.9357 | 46.0643
а. Кокжар
43 | 176-03-04 | 0.4 | 32.5 | 1.73 | 22.49 | 100 | 0.8 | 80 | 17.992 | 62.008
КХ Актымбаев
44 | 176-03-05 | 0.4 | 8.4 | 1.73 | 5.8128 | 50 | 0.8 | 40 | 4.6502 | 35.3498
ТВ
45 | 176-03-06 | 0.4 | 49.9 | 1.73 | 34.5308 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.6246 | 22.7754
КХ МАЙЛЕН
46 | 176-03-07 | 0.4 | 12.3 | 1.73 | 8.5116 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.8093 | 43.5907
а.Жунжурек
47 | 176-03-08 | 0.4 | 37.7 | 1.73 | 26.0884 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20.8707 | 29.5293
а.Шынбулак
48 | 176-03-09 | 0.4 | 27.2 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.0579 | 35.3421
Застава Кривашейна
49 | 176-03-10 | 0.4 | 52.4 | 1.73 | 15.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
АО "Казтелеком"
50 | 176-03-11 Кокжар | 0.4 | 18.3 | 1.73 | 12.6636 | 25 | 0.8 | 20 | 10.1309 | 9.8691
51 | 176-03-12 Шынбулак | 0.4 | 19.9 | 1.73 | 13.7708 | 25 | 0.8 | 20 | 11.0166 | 8.9834
52 | 1760314 | 0.4 | 21.1 | 1.73 | 14.6012 | 25 | 0.8 | 20 | 11.681 | 8.319
а.Ойжалау
53 | 73-01-01 (ТОО Жонгар-Алатау) | 0.4 | 10.6 | 1.73 | 7.3352 | 40 | 0.8 | 10.1519 | 5.8682 | 4.2838
54 | 73-01-02 (Самал Жай) | 0.4 | 46.5 | 1.73 | 32.178 | 160 | 0.8 | 44.5344 | 25.7424 | 18.792
55 | 73-06-01 | 0.4 | 91.1 | 1.73 | 63.0412 | 160 | 0.8 | 128 | 50.433 | 77.567
56 | 73-06-02 | 0.4 | 73.5 | 1.73 | 50.862 | 160 | 0.8 | 128 | 40.6896 | 87.3104
57 | 73-06-03 | 0.4 | 96.9 | 1.73 | 67.0548 | 160 | 0.8 | 128 | 53.6438 | 74.3562
58 | 73-06-04 | 0.4 | 26 | 1.73 | 17.992 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
59 | 73-06-05 | 0.4 | 111.4 | 1.73 | 77.0888 | 160 | 0.8 | 128 | 61.671 | 66.329
60 | 73-06-06 | 0.4 | 38.8 | 1.73 | 26.8496 | 160 | 0.8 | 128 | 21.4797 | 106.5203
61 | 73-06-08 | 0.4 | 90.8 | 1.73 | 62.8336 | 160 | 0.8 | 128 | 50.2669 | 77.7331
62 | 73-06-09 | 0.4 | 84.6 | 1.73 | 58.5432 | 160 | 0.8 | 128 | 46.8346 | 81.1654
Шиликты
63 | 187-01-01 | 0.4 | 55.7 | 1.73 | 38.5444 | 250 | 0.8 | 200 | 30.8355 | 169.1645
64 | 187-01-02 | 0.4 | 12.3 | 1.73 | 8.5116 | 40 | 0.8 | 83.7541 | 6.8093 | 76.9449
65 | 1870201 | 0.4 | 92.4 | 1.7 | 62.832 | 160 | 0.8 | 128 | 50.2656 | 66
66 | 187-01-03 | 0.4 | 42.2 | 1.73 | 29.2024 | 100 | 0.8 | 80 | 23.3619 | 56.6381
а.Теректы
67 | 181-01-02 | 0.4 | 21.4 | 1.73 | 14.8088 | 40 | 0.8 | 32 | 11.847 | 20.153
68 | 181-01-03 | 0.4 | 91.1 | 1.73 | 63.0412 | 160 | 0.8 | 128 | 50.433 | 77.567
69 | 181-01-04 | 0.4 | 102.1 | 1.73 | 70.6532 | 250 | 0.8 | 200 | 56.5226 | 143.4774
70 | 181-01-06 | 0.4 | 32.6 | 1.73 | 22.5592 | 100 | 0.8 | 80 | 18.0474 | 61.9526
71 | 181-01-07 | 0.4 | 83.5 | 1.73 | 57.782 | 160 | 0.8 | 128 | 46.2256 | 81.7744
72 | 181-01-08 | 0.4 | 92.8 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 51.3741 | 148.6259
73 | 181-01-12 | 0.4 | 47.7 | 1.73 | 33.0084 | 100 | 0.8 | 80 | 26.4067 | 53.5933
74 | 181-01-14 | 0.4 | 23.4 | 1.73 | 16.1928 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.9542 | 37.4458
75 | 181-01-15 | 0.4 | 88.9 | 1.73 | 61.5188 | 100 | 0.8 | 80 | 49.215 | 30.785
76 | 181-01-16 | 0.4 | 97.7 | 1.73 | 67.6084 | 250 | 0.8 | 200 | 54.0867 | 145.9133
а. Теректы
77 | 181-01-13 | 0.4 | 27.7 | 1.73 | 19.17 | 100 | 0.8 | 80 | 15.336 | 64.664
кх Оспанов
78 | 1810118 | 0.4 | 7.6 | 1.7 | 5.3 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2 | 56.8
79 | 181-01-17 | 0.4 | 64.4 | 1.73 | 44.5648 | 160 | 0.8 | 128 | 35.6518 | 92.3482
КХ Беков
80 | 181-01-19 | 0.4 | 11.3 | 1.73 | 7.8196 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.2557 | 44.1443
КХ Рамазанов
81 | 181-01-21 | 0.4 | 8.2 | 1.73 | 5.6744 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.5395 | 45.8605
82 | 181-01-22 ТВ Казтелерадио Сапак | 0.4 | 37.8 | 1.73 | 26.1576 | 250 | 0.8 | 200 | 20.9261 | 179.0739
а Сапак
83 | 181-01-23 | 0.4 | 27.4 | 1.73 | 18.9608 | 160 | 0.8 | 128 | 15.1686 | 112.8314
84 | 181-01-25 | 0.4 | 22.3 | 1.73 | 15.4316 | 250 | 0.8 | 200 | 12.3453 | 187.6547
85 | 181-01-26 | 0.4 | 77.3 | 1.73 | 53.4916 | 100 | 0.8 | 80 | 42.7933 | 37.2067
86 | 181-01-28 Кх Коломыцев | 0.4 | 21.4 | 1.73 | 14.8088 | 100 | 0.8 | 80 | 11.847 | 68.153
87 | 181-01-29 Карасаев | 0.4 | 18.6 | 1.73 | 12.8712 | 100 | 0.8 | 80 | 10.297 | 69.703
а Кабанбай
88 | 181-02-01 | 0.4 | 31.3 | 1.73 | 17.3277 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.3277 | 33.0723
89 | 181-02-02 | 0.4 | 25.4 | 1.73 | 14.0614 | 100 | 0.8 | 80 | 14.0614 | 65.9386
90 | 181-02-03 | 0.4 | 21.3 | 1.73 | 11.7917 | 100 | 0.8 | 80 | 11.7917 | 68.2083
91 | 181-02-04 | 0.4 | 35.5 | 1.73 | 19.6528 | 100 | 0.8 | 80 | 19.6528 | 60.3472
92 | 181-02-05 | 0.4 | 29.7 | 1.73 | 16.4419 | 250 | 0.8 | 200 | 16.4419 | 183.5581
93 | 181-02-06 | 0.4 | 47.5 | 1.73 | 26.296 | 250 | 0.8 | 200 | 26.296 | 173.704
94 | 181-02-09 | 0.4 | 18.3 | 1.73 | 10.1309 | 160 | 0.8 | 128 | 10.1309 | 117.8691
95 | 181-03-02 | 0.4 | 93.3 | 1.73 | 64.5636 | 250 | 0.8 | 200 | 51.6509 | 148.3491
96 | 181-03-03 | 0.4 | 34.7 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 19.2 | 108.8
97 | 181-03-04 | 0.4 | 35.9 | 1.73 | 24.8428 | 100 | 0.8 | 80 | 19.8742 | 60.1258
98 | 181-03-07 | 0.4 | 88.4 | 1.73 | 61.1728 | 160 | 0.8 | 128 | 48.9382 | 79.0618
99 | 1810310 | 0.4 | 73.5 | 1.7 | 30.7 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.5 | 25.9
100 | 181-03-09 | 0.4 | 67.7 | 1.73 | 46.8484 | 160 | 0.8 | 128 | 37.4787 | 90.5213
а. Каз.Мальчат
101 | 181-03-13 | 0.4 | 29.9 | 1.73 | 20.6908 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.5526 | 33.8474
а. Коныр
102 | 181-03-14 | 0.4 | 23.4 | 1.73 | 16.1928 | 100 | 0.8 | 80 | 12.9542 | 67.0458
103 | 181-03-16 | 0.4 | 103.8 | 1.73 | 71.8296 | 160 | 0.8 | 128 | 57.4637 | 70.5363
104 | 181-03-17 | 0.4 | 90.6 | 1.73 | 62.6952 | 160 | 0.8 | 128 | 50.1562 | 77.8438
а. Кабанбай
105 | 181-04-01 | 0.4 | 19.7 | 1.73 | 13.6324 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.9059 | 39.4941
106 | 181-04-02 | 0.4 | 51.4 | 1.73 | 35.5688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28.455 | 21.945
107 | 181-04-04 | 0.4 | 51.9 | 1.73 | 35.9148 | 100 | 0.8 | 80 | 28.7318 | 51.2682
а.Жамбыл
108 | 181-04-07 | 0.4 | 42.8 | 1.73 | 29.6176 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23.6941 | 26.7059
а.Кабанбай
109 | 181-04-08 ТВ Жамбыл | 0.4 | 42.6 | 1.73 | 29.4792 | 100 | 0.8 | 80 | 23.5834 | 56.4166
110 | 181-04-10 ТАУ САМАЛ (отделения) | 0.4 | 123.7 | 1.73 | 85.6004 | 250 | 0.8 | 200 | 68.4803 | 131.5197
а. Екпенды
111 | 181-05-01 | 0.4 | 49.5 | 1.73 | 34.254 | 100 | 0.8 | 80 | 27.4032 | 52.5968
112 | 181-05-02 | 0.4 | 51.6 | 1.73 | 35.7072 | 160 | 0.8 | 128 | 71.4144 | 56.5856
113 | 181-05-04 | 0.4 | 73.9 | 1.73 | 51.1388 | 250 | 0.8 | 200 | 40.911 | 159.089
| 181-05-06 | 0.4 | 79.5 | 1.73 | 55.014 | 250 | 0.8 | 200 | 44.0112 | 155.9888
а. Карлыгаш
114 | 181-05-07 | 0.4 | 31.2 | 1.73 | 21.5904 | 160 | 0.8 | 128 | 17.2723 | 110.7277
а. Ушкайын
115 | 181-05-09 | 0.4 | 71.3 | 1.73 | 49.3396 | 250 | 0.8 | 200 | 39.4717 | 160.5283
а. Кабанбай
116 | 181-06-01 | 0.4 | 43.4 | 1.73 | 30.0328 | 100 | 0.8 | 80 | 24.0262 | 55.9738
117 | 181-06-02 | 0.4 | 112.2 | 1.73 | 77.6424 | 250 | 0.8 | 200 | 62.1139 | 137.8861
118 | 181-06-03 | 0.4 | 96.4 | 1.73 | 66.7088 | 160 | 0.8 | 128 | 53.367 | 74.633
119 | 181-06-05 | 0.4 | 26.8 | 1.73 | 18.5456 | 100 | 0.8 | 80 | 14.8365 | 65.1635
120 | 181-06-06 | 0.4 | 64.7 | 1.73 | 44.7724 | 100 | 0.8 | 80 | 35.8179 | 44.1821
121 | 181-06-07 | 0.4 | 72.4 | 1.73 | 50.1008 | 100 | 0.8 | 80 | 40.0806 | 39.9194
122 | 181-06-10 больница | 0.4 | 96.6 | 1.73 | 66.8472 | 250 | 0.8 | 200 | 53.4778 | 146.5222
123 | 181-06-12 | 0.4 | 88.8 | 1.73 | 61.4496 | 250 | 0.8 | 200 | 49.1597 | 150.8403
124 | 1810614 | 0.4 | 92.4 | 1.7 | 62.832 | 250 | 0.8 | 200 | 50.2656 | 149.7344
125 | 181-06-15 | 0.4 | 56.7 | 1.73 | 39.2364 | 100 | 0.8 | 80 | 31.3891 | 48.6109
126 | 181-07-01 | 0.4 | 99.3 | 1.73 | 68.7156 | 250 | 0.8 | 200 | 54.9725 | 145.0275
127 | 181-07-02 | 0.4 | 89.9 | 1.73 | 62.2108 | 160 | 0.8 | 128 | 49.7686 | 78.2314
128 | 181-07-03 | 0.4 | 101.6 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 56.2458 | 143.7542
129 | 181-07-04 | 0.4 | 113.3 | 1.73 | 78.4036 | 250 | 0.8 | 200 | 62.7229 | 137.2771
Кольбай
130 | 25.04.01 Алемды | 0.4 | 28.4 | 1.73 | 19.6528 | 40 | 0.8 | 32 | 15.7222 | 16.2778
131 | 2002-04-25 | 0.4 | 64.7 | 1.73 | 44.7724 | 160 | 0.8 | 128 | 35.8179 | 92.1821
132 | 2003-04-25 | 0.4 | 90.5 | 1.73 | 62.626 | 100 | 0.8 | 80 | 50.1008 | 29.8992
133 | 2004-04-25 | 0.4 | 62.1 | 1.73 | 42.9732 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3786 | 93.6214
134 | 250405д | 0.4 | 52.2 | 1.7 | 35.496 | 160 | 0.8 | 128 | 28.3968 | 99.6032
135 | 2006-04-25 | 0.4 | 79.8 | 1.73 | 55.2216 | 160 | 0.8 | 128 | 44.1773 | 83.8227
а. Кызылкайын
136 | 2007-04-25 | 0.4 | 64.4 | 1.73 | 44.5648 | 160 | 0.8 | 128 | 35.6518 | 92.3482
137 | 2008-04-25 | 0.4 | 78.8 | 1.73 | 54.5296 | 250 | 0.8 | 200 | 109.0592 | 90.9408
138 | 2009-04-25 | 0.4 | 112.3 | 1.73 | 77.7116 | 250 | 0.8 | 200 | 62.1693 | 137.8307
139 | 2010-04-25 | 0.4 | 41.4 | 1.73 | 28.6488 | 40 | 0.8 | 32 | 22.919 | 9.081
140 | 25-04-011 Водоканал | 0.4 | 26.3 | 1.73 | 18.1996 | 40 | 0.8 | 32 | 14.5597 | 17.4403
141 | 250417 | 0.4 | 34.2 | 1.7 | 23.256 | 40 | 0.8 | 32 | 18.6048 | 13.3952
142 | 25-04-12 Водоканал | 0.4 | 29.8 | 1.73 | 20.6216 | 160 | 0.8 | 128 | 16.4973 | 111.5027
Уштобинский РЭС
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток среднего | Корень из 3-х | потребл | мощность | cos ⱷ | Допустимая | Фактическая | Свободная
| № КТП-10/0,4 |  | значения |  | нагрузка | ТМ кВа |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
г. Уштобе
1 | 51-08-01 Кооператор | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 400 | 0.8 | 320 | 33.7696 | 286.2304
2 | 51-08-02 Кирпичное | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 400 | 0.8 | 320 | 35.4304 | 284.5696
3 | 51-08-03 Пионерское | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 250 | 0.8 | 200 | 43.7344 | 156.2656
4 | 51-08-04 Райбольница | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 400 | 0.8 | 320 | 53.1456 | 266.8544
5 | 51-09-01 Амангельды | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
6 | 51-09-02 Абая | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
7 | 51-09-03 РУС | 0.4 | 123 | 1.73 | 68.0928 | 630 | 0.8 | 504 | 68.0928 | 435.9072
8 | 51-09-04 Районо | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
9 | 51-09-05 Парк | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
10 | 51-09-06 Весна | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 400 | 0.8 | 320 | 38.1984 | 281.8016
11 | 51-09-07 Кирова | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.8 | 128 | 42.0736 | 85.9264
12 | 51-09-08 Шевченко | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
13 | 51-09-09 Акимат | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 80 | 33.216 | 46.784
14 | 51-13-05 школа Фрунзе | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 160 | 0.8 | 128 | 6.0896 | 121.9104
15 | 51-13-06 поликлиника | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
16 | 51-13-07 Степная | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
17 | 51-13-11 Аблайхана | 0.4 | 22.3 | 1.73 | 12.3453 | 100 | 0.8 | 80 | 12.3453 | 67.6547
18 | 51-13-12 Нурмухамбетова | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
19 | 51-15-01 РЭС | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 250 | 0.8 | 200 | 6.0896 | 193.9104
20 | 51-16-01 Швейка | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 250 | 0.8 | 200 | 45.3952 | 154.6048
21 | 51-16-02 Нар суд | 0.4 | 144 | 1.73 | 79.7184 | 250 | 0.8 | 200 | 79.7184 | 120.2816
22 | 51-16-03 Джамбула | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
23 | 51-16-04 8 Марта | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 160 | 0.8 | 128 | 60.3424 | 67.6576
24 | 51-16-05 СТО | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 400 | 0.8 | 320 | 70.8608 | 249.1392
25 | 51-16-10 Дом быта | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 250 | 0.8 | 200 | 44.8416 | 155.1584
26 | 51-11-06 Айманова | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
27 | 51-19-01 Кирпичное | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
28 | 51-19-02 52 школа | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
29 | 51-19-03 Дет дом | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
30 | 51-19-04 Красноармейская | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 400 | 0.8 | 320 | 0 | 320
31 | 51-19-09 ОПХ быт | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
32 | Р1-02-02 6 микрорайон | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 160 | 0.8 | 128 | 0 | 128
33 | Р1-02-07 Мечеть | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 250 | 0.8 | 200 | 21.0368 | 178.9632
34 | Р1-02-08 Кирова | 0.4 | 98 | 1.73 | 54.2528 | 160 | 0.8 | 128 | 54.2528 | 73.7472
35 | Р1-02-09 Ауэзова | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 250 | 0.8 | 200 | 40.4128 | 159.5872
36 | Р1-02-10 Д.сад ОПХ | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
37 | Р1-02-15 Новостройка | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 160 | 0.8 | 128 | 0 | 128
38 | 51-03-01 Первомайское | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 630 | 0.8 | 504 | 65.8784 | 438.1216
39 | 16-08-01 Пролетарское | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 250 | 0.8 | 200 | 58.6816 | 141.3184
40 | 16-08-02 СШ Токаева | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
41 | 16-08-03 Песчанная | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
42 | 16-08-04 Баня | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
43 | 16-08-06 Чайковского | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 160 | 0.8 | 128 | 40.4128 | 87.5872
44 | 16-08-07 Автобаза | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
45 | 16-08-15 Островского | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 100 | 0.8 | 80 | 32.1088 | 47.8912
46 | 16-08-16 ДЭУ | 0.4 | 106 | 1.73 | 58.6816 | 250 | 0.8 | 200 | 58.6816 | 141.3184
47 | 16-08-17 РСУ | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
48 | 16-08-22 Прибрежный | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8768 | 165.1232
с. Бастобе
49 | 51-18-03 МТМ БЫТ | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
50 | 51-18-04 Гастелло | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
51 | 51-18-05 училище быт | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 250 | 0.8 | 200 | 32.1088 | 167.8912
52 | 51-01-01 Масанчи | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
53 | 51-01-02 Новомирское | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
54 | 51-01-04 22 мкр | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
55 | 51-01-05 сш. Горького быт | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9472 | 113.0528
с. Сарыбулак
56 | 51-12-02 Подгорная | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
57 | 51-12-05 Жагатал | 0.4 | 2.7 | 1.73 | 1.4947 | 40 | 0.8 | 32 | 1.4947 | 30.5053
58 | 51-12-06 Сарыбулак | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 80 | 13.84 | 66.16
59 | 51-12-07 МТМ Абай | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
60 | 51-12-08 Абай Д. сад | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
61 | 51-12-09 Абай школа | 0.4 | 39.5 | 1.73 | 21.8672 | 400 | 0.8 | 320 | 21.8672 | 298.1328
62 | 51-12-10 Ст. Ельтай | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
63 | 51-12-11 Герой | 0.4 | 0.06 | 1.73 | 0.033216 | 25 | 0.8 | 20 | 0.033216 | 19.9668
64 | 51-12-12 Зерноток | 0.4 | 0.323 | 1.73 | 0.17881 | 100 | 0.8 | 80 | 0.17881 | 79.8212
65 | 51-12-14 Ескельды би | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 25 | 0.8 | 20 | 0.5536 | 19.4464
с. Жылыбулак
66 | 51-02-02 Н.Мир контора | 0.4 | 19.8 | 1.73 | 10.9613 | 160 | 0.8 | 128 | 10.9613 | 117.0387
67 | 51-02-04 Н. Мир школа | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
с. Ушкомей
68 | 51-05-01 Заш.растений | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
69 | 51-05-04 Приморец | 0.4 | 21.3 | 1.73 | 11.7917 | 160 | 0.8 | 128 | 11.7917 | 116.2083
с. Орта тобе
70 | 51-07-03 Октябрь рисорушка | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
71 | 51-07-04 Октябрь почта | 0.4 | 35.8 | 1.73 | 19.8189 | 160 | 0.8 | 128 | 19.8189 | 108.1811
72 | 51-07-09 Рисорушка Бирюкова | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.2144 | 48.1856
73 | 16-05-01 Октябрь Зеленая | 0.4 | 40.5 | 1.73 | 22.4208 | 160 | 0.8 | 128 | 22.4208 | 105.5792
74 | 16-05-02 Октябрь парк | 0.4 | 12.4 | 1.73 | 6.8646 | 160 | 0.8 | 128 | 6.8646 | 121.1354
с. Кіші төбе
75 | 51-07-10 Н.Жизнь быт | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
с. Жанаталап
76 | Р1-06-08 Жанаталап клуб | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 400 | 0.8 | 320 | 29.3408 | 290.6592
77 | Р1-06-09 Жанаталап лесхоз | 0.4 | 29.5 | 1.73 | 16.3312 | 100 | 0.8 | 80 | 16.3312 | 63.6688
78 | Р1-06-11 Жанаталап школа | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
79 | Р1-06-12 Жанаталап МТМ | 0.4 | 0.9 | 1.73 | 0.49824 | 160 | 0.8 | 128 | 0.49824 | 127.5018
80 | Р1-06-15 Жанаталап 40 Лет | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 100 | 0.8 | 80 | 9.9648 | 70.0352
81 | Р1-06-16 Жанаталап ЛСП | 0.4 | 0.8 | 1.73 | 0.44288 | 25 | 0.8 | 20 | 0.44288 | 19.5571
с. Оян
82 | Р1-06-18 Оян | 0.4 | 27.6 | 1.73 | 15.2794 | 160 | 0.8 | 128 | 15.2794 | 112.7206
с. Айту
83 | Р1-06-19 Айту быт | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
84 | Р1-06-21 Ажур | 0.4 | 0.2 | 1.73 | 0.11072 | 100 | 0.8 | 80 | 0.11072 | 79.8893
с. Умтул
85 | Р1-06-14 Умтул | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 100 | 0.8 | 80 | 7.7504 | 72.2496
с. Ескельды
86 | 51-10-07 Дзержинск Баня | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
87 | 51-10-08 Дзержинск МТМ | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
88 | 51-10-09 Дзержинск Школа быт | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
89 | 51-10-10 Д. Восток Дет сад | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
90 | 51-10-13 Д. Восток Магазин | 0.4 | 62.5 | 1.73 | 34.6 | 250 | 0.8 | 200 | 34.6 | 165.4
91 | 51-10-17 Мопр быт | 0.4 | 15.5 | 1.73 | 8.5808 | 160 | 0.8 | 128 | 8.5808 | 119.4192
92 | 51-10-18 Достижение МТМ | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.768 | 47.632
93 | 51-10-19 Достижение ферма | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 100 | 0.8 | 80 | 1.1072 | 78.8928
94 | 51-10-20 Достижение быт | 0.4 | 21.2 | 1.73 | 11.7363 | 160 | 0.8 | 128 | 11.7363 | 116.2637
с. Көкпекті
95 | 04-12-03 Клуб | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
96 | 04-12-04 Контора | 0.4 | 27.5 | 1.73 | 15.224 | 160 | 0.8 | 128 | 15.224 | 112.776
с. Жасталап
97 | 04-06-01 КХ Нурсултан | 0.4 | 0.3 | 1.73 | 0.16608 | 40 | 0.8 | 32 | 0.16608 | 31.8339
98 | 04-06-02 60 Лет быт | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
99 | 04-06-05 МТМ Бек агро | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
с. Марчук
100 | 04-01-02 Марчук | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 25 | 0.8 | 20 | 0.33216 | 19.6678
с. Қожбан
101 | 04-01-03 Кожбан | 0.4 | 11.5 | 1.73 | 6.3664 | 160 | 0.8 | 128 | 6.3664 | 121.6336
с. Қанабек
102 | 05-02-01 Мечеть | 0.4 | 19.3 | 1.73 | 10.6845 | 100 | 0.8 | 80 | 10.6845 | 69.3155
103 | 05-02-02 Красный восток | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
с. Кальпе
104 | 05-05-01 Кальпе Тентекская | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
105 | 05-05-04 Кальпе Абая | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
106 | 05-05-05 Кальпе Ултугана | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.8 | 128 | 21.0368 | 106.9632
107 | 05-05-06 Кальпе Белинского | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 160 | 0.8 | 128 | 14.3936 | 113.6064
108 | 05-05-09 Кальпе Ленина | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 100 | 0.8 | 80 | 11.6256 | 68.3744
109 | 05-05-10 Киров | 0.4 | 2.5 | 1.73 | 1.384 | 25 | 0.8 | 20 | 1.384 | 18.616
110 | 05-05-12 Тельман | 0.4 | 15.5 | 1.73 | 8.5808 | 100 | 0.8 | 80 | 8.5808 | 71.4192
с. Айдар
111 | 05-06-01 Айдар | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
112 | 05-06-02 Азнабай | 0.4 | 0.4 | 1.73 | 0.22144 | 160 | 0.8 | 128 | 0.22144 | 127.7786
113 | 05-06-03 КХ Мантай | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 0.2768 | 25 | 0.8 | 20 | 0.2768 | 19.7232
с. Тастөбе
114 | 05-08-02 Берлик база | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 25 | 0.8 | 20 | 2.2144 | 17.7856
115 | 05-08-03 Берлик Ленина | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
116 | 05-08-04 Берлик Нусупбекова Орала | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 100 | 0.8 | 80 | 6.6432 | 73.3568
117 | 05-08-05 Берлик Нусупбекова Абая | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
118 | 05-08-06 Берлик Унимдинова | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
119 | 05-08-08 Старый Берлик | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
120 | 05-08-09 Бесаагаш | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 40 | 0.8 | 32 | 4.4288 | 27.5712
с. Қоржынкөл
121 | 07-03-01 Коржункол школа | 0.4 | 10.5 | 1.73 | 5.8128 | 100 | 0.8 | 80 | 5.8128 | 74.1872
с. Байчегир
122 | 08-01-01 Байчегир МТМ | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
123 | 08-01-02 Байчегир больница | 0.4 | 26.5 | 1.73 | 14.6704 | 160 | 0.8 | 128 | 14.6704 | 113.3296
с. Дөңши
124 | 08-01-03 Дончи | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
с. Ақиық
125 | 08-01-04 Акиык | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 40 | 0.8 | 32 | 0.5536 | 31.4464
с. Көпбірлік
126 | 08-02-01 Копберлик школа + быт | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 250 | 0.8 | 200 | 26.0192 | 173.9808
127 | 08-02-02 Копберлик быт | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 160 | 0.8 | 128 | 18.8224 | 109.1776