## св.мощ 4 кв.2025г
Сводная информация по свободной мощности за IV квартал 2025 года
Аксуский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Жансугур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 800102 | 0.38 | 66.3 | 1.73 | 43.5856 | 100 | 0.93 | 144.5 | 43.5856 | 78.2
2 | 800103 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 144.5 | 55.879 | 59.5
3 | 800105 | 0.38 | 63 | 1.73 | 41.4162 | 250 | 0.93 | 361 | 65 | 298
4 | 800106 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 231 | 42.0736 | 167
5 | 800107 | 0.38 | 50 | 1.73 | 32.87 | 160 | 0.93 | 231 | 32.87 | 181
6 | 800108 | 0.38 | 72 | 1.73 | 47.3328 | 250 | 0.93 | 361 | 47.3328 | 289
7 | 800109 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 231 | 46.6754 | 160
8 | 800110 | 0.38 | 80 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.93 | 144.5 | 52.592 | 64.5
9 | 800112 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
10 | 800205 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 100 | 0.93 | 144 | 55.2216 | 60
11 | 800208 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 100 | 0.93 | 144 | 42.731 | 79
12 | 800209 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 63 | 0.93 | 91 | 60 | 75
13 | 800210 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 144.3 | 55 | 104.3
0
с. Таусамалы
14 | 800401 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0
15 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 144.3 | 56 | 104.3
с. Есеболатова
16 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 |  | 0.93 |  | 26.296 | -40
17 | 800404 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0
18 | 800406 | 0.38 | 22 | 1.73 | 22 | 100 | 0.93 | 144.3 | 27 | 122.3
19 | 800407 | 0.38 | 30 | 1.73 | 30 | 100 | 0.93 | 144.3 | 35 | 114.3
20 | 800409 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.93 | 231 | 30.2404 | 185
21 | 800410 | 0.38 | 70 | 1.73 | 70 | 250 | 0.93 | 361 | 75 | 291
22 | 800411 | [8 empty] | 0
23 | 800413 | 0.38 | 19 | 1.73 | 19 | 100 | 0.93 | 144.3 | 21 | 125.3
с. Жансугур
24 | 800501 | 0.38 | 45 | 1.73 | 45 | 100 | 0.93 | 144.3 | 52 | 99.3
25 | 800501 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 0
26 | 800503 | 0.38 | 85 | 1.73 | 85 | 250 | 0.93 | 361 | 110 | 276
27 | 800506 | 0.38 | 68 | 1.73 | 68 | 160 | 0.93 | 231 | 75 | 163
28 | 800507 | 0.38 | 70 | 1.73 | 70 | 250 | 0.93 | 361 | 80 | 291
29 | 800508 | 0.38 | 67 | 1.73 | 57 | 100 | 0.93 | 144.3 | 63 | 77.3
30 | 800510 | 0.38 | 95 | 1.73 | 95 | 100 | 0.93 | 144.3 | 100 | 49.3
31 | 800511 | 0.38 | 77 | 1.73 | 77 | 100 | 0.93 | 144.3 | 82 | 67.3
32 | 800513 | 0.38 | 94 | 1.73 | 94 | 100 | 0.93 | 144.3 | 100 | 50.3
33 | 800515 | 0.38 | 38 | 1.73 | 38 | 160 | 0.93 | 231 | 45 | 193
34 | 800703 | 0.38 | 58 | 1.73 | 58 | 160 | 0.93 | 231 | 63 | 173
35 | 800704 | 0.38 | 75 | 1.73 | 75 | 160 | 0.93 | 231 | 82 | 156
с. Алтын-Арык
36 | 800703 | 0.38 | 58 | 1.73 | 58 | 160 | 0.93 | 231 | 65 | 173
37 | 800704 | 0.38 | 75 | 1.73 | 75 | 160 | 0.93 | 231 | 80 | 156
38 | 800705 | 0.38 | 88 | 1.73 | 88 | 250 | 0.93 | 263 | 88 | 175
39 | 800708 | 0.38 | 51 | 1.73 | 51 | 160 | 0.93 | 231 | 51 | 180
40 | 800709 | 0.38 | 35 | 1.73 | 35 | 160 | 0.93 | 231 | 35 | 196
41 | 800710 | 0.38 | 14 | 1.73 | 14 | 160 | 0.93 | 231 | 20 | 217
42 | 800711 | 0.38 | 45 | 1.73 | 45 | 100 | 0.93 | 144.3 | 50 | 99.3
43 | 800712 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 0
44 | 800713 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
0
с. Сагабиен
45 | 920302 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 0
46 | 920305 | 0.38 | 70 | 1.73 | 70 | 63 | 0.93 | 91 | 70 | 21
47 | 920307 | 0.38 | 37 | 1.73 | 37 | 160 | 0.93 | 231 | 40 | 194
0
0
с. Карашилик
48 | 920308 | 0.38 | 46 | 1.73 | 46 | 100 | 0.93 | 144.3 | 51 | 98.3
49 | 920309 | 0.38 | 30 | 1.73 | 30 | 160 | 0.93 | 231 | 35 | 201
0
0
с. Сагакурес
50 | 920310 | 0.38 | 62 | 1.73 | 62 | 100 | 0.93 | 144.3 | 67 | 82.3
51 | 920311 | [8 empty] | 0
0
с. Кенжыра
52 | 260201 | 0.38 | 18 | 1.73 | 18 | 25 | 0.93 | 36 | 20 | 18
53 | 260202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 47 | 250 | 0.93 | 361 | 61 | 314
54 | 260203 | 0.38 | 31 | 1.73 | 31 | 100 | 0.93 | 144.3 | 36 | 113.3
0
0
с. Тарас
55 | 260104 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
0
0
с. Енбек
56 | 260101 | 0.38 | 14.6 | 1.73 | 14.6 | 100 | 0.93 | 144.3 | 14 | 129.7
57 | 260102 | 0.38 | 28.9 | 1.73 | 30 | 100 | 0.93 | 144.3 | 35 | 115.4
58 | 260103 | 0.38 | 15.7 | 1.73 | 15.7 | 160 | 0.93 | 231 | 21 | 215.3
с. Аксу
59 | 730101 | 0.38 | 5.3 | 1.73 | 5.3 | 25 | 0.93 | 36 | 10 | 30.7
60 | 730102 | 0.38 | 21 | 1.73 | 21 | 100 | 0.93 | 144.3 | 26 | 123.3
61 | 730105 | 0.38 | 15 | 1.73 | 15 | 250 | 0.93 | 361 | 20 | 346
62 | 730106 | 0.38 | 17 | 1.73 | 17 | 160 | 0.93 | 231 | 22 | 214
63 | 730107 | 0.38 | 28 | 1.73 | 28 | 250 | 0.93 | 361 | 33 | 333
с. Косагаш
64 | 730201 | 0.38 | 10 | 1.73 | 10 | 25 | 0.93 | 36 | 15 | 26
65 | 730202 | 0.38 | 24 | 1.73 | 24 | 100 | 0.93 | 144.3 | 29 | 120.3
66 | 730204 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
67 | 730205 | 0.38 | 15 | 1.73 | 15 | 100 | 0.93 | 144.3 | 20 | 129.3
68 | 730206 | 0.38 | 26 | 1.73 | 26 | 160 | 0.93 | 231 | 31 | 205
69 | 730207 | 0.38 | 16 | 1.73 | 16 | 160 | 0.93 | 231 | 27 | 215
70 | 730701 | 0.38 | 24 | 1.73 | 24 | 100 | 0.93 | 144.3 | 29 | 120.3
71 | 730702 | 0.38 | 5 | 1.73 | 5 | 100 | 0.93 | 144.3 | 10 | 139.3
с. Копа
72 | 220101 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 0
73 | 220102 | 0.38 | 30 | 1.73 | 30 | 160 | 0.93 | 231 | 35 | 201
74 | 220103 | 0.38 | 29 | 1.73 | 29 | 160 | 0.93 | 231 | 34 | 202
0
с. Кызылту
75 | 220301 | 0.38 | 32 | 1.73 | 32 | 100 | 0.93 | 144.3 | 37 | 112.3
76 | 220302 | 0.38 | 29 | 1.73 | 29 | 100 | 0.93 | 144.3 | 34 | 115.3
77 | 220303 | 0.38 | 41 | 1.73 | 41 | 100 | 0.93 | 144.3 | 46 | 103.3
с. Матай
78 | 2Т0401 | 0.38 | 30 | 1.73 | 30 | 160 | 0.93 | 231 | 35 | 201
0
с. Ойтоган
79 | 320401 | 0.38 | 40 | 1.73 | 40 | 160 | 0.93 | 231 | 45 | 191
80 | 320402 | 0.38 | 55 | 1.73 | 55 | 100 | 0.93 | 144.3 | 60 | 89.3
81 | 320403 | 0.38 | 58 | 1.73 | 58 | 160 | 0.93 | 231 | 63 | 173
0
с. Кенкарын
82 | 230101 | 0.38 | 23 | 1.73 | 23 | 160 | 0.93 | 231 | 28 | 208
83 | 230102 | 0.38 | 59 | 1.73 | 59 | 100 | 0.93 | 144.3 | 64 | 85.3
0
0
с. Каракоз
84 | 230201 | 0.38 | 51 | 1.73 | 51 | 100 | 0.93 | 144.3 | 56 | 93.3
85 | 230202 | 0.38 | 21 | 1.73 | 21 | 160 | 0.93 | 231 | 26 | 210
86 | 230203 | 0.38 | 40 | 1.73 | 40 | 250 | 0.93 | 361 | 45 | 321
с. Жаналык
87 | 230301 | 0.38 | 23 | 1.73 | 23 | 100 | 0.93 | 144.3 | 28 | 121.3
88 | 230302 | 0.38 | 31 | 1.73 | 31 | 25 | 0.93 | 36 | 36 | 5
89 | 230303 | 0.38 | 10 | 1.73 | 10 | 160 | 0.93 | 231 | 15 | 221
90 | 230304 | 0.38 | 27 | 1.73 | 27 | 160 | 0.93 | 231 | 32 | 204
0
0
с.Капал
91 | 710101 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 0
92 | 710103 | 0.38 | 71 | 1.73 | 71 | 160 | 0.93 | 231 | 76 | 160
93 | 710106 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
94 | 710107 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
95 | 710201 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
96 | 710302 |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25
97 | 710303 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 0
98 | 710303 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 0
99 | 710304 | 0.38 | 20 | 1.73 | 20 | 160 | 0.93 | 231 | 25 | 211
100 | 710307 | 0.38 | 33 | 1.73 | 33 | 160 | 0.93 | 231 | 38 | 198
101 | 710308 | 0.38 | 52 | 1.73 | 52 | 250 | 0.93 | 361 | 57 | 309
102 | 710309 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 250 | 0.93 |  | 20.3794 | -31
103 | 710311 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
104 | 710319 | 0.38 | 41 | 1.73 | 41 | 160 | 0.93 | 231 | 46 | 190
105 | 710320 | 0.38 | 15 | 1.73 | 15 | 160 | 0.93 | 231 | 20 | 216
106 | 710321 | 0.38 | 9.5 | 1.73 | 9.5 | 160 | 0.93 | 231 | 15 | 221.5
107 | 710401 | 0.38 | 35 | 1.73 | 35 | 100 | 0.93 | 144.3 | 40 | 109.3
108 | 710402 | 0.38 | 24 | 1.73 | 24 | 100 | 0.93 | 144.3 | 29 | 120.3
109 | 710404 | 0.38 | 91 | 1.73 | 91 | 250 | 0.93 | 361 | 95 | 270
110 | 710405 | 0.38 | 81 | 1.73 | 81 | 160 | 0.93 | 231 | 86 | 150
111 | 710406 | 0.38 | 64 | 1.73 | 64 | 160 | 0.93 | 231 | 69 | 167
112 | 710407 | 0.38 | 88 | 1.73 | 88 | 250 | 0.93 | 361 | 88 | 273
113 | 710412 | 0.38 | 67 | 1.73 | 67 | 160 | 0.93 | 231 | 70 | 164
114 | 710413 | 0.38 | 84 | 1.73 | 84 | 250 | 0.93 | 361 | 89 | 277
115 | 710414 | 0.38 | 70 | 1.73 | 70 | 100 | 0.93 | 144.3 | 75 | 74.3
116 | 710415 | 0.38 | 88 | 1.73 | 88 | 160 | 0.93 | 231 | 93 | 143
117 | 710421 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
118 | 710502 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
0
с.Кошкентал
119 | 710504 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
120 | 710505 | 0.38 | 26 | 1.73 | 26 | 160 | 0.93 | 231 | 31 | 205
121 | 710506 | 0.38 | 65 | 1.73 | 65 | 160 | 0.93 | 231 | 70 | 166
122 | 710507 | 0.38 | 14 | 1.73 | 14 | 100 | 0.93 | 144.3 | 19 | 130.3
123 | 710508 | 0.38 | 16 | 1.73 | 16 | 100 | 0.93 | 144.3 | 21 | 128.3
124 | 710509 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
125 | 710510 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 0
0
с. Кызылжар
126 | 170201 | 0.38 | 30 | 1.73 | 30 | 63 | 0.93 | 91 | 35 | 61
127 | 170202 | 0.38 | 33 | 1.73 | 33 | 160 | 0.93 | 231 | 38 | 198
128 | 170203 | 0.38 | 21 | 1.73 | 21 | 63 | 0.93 | 91 | 26 | 70
0
0
Арасан. с.Суыксай
129 | 170301 | 0.38 | 6 | 1.73 | 6 | 100 | 0.93 | 144.3 | 11 | 138.3
130 | 170302 | 0.38 | 47 | 1.73 | 47 | 100 | 0.93 | 144.3 | 52 | 97.3
131 | 170303 | 0.38 | 16 | 1.73 | 16 | 100 | 0.93 | 144.3 | 21 | 128.3
132 | 170304 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 0
133 | 170305 | 0.38 | 21 | 1.73 | 21 | 100 | 0.93 | 144.3 | 26 | 123.3
0
Арасан. с.Ащыбулак
134 | 170402 | 0.38 | 27 | 1.73 | 27 | 100 | 0.93 | 144.3 | 32 | 117.3
135 | 170403 | 0.38 | 15 | 1.73 | 15 | 160 | 0.93 | 231 | 20 | 216
136 | 170404 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 0
137 | 170405 | 0.38 | 9 | 1.73 | 9 | 160 | 0.93 | 231 | 14 | 222
0
Арасан . с. Арасан
138 | 170501 | 0.38 | 34 | 1.73 | 34 | 160 | 0.93 | 231 | 39 | 197
139 | 170502 | 0.38 | 19 | 1.73 | 19 | 100 | 0.93 | 144.3 | 24 | 125.3
140 | 170601 | 0.38 | 35 | 1.73 | 35 | 100 | 0.93 | 144.3 | 40 | 109.3
141 | 170602 | 0.38 | 11 | 1.73 | 11 | 100 | 0.93 | 144.3 | 16 | 133.3
142 | 170603 | 0.38 | 26 | 1.73 | 26 | 100 | 0.93 | 144.3 | 31 | 118.3
143 | 170604 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
144 | 170605 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
0
с. Кызылагаш
145 | 640101 | 0.38 | 20 | 1.73 | 20 | 100 | 0.93 | 144.3 | 25 | 124.3
146 | 640103 | 0.38 | 32 | 1.73 | 32 | 160 | 0.93 | 231 | 37 | 199
147 | 640105 | 0.38 | 23 | 1.73 | 23 | 160 | 0.93 | 231 | 28 | 208
148 | 640106 | 0.38 | 36 | 1.73 | 36 | 160 | 0.93 | 231 | 41 | 195
149 | 640107 | 0.38 | 18 | 1.73 | 18 | 160 | 0.93 | 231 | 23 | 213
150 | 640108 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 0
151 | 640202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 47 | 160 | 0.93 | 231 | 52 | 184
152 | 640203 | 0.38 | 38 | 1.73 | 38 | 160 | 0.93 | 231 | 44 | 193
153 | 640206 | 0.38 | 21 | 1.73 | 21 | 160 | 0.93 | 231 | 26 | 210
154 | 640208 | 0.38 | 55 | 1.73 | 55 | 250 | 0.93 | 361 | 60 | 306
155 | 640209 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 0
Кызылагаш. с. Колтабан
156 | 640601 | 0.38 | 89 | 1.73 | 89 | 160 | 0.93 | 231 | 94 | 142
0
Алажиде с.Егинсу
157 | 1Т0102 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
158 | 1Т0104 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
159 | 1Т0106 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
160 | 1Т0107 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 0
0
Алажиде с.Алажиде
161 | 1Т0401. | 0.38 | 24 | 1.73 | 24 | 100 | 0.93 | 144.3 | 29 | 120.3
Алажиде с.Г.Орманов
162 | 1Т0603. | 0.38 | 5 | 1.73 | 5 | 100 | 0.93 | 144.3 | 10 | 139.3
Алакольский РЭС
№ | дичпетчерский № КТП-10/0,4 кВ | напряжение | ток среднего значения | корень из трех | потребл. Нагрузка, кВА | мощность, ТМ кВА | cos ϕ | допустимая нагрузка, кВт | фактическая нагрузка, кВт | свободная нагрузка, кВт
п.Бесагаш
1 | 700101 | 0.4 | 25 | 1.73 | 17.3 | 50 | 0.8 | 40 | 10 | 30
п. Ст Жанама
2 | 710202 | 0.4 | 21 | 1.73 | 14.532 | 40 | 0.8 | 32 | 6 | 26
п. Жанама
3 | 710501 | 0.4 | 76 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
4 | 710502 | 0.4 | 95 | 1.73 | 65.74 | 250 | 0.8 | 200 | 61 | 139
5 | 710503 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 160 | 0.8 | 128 | 35 | 93
с.Архарлы
6 | 770302 | 0.4 | 169 | 1.73 | 116.948 | 250 | 0.8 | 200 | 192 | 8
с.Енбекшы
7 | 770601 | 0.4 | 45 | 1.73 | 31.14 | 180 | 0.8 | 144 | 45 | 99
8 | 770602 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 75 | 126
9 | 770603 | 0.4 | 67 | 1.73 | 46.364 | 100 | 0.8 | 80 | 76 | 5
10 | 770605 | 0.4 | 79 | 1.73 | 54.668 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
11 | 770606 | 0.4 | 51 | 1.73 | 35.292 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1.4
п.Камыскала
12 | 790201 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7.612 | 100 | 0.8 | 80 | 20 | 60
п.Уялы
13 | 790302 | 0.4 | 68 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
14 | 790304 | 0.4 | 44 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
15 | 790305 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
с.Коктума
16 | 810101 | 0.4 | 186 | 1.73 | 128.712 | 250 | 0.8 | 200 | 150 | 50
17 | 810102 | 0.4 | 228 | 1.73 | 157.776 | 160 | 0.8 | 128 | 118 | 10
18 | 810103 | 0.4 | 179 | 1.73 | 123.868 | 160 | 0.8 | 128 | 85 | 43
19 | 810104 | 0.4 | 282 | 1.73 | 195.144 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
20 | 810407 | 0.4 | 163 | 1.73 | 112.796 | 400 | 0.8 | 320 | 100 | 220
с.Ынталы
21 | 820101 | 0.4 | 78 | 1.73 | 53.976 | 100 | 0.8 | 80 | 70 | 10
22 | 820102 | 0.4 | 45 | 1.73 | 31.14 | 250 | 0.8 | 200 | 28 | 172
23 | 820105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
п.Тохты
24 | 840101 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 16 | 112
25 | 840106 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23 | 27.4
26 | 840201 | 0.25 | 10 | 1 | 2.5 | 10 | 0.8 | 8 | 2 | 6
г.Ушарал
27 | 1780105 | 0.4 | 104 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 128 | 108 | 20
28 | 1780107 | 0.4 | 24 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 55 | 73
29 | 1780108 | 0.4 | 48 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
30 | 1780111 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
31 | 1780112 | 0.4 | 15 | 1.73 | 10.38 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 167
32 | 1780205 | 0.4 | 96 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 159 | 41
33 | 1780206 | 0.4 | 175 | 1.73 | 121.1 | 400 | 0.8 | 320 | 202 | 118
34 | 1780207 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 60 | 0.8 | 48 | 46 | 2
35 | 1780208 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
36 | 1780209 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 250 | 0.8 | 200 | 69 | 131
37 | 1780210 | 0.4 | 91 | 1.73 | 62.972 | 400 | 0.8 | 320 | 210 | 110
38 | 1780211 | 0.4 | 114 | 1.73 | 78.888 | 400 | 0.8 | 320 | 132 | 188
39 | 1780212 | 0.4 | 31 | 1.73 | 21.452 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
40 | 1780213 | 0.4 | 91 | 1.73 | 62.972 | 400 | 0.8 | 320 | 122 | 198
41 | 1780215 | 0.4 | 102 | 1.73 | 70.584 | 250 | 0.8 | 200 | 186 | 14
42 | 1780216 | 0.4 | 178 | 1.73 | 123.176 | 250 | 0.8 | 200 | 198 | 2
43 | 1780217 | 0.4 | 71 | 1.73 | 49.132 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
44 | 1780227 | 0.4 | 115 | 1.73 | 79.58 | 400 | 0.8 | 320 | 68 | 252
45 | 1780301 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 400 | 0.8 | 320 | 85 | 235
46 | 1780501 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 100 | 0.8 | 80 | 78 | 2
47 | 1780502 | 0.4 | 131 | 1.73 | 90.652 | 250 | 0.8 | 200 | 103 | 97
48 | 1780503 | 0.4 | 106 | 1.73 | 73.352 | 160 | 0.8 | 128 | 110 | 34
49 | 1780504 | 0.4 | 116 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
50 | 1780505 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.904 | 160 | 0.8 | 128 | 66 | 62
51 | 1780703 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 50 | 0.4
52 | 1780704 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 250 | 0.8 | 200 | 156 | 44
53 | 1780705 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.06 | 160 | 0.8 | 128 | 145 | 4
54 | 1780706 | 0.4 | 61 | 1.73 | 42.212 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
55 | 1780707 | 0.4 | 59 | 1.73 | 40.828 | 160 | 0.8 | 128 | 122 | 6
56 | 1780708 | 0.4 | 118 | 1.73 | 81.656 | 250 | 0.8 | 200 | 195 | 5
57 | 1780709 | 0.4 | 79 | 1.73 | 54.668 | 100 | 0.8 | 80 | 80 | 0
58 | 1780801 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 115 | 13
59 | 1780802 | 0.4 | 124 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 73 | 55
60 | 1780803 | 0.4 | 136 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 165 | 35
61 | 1780804 | 0.4 | 143 | 1.73 | 98.956 | 250 | 0.8 | 200 | 163 | 37
62 | 1780805 | 0.4 | 82 | 1.73 | 56.744 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
63 | 1780806 | 0.4 | 43 | 1.73 | 29.756 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
64 | 1780807 | 0.4 | 48 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
65 | 1780808 | 0.4 | 132 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 106 | 22
66 | 1780809 | 0.4 | 190 | 1.73 | 131.48 | 250 | 0.8 | 200 | 185 | 15
67 | 1780810 | 0.4 | 108 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
68 | 1780811 | 0.4 | 163 | 1.73 | 112.796 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
69 | 1780812 | 0.4 | 139 | 1.73 | 96.188 | 250 | 0.8 | 200 | 160 | 40
70 | 1780907 | 0.4 | 43 | 1.73 | 29.756 | 250 | 0.8 | 200 | 56 | 144
71 | 1780908 | 0.4 | 102 | 1.73 | 70.584 | 250 | 0.8 | 200 | 125 | 75
72 | 1780919 | 0.4 | 155 | 1.73 | 107.26 | 400 | 0.8 | 320 | 183 | 137
73 | 1780937 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12.456 | 60 | 0.8 | 48 | 25 | 23
74 | 1780940 | 0.4 | 91 | 1.73 | 62.972 | 250 | 0.8 | 200 | 85 | 115
с.Казахстан
75 | 1780901 | 0.4 | 26 | 1.73 | 17.992 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20 | 30.4
76 | 1780903 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
77 | 1780904 | 0.4 | 58 | 1.73 | 40.136 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
78 | 1780905 | 0.4 | 87 | 1.73 | 60.204 | 250 | 0.8 | 200 | 65 | 135
79 | 1780906 | 0.4 | 60 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39 | 11.4
С.Жайпак
80 | 1790101 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.06 | 160 | 0.8 | 128 | 64 | 64
81 | 1790102 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 69 | 59
82 | 1790103 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 67 | 61
83 | 1790104 | 0.4 | 42 | 1.73 | 29.064 | 250 | 0.8 | 200 | 105 | 95
с.Булакты
84 | 1820101 | 0.4 | 114 | 1.73 | 78.888 | 250 | 0.8 | 200 | 156 | 44
85 | 1820103 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 160 | 0.8 | 128 | 85 | 43
86 | 1820104 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 66 | 134
87 | 1820105 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 132 | 68
88 | 1820201 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 47 | 3.4
89 | 1820202 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 160 | 0.8 | 128 | 83 | 45
90 | 1820203 | 0.4 | 45 | 1.73 | 31.14 | 160 | 0.8 | 128 | 73 | 55
91 | 1820301 | 0.4 | 58 | 1.73 | 40.136 | 250 | 0.8 | 200 | 69 | 131
92 | 1820408 | 0.4 | 31 | 1.73 | 21.452 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
93 | 1820409 | 0.4 | 119 | 1.73 | 82.348 | 160 | 0.8 | 128 | 115 | 13
94 | 1820410 | 0.4 | 60 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
95 | 1820501 | 0.4 | 71 | 1.73 | 49.132 | 160 | 0.8 | 128 | 86 | 42
п.Сахзавод
96 | 1820502 | 0.4 | 146 | 1.73 | 101.032 | 250 | 0.8 | 200 | 135 | 65
п.Каратума
97 | 1820603 | 0.4 | 34 | 1.73 | 23.528 | 100 | 0.8 | 80 | 27 | 53
с.Актубек
98 | 1820604 | 0.4 | 19 | 1.73 | 13.148 | 100 | 0.8 | 80 | 20 | 60
99 | 1820605 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
100 | 1820606 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 55 | 145
с.Кайнарэ
101 | 1820607 | 0.4 | 69 | 1.73 | 47.748 | 160 | 0.8 | 128 | 72 | 56
102 | 1820608 | 0.4 | 61 | 1.73 | 42.212 | 250 | 0.8 | 200 | 85 | 115
с.Карабулак
103 | 1930301 | 0.4 | 47 | 1.73 | 32.524 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
104 | 1930302 | 0.4 | 72 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44 | 6.4
105 | 1930303 | 0.4 | 72 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
106 | 1930304 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 63 | 137
п.Акши
107 | 1950101 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 118 | 10
108 | 1950104 | 0.4 | 57 | 1.73 | 39.444 | 100 | 0.8 | 80 | 93 | -13
109 | 1950303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 123.868 | 250 | 0.8 | 200 | 240 | -40
110 | 1950143 | 0.4 | 75 | 1.73 | 51.9 | 250 | 0.8 | 200 | 44 | 156
111 | 1950450 | 0.4 | 125 | 1.73 | 86.5 | 630 | 0.8 | 504 | 289 | 215
пост Рубеж
112 | 1970603 | 0.4 | 95 | 1.73 | 65.74 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
113 | 1970605 | 0.4 | 22 | 1.73 | 15.224 | 250 | 0.8 | 200 | 18 | 182
114 | 1970609 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 19 | 109
Талдыкорганский ГЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Областная Больница, Новостройка
| 105 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 320 | 0.8 | 256 | 117.9168 | 138.0832
| 143 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
| 444 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
| 216 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
| 699 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
| 238 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 400 | 0.8 | 320 | 75.8432 | 244.1568
| 328 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
| 164 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
| 184 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 250 | 0.8 | 200 | 81.3792 | 118.6208
| 559 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
| 569 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
| 390 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
| 203 | 0.4 | 446 | 1.73 | 246.9056 | 630 | 0.8 | 504 | 246.9056 | 257.0944
| 244-1 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 630 | 0.8 | 504 | 171.616 | 332.384
| 473 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
| 225 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 630 | 0.8 | 504 | 13.84 | 490.16
| 525 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 630 | 0.8 | 504 | 48.1632 | 455.8368
| 381 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
| 535 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 400 | 0.8 | 320 | 24.912 | 295.088
| 232 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
| 154 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
| 464 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
| 639 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 640 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
| 388 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
Лес хоз, Аквапарк
| 298 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 400 | 0.8 | 320 | 32.1088 | 287.8912
| 330 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
| 399 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
| 417 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
Мкр Каратал
| 509(1) | 0.4 | 306 | 1.73 | 169.4016 | 630 | 0.8 | 504 | 169.4016 | 334.5984
| 510(2) | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 630 | 0.8 | 504 | 138.4 | 365.6
| 503(3) | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
| 458 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
| 466 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 180 | 0.8 | 144 | 11.072 | 132.928
| 567 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
| 507 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 400 | 0.8 | 320 | 188.224 | 131.776
Каракоз, Гаухар Ана, Абылай Хана
| 202 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| 228 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
| 389 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
| 170 | 0.4 | 325 | 1.73 | 179.92 | 630 | 0.8 | 504 | 179.92 | 324.08
| 340 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 449 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
Мкр Каратал
| 400 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
| 487 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
| 384 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
| 205 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 630 | 0.8 | 504 | 124.0064 | 379.9936
| 382 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 400 | 0.8 | 320 | 120.6848 | 199.3152
| 502 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
| РП - 12(700) | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 400 | 0.8 | 320 | 53.6992 | 266.3008
| 663 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
| 662 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 630 | 0.8 | 504 | 79.1648 | 424.8352
Многопрофильная больница
| 805 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
| 806 | 0.4 | 245 | 1.73 | 135.632 | 630 | 0.8 | 504 | 135.632 | 368.368
Отенай, Енбек
| 251 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
| 250 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
| 370 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
| 252 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
| 294 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| 301 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
| 540 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 100 | 0.8 | 80 | 2.768 | 77.232
| 302 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
| 421 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
| 380 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
| 555 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
| 815 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
| 737 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
| 477 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 668 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
| 257 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
| 369 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| 798 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
| 799 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
| 256 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
| 249 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
| 300 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
| 299 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
| 664 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
| 665 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
Уч хоз, Айтыкова, Красный камень
| 275 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 400 | 0.8 | 320 | 94.6656 | 225.3344
| 362 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 160 | 0.8 | 128 | 55.9136 | 72.0864
| 403 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
| 411 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
| 467 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
| 1 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
| 2 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
| 3 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
| 4 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
| 5 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
| 230 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
| 410 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
| 764 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 790 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
| 289 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
| 309 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
| ТП-Удача 215 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
| 835 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
| 856 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
| 857 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
| 858 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
| 861 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
| 862 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
Детский мир, Школа №25
| 406 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
| 364 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
| 465 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
| 602 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Северо-Западный жил район
| 666 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
| 667 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
2 микрорайон
| 197 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
| 194 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
| 402 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
| 196 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
| 186 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
| 183 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
| 351 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
| 169 | 0.4 | 382 | 1.73 | 211.4752 | 400 | 0.8 | 320 | 211.4752 | 108.5248
| 451 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
| 226 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
| 217 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 400 | 0.8 | 320 | 26.5728 | 293.4272
| 356 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 630 | 0.8 | 504 | 96.88 | 407.12
| 419 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
СК Оркен, БСП, Юр тех
| 415 | 0.4 | 283.7 | 1.73 | 157.0563 | 630 | 0.8 | 504 | 157.0563 | 346.9437
| 501 | 0.4 | 223 | 1.73 | 123.4528 | 250 | 0.8 | 200 | 123.4528 | 76.5472
| 211 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
| 470 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
| 165 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
| 110 | 0.4 | 380 | 1.73 | 210.368 | 400 | 0.8 | 320 | 210.368 | 109.632
| 156 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
| 339 Т1 | 0.4 | 404 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
| 374 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
| 227 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 180 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
| 416 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 400 | 0.8 | 320 | 104.6304 | 215.3696
| 115 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 630 | 0.8 | 504 | 131.7568 | 372.2432
| 610 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 630 | 0.8 | 504 | 44.288 | 459.712
| 339 Т2 | 0.4 | 404 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
2 микрорайон
| 168 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
| 209 | 0.4 | 261 | 1.73 | 144.4896 | 250 | 0.8 | 200 | 144.4896 | 55.5104
| 239 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 100 | 0.8 | 80 | 68.6464 | 11.3536
| 472 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
| 178 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 630 | 0.8 | 504 | 143.936 | 360.064
| 179 | 0.4 | 365 | 1.73 | 202.064 | 630 | 0.8 | 504 | 202.064 | 301.936
| 274 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 630 | 0.8 | 504 | 19.376 | 484.624
| 158 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336
Западный жилой район
| 631 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
| 632 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
| 633 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
| 634 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
| 635 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
| 693 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
| 694 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
| 672 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 400 | 0.8 | 320 | 50.9312 | 269.0688
| 695 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
| 696 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
| 739 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 740 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Северо-Западный жил район
| 651 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
| 652 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
| 653 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 250 | 0.8 | 200 | 3.3216 | 196.6784
| 650 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
| 654 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
| 655 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
| 656 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
| 657 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
| 626 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
| 645 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
| 646 | 0.4 | 38.5 | 1.73 | 21.3136 | 250 | 0.8 | 200 | 21.3136 | 178.6864
| 647 | 0.4 | 33.8 | 1.73 | 18.7117 | 250 | 0.8 | 200 | 18.7117 | 181.2883
| 648 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
| 649 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
| 660 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
| 661 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
| 659 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
Жастар 1
| 715 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
| 716 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
| 717 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
| 718 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
| 719 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
| 720 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 400 | 0.8 | 320 | 25.4656 | 294.5344
| 721 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
ПС-102
| 705 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Енбек, Жастар 1
| 723 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
| 724 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
| 732 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
| 800 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
| 824 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
| 738 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
| 801 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
| 802 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
Шайкорган, СЗЖР
| 778 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
| 779 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
| 781 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
| 782 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
| 780 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 250 | 0.8 | 200 | 6.6432 | 193.3568
Юго-Западный жилой район
| 710 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 630 | 0.8 | 504 | 49.824 | 454.176
Алматинская трасса
| 426 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 788 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
| 187 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 576 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 538 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
| 345 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
| 344 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
| 268 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
| 261 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
| 512 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 678 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 312 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 644 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 704 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 776 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 2500 | 0.8 | 2000 | 35.984 | 1964.016
| 856 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 358 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
Парк Жастар, ЮЗЖР
| 803 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 630 | 0.8 | 504 | 16.608 | 487.392
| 742 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 630 | 0.8 | 504 | 38.752 | 465.248
| 768 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 767 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 400 | 0.8 | 320 | 48.7168 | 271.2832
| 769 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
| 770 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 771 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
| 772 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
| 773 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
| 774 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
| 766 РП-15 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 630 | 0.8 | 504 | 43.1808 | 460.8192
| РП-16 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 1000 | 0.8 | 800 | 49.824 | 750.176
Ынтымак
| 838 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
| 839 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 840 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 841 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 842 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 843 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
| 844 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 845 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 846 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 847 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
| 848 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
| 849 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 850 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 851 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 852 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 853 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
3,4 микрорайон, ЖГУ
| 448 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
| 234 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
| 341 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 400 | 0.8 | 320 | 26.0192 | 293.9808
| 348 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
| 127 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
| 604 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
| 493 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
| 474 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
| 506 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
| 386 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
| 469 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
| 343 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
| 441 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
| 443 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
| 447 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
| РП8 Т1 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| РП8 Т2 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
| 480 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
| 491 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 630 | 0.8 | 504 | 76.3968 | 427.6032
| 517 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
| 529 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
| 530 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
| 562 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
| 574 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
| 242 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 630 | 0.8 | 504 | 74.736 | 429.264
| 243 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 630 | 0.8 | 504 | 77.504 | 426.496
| 245 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
| 323 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 630 | 0.8 | 504 | 83.04 | 420.96
| 276 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
| 332 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
| 404 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
| 456 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
Фин баня, Станция переливания крови, Зоовет техникум
| 117 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
| 200 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
| 533 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
| 222 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
| 420 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
| 171 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
| 424 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 476 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 408 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
Тюрьма, Псих диспансер
| 111 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
| 207 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Хутор
| 101 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 400 | 0.8 | 320 | 168.848 | 151.152
| 489 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
| 106 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
| 130 | 0.4 | 269 | 1.73 | 148.9184 | 630 | 0.8 | 504 | 148.9184 | 355.0816
| 131 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 400 | 0.8 | 320 | 90.2368 | 229.7632
| 148 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
| 175 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
| 355 | 0.4 | 403 | 1.73 | 223.1008 | 630 | 0.8 | 504 | 223.1008 | 280.8992
| 573 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 400 | 0.8 | 320 | 2.768 | 317.232
| 334 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
| 185 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
| 145 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 400 | 0.8 | 320 | 88.576 | 231.424
Дет поликлиника, Цетр Базар
| 352 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
| 247 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| 189 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
| 192 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
| 521 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 400 | 0.8 | 320 | 78.6112 | 241.3888
| 161 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
| 700 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
| 685 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
| 102 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
| 172 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
| 221 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
| 385 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 488 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
| 132 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
| 103 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
| 170 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 630 | 0.8 | 504 | 182.688 | 321.312
Хутор
| 116 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
| 124 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
| 125 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
| 180 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
| 208 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
| 278 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
| 295 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
| 387 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
| 414 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 250 | 0.8 | 200 | 83.5936 | 116.4064
| 173 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
| 162 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
| 241 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
| 490 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
| 123 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
| 818 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
| 462 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
| 460 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
Универсам, Школа №4, от Кабанбай Батыра до Сихимова, Шевченко-Алдабергенова
| 147 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
| 114 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
| 322 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
| 368 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 400 | 0.8 | 320 | 62.5568 | 257.4432
| 372 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 400 | 0.8 | 320 | 7.7504 | 312.2496
| 422 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
| 246 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
| 218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
| 520 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 400 | 0.8 | 320 | 4.4288 | 315.5712
| 546 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
| 563 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
| 564 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.6608 | 48.7392
| 603 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
| 327 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 250 | 0.8 | 200 | 18.8224 | 181.1776
| 504 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
| 163 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
| 463 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
| 686 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
| 317 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
Мкр Достык, Обл Акимат, Центр
| 220 | 0.4 | 390 | 1.73 | 215.904 | 630 | 0.8 | 504 | 215.904 | 288.096
| 107 | 0.4 | 416 | 1.73 | 230.2976 | 630 | 0.8 | 504 | 230.2976 | 273.7024
| 149 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 400 | 0.8 | 320 | 156.6688 | 163.3312
| 167 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
| 346 | 0.4 | 235 | 1.73 | 130.096 | 630 | 0.8 | 504 | 130.096 | 373.904
| 224 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
| 360 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
| 219 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 400 | 0.8 | 320 | 112.9344 | 207.0656
| 146 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 630 | 0.8 | 504 | 63.664 | 440.336
| 191 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
| 199 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 630 | 0.8 | 504 | 163.312 | 340.688
| 379 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 400 | 0.8 | 320 | 174.384 | 145.616
| 499 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
| 453 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
| 236 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 400 | 0.8 | 320 | 136.7392 | 183.2608
| 483 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
Абая-Ракишева, АвтоВокзал, Ж/Д
| 363 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
| 176 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
| 133 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
| 140 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 320 | 0.8 | 256 | 52.592 | 203.408
| 141 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
| 126 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
| 155 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
| 152 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
| 135 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 180 | 0.8 | 144 | 8.304 | 135.696
| 198 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
| 120 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
| 505 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
| 190 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
| 108 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 400 | 0.8 | 320 | 119.024 | 200.976
| 213 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
| 263 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
| 297 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
| 144 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
| 762 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
| 335 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
| 270 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
3-отдел., Ынтымак, Эксперементальный, Уйтас
| 725 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
| 726 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
| 731 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 750 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
| 754 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 137 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
| 383 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
| 511 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616
| 433 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
| 545 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
| 837 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 454 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
ТкРЭС, ДВД,
| 129 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 400 | 0.8 | 320 | 96.88 | 223.12
| 134 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 400 | 0.8 | 320 | 93.0048 | 226.9952
| 159 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 166 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 630 | 0.8 | 504 | 174.384 | 329.616
| 357 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
| 325 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
| 440 | 0.4 | 598 | 1.73 | 331.0528 | 630 | 0.8 | 504 | 331.0528 | 172.9472
Новостройка, Школа №6, Прокуратура. Загодзерно
| 104 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| 118 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 250 | 0.8 | 200 | 84.7008 | 115.2992
| 121 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
| 142 | 0.4 | 411 | 1.73 | 227.5296 | 630 | 0.8 | 504 | 227.5296 | 276.4704
| 193 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
| 523 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
| 119 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 177 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 336 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
| 497 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 514 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
| 478 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 250 | 0.8 | 200 | 3.3216 | 196.6784
Мойнак
| 428 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
| 429 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
| 430 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
| 431 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
Мкр Восточный, 9-ая площядка
| 401 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
| 292 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
| 331 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
| 518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
| 320 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
| 475 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
| 756 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
| 413 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 412 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
| 314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 318 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
| 550 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
| 319 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
| 556 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| РП-6 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
| 608 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 609 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
| 611 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
| 669 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 670 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
| 671 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 459 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
| 479 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
Мкр Коктал
| 396 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
| 494 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
| 553 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 621 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
| 615 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
| 616 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
| 617 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
| 618 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 400 | 0.8 | 320 | 28.7872 | 291.2128
| 619 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
| 620 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
| 267 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
п Еркин Резиденция, Д/о Ащибулак, Алмалы
| 271 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 630 | 0.8 | 504 | 41.52 | 462.48
| 579 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
| 777 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
| 395 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
| 286 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
| 365 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
| 290 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
| 262 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
| 264 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
| 371 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
| 281 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
| 552 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 272 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
| 347 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
| 284 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
| 534 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
Сарканский РЭС
№ п/п | Диспетчерский № КТП - 10/0,4 кВ | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл нагрузка | Мощность ТМ,кВА | сos Ф | Допустимая нагрузка | фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Аманбоктер
1 | РП-20202 | 0.4 | 3.5 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
2 | РП-20203 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17.8 | 32.6
3 | РП-20301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 79 | 32.5 | 46.5
4 | 990301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 82 | 22 | 60
с. Лепси
5 | 3т0101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 32 | 13 | 19
6 | 3т0102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 42 | 86
7 | 3т0103 | 0.4 | 31 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28 | 30
8 | 3т0201 | 0.4 | 63 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
с. Кокжиде
9 | 3т0204 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 47 | 33
10 | 3т0203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
с. Лепси
11 | 3т0301 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 32 | 27 | 5
12 | 3т0302 | 0.4 | 244 | 1.73 | 133 | 400 | 0.8 | 320 | 81 | 239
13 | 3т0303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
14 | 3т0304 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
15 | 3т0305 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 75 | 125
16 | 3т0401 | 0.4 | 12 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 20 | 18 | 2
17 | 3т0403 | 0.4 | 171 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
18 | 3т0701 | 0.4 | 7 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 20 | 15 | 5
19 | 3т0702 | 0.4 | 9 | 1.73 | 5 | 30 | 0.8 | 24 | 12 | 12
20 | 3т0703 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
21 | 3т0704 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 42 | 86
с. М. Толебаева
22 | 270201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
23 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
24 | 270203 | 0.4 | 73 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
с. Шубартобек
25 | 270301 | 0.4 | 12 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 14 | 6
с. Ульга
| 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 43 | 85
с. М. Толебаева
27 | 860401 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
28 | 860402 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 36 | 44
29 | 860403 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 28 | 22.4
с. Караултобе
30 | 210402 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 42
31 | 210403 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41 | 9.4
32 | 210404 | 0.4 | 107 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 56 | 24
33 | 210405 | 0.4 | 124 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
34 | 210402-а | 0.4 | 14 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Кок озек
35 | 290201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 47 | 33
36 | 290202 | 0.4 | 85 | 1.73 | 46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 37 | 13.4
с. Алмалы
37 | 740201 | 0.4 | 178 | 1.73 | 99 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
38 | 740202 | 0.4 | 185 | 1.73 | 103 | 150 | 0.8 | 120 | 78 | 42
39 | 740203 | 0.4 | 114 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
40 | 740204 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 21 | 11
41 | 740205 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 30 | 0.8 | 24 | 16 | 8
42 | 740207 | 0.4 | 127 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
43 | 740210 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 81 | 47
44 | 740401 | 0.4 | 349 | 1.73 | 194 | 250 | 0.8 | 200 | 56 | 144
45 | 740501 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
46 | 740502 | 0.4 | 134 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
47 | 740503 | 0.4 | 179 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
48 | 740504 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
49 | 740505 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 71 | 9
50 | 740506 | 0.4 | 131 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
51 | 740507 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
52 | 740508 | 0.4 | 134 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
53 | 740601 | 0.4 | 335 | 1.73 | 193 | 250 | 0.8 | 200 | 61 | 139
54 | 740206 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
55 | 740603 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
56 | 740604 | 0.4 | 137 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
57 | 740701 | 0.4 | 192 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
58 | 740702 | 0.4 | 188 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 35
59 | 740705 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 43 | 7.4
60 | 740706 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 21 | 11
61 | 740708 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 20 | 11 | 9
с. Койлык
62 | 250104 | 0.4 | 47 | 1.73 | 27 | 40 | 0.8 | 32 | 25 | 7
63 | 250105 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
64 | 250107 | 0.4 | 178 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
65 | 250109 | 0.4 | 341 | 1.73 | 199 | 250 | 0.8 | 200 | 81 | 119
66 | 251111 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
67 | 250113 | 0.4 | 182 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
68 | 250114 | 0.4 | 174 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 69 | 59
69 | 250117 | 0.4 | 126 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
70 | 250118 | 0.4 | 14 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
с. Шатырбай
71 | 250201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
72 | 250202 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
73 | 250203 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 7 | 2
74 | 250204 | 0.4 | 118 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 61 | 67
75 | 250205 | 0.4 | 54 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 38 | 42
76 | 250207 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 36 | 92
77 | 250301 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
78 | 250302 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63 | 100 | 0.8 | 80 | 49.1 | 30.9
79 | 280301 | 0.4 | 9 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
80 | 280302 | 0.4 | 29 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 32 | 17 | 15
81 | 280402 | 0.4 | 34 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16 | 34.4
82 | 280403 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 70 | 58
83 | 280404 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
84 | 280405 | 0.4 | 215 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
85 | 280501 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 69 | 11
| с. Бакалы | [8 empty] | 0
86 | 310101 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168 | 250 | 0.8 | 200 | 55 | 145
87 | 310102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 98 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
88 | 310103 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
89 | 310106 | 0.4 | 42 | 1.73 | 32 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
90 | 310402 | 0.4 | 299 | 1.73 | 162 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
91 | 310403 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
92 | 310404 | 0.4 | 117 | 1.73 | 95 | 100 | 0.8 | 80 | 59 | 21
с. Актума
93 | 240101 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116 | 160 | 0.8 | 128 | 63 | 65
94 | 240103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 96 | 100 | 0.8 | 80 | 58 | 22
95 | 240104 | 0.4 | 117 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
96 | 240105 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
97 | 240106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
98 | 240107 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
99 | 240108 | 0.4 | 116 | 1.73 | 91 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
100 | 240109 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
с. Соколовка
101 | 240202 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 37 | 43
102 | 240203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
с. Каргалы
103 | 240201 | 0.4 | 5 | 1.73 | 61 | 10 | 0.8 | 9 | 6 | 3
104 | 240204 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 52 | 76
105 | 240205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
106 | 240206 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
107 | 240207 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
108 | 240209 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
109 | 240210 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 80 | 57 | 23
| с. Аккаин | [8 empty] | 0
110 | 240303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 128 | 41 | 87
111 | 240304 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11 | 39.4
с. Черкаск
112 | 240301 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
113 | 240305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 25 | 13 | 12
114 | 240306 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
115 | 240401 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9 | 50 | 0.8 | 25 | 9 | 16
с. Екаша
116 | 840101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 89
117 | 840102 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
118 | 840103 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 41 | 87
119 | 840104 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 39 | 41
120 | 840105 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 63 | 137
121 | 840107 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 26 | 102
122 | 840108 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33 | 100 | 0.8 | 80 | 33 | 47
123 | 840109 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 19 | 61
124 | 840110 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 17 | 33.4
125 | 840111 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
126 | 840201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
127 | 840202 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
128 | 840203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 1 | 31
129 | 840204 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1 | 49.4
130 | 840205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 13 | 7
131 | 840402 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
132 | 840401 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 18 | 14
с. Аманбоктер
133 | РП-20101 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
134 | РП-20201 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
135 | РП-20203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24 | 26.4
136 | РП-20301 | 0.4 | 53 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 31 | 49
с. Теректи
137 | 990301 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
г. Саркан
138 | 830301 | 0.4 | 116.5 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
139 | 830302 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 61 | 19
140 | 830303 | 0.4 | 163 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 78 | 122
141 | 830304 | 0.4 | 140 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
142 | 830305 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 180 | 0.8 | 144 | 67 | 77
143 | 830306 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
144 | 830307 | 0.4 | 362 | 1.73 | 201 | 400 | 0.8 | 320 | 93 | 227
145 | 830308 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 28 | 100
146 | 830309 | 0.4 | 139 | 1.73 | 77 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
147 | 830310 | 0.4 | 300 | 1.73 | 167 | 250 | 0.8 | 200 | 81 | 119
148 | 830312 | 0.4 | 214 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 63 | 65
149 | 830402 | 0.4 | 39 | 1.73 | 22 | 40 | 0.8 | 32 | 22 | 10
150 | 830403 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22 | 28.4
151 | РП-10102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 52 | 28
152 | РП-10103 | 0.4 | 91 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1.4
153 | РП-10104 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
154 | РП-10105 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
155 | РП-10106 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
156 | РП-10108 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118 | 160 | 0.8 | 128 | 99 | 29
157 | РП-10202 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
158 | 830201 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 315 | 0.8 | 200 | 68 | 132
159 | 830203 | 0.4 | 181 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
160 | 830204 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
161 | 830205 | 0.4 | 160 | 1.73 | 87 | 180 | 0.8 | 130 | 79 | 51
162 | 830206 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
163 | 830207 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 100 | 0.8 | 80 | 63 | 17
164 | 830208 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177 | 250 | 0.8 | 200 | 82 | 118
165 | 830209 | 0.4 | 184 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
166 | 830210 | 0.4 | 142 | 1.73 | 100 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
167 | 830211 | 0.4 | 45 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.5 | 22 | 28.5
168 | 830212 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 160 | 0.8 | 128 | 78 | 50
169 | 830213 | 0.4 | 112 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 56 | 72
170 | 830214 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 82 | 118
171 | 830215 | 0.4 | 270 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 150 | 78 | 72
172 | 830216 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.5 | 180 | 0.8 | 152 | 67 | 85
173 | 830218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
174 | 830219 | 0.4 | 363 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 87 | 233
175 | 830220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 81 | 47
176 | 830221 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 80 | 120
177 | 830222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
178 | 830223 | 0.4 | 83 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
179 | 830224 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 47 | 81
180 | 830225 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
181 | 830226 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29 | 21.4
182 | 830230 | 0.4 | 54 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
183 | 830101 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 70 | 130
184 | 830102 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 48 | 80
185 | 830104 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
186 | 830105 | 0.4 | 81 | 1.73 | 45 | 150 | 0.8 | 128 | 45 | 83
187 | 830106 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
188 | 830107 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
189 | 830108 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
190 | 830109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
191 | 830110 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18 | 50 | 0.8 | 32 | 18 | 14
192 | 830113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
193 | 830114 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 100 | 0.8 | 80 | 46 | 34
194 | 830115 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 210 | 63 | 147
195 | 830117 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 14 | 18
196 | 830119 | 0.4 | 27 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 20 | 18 | 2
197 | 830121 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21 | 29.4
Коксуский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 кВ | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ, кВА | cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
1 | 165-02-01 | 0.4 | 180 | 1.73 | 131 | 250 | 0.8 | 200 | 131 | 69
2 | 165-02-02 | 0.4 | 162 | 1.73 | 140 | 250 | 0.8 | 200 | 140 | 60
3 | 165-02-03 | 0.4 | 145 | 1.73 | 67 | 100 | 0.8 | 80 | 67 | 13
4 | 165-02-04 | 0.4 | 90 | 1.73 | 35 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
5 | 165-02-05 | 0.4 | 285 | 1.73 | 365 | 630 | 0.8 | 504 | 365 | 139
6 | 165-02-06 | 0.4 | 102 | 1.73 | 112 | 160 | 0.8 | 128 | 112 | 16
7 | 165-02-07 | 0.4 | 174 | 1.73 | 120 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
8 | 165-02-08 | 0.4 | 118 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 200 | 100 | 100
9 | 165-02-09 | 0.4 | 65 | 1.73 | 87 | 250 | 0.8 | 200 | 87 | 113
10 | 165-03-01 | 0.4 | 135 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
11 | 165-03-02 | 0.4 | 200 | 1.73 | 128 | 250 | 0.8 | 200 | 128 | 72
12 | 165-03-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 200 | 115 | 85
13 | 165-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 96 | 250 | 0.8 | 200 | 96 | 104
14 | 165-03-05 | 0.4 | 85 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
15 | 165-03-06 | 0.4 | 37 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 20 | 10 | 10
16 | 165-03-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 68 | 12
17 | 165-03-08 | 0.4 | 125 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 105 | 23
18 | 165-03-09 | 0.4 | 66 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
19 | 165-03-10 | 0.4 | 180 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 200 | 100 | 100
20 | 165-03-11 | 0.4 | 166 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 200 | 115 | 85
21 | 165-03-12 | 0.4 | 55 | 1.73 | 70 | 160 | 0.8 | 128 | 70 | 58
22 | 165-03-13 | 0.4 | 105 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 71 | 57
23 | 165-03-14 | 0.4 | 95 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
24 | 165-03-16 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
25 | 165-03-18 | 0.4 | 37 | 1.73 | 18 | 25 | 0.8 | 20 | 18 | 2
26 | 165-03-20 | 0.4 | 35 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
27 | 165-03-21 | 0.4 | 85 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
28 | 165-03-22 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
29 | 165-03-23 | 0.4 | 45 | 1.73 | 26 | 40 | 0.8 | 32 | 26 | 6
30 | 165-05-01 | 0.4 | 65 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
31 | 165-05-02 | 0.4 | 95 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 75 | 5
32 | 165-05-03 | 0.4 | 202 | 1.73 | 140 | 400 | 0.8 | 320 | 140 | 180
33 | 165-05-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 130 | 250 | 0.8 | 200 | 130 | 70
34 | 165-05-05 | 0.4 | 199 | 1.73 | 124 | 250 | 0.8 | 200 | 124 | 76
35 | 165-05-06 | 0.4 | 165 | 1.73 | 120 | 160 | 0.8 | 128 | 120 | 8
36 | 165-05-07 | 0.4 | 280 | 1.73 | 170 | 400 | 0.8 | 320 | 170 | 150
37 | 165-05-08 | 0.4 | 132 | 1.73 | 83 | 160 | 0.8 | 128 | 83 | 45
38 | 165-05-09 | 0.4 | 111 | 1.73 | 102 | 250 | 0.8 | 200 | 102 | 98
39 | 165-05-10 | 0.4 | 95 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 97 | 31
40 | 165-05-11 | 0.4 | 135 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
41 | 165-05-12 | 0.4 | 166 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 102 | 26
42 | 165-05-13 | 0.4 | 185 | 1.73 | 131 | 250 | 0.8 | 200 | 131 | 69
43 | 165-05-14 | 0.4 | 65 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
44 | 165-05-15 | 0.4 | 85 | 1.73 | 45 | 63 | 0.8 | 50.4 | 45 | 5.4
45 | 165-05-16 | 0.4 | 322 | 1.73 | 155 | 400 | 0.8 | 320 | 155 | 165
46 | 165-05-17 | 0.4 | 77 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
47 | 165-05-18 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25 | 25.4
48 | 165-05-19 | 0.4 | 170 | 1.73 | 125 | 400 | 0.8 | 320 | 125 | 195
49 | 165-05-20 | 0.4 | 0 | 1.73 | 95 | 250 | 0.8 | 200 | 95 | 105
50 | 165-06-01 | 0.4 | 150 | 1.73 | 170 | 400 | 0.8 | 320 | 170 | 150
51 | 165-06-02 | 0.4 | 135 | 1.73 | 89 | 160 | 0.8 | 128 | 89 | 39
52 | 165-06-03 | 0.4 | 166 | 1.73 | 115 | 160 | 0.8 | 128 | 115 | 13
53 | 165-06-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 110 | 250 | 0.8 | 200 | 110 | 90
54 | 165-06-05 | 0.4 | 112 | 1.73 | 75 | 250 | 0.8 | 200 | 75 | 125
55 | 165-06-06 | 0.4 | 112 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 78 | 122
56 | 165-06-07 | 0.4 | 185 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 110 | 18
57 | 165-06-09 | 0.4 | 135 | 1.73 | 97 | 250 | 0.8 | 200 | 97 | 103
58 | 165-06-10 | 0.4 | 360 | 1.73 | 153 | 630 | 0.8 | 504 | 153 | 351
59 | 165-06-11 | 0.4 | 122 | 1.73 | 70 | 250 | 0.8 | 200 | 70 | 130
60 | 165-06-12 | 0.4 | 160 | 1.73 | 95 | 400 | 0.8 | 320 | 95 | 225
61 | 165-06-13 | 0.4 | 155 | 1.73 | 120 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
62 | 165-06-14 | 0.4 | 99 | 1.73 | 58 | 160 | 0.8 | 128 | 58 | 70
63 | 165-06-15 | 0.4 | 99 | 1.73 | 85 | 250 | 0.8 | 200 | 85 | 115
64 | 165-06-16 | 0.4 | 89 | 1.73 | 140 | 630 | 0.8 | 504 | 140 | 364
65 | 165-06-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 175 | 400 | 0.8 | 320 | 175 | 145
66 | 165-06-18 | 0.4 | 155 | 1.73 | 230 | 400 | 0.8 | 320 | 230 | 90
67 | 165-06-19 | 0.4 | 325 | 1.73 | 310 | 630 | 0.8 | 504 | 310 | 194
68 | 165-06-20 | 0.4 | 105 | 1.73 | 60 | 400 | 0.8 | 320 | 60 | 260
69 | 165-07-01 | 0.4 | 99 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
70 | 165-07-02 | 0.4 | 170 | 1.73 | 119 | 400 | 0.8 | 320 | 119 | 201
71 | 165-07-03 | 0.4 | 156 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
72 | 165-07-04 | 0.4 | 50 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 80 | 50 | 30
73 | 165-07-06 | 0.4 | 215 | 1.73 | 147 | 250 | 0.8 | 200 | 147 | 53
74 | 165-07-07 | 0.4 | 145 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 200 | 115 | 85
75 | 165-07-09 | 0.4 | 145 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 75 | 5
76 | 165-07-10 | 0.4 | 84 | 1.73 | 93 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 35
77 | 165-07-11 | 0.4 | 45 | 1.73 | 27 | 250 | 0.8 | 200 | 27 | 173
78 | 165-07-12 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 128 | 65 | 63
79 | 165-07-15 | 0.4 | 185 | 1.73 | 110 | 250 | 0.8 | 200 | 110 | 90
80 | 165-07-16 | 0.4 | 480 | 1.73 | 268 | 630 | 0.8 | 504 | 268 | 236
81 | 165-07-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 108 | 160 | 0.8 | 128 | 108 | 20
82 | 165-07-18 | 0.4 | 145 | 1.73 | 84 | 250 | 0.8 | 200 | 84 | 116
83 | 165-07-19 | 0.4 | 165 | 1.73 | 133 | 250 | 0.8 | 200 | 133 | 67
84 | 165-07-20 | 0.4 | 366 | 1.73 | 205 | 400 | 0.8 | 320 | 205 | 115
85 | 165-07-21 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 25 | 0.8 | 20 | 15.5008 | 4.4992
86 | 165-07-22 | 0.4 | 35 | 1.73 | 22 | 400 | 0.8 | 320 | 22 | 298
87 | 165-07-23 | 0.4 | 35 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
88 | 165-07-24 | 0.4 | 90 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
89 | 165-07-25 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96 | 160 | 0.8 | 128 | 96 | 32
90 | 165-07-26 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
91 | 165-07-27 | 0.4 | 355 | 1.73 | 167 | 630 | 0.8 | 504 | 167 | 337
92 | 165-08-01 | 0.4 | 44 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
93 | 165-08-02 | 0.4 | 86 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
94 | 165-08-03 | 0.4 | 222 | 1.73 | 125 | 250 | 0.8 | 200 | 125 | 75
95 | 165-08-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 400 | 0.8 | 320 | 105 | 215
96 | 165-08-05 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 32 | 27.68 | 4.32
97 | 165-08-06 | 0.4 | 150 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
98 | 165-08-07 | 0.4 | 400 | 1.73 | 200 | 630 | 0.8 | 504 | 200 | 304
99 | 165-08-08 | 0.4 | 90 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 80 | 51 | 29
100 | 165-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
101 | 165-08-10 | 0.4 | 67 | 1.73 | 36 | 250 | 0.8 | 200 | 36 | 164
102 | 165-08-11 | 0.4 | 38 | 1.73 | 19 | 40 | 0.8 | 32 | 19 | 13
103 | 165-08-12 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
104 | 165-08-13 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
105 | 165-09-01 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 250 | 0.8 | 200 | 50 | 150
106 | 165-09-03 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 160 | 0.8 | 128 | 43 | 85
107 | 165-09-04 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 80 | 54 | 26
108 | 165-09-05 | 0.4 | 302 | 1.73 | 170 | 400 | 0.8 | 320 | 170 | 150
109 | 165-09-06 | 0.4 | 40 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25 | 25.4
110 | 165-09-08 | 0.4 | 388 | 1.73 | 25 | 630 | 0.8 | 504 | 25 | 479
111 | 165-09-09 | 0.4 | 155 | 1.73 | 87 | 250 | 0.8 | 200 | 87 | 113
112 | 165-09-10 | 0.4 | 45 | 1.73 | 26 | 160 | 0.8 | 128 | 26 | 102
113 | 165-12-01 | 0.4 | 133 | 1.73 | 248 | 630 | 0.8 | 504 | 248 | 256
114 | 165-12-02 | 0.4 | 40 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 80 | 35 | 45
115 | 45-01-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 50 | 0.4
116 | 45-01-02 | 0.4 | 85 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 95 | 33
117 | 45-01-03 | 0.4 | 96 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 72 | 8
118 | 45-01-04 | 0.4 | 35 | 1.73 | 15 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15 | 35.4
119 | 45-01-05 | 0.4 | 350 | 1.73 | 320 | 630 | 0.8 | 504 | 320 | 184
120 | 45-01-06 | 0.4 | 45 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
121 | 45-01-08 | 0.4 | 35 | 1.73 | 10 | 100 | 0.8 | 80 | 10 | 70
122 | 45-01-09 | 0.4 | 15 | 1.73 | 10 | 100 | 0.8 | 80 | 10 | 70
123 | 45-01-10 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 40 | 0.8 | 32 | 6.6432 | 25.3568
124 | 45-01-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 5 | 15
125 | 45-01-12 | 0.4 | 70 | 1.73 | 41 | 160 | 0.8 | 128 | 41 | 87
126 | 45-01-13 | 0.4 | 102 | 1.73 | 58 | 100 | 0.8 | 80 | 58 | 22
127 | 45-01-14 | 0.4 | 25 | 1.73 | 16 | 25 | 0.8 | 20 | 16 | 4
128 | 45-02-01 | 0.4 | 63 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
129 | 45-02-02 | 0.4 | 33 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 20 | 0
130 | 45-02-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
131 | 45-02-04 | 0.4 | 25 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 80 | 17 | 63
132 | 45-02-05 | 0.4 | 130 | 1.73 | 92 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
133 | 45-02-06 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45 | 63 | 0.8 | 50.4 | 45 | 5.4
134 | 45-02-07 | 0.4 | 95 | 1.73 | 91 | 160 | 0.8 | 128 | 91 | 37
135 | 45-02-08 | 0.4 | 25 | 1.73 | 15 | 25 | 0.8 | 20 | 15 | 5
136 | 45-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 65 | 15
137 | 45-03-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
138 | 45-03-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 128 | 20 | 108
139 | 45-03-03 | 0.4 | 232 | 1.73 | 117 | 250 | 0.8 | 200 | 117 | 83
140 | 45-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 105 | 95
141 | 45-03-05 | 0.4 | 160 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 105 | 23
142 | 45-03-06 | 0.4 | 62 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 128 | 35 | 93
143 | 45-03-07 | 0.4 | 100 | 1.73 | 96 | 160 | 0.8 | 128 | 96 | 32
144 | 45-03-08 | 0.4 | 75 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 40 | 88
145 | 45-03-09 | 0.4 | 25 | 1.73 | 15 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
146 | 45-03-10 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25 | 25.4
147 | 45-03-11 | 0.4 | 55 | 1.73 | 35 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
148 | 45-03-12 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 15 | 17
149 | 45-03-13 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99 | 250 | 0.8 | 200 | 99 | 101
150 | 45-03-14 | 0.4 | 77 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 45 | 83
151 | 45-03-15 | 0.4 | 77 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 40 | 88
152 | 45-03-16 | 0.4 | 54 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 34 | 46
153 | 45-03-17 | 0.4 | 80 | 1.73 | 47 | 100 | 0.8 | 80 | 47 | 33
154 | 47-01-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 20 | 60
155 | 47-01-05 | 0.4 | 86 | 1.73 | 124 | 250 | 0.8 | 200 | 124 | 76
156 | 47-01-07 | 0.4 | 19 | 1.73 | 16 | 40 | 0.8 | 32 | 16 | 16
157 | 47-03-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 53 | 250 | 0.8 | 200 | 53 | 147
158 | 47-03-02 | 0.4 | 102 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 128 | 98 | 30
159 | 47-03-03 | 0.4 | 70 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 128 | 87 | 41
160 | 47-03-04 | 0.4 | 133 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 71 | 9
161 | 47-03-05 | 0.4 | 68 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 66 | 62
162 | 47-03-06 | 0.4 | 142 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 75 | 5
163 | 47-03-07 | 0.4 | 92 | 1.73 | 80 | 180 | 0.8 | 144 | 80 | 64
164 | 47-03-08 | 0.4 | 83 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 200 | 105 | 95
165 | 47-03-09 | 0.4 | 35 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
166 | 47-03-10 | 0.4 | 33 | 1.73 | 15 | 25 | 0.8 | 20 | 15 | 5
167 | 47-03-11 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 25 | 55
168 | 47-03-12 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.9296 | 30.4704
169 | 47-03-13 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
170 | 47-03-14 | 0.4 | 43 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 26 | 54
171 | 47-03-15 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
172 | 47-03-16 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 32 | 12.1792 | 19.8208
173 | 47-05-01 | 0.4 | 33 | 1.73 | 20 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20 | 30.4
174 | 47-05-03 | 0.4 | 140 | 1.73 | 92 | 250 | 0.8 | 200 | 92 | 108
175 | 47-05-04 | 0.4 | 88 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 70 | 10
176 | 47-05-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
177 | 47-05-06 | 0.4 | 33 | 1.73 | 19 | 40 | 0.8 | 32 | 19 | 13
178 | 47-06-02 | 0.4 | 99 | 1.73 | 85 | 100 | 0.8 | 80 | 85 | -5
179 | 49-02-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 128 | 20 | 108
180 | 49-02-02 | 0.4 | 130 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 72 | 8
181 | 49-02-03 | 0.4 | 65 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
182 | 49-02-04 | 0.4 | 81 | 1.73 | 47 | 100 | 0.8 | 80 | 47 | 33
183 | 49-02-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
184 | 49-02-06 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 40 | 0.8 | 32 | 14.9472 | 17.0528
185 | 49-02-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
186 | 49-02-09 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
187 | 49-02-10 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 20 | 6.0896 | 13.9104
188 | 49-02-11 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 20 | 3.8752 | 16.1248
189 | 49-02-19 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
190 | 49-02-20 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 100 | 0.8 | 80 | 9 | 71
191 | 49-02-21 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
192 | 49-02-22 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
193 | 49-04-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 80 | 400 | 0.8 | 320 | 80 | 240
194 | 166-01-01 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53 | 100 | 0.8 | 80 | 53 | 27
195 | 166-01-02 | 0.4 | 115 | 1.73 | 85 | 250 | 0.8 | 200 | 85 | 115
196 | 166-01-03 | 0.4 | 71 | 1.73 | 92 | 160 | 0.8 | 128 | 92 | 36
197 | 166-01-04 | 0.4 | 52 | 1.73 | 62 | 160 | 0.8 | 128 | 62 | 66
198 | 166-01-05 | 0.4 | 46 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
199 | 166-01-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 40 | 0.8 | 32 | 0 | 32
200 | 166-01-07 | 0.4 | 66 | 1.73 | 38 | 250 | 0.8 | 200 | 38 | 162
201 | 166-01-08 | 0.4 | 20 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
202 | 166-01-10 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 20 | 0
203 | 166-03-02 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
204 | 166-03-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 51 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
205 | 166-03-04 | 0.4 | 36 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 32 | 10 | 22
206 | 166-03-05 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 9.9648 | 10.0352
207 | 170-01-01 | 0.4 | 120 | 1.73 | 110 | 250 | 0.8 | 200 | 110 | 90
208 | 170-01-02 | 0.4 | 65 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 52 | 28
209 | 170-01-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 64 | 16
210 | 170-01-04 | 0.4 | 56 | 1.73 | 59 | 250 | 0.8 | 200 | 59 | 141
211 | 170-02-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 64 | 160 | 0.8 | 128 | 64 | 64
212 | 170-02-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
213 | 170-02-03 | 0.4 | 60 | 1.73 | 35 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35 | 15.4
214 | 170-02-04 | 0.4 | 150 | 1.73 | 82 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
215 | 170-02-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 53
216 | 170-02-06 | 0.4 | 26 | 1.73 | 82 | 250 | 0.8 | 200 | 82 | 118
217 | 170-02-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 75 | 250 | 0.8 | 200 | 75 | 125
218 | 170-02-08 | 0.4 | 65 | 1.73 | 33 | 250 | 0.8 | 200 | 33 | 167
219 | 170-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
220 | 170-03-01 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 160 | 0.8 | 128 | 9 | 119
221 | 170-03-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 48 | 32
222 | 170-03-03 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 40 | 0.8 | 32 | 15.5008 | 16.4992
223 | 170-03-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
224 | 170-03-06 | 0.4 | 96 | 1.73 | 62 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
225 | 170-03-07 | 0.4 | 25 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 20 | 10 | 10
226 | 170-03-08 | 0.4 | 0 | 1.73 | 5 | 250 | 0.8 | 200 | 5 | 195
227 | 170-04-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
228 | 170-07-01 | 0.4 | 185 | 1.73 | 85 | 400 | 0.8 | 320 | 85 | 235
229 | 170-08-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 25 | 0.8 | 20 | 19.376 | 0.624
230 | 170-08-03 | 0.4 | 0 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 20 | 10 | 10
231 | 170-08-05 | 0.4 | 115 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 200 | 115 | 85
232 | 170-08-06 | 0.4 | 23 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 32 | 10 | 22
233 | 170-08-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
234 | 170-08-08 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 25 | 103
235 | 170-08-09 | 0.4 | 115 | 1.73 | 98 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
236 | 170-08-10 | 0.4 | 99 | 1.73 | 70 | 400 | 0.8 | 320 | 70 | 250
237 | 170-08-11 | 0.4 | 87 | 1.73 | 56 | 250 | 0.8 | 200 | 56 | 144
238 | 170-08-12 | 0.4 | 132 | 1.73 | 85 | 160 | 0.8 | 128 | 85 | 43
239 | 170-08-13 | 0.4 | 88 | 1.73 | 62 | 100 | 0.8 | 80 | 62 | 18
240 | 170-08-14 | 0.4 | 105 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 72 | 8
241 | 170-08-15 | 0.4 | 115 | 1.73 | 86 | 160 | 0.8 | 128 | 86 | 42
242 | 170-08-16 | 0.4 | 88 | 1.73 | 70 | 250 | 0.8 | 200 | 70 | 130
243 | 170-08-17 | 0.4 | 21 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14 | 36.4
244 | 170-08-18 | 0.4 | 15 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 32 | 10 | 22
245 | 170-08-19 | 0.4 | 30 | 1.73 | 18 | 25 | 0.8 | 20 | 18 | 2
246 | 170-08-20 | 0.4 | 77 | 1.73 | 48 | 250 | 0.8 | 200 | 48 | 152
247 | 170-08-22 | 0.4 | 88 | 1.73 | 44 | 100 | 0.8 | 80 | 44 | 36
Каратальский РЭС
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток среднего | Корень из 3-х | потребл | мощность | cos ⱷ | Допустимая | Фактическая | Свободная
| № КТП-10/0,4 |  | значения |  | нагрузка | ТМ кВа |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
г. Уштобе
1 | 51-08-01 Кооператор | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 400 | 0.8 | 320 | 45.3952 | 274.6048
2 | 51-08-02 Кирпичное | 0.4 | 77 | 1.73 | 42.6272 | 400 | 0.8 | 320 | 42.6272 | 277.3728
3 | 51-08-03 Пионерское | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
4 | 51-08-04 Райбольница | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
5 | 51-09-01 Амангельды | 0.4 | 76 | 1.73 | 42.0736 | 250 | 0.8 | 200 | 42.0736 | 157.9264
6 | 51-09-02 Абая | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
7 | 51-09-03 РУС | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 630 | 0.8 | 504 | 60.3424 | 443.6576
8 | 51-09-04 Районо | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
9 | 51-09-05 Парк | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
10 | 51-09-06 Весна | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
11 | 51-09-07 Кирова | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
12 | 51-09-08 Шевченко | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
13 | 51-09-09 Акимат | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
14 | 51-13-05 школа Фрунзе | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
15 | 51-13-06 поликлиника | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
16 | 51-13-07 Степная | 0.4 | 41 | 1.73 | 22.6976 | 160 | 0.8 | 128 | 22.6976 | 105.3024
17 | 51-13-11 Аблайхана | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
18 | 51-13-12 Нурмухамбетова | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
19 | 51-15-01 РЭС | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
20 | 51-16-01 Швейка | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
21 | 51-16-02 Нар суд | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
22 | 51-16-03 Джамбула | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
23 | 51-16-04 8 Марта | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 160 | 0.8 | 128 | 40.4128 | 87.5872
24 | 51-16-05 СТО | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
25 | 51-16-10 Дом быта | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
26 | 51-11-06 Айманова | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
27 | 51-19-01 Кирпичное | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 250 | 0.8 | 200 | 32.1088 | 167.8912
28 | 51-19-02 52 школа | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
29 | 51-19-03 Дет дом | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 250 | 0.8 | 200 | 21.5904 | 178.4096
30 | 51-19-04 Красноармейская | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 400 | 0.8 | 320 | 60.3424 | 259.6576
31 | 51-19-09 ОПХ быт | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
32 | Р1-02-02 6 микрорайон | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 160 | 0.8 | 128 | 0 | 128
33 | Р1-02-07 Мечеть | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
34 | Р1-02-08 Кирова | 0.4 | 82 | 1.73 | 45.3952 | 160 | 0.8 | 128 | 45.3952 | 82.6048
35 | Р1-02-09 Ауэзова | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
36 | Р1-02-10 Д.сад ОПХ | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
37 | Р1-02-15 Новостройка | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 160 | 0.8 | 128 | 24.3584 | 103.6416
38 | 51-03-01 Первомайское | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 630 | 0.8 | 504 | 66.432 | 437.568
39 | 16-08-01 Пролетарское | 0.4 | 84 | 1.73 | 46.5024 | 250 | 0.8 | 200 | 46.5024 | 153.4976
40 | 16-08-02 СШ Токаева | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
41 | 16-08-03 Песчанная | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
42 | 16-08-04 Баня | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
43 | 16-08-06 Чайковского | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
44 | 16-08-07 Автобаза | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
45 | 16-08-15 Островского | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 100 | 0.8 | 80 | 28.2336 | 51.7664
46 | 16-08-16 ДЭУ | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
47 | 16-08-17 РСУ | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
48 | 16-08-22 Прибрежный | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
с. Бастобе
49 | 51-18-03 МТМ БЫТ | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
50 | 51-18-04 Гастелло | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
51 | 51-18-05 училище быт | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 250 | 0.8 | 200 | 40.4128 | 159.5872
52 | 51-01-01 Масанчи | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3408 | 98.6592
53 | 51-01-02 Новомирское | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
54 | 51-01-04 22 мкр | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 160 | 0.8 | 128 | 27.1264 | 100.8736
55 | 51-01-05 сш. Горького быт | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
с. Сарыбулак
56 | 51-12-02 Подгорная | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
57 | 51-12-05 Жагатал | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 40 | 0.8 | 32 | 2.2144 | 29.7856
58 | 51-12-06 Сарыбулак | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
59 | 51-12-07 МТМ Абай | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
60 | 51-12-08 Абай Д. сад | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
61 | 51-12-09 Абай школа | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 400 | 0.8 | 320 | 19.9296 | 300.0704
62 | 51-12-10 Ст. Ельтай | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 25 | 0.8 | 20 | 2.2144 | 17.7856
63 | 51-12-11 Герой | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
64 | 51-12-12 Зерноток | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
65 | 51-12-14 Ескельды би | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 25 | 0.8 | 20 | 0 | 20
с. Жылыбулак
66 | 51-02-02 Н.Мир контора | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
67 | 51-02-04 Н. Мир школа | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 100 | 0.8 | 80 | 20.4832 | 59.5168
с. Ушкомей
68 | 51-05-01 Заш.растений | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.4288 | 45.9712
69 | 51-05-04 Приморец | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
с. Орта тобе
70 | 51-07-03 Октябрь рисорушка | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1968 | 120.8032
71 | 51-07-04 Октябрь почта | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.8 | 128 | 21.0368 | 106.9632
72 | 51-07-09 Рисорушка Бирюкова | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0 | 50.4
73 | 16-05-01 Октябрь Зеленая | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 160 | 0.8 | 128 | 28.2336 | 99.7664
74 | 16-05-02 Октябрь парк | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
с. Кіші төбе
75 | 51-07-10 Н.Жизнь быт | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 160 | 0.8 | 128 | 15.5008 | 112.4992
с. Жанаталап
76 | Р1-06-08 Жанаталап клуб | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 400 | 0.8 | 320 | 34.3232 | 285.6768
77 | Р1-06-09 Жанаталап лесхоз | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
78 | Р1-06-11 Жанаталап школа | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 250 | 0.8 | 200 | 13.2864 | 186.7136
79 | Р1-06-12 Жанаталап МТМ | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 0.33216 | 160 | 0.8 | 128 | 0.33216 | 127.6678
80 | Р1-06-15 Жанаталап 40 Лет | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
81 | Р1-06-16 Жанаталап ЛСП | 0.4 | 0.3 | 1.73 | 0.16608 | 25 | 0.8 | 20 | 0.16608 | 19.8339
с. Оян
82 | Р1-06-18 Оян | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 160 | 0.8 | 128 | 16.0544 | 111.9456
с. Айту
83 | Р1-06-19 Айту быт | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
84 | Р1-06-21 Ажур | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
с. Умтул
85 | Р1-06-14 Умтул | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 100 | 0.8 | 80 | 7.1968 | 72.8032
с. Ескельды
86 | 51-10-07 Дзержинск Баня | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
87 | 51-10-08 Дзержинск МТМ | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
88 | 51-10-09 Дзержинск Школа быт | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
89 | 51-10-10 Д. Восток Дет сад | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
90 | 51-10-13 Д. Восток Магазин | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
91 | 51-10-17 Мопр быт | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
92 | 51-10-18 Достижение МТМ | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.3216 | 47.0784
93 | 51-10-19 Достижение ферма | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 100 | 0.8 | 80 | 3.3216 | 76.6784
94 | 51-10-20 Достижение быт | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 160 | 0.8 | 128 | 16.0544 | 111.9456
с. Көкпекті
95 | 04-12-03 Клуб | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
96 | 04-12-04 Контора | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
с. Жасталап
97 | 04-06-01 КХ Нурсултан | 0.4 | 0.4 | 1.73 | 0.22144 | 40 | 0.8 | 32 | 0.22144 | 31.7786
98 | 04-06-02 60 Лет быт | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
99 | 04-06-05 МТМ Бек агро | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
с. Марчук
100 | 04-01-02 Марчук | 0.4 | 3.2 | 1.73 | 1.7715 | 25 | 0.8 | 20 | 1.7715 | 18.2285
с. Қожбан
101 | 04-01-03 Кожбан | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 160 | 0.8 | 128 | 6.0896 | 121.9104
с. Қанабек
102 | 05-02-01 Мечеть | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
103 | 05-02-02 Красный восток | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
с. Кальпе
104 | 05-05-01 Кальпе Тентекская | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
105 | 05-05-04 Кальпе Абая | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
106 | 05-05-05 Кальпе Ултугана | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.8 | 128 | 21.0368 | 106.9632
107 | 05-05-06 Кальпе Белинского | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7152 | 110.2848
108 | 05-05-09 Кальпе Ленина | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
109 | 05-05-10 Киров | 0.4 | 2.8 | 1.73 | 1.5501 | 25 | 0.8 | 20 | 1.5501 | 18.4499
110 | 05-05-12 Тельман | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
с. Айдар
111 | 05-06-01 Айдар | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
112 | 05-06-02 Азнабай | 0.4 | 0.1 | 1.73 | 0.05536 | 160 | 0.8 | 128 | 0.05536 | 127.9446
113 | 05-06-03 КХ Мантай | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 0.2768 | 25 | 0.8 | 20 | 0.2768 | 19.7232
с. Тастөбе
114 | 05-08-02 Берлик база | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 25 | 0.8 | 20 | 1.1072 | 18.8928
115 | 05-08-03 Берлик Ленина | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
116 | 05-08-04 Берлик Нусупбекова Орала | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 100 | 0.8 | 80 | 7.1968 | 72.8032
117 | 05-08-05 Берлик Нусупбекова Абая | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
118 | 05-08-06 Берлик Унимдинова | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1968 | 120.8032
119 | 05-08-08 Старый Берлик | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
120 | 05-08-09 Бесаагаш | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 40 | 0.8 | 32 | 4.4288 | 27.5712
с. Қоржынкөл
121 | 07-03-01 Коржункол школа | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
с. Байчегир
122 | 08-01-01 Байчегир МТМ | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
123 | 08-01-02 Байчегир больница | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
с. Дөңши
124 | 08-01-03 Дончи | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
с. Ақиық
125 | 08-01-04 Акиык | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 40 | 0.8 | 32 | 0.5536 | 31.4464
с. Көпбірлік
126 | 08-02-01 Копберлик школа + быт | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
127 | 08-02-02 Копберлик быт | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
Текелийский РЭС
№ | Диспетчерский | Напряжение | Ток сред. | Корень | Потреб. | Мощность | cos f | Допустимая | Факт | Свобод.
| номер |  | значения | из 3-х | нагрузка | ТМ, кВА |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
1 | 670179 | 0.4 | 113 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 59 | 141
2 | 670133 | 0.4 | 87 | 1.73 | 52 | 250 | 0.8 | 200 | 47 | 153
3 | 670199 | 0.4 | 164 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 86 | 114
4 | 670138 | 0.4 | 140 | 1.73 | 74 | 400 | 0.8 | 320 | 71 | 249
5 | 670136 | 0.4 | 80 | 1.73 | 41 | 630 | 0.8 | 504 | 46 | 458
6 | 670243 | 0.4 | 48 | 1.73 | 23 | 160 | 0.8 | 128 | 30 | 98
7 | 670256 | 0.4 | 130 | 1.73 | 69 | 630 | 0.8 | 504 | 68 | 436
8 | 670277 | 0.4 | 108 | 1.73 | 65 | 400 | 0.8 | 320 | 65 | 255
9 | 6702100 | 0.4 | 57 | 1.73 | 38 | 400 | 0.8 | 320 | 56 | 264
10 | 670232 | 0.4 | 285 | 1.73 | 166 | 630 | 0.8 | 504 | 163 | 341
11 | 6702136 | 0.4 | 140 | 1.73 | 74 | 160 | 0.8 | 128 | 66 | 62
12 | 670355 | 0.4 | 177 | 1.73 | 91 | 400 | 0.8 | 320 | 92 | 228
13 | 670365 | 0.4 | 195 | 1.73 | 101 | 400 | 0.8 | 320 | 90 | 230
14 | 670442 | 0.4 | 146 | 1.73 | 72 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
15 | 670435 | 0.4 | 83 | 1.73 | 34 | 250 | 0.8 | 200 | 42 | 158
16 | 670598 | 0.4 | 229 | 1.73 | 109 | 400 | 0.8 | 320 | 120 | 200
17 | 670530 | 0.4 | 56 | 1.73 | 39 | 400 | 0.8 | 320 | 36 | 284
18 | 670531 | 0.4 | 295 | 1.73 | 167 | 400 | 0.8 | 320 | 168 | 152
19 | 670741 | 0.4 | 35 | 1.73 | 14 | 160 | 0.8 | 128 | 22 | 106
20 | 670762 | 0.4 | 22 | 1.73 | 22 | 100 | 0.8 | 80 | 16 | 64
21 | 630111 | 0.4 | 45 | 1.73 | 37 | 200 | 0.8 | 160 | 21 | 139
22 | 630112 | 0.4 | 40 | 1.73 | 18 | 250 | 0.8 | 200 | 28 | 172
23 | 630113 | 0.4 | 67 | 1.73 | 34 | 180 | 0.8 | 144 | 43 | 101
24 | 630210 | 0.4 | 28 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 24 | 56
25 | 680215 | 0.4 | 31 | 1.73 | 21 | 180 | 0.8 | 144 | 20 | 124
26 | 680214 | 0.4 | 78 | 1.73 | 52 | 320 | 0.8 | 256 | 49 | 207
27 | 680244 | 0.4 | 193 | 1.73 | 116 | 250 | 0.8 | 200 | 101 | 99
28 | 630303 | 0.4 | 72 | 1.73 | 29 | 400 | 0.8 | 320 | 34 | 286
29 | 630305 | 0.4 | 63 | 1.73 | 41 | 100 | 0.8 | 80 | 30 | 50
30 | 630306 | 0.4 | 28 | 1.73 | 11 | 315 | 0.8 | 252 | 14 | 238
31 | 630307 | 0.4 | 29 | 1.73 | 23 | 180 | 0.8 | 144 | 10 | 134
32 | 630308 | 0.4 | 35 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 22 | 58
33 | 680222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 41 | 250 | 0.8 | 200 | 53 | 147
34 | 680271 | 0.4 | 125 | 1.73 | 57 | 630 | 0.8 | 504 | 74 | 430
35 | 680218 | 0.4 | 59 | 1.73 | 24 | 200 | 0.8 | 160 | 30 | 130
36 | 680219 | 0.4 | 92 | 1.73 | 68 | 180 | 0.8 | 144 | 58 | 86
37 | 680220 | 0.4 | 83 | 1.73 | 41 | 400 | 0.8 | 320 | 42 | 278
38 | 680221 | 0.4 | 115 | 1.73 | 53 | 200 | 0.8 | 160 | 72 | 88
39 | 680245 | 0.4 | 86 | 1.73 | 49 | 315 | 0.8 | 252 | 56 | 196
40 | 680352 | 0.4 | 42 | 1.73 | 34 | 180 | 0.8 | 144 | 33 | 111
41 | 680326 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59 | 160 | 0.8 | 128 | 59 | 69
42 | 680325 | 0.4 | 138 | 1.73 | 74 | 400 | 0.8 | 320 | 74 | 246
43 | 680324 | 0.4 | 94 | 1.73 | 48 | 400 | 0.8 | 320 | 50 | 270
44 | 680348 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36 | 400 | 0.8 | 320 | 42 | 278
45 | 680349 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 180 | 0.8 | 144 | 82 | 62
46 | 680363 | 0.4 | 230 | 1.73 | 133 | 630 | 0.8 | 504 | 136 | 368
47 | 680251 | 0.4 | 7 | 1.73 | 2 | 100 | 0.8 | 80 | 3 | 77
48 | 6802101 | 0.4 | 110 | 1.73 | 66 | 400 | 0.8 | 320 | 66 | 254
49 | 680586 | 0.4 | 108 | 1.73 | 49 | 400 | 0.8 | 320 | 59 | 261
50 | 680589 | 0.4 | 97 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 200 | 51 | 149
51 | 680540 | 0.4 | 149 | 1.73 | 74 | 400 | 0.8 | 320 | 78 | 242
52 | 680578 | 0.4 | 110 | 1.73 | 55 | 250 | 0.8 | 200 | 59 | 141
53 | 680573 | 0.4 | 103 | 1.73 | 67 | 400 | 0.8 | 320 | 53 | 267
54 | 680588 | 0.4 | 128 | 1.73 | 64 | 160 | 0.8 | 128 | 79 | 49
55 | 680759 | 0.4 | 59 | 1.73 | 28 | 400 | 0.8 | 320 | 36 | 284
56 | 680760 | 0.4 | 228 | 1.73 | 132 | 400 | 0.8 | 320 | 120 | 200
57 | 680723 | 0.4 | 91 | 1.73 | 48 | 250 | 0.8 | 200 | 59 | 141
58 | 680761 | 0.4 | 194 | 1.73 | 115 | 400 | 0.8 | 320 | 103 | 217
59 | 680764 | 0.4 | 110 | 1.73 | 62 | 400 | 0.8 | 320 | 66 | 254
60 | 680750 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 320 | 0.8 | 256 | 32 | 224
61 | 670747 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 180 | 0.8 | 144 | 2.2144 | 141.7856
село Жендык
1 | 670396 | 0.4 | 30 | 1.73 | 19 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21 | 29.4
село Каратал
1 | 6703108 | 0.4 | 89 | 1.73 | 42 | 400 | 0.8 | 320 | 52 | 268
2 | 6703109 | 0.4 | 13 | 1.73 | 8 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6 | 44.4
3 | 6703110 | 0.4 | 43 | 1.73 | 21 | 160 | 0.8 | 128 | 26 | 102
4 | 6703111 | 0.4 | 29 | 1.73 | 14 | 160 | 0.8 | 128 | 19 | 109
5 | 6703113 | 0.4 | 39 | 1.73 | 23 | 100 | 0.8 | 80 | 28 | 52
6 | 6703115 | 0.4 | 57 | 1.73 | 39 | 250 | 0.8 | 200 | 39 | 161
7 | 6703114 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 250 | 0.8 | 200 | 1.1072 | 198.8928
8 | 6703112 | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 1 | 199
Уйгентасский РЭС
№ п/п | Диспетчерский №КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потреб. нагрузка | Мощность ТМ, кВА |  | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
а. Ушбулак
1 | 175-01-01 Кар-ТЕЛ | 0.4 | 15.5 | 1.73 | 10.726 | 25 | 0.8 | 20 | 8.5808 | 11.4192
2 | 175-02-02 | 0.4 | 10.6 | 1.73 | 7.3352 | 100 | 0.8 | 80 | 5.8682 | 74.1318
3 | 175-02-03 школа | 0.4 | 35.3 | 1.73 | 24.4276 | 250 | 0.8 | 200 | 19.5421 | 180.4579
4 | 175-02-04 | 0.4 | 39.6 | 1.73 | 27.4032 | 250 | 0.8 | 200 | 21.9226 | 178.0774
5 | 175-02-05 Теле2 | 0.4 | 11.7 | 1.73 | 8.0964 | 40 | 0.8 | 32 | 6.4771 | 25.5229
а. Кенес
6 | 175-03-01 | 0.4 | 18.9 | 1.73 | 13.0788 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.463 | 39.937
а.Ж.Балапанов
7 | 78-04-01 | 0.4 | 19.9 | 1.73 | 13.7708 | 25 | 0.8 | 20 | 11.0166 | 8.9834
8 | 78-02-01 | 0.4 | 44.3 | 1.73 | 30.6556 | 100 | 0.8 | 80 | 24.5245 | 55.4755
9 | 78-02-02 | 0.4 | 30.6 | 1.73 | 21.1752 | 160 | 0.8 | 128 | 16.9402 | 111.0598
10 | 78-02-03 | 0.4 | 32.4 | 1.73 | 22.4208 | 250 | 0.8 | 200 | 17.9366 | 182.0634
11 | 78-02-06 (Больница) | 0.4 | 25.5 | 1.73 | 17.646 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.1168 | 36.2832
а.Токжайлау
12 | 177-01-01 | 0.4 | 6.7 | 1.73 | 4.6364 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.7091 | 46.6909
13 | 177-01-02 | 0.4 | 11.9 | 1.73 | 8.2348 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.5878 | 43.8122
14 | 177-02-01 | 0.4 | 5.7 | 1.73 | 3.9444 | 100 | 0.8 | 80 | 3.1555 | 76.8445
15 | 177-02-02 | 0.4 | 14.6 | 1.73 | 10.1032 | 63 | 0.8 | 50.4 | 8.0826 | 42.3174
16 | 177-02-03 | 0.4 | 7.7 | 1.73 | 5.3284 | 40 | 0.8 | 32 | 4.2627 | 27.7373
17 | 177-03-01 | 0.4 | 29.9 | 1.73 | 20.6908 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.5526 | 33.8474
18 | 177-03-02 | 0.4 | 44.1 | 1.73 | 30.5172 | 250 | 0.8 | 200 | 24.4138 | 175.5862
19 | 177-03-04 | 0.4 | 32.3 | 1.73 | 22.3516 | 160 | 0.8 | 128 | 17.8813 | 110.1187
20 | 177-03-03 | 0.4 | 26.8 | 1.7 | 18.224 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.5792 | 35.8208
21 | 177-03-05 | 0.4 | 31.8 | 1.73 | 22.0056 | 160 | 0.8 | 128 | 17.6045 | 110.3955
22 | 177-03-06 | 0.4 | 49.6 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 27.4586 | 100.5414
23 | 177-03-07 | 0.4 | 31.7 | 1.73 | 21.9364 | 100 | 0.8 | 80 | 17.5491 | 62.4509
24 | 177-03-08 | 0.4 | 32.9 | 1.73 | 22.7668 | 160 | 0.8 | 128 | 18.2134 | 109.7866
25 | 177-03-11 | 0.4 | 30.2 | 1.7 | 20.536 | 250 | 0.8 | 200 | 16.4288 | 183.5712
26 | 177-03-09 | 0.4 | 34.3 | 1.73 | 23.7356 | 100 | 0.8 | 80 | 18.9885 | 61.0115
ГЭС а БИБАКАН
27 | 2002-01-04 | 0.4 | 22.5 | 1.73 | 15.57 | 100 | 0.8 | 80 | 12.456 | 67.544
28
а Байзерек
29 | 176-01-01 | 0.4 | 26.7 | 1.73 | 18.4764 | 160 | 0.8 | 128 | 14.7811 | 113.2189
а. ТУНКУРУС
30 | 176-02-01 | 0.4 | 15.9 | 1.73 | 11.0028 | 63 | 0.8 | 50.4 | 8.8022 | 41.5978
а.Жыланды
31 | 176-02-01 | 0.4 | 32.5 | 1.73 | 22.49 | 100 | 0.8 | 80 | 17.992 | 62.008
32 | 176-02-02 | 0.4 | 32.3 | 1.7 | 56.1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.88 | 5.52
33 | 176-02-03 | 0.4 | 43.4 | 1.7 | 56.1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.88 | 5.52
34 | 176-02-04 | 0.4 | 42.6 | 1.73 | 29.4792 | 250 | 0.8 | 200 | 23.5834 | 176.4166
35 | 176-02-05 | 0.4 | 22.7 | 1.73 | 15.7084 | 160 | 0.8 | 128 | 12.5667 | 115.4333
36 | 176-02-06 | 0.4 | 34.5 | 1.73 | 23.874 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.0992 | 31.3008
37 | 176-02-07 | 0.4 | 32.9 | 1.73 | 22.7668 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2134 | 181.7866
38 | 176-02-08 | 0.4 | 21.7 | 1.73 | 15.0164 | 100 | 0.8 | 80 | 12.0131 | 67.9869
39 | 176-02-09 | 0.4 | 23.9 | 1.73 | 16.5388 | 100 | 0.8 | 80 | 13.231 | 66.769
КХ МЕРЕЙ
40 | 176-03-01 | 0.4 | 9.1 | 1.73 | 6.2972 | 25 | 0.8 | 20 | 5.0378 | 14.9622
а. МАЙКАН
41 | 176-03-02 | 0.4 | 22.8 | 1.73 | 15.7776 | 160 | 0.8 | 128 | 12.6221 | 115.3779
а. ШЫНЖЫЛЫ
42 | 176-03-03 | 0.4 | 29.5 | 1.73 | 20.414 | 100 | 0.8 | 80 | 16.3312 | 63.6688
а. Кокжар
43 | 176-03-04 | 0.4 | 21.2 | 1.73 | 14.6704 | 100 | 0.8 | 80 | 11.7363 | 68.2637
КХ Актымбаев
44 | 176-03-05 | 0.4 | 34.5 | 1.73 | 23.874 | 50 | 0.8 | 40 | 19.0992 | 20.9008
ТВ
45 | 176-03-06 | 0.4 | 16.8 | 1.73 | 11.6256 | 63 | 0.8 | 50.4 | 9.3005 | 41.0995
КХ МАЙЛЕН
46 | 176-03-07 | 0.4 | 10.7 | 1.73 | 7.4044 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.9235 | 44.4765
а.Жунжурек
47 | 176-03-08 | 0.4 | 11.7 | 1.73 | 8.0964 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.4771 | 43.9229
а.Шынбулак
48 | 176-03-09 | 0.4 | 16.9 | 1.73 | 11.6948 | 63 | 0.8 | 50.4 | 9.3558 | 41.0442
Пограничное отделение "Уйгентас"
49 | 176-03-10 | 0.4 | 29.8 | 1.73 | 20.6216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
АО "Казтелеком"
50 | 176-03-11 Кокжар | 0.4 | 12.8 | 1.73 | 8.8576 | 25 | 0.8 | 20 | 7.0861 | 12.9139
51 | 176-03-12 Шынбулак | 0.4 | 11.8 | 1.73 | 8.1656 | 25 | 0.8 | 20 | 6.5325 | 13.4675
52 | 176-03-14 | 0.4 | 14.4 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 20 | 7.9718 | 12.0282
а.Ойжалау
53 | 73-01-01 (ТОО Жонгар-Алатау) | 0.4 | 9.7 | 1.73 | 6.7124 | 40 | 0.8 | 9.29 | 5.3699 | 3.92
54 | 73-01-02 (Самал Жай) | 0.4 | 8.6 | 1.73 | 5.9512 | 160 | 0.8 | 8.2365 | 4.761 | 3.4755
55 | 73-06-01 | 0.4 | 21.7 | 1.73 | 15.0164 | 160 | 0.8 | 128 | 12.0131 | 115.9869
56 | 73-06-02 | 0.4 | 35.4 | 1.73 | 24.4968 | 160 | 0.8 | 128 | 19.5974 | 108.4026
57 | 73-06-03 | 0.4 | 29.9 | 1.73 | 20.6908 | 160 | 0.8 | 128 | 16.5526 | 111.4474
58 | 73-06-04 | 0.4 | 14.7 | 1.73 | 10.1724 | 100 | 0.8 | 80 | 8.1379 | 71.8621
59 | 73-06-05 | 0.4 | 54.9 | 1.73 | 37.9908 | 160 | 0.8 | 128 | 30.3926 | 97.6074
60 | 73-06-06 | 0.4 | 32.7 | 1.73 | 22.6284 | 160 | 0.8 | 128 | 18.1027 | 109.8973
61 | 73-06-08 | 0.4 | 43.8 | 1.73 | 30.3096 | 160 | 0.8 | 128 | 24.2477 | 103.7523
62 | 73-06-09 | 0.4 | 38.6 | 1.73 | 26.7112 | 160 | 0.8 | 128 | 21.369 | 106.631
Шиликты
63 | 187-01-01 | 0.4 | 13.9 | 1.73 | 9.6188 | 250 | 0.8 | 200 | 7.695 | 192.305
64 | 187-01-02 | 0.4 | 6.6 | 1.73 | 4.5672 | 40 | 0.8 | 24.1148 | 3.6538 | 20.4611
65 | 1870201 | 0.4 | 43.9 | 1.7 | 29.852 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8816 | 66
66 | 187-01-03 | 0.4 | 36.9 | 1.73 | 25.5348 | 100 | 0.8 | 80 | 20.4278 | 59.5722
а.Теректы
67 | 181-01-02 | 0.4 | 16.9 | 1.73 | 11.6948 | 40 | 0.8 | 32 | 9.3558 | 22.6442
68 | 181-01-03 | 0.4 | 43.7 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.8 | 128 | 24.1923 | 103.8077
69 | 181-01-04 | 0.4 | 85.9 | 1.73 | 59.4428 | 250 | 0.8 | 200 | 47.5542 | 152.4458
70 | 181-01-06 | 0.4 | 21.8 | 1.73 | 15.0856 | 100 | 0.8 | 80 | 12.0685 | 67.9315
71 | 181-01-07 | 0.4 | 45.6 | 1.73 | 31.5552 | 160 | 0.8 | 128 | 25.2442 | 102.7558
72 | 181-01-08 | 0.4 | 51.9 | 1.73 | 35.9148 | 250 | 0.8 | 200 | 28.7318 | 171.2682
73 | 181-01-12 | 0.4 | 20.9 | 1.73 | 14.4628 | 100 | 0.8 | 80 | 11.5702 | 68.4298
74 | 181-01-14 | 0.4 | 19.8 | 1.73 | 13.7016 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.9613 | 39.4387
75 | 181-01-15 | 0.4 | 42.7 | 1.73 | 29.5484 | 100 | 0.8 | 80 | 23.6387 | 56.3613
76 | 181-01-16 | 0.4 | 31.7 | 1.73 | 21.9364 | 250 | 0.8 | 200 | 17.5491 | 182.4509
а. Теректы
77 | 181-01-13 | 0.4 | 29.9 | 1.73 | 29 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2 | 56.8
кх Оспанов
78 | 1810118 | 0.4 | 13.9 | 1.7 | 29 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2 | 56.8
79 | 181-01-17 | 0.4 | 32.7 | 1.73 | 22.6284 | 160 | 0.8 | 128 | 18.1027 | 109.8973
КХ Беков
80 | 181-01-19 | 0.4 | 28.4 | 1.73 | 19.6528 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.7222 | 34.6778
КХ Рамазанов
81 | 181-01-21 | 0.4 | 8.8 | 1.73 | 6.0896 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.8717 | 45.5283
82 | 181-01-22 ТВ Казтелерадио Сапак | 0.4 | 24.7 | 1.73 | 17.0924 | 250 | 0.8 | 200 | 13.6739 | 186.3261
а Сапак
83 | 181-01-23 | 0.4 | 25.6 | 1.73 | 17.7152 | 160 | 0.8 | 128 | 14.1722 | 113.8278
84 | 181-01-25 | 0.4 | 22.6 | 1.73 | 15.6392 | 250 | 0.8 | 200 | 12.5114 | 187.4886
85 | 181-01-26 | 0.4 | 45.5 | 1.73 | 31.486 | 100 | 0.8 | 80 | 25.1888 | 54.8112
86 | 181-01-28 Кх Коломыцев | 0.4 | 10.3 | 1.73 | 7.1276 | 100 | 0.8 | 80 | 5.7021 | 74.2979
87 | 181-01-29 Карасаев | 0.4 | 5.7 | 1.73 | 3.9444 | 100 | 0.8 | 80 | 3.1555 | 76.8445
а Кабанбай
88 | 181-02-01 | 0.4 | 23.8 | 1.73 | 16.4696 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.1757 | 37.2243
89 | 181-02-02 | 0.4 | 19.9 | 1.73 | 13.7708 | 100 | 0.8 | 80 | 11.0166 | 68.9834
90 | 181-02-03 | 0.4 | 21.8 | 1.73 | 15.0856 | 100 | 0.8 | 80 | 12.0685 | 67.9315
91 | 181-02-04 | 0.4 | 12.9 | 1.73 | 8.9268 | 100 | 0.8 | 80 | 7.1414 | 72.8586
92 | 181-02-05 | 0.4 | 29.5 | 1.73 | 20.414 | 250 | 0.8 | 200 | 16.3312 | 183.6688
93 | 181-02-06 | 0.4 | 33.7 | 1.73 | 23.3204 | 250 | 0.8 | 200 | 18.6563 | 181.3437
94 | 181-02-09 | 0.4 | 11.9 | 1.73 | 8.2348 | 160 | 0.8 | 128 | 6.5878 | 121.4122
95 | 181-03-02 | 0.4 | 42.8 | 1.73 | 29.6176 | 250 | 0.8 | 200 | 23.6941 | 176.3059
96 | 181-03-03 | 0.4 | 24.9 | 1.73 | 17.2308 | 160 | 0.8 | 128 | 13.7846 | 114.2154
97 | 181-03-04 | 0.4 | 31.9 | 1.73 | 22.0748 | 100 | 0.8 | 80 | 17.6598 | 62.3402
98 | 181-03-07 | 0.4 | 41.7 | 1.73 | 28.8564 | 160 | 0.8 | 128 | 23.0851 | 104.9149
99 | 1810310 | 0.4 | 21.6 | 1.7 | 30.7 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.5 | 25.9
100 | 181-03-09 | 0.4 | 23.6 | 1.73 | 16.3312 | 160 | 0.8 | 128 | 13.065 | 114.935
а. Каз.Мальчат
101 | 181-03-13 | 0.4 | 16.6 | 1.73 | 11.4872 | 63 | 0.8 | 50.4 | 9.1898 | 41.2102
а. Коныр
102 | 181-03-14 | 0.4 | 23.6 | 1.73 | 16.3312 | 100 | 0.8 | 80 | 13.065 | 66.935
103 | 181-03-16 | 0.4 | 33.4 | 1.73 | 23.1128 | 160 | 0.8 | 128 | 18.4902 | 109.5098
104 | 181-03-17 | 0.4 | 24.7 | 1.73 | 17.0924 | 160 | 0.8 | 128 | 13.6739 | 114.3261
а. Кабанбай
105 | 181-04-01 | 0.4 | 11.6 | 1.73 | 8.0272 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.4218 | 43.9782
106 | 181-04-02 | 0.4 | 22.5 | 1.73 | 15.57 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.456 | 37.944
107 | 181-04-04 | 0.4 | 21.5 | 1.73 | 14.878 | 100 | 0.8 | 80 | 11.9024 | 68.0976
а.Жамбыл
108 | 181-04-07 | 0.4 | 27.5 | 1.73 | 19.03 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.224 | 35.176
а.Кабанбай
109 | 181-04-08 ТВ Жамбыл | 0.4 | 13.5 | 1.73 | 9.342 | 100 | 0.8 | 80 | 7.4736 | 72.5264
110 | 181-04-10 ТАУ САМАЛ (отделения) | 0.4 | 42.6 | 1.73 | 29.4792 | 250 | 0.8 | 200 | 23.5834 | 176.4166
а. Екпенды
111 | 181-05-01 | 0.4 | 26.8 | 1.73 | 18.5456 | 100 | 0.8 | 80 | 14.8365 | 65.1635
112 | 181-05-02 | 0.4 | 31.9 | 1.73 | 22.0748 | 160 | 0.8 | 128 | 44.1496 | 83.8504
113 | 181-05-04 | 0.4 | 18.8 | 1.73 | 13.0096 | 250 | 0.8 | 200 | 10.4077 | 189.5923
| 181-05-06 | 0.4 | 26.9 | 1.73 | 18.6148 | 250 | 0.8 | 200 | 14.8918 | 185.1082
а. Карлыгаш
114 | 181-05-07 | 0.4 | 23.6 | 1.73 | 16.3312 | 160 | 0.8 | 128 | 13.065 | 114.935
а. Ушкайын
115 | 181-05-09 | 0.4 | 27.9 | 1.73 | 19.3068 | 250 | 0.8 | 200 | 15.4454 | 184.5546
а. Кабанбай
116 | 181-06-01 | 0.4 | 27.8 | 1.73 | 19.2376 | 100 | 0.8 | 80 | 15.3901 | 64.6099
117 | 181-06-02 | 0.4 | 43.5 | 1.73 | 30.102 | 250 | 0.8 | 200 | 24.0816 | 175.9184
118 | 181-06-03 | 0.4 | 44.1 | 1.73 | 30.5172 | 160 | 0.8 | 128 | 24.4138 | 103.5862
119 | 181-06-05 | 0.4 | 21.9 | 1.73 | 15.1548 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1238 | 67.8762
120 | 181-06-06 | 0.4 | 35.5 | 1.73 | 24.566 | 100 | 0.8 | 80 | 19.6528 | 60.3472
121 | 181-06-07 | 0.4 | 36.8 | 1.73 | 25.4656 | 100 | 0.8 | 80 | 20.3725 | 59.6275
122 | 181-06-10 больница | 0.4 | 48.9 | 1.73 | 33.8388 | 250 | 0.8 | 200 | 27.071 | 172.929
123 | 181-06-12 | 0.4 | 32.5 | 1.73 | 22.49 | 250 | 0.8 | 200 | 17.992 | 182.008
124 | 1810614 | 0.4 | 35.6 | 1.7 | 24.208 | 250 | 0.8 | 200 | 19.3664 | 180.6336
125 | 181-06-15 | 0.4 | 36.6 | 1.73 | 25.3272 | 100 | 0.8 | 80 | 20.2618 | 59.7382
126 | 181-07-01 | 0.4 | 55.9 | 1.73 | 38.6828 | 250 | 0.8 | 200 | 30.9462 | 169.0538
127 | 181-07-02 | 0.4 | 41.2 | 1.73 | 28.5104 | 160 | 0.8 | 128 | 22.8083 | 105.1917
128 | 181-07-03 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
129 | 181-07-04 | 0.4 | 37.6 | 1.73 | 26.0192 | 250 | 0.8 | 200 | 20.8154 | 179.1846
Кольбай
130 | 25.04.01 Алемды | 0.4 | 20.5 | 1.73 | 14.186 | 40 | 0.8 | 32 | 11.3488 | 20.6512
131 | 2002-04-25 | 0.4 | 42.5 | 1.73 | 29.41 | 160 | 0.8 | 128 | 23.528 | 104.472
132 | 2003-04-25 | 0.4 | 40.8 | 1.73 | 28.2336 | 100 | 0.8 | 80 | 22.5869 | 57.4131
133 | 2004-04-25 | 0.4 | 32.7 | 1.73 | 22.6284 | 160 | 0.8 | 128 | 18.1027 | 109.8973
134 | 250405д | 0.4 | 27.4 | 1.7 | 18.632 | 160 | 0.8 | 128 | 14.9056 | 113.0944
135 | 2006-04-25 | 0.4 | 41.8 | 1.73 | 28.9256 | 160 | 0.8 | 128 | 23.1405 | 104.8595
а. Кызылкайын
136 | 2007-04-25 | 0.4 | 41.4 | 1.73 | 28.6488 | 160 | 0.8 | 128 | 22.919 | 105.081
137 | 2008-04-25 | 0.4 | 40.2 | 1.73 | 27.8184 | 250 | 0.8 | 200 | 55.6368 | 144.3632
138 | 2009-04-25 | 0.4 | 62.9 | 1.73 | 43.5268 | 250 | 0.8 | 200 | 34.8214 | 165.1786
139 | 2010-04-25 | 0.4 | 13.5 | 1.73 | 9.342 | 40 | 0.8 | 32 | 7.4736 | 24.5264
140 | 25-04-011 Водоканал | 0.4 | 24.8 | 1.73 | 17.1616 | 40 | 0.8 | 32 | 13.7293 | 18.2707
141 | 250417 | 0.4 | 28.5 | 1.7 | 19.38 | 40 | 0.8 | 32 | 15.504 | 16.496
142 | 25-04-12 Водоканал | 0.4 | 18.9 | 1.73 | 13.0788 | 160 | 0.8 | 128 | 10.463 | 117.537
Панфиловский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с.Коныролен
1 | 1322101 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
2 | 1322103 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с Сат жол
3 | 1322104 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
с Интал
4 | 1322105 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
с.Коныролен
5 | 1322201 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
6 | 1322402 | 0.4 | 296 | 1.73 | 163.8656 | 250 | 0.8 | 200 | 163.8656 | 36.1344
7 | 1322403 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
8 | 1322404 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 160 | 0.8 | 128 | 97.4336 | 30.5664
9 | 1322405 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
10 | 1322406 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
11 | 1322407 | 0.4 | 520 | 1.73 | 287.872 | 400 | 0.8 | 320 | 287.872 | 32.128
12 | 1322408 | 0.4 | 179 | 1.73 | 99.0944 | 160 | 0.8 | 128 | 99.0944 | 28.9056
с.Сарытобе
13 | 1322410 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
с.Аккудык
14 | 1333201 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
15 | 1333202 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
с.Акжазык
16 | 1333205 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
17 | 133206 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
18 | 1333207 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
с.Коктал
19 | 133307 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
20 | 133302 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
21 | 1333303 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
22 | 1333305 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
23 | 1333306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
24 | 1333307 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
25 | 1333309 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
26 | 1333310 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
27 | 1333311 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
28 | 1333312 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
29 | 1333313 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
30 | 1333304 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
31 | 1333402 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
32 | 1333403 | 0.4 | 865 | 1.73 | 478.864 | 630 | 0.8 | 504 | 478.864 | 25.136
33 | 1333406 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
34 | 1333411 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
35 | 1333701 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
36 | 1333704 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
37 | 1333705 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
38 | 1333706 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
39 | 1333707 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
40 | 1333708 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
41 | 1333709 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
с.Аулиеагаш
42 | 1333710 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
43 | 1333711 | 0.4 | 1600 | 1.73 | 885.76 | 160 | 0.8 | 128 | 885.76 | -757.76
44 | 1333714 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
г.Жаркент
45 | 1344001 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
46 | 1344003 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
47 | 1344004 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
48 | 1344005 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
49 | 1344008 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
50 | 1344010 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
51 | 1344012 | 0.4 | 515 | 1.73 | 285.104 | 400 | 0.8 | 320 | 285.104 | 34.896
52 | 1344013 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
53 | 1344014 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
54 | 1344015 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
55 | 1344016 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
56 | 1344018 | 0.4 | 865 | 1.73 | 478.864 | 630 | 0.8 | 504 | 478.864 | 25.136
57 | 1344201 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
58 | 1344207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
59 | 1344208 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
60 | 1344211 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
61 | 1344212 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
62 | 1344213 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
63 | 1344216 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
64 | 1344218 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
65 | 1344220 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
66 | 1344222 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
67 | 1344224 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.376 | 31.024
68 | 1344301 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
69 | 1344302 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
70 | 1343403 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
71 | 1344304 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
72 | 1344305 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
73 | 1344307 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
74 | 1344308 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
75 | 1344309 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
76 | 1344311 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
77 | 1344312 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
78 | 1344313 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
79 | 1344314 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
80 | 1344315 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
81 | 1344316 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
82 | 1344318 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
83 | 1344402 | 0.4 | 625 | 1.73 | 346 | 400 | 0.8 | 320 | 346 | -26
84 | 1344403 | 0.4 | 850 | 1.73 | 470.56 | 630 | 0.8 | 504 | 470.56 | 33.44
85 | 1344405 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
86 | 1344406 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
87 | 1344407 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
88 | 1344408 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
89 | 1344409 | 0.4 | 515 | 1.73 | 285.104 | 400 | 0.8 | 320 | 285.104 | 34.896
90 | 1344411 | 0.4 | 510 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
91 | 1344411 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
92 | 1344412 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
93 | 1344414 | 0.4 | 850 | 1.73 | 470.56 | 630 | 0.8 | 504 | 470.56 | 33.44
94 | 1344415 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
95 | 1344501 | 0.4 | 532 | 1.73 | 294.5152 | 400 | 0.8 | 320 | 294.5152 | 25.4848
96 | 1344601 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
97 | 1344603 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
98 | 1344604 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
99 | 1344605 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
100 | 1344606 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
101 | 1344607 | 0.4 | 194 | 1.73 | 107.3984 | 160 | 0.8 | 128 | 107.3984 | 20.6016
102 | 1344608 | 0.4 | 525 | 1.73 | 290.64 | 400 | 0.8 | 320 | 290.64 | 29.36
103 | 1344611 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
104 | 1344616 | 0.4 | 495 | 1.73 | 274.032 | 400 | 0.8 | 320 | 274.032 | 45.968
105 | 1344617 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
106 | 1344618 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
107 | 1344619 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
108 | 1344701 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
109 | 1344702 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
110 | 1344703 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
111 | 1344704 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
112 | 1344705 | 0.4 | 293 | 1.73 | 162.2048 | 250 | 0.8 | 200 | 162.2048 | 37.7952
113 | 1344707 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
114 | 1344708 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
115 | 1344709 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 250 | 0.8 | 200 | 156.6688 | 43.3312
116 | 1344801 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
117 | 1344803 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
118 | 1344804 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
119 | 1344805 | 0.4 | 495 | 1.73 | 274.032 | 400 | 0.8 | 320 | 274.032 | 45.968
120 | 1344806 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
121 | 1344808 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
122 | 1344809 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
123 | 1344810 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
124 | 1344811 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
125 | 1344812 | 0.4 | 865 | 1.73 | 478.864 | 630 | 0.8 | 504 | 478.864 | 25.136
126 | 1344814 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
127 | 1344815 | 0.4 | 510 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
128 | 1344617 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
129 | 1344616 | 0.4 | 545 | 1.73 | 301.712 | 400 | 0.8 | 320 | 301.712 | 18.288
130 | 1344819 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
131 | 1344820 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 160 | 0.8 | 128 | 90.2368 | 37.7632
132 | 1344821 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
133 | 1344824 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
134 | 1344901 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
135 | 1344011 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
136 | 1344904 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
137 | 1344905 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
с.М-Шыган
138 | 1344919 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
139 | 1344921 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
140 | 1344923 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
141 | 1344924 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
142 | 1344928 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
143 | 1344930 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
144 | 1344931 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
145 | 1344920 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
с.Лесновка
146 | 1415101 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
147 | 1415102 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
148 | 1415104 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
149 | 1415105 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
с.Енбекши
150 | 1415801 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
151 | 1415802 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
152 | 1415803 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
153 | 1415804 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
с.Пиджим
154 | 1426101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
155 | 1426102 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
156 | 1426103 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
157 | 1426104 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
158 | 1426105 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
159 | 1426106 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
160 | 1426201 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
161 | 1426202 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
162 | 1426204 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
163 | 1426205 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
с.ниж.Пиджим
164 | 1426206 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
165 | 1426207 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
166 | 1426214 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
с Хоргос
167 | 1426309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
с.Погз.Хоргос
168 | 1426702 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
169 | 1426705 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 32 | 16.608 | 15.392
170 | 1426708 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
171 | 1426710 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
172 | 1426716 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
с.Молодежный
173 | 8611303 | 0.4 | 545 | 1.73 | 301.712 | 400 | 0.8 | 320 | 301.712 | 18.288
174 | 8611306 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
175 | 8611307 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
176 | 8611309 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
177 | 8611310 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
178 | 8611211 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
с.Туркво
179 | 8611812 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
с.Нагарашы
180 | 8611813 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
181 | 8611814 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 100 | 0.8 | 80 | 45.9488 | 34.0512
182 | 8611815 | 0.4 | 540 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
183 | 8611817 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
с.Акбулак
184 | 8611819 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
с.Садыр
185 | 8710201 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
186 | 8710202 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
187 | 8710203 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
с.Сарыбел
188 | 8710206 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
189 | 8710207 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
190 | 8710208 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
191 | 8710209 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
застава Тышкан
192 | 8710211 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 20 | 8.304 | 11.696
с Турпан
193 | 8710302 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
194 | 8710303 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
195 | 8710304 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
196 | 8710305 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с.Баскунчи
197 | 899101 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
198 | 899102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
199 | 899103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
200 | 899105 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
201 | 899106 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
202 | 899108 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 160 | 0.8 | 128 | 108.5056 | 19.4944
203 | 899109 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41.52 | 8.88
КПП Баскунчи
204 | 899110 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
с.Алмалы
205 | 899202 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
206 | 899203 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
207 | 899204 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
208 | 899205 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
209 | 899206 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
210 | 899208 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
с.Акарал
211 | 9012102 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
с.Ушарал
212 | 9012112 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
213 | 9012113 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
214 | 9012114 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 200 | 143.936 | 56.064
215 | 9012117 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
216 | 9012118 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
217 | 9012119 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
218 | 9012120 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
с.Кызыл-жиде
219 | 9012401 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
с.Керим-Агаш
220 | 9012403 | 0.4 | 540 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
221 | 9012405 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
с.Сарпылдак
222 | 9012407 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 80 | 44.288 | 35.712
с.Дарбазакум
223 | 9113001 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
224 | 9113002 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
225 | 9113003 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с.Айдарлы
226 | 9113004 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41.52 | 8.88
227 | 9113005 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
228 | 9113006 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
229 | 9113007 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
г.Жаркент
230 | 950201 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 40 | 0.8 | 32 | 9.9648 | 22.0352
231 | 950202 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
232 | 950203 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
233 | 950206 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
234 | 950207 | 0.4 | 495 | 1.73 | 274.032 | 400 | 0.8 | 320 | 274.032 | 45.968
235 | 950208 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
236 | 950303 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
237 | 950304 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
238 | 950307 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
239 | 950308 | 0.4 | 275 | 1.73 | 152.24 | 250 | 0.8 | 200 | 152.24 | 47.76
240 | 950309 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
241 | 950310 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
242 | 950311 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 160 | 0.8 | 128 | 82.4864 | 45.5136
243 | 950312 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
244 | 950313 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
с.Чолакай
245 | 950405 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
246 | 950406 | 0.4 | 148 | 1.73 | 81.9328 | 160 | 0.8 | 128 | 81.9328 | 46.0672
247 | 950408 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
248 | 950409 | 0.4 | 540 | 1.73 | 298.944 | 400 | 0.8 | 320 | 298.944 | 21.056
249 | 950410 | 0.4 | 275 | 1.73 | 152.24 | 250 | 0.8 | 200 | 152.24 | 47.76
250 | 950411 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
Камыс завод
251 | 950413 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
с.Диханкайрат
252 | 950414 | 0.4 | 186 | 1.73 | 102.9696 | 160 | 0.8 | 128 | 102.9696 | 25.0304
253 | 950415 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
254 | 950416 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
255 | 957502 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
ПОГЗ Акдала
256 | 967503 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
257 | 967504 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с.Ават
258 | 970102 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
259 | 970103 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
260 | 970104 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
с.Алты уй
261 | 970202 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
262 | 970203 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
263 | 970205 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2704 | 30.7296
264 | 970206 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
265 | 970208 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
266 | 970209 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
267 | 970210 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
268 | 970211 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
269 | 970301 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
270 | 970302 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
с.Надек
271 | 970304 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
272 | 970305 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
273 | 970306 | 0.4 | 495 | 1.73 | 274.032 | 400 | 0.8 | 320 | 274.032 | 45.968
с.Суптай
274 | 970307 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
275 | 970308 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 128 | 80.272 | 47.728
276 | 970311 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
с.Хонохай
277 | 970317 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
с.Шежин
278 | 970318 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
с.Аккент
279 | 970402 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 63 | 0.8 | 50.4 | 25.4656 | 24.9344
г.Жаркент
280 | 970405 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
281 | 970406 | 0.4 | 495 | 1.73 | 274.032 | 400 | 0.8 | 320 | 274.032 | 45.968
282 | 970408 | 0.4 | 298 | 1.73 | 164.9728 | 250 | 0.8 | 200 | 164.9728 | 35.0272
с.Б-Шыган
283 | 970410 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
284 | 970411 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 100 | 0.8 | 80 | 47.6096 | 32.3904
285 | 970412 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
286 | 970413 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
287 | 970414 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
288 | 970415 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
289 | 970416 | 0.4 | 520 | 1.73 | 287.872 | 400 | 0.8 | 320 | 287.872 | 32.128
290 | 970418 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
291 | 970432 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
с.Алты уй
292 | 970501 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
Кербулакский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Сарыбулакский м/у
Сарыбулакский м/у
1 | 360601 | 0.4 | 80 | 1.73 | 7.6 | 100 | 0.8 | 80 | 27 | 53
2 | 360602 | 0.4 | 100 | 1.73 | 5.2 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5 | 168.5
3 | 360603 | 0.4 | 174 | 1.73 | 16.2 | 160 | 0.8 | 128 | 59.3 | 68.7
4 | 360604 | 0.4 | 98 | 1.73 | 11.1 | 100 | 0.8 | 80 | 36.7 | 43.3
5 | 360606 | 0.4 | 35 | 1.73 | 4.7 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21.3 | 29.1
6 | 360607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 3 | 63 | 0.8 | 50.4 | 57.7 | -7.3
Сарыозекский м/у
8 | 260101 | 0.4 | 45 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 29 | 51
9 | 260102 | 0.4 | 36 | 1.73 | 16.7 | 100 | 0.8 | 80 | 32.3 | 47.7
10 | 260103 | 0.4 | 58 | 1.73 | 13.5 | 100 | 0.8 | 80 | 74 | 6
11 | 260104 | 0.4 | 71 | 1.73 | 23.3 | 250 | 0.8 | 200 | 58.3 | 141.7
12 | 260105 | 0.4 | 79 | 1.73 | 24.3 | 400 | 0.8 | 320 | 61.7 | 258.3
13 | 260107 | 0.4 | 88 | 1.73 | 34.9 | 250 | 0.8 | 200 | 63 | 137
14 | 260401 | 0.4 | 79 | 1.73 | 34.4 | 250 | 0.8 | 200 | 110 | 90
15 | 260402 | 0.4 | 20 | 1.73 | 6.3 | 100 | 0.8 | 80 | 10.6 | 69.4
16 | 260502 | 0.4 | 120 | 1.73 | 44.5 | 250 | 0.8 | 200 | 44.5 | 155.5
17 | 260503 | 0.4 | 82 | 1.73 | 15.2 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1 | 120.9
18 | 260505 | 0.4 | 81 | 1.73 | 26.8 | 160 | 0.8 | 128 | 35.3 | 92.7
19 | 260506 | 0.4 | 39 | 1.73 | 18.3 | 100 | 0.8 | 80 | 30 | 50
20 | 260507 | 0.4 | 62 | 1.73 | 17.2 | 250 | 0.8 | 200 | 91.7 | 108.3
21 | 260601 | 0.4 | 104 | 1.73 | 48.8 | 250 | 0.8 | 200 | 130 | 70
22 | 260602 | 0.4 | 44 | 1.73 | 20.7 | 100 | 0.8 | 80 | 59.6 | 20.4
23 | 260603 | 0.4 | 53 | 1.73 | 20.9 | 160 | 0.8 | 128 | 72.6 | 55.4
с.Кызылжар
24 | 370401 | 0.4 | 61 | 1.73 | 16.8 | 400 | 0.8 | 320 | 99.3 | 220.7
25 | 370402 | 0.4 | 41 | 1.73 | 17.2 | 160 | 0.8 | 128 | 20.7 | 107.3
26 | 370403 | 0.4 | 64 | 1.73 | 10.8 | 250 | 0.8 | 200 | 25.7 | 174.3
27 | 370404 | 0.4 | 41 | 1.73 | 15.1 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3 | 98.7
28 | 370405 | 0.4 | 27 | 1.73 | 2.3 | 160 | 0.8 | 128 | 56.7 | 71.3
29 | 370406 | 0.4 | 9 | 1.73 | 8.5 | 160 | 0.8 | 128 | 37 | 91
с.Когалы
30 | 280101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.6 | 250 | 0.8 | 200 | 7.6 | 192.4
31 | 280102 | 0.4 | 43 | 1.73 | 1.4 | 100 | 0.8 | 80 | 1.4 | 78.6
32 | 280202 | 0.4 | 145 | 1.73 | 34.4 | 250 | 0.8 | 200 | 34.4 | 165.6
33 | 280204 | 0.4 | 130 | 1.73 | 23.9 | 400 | 0.8 | 320 | 23.9 | 296.1
34 | 280205 | 0.4 | 94 | 1.73 | 11.6 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6 | 116.4
35 | 280206 | 0.4 | 116 | 1.73 | 21.1 | 250 | 0.8 | 200 | 21.1 | 178.9
36 | 280207 | 0.4 | 171 | 1.73 | 24.2 | 250 | 0.8 | 200 | 24.2 | 175.8
с.Когалы
37 | 280208 | 0.4 | 188 | 1.73 | 24 | 200 | 0.8 | 160 | 24 | 136
38 | 280209 | 0.4 | 94 | 1.73 | 14.1 | 160 | 0.8 | 128 | 14.1 | 113.9
39 | 280210 | 0.4 | 95 | 1.73 | 8.9 | 160 | 0.8 | 128 | 8.9 | 119.1
40 | 280501 | 0.4 | 216 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 128 | 20 | 108
41 | 280504 | 0.4 | 119 | 1.73 | 9.2 | 100 | 0.8 | 80 | 9.2 | 70.8
42 | 280505 | 0.4 | 23 | 1.73 | 6.7 | 100 | 0.8 | 80 | 6.7 | 73.3
43 | 280601 | 0.4 | 46 | 1.73 | 3.7 | 100 | 0.8 | 80 | 3.7 | 76.3
44 | 280602 | 0.4 | 124 | 1.73 | 44 | 400 | 0.8 | 320 | 44 | 276
45 | 280605 | 0.4 | 116 | 1.73 | 10.3 | 250 | 0.8 | 200 | 10.3 | 189.7
46 | 280608 | 0.4 | 133 | 1.73 | 11.2 | 250 | 0.8 | 200 | 11.2 | 188.8
47 | 280610 | 0.4 | 117 | 1.73 | 21.6 | 315 | 0.8 | 252 | 21.6 | 230.4
48 | 280611 | 0.4 | 145 | 1.73 | 15.7 | 160 | 0.8 | 128 | 15.7 | 112.3
49 | 280612 | 0.4 | 155 | 1.73 | 12.2 | 100 | 0.8 | 80 | 12.2 | 67.8
с.Талдыбулак, с.Бостан
50 | 290101 | 0.4 | 160 | 1.73 | 20.2 | 160 | 0.8 | 128 | 20.2 | 107.8
51 | 290102 | 0.4 | 145 | 1.73 | 17.4 | 100 | 0.8 | 80 | 17.4 | 62.6
52 | 290105 | 0.4 | 111 | 1.73 | 27.5 | 100 | 0.8 | 80 | 27.5 | 52.5
53 | 290301 | 0.4 | 111 | 1.73 | 16.1 | 100 | 0.8 | 80 | 16.1 | 63.9
54 | 290302 | 0.4 | 138 | 1.73 | 17.9 | 100 | 0.8 | 80 | 17.9 | 62.1
55 | 290304 | 0.4 | 72 | 1.73 | 13.6 | 160 | 0.8 | 128 | 13.6 | 114.4
56 | 290307 | 0.4 | 60 | 1.73 | 15.1 | 100 | 0.8 | 80 | 15.1 | 64.9
57 | 290308 | 0.4 | 141 | 1.73 | 17.8 | 100 | 0.8 | 80 | 17.8 | 62.2
58 | 290309 | 0.4 | 124 | 1.73 | 15.3 | 160 | 0.8 | 128 | 15.3 | 112.7
59 | 290310 | 0.4 | 176 | 1.73 | 28.2 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2 | 171.8
60 | 290311 | 0.4 | 63 | 1.73 | 15.9 | 160 | 0.8 | 128 | 15.9 | 112.1
61 | 290314 | 0.4 | 75 | 1.73 | 7.1 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1 | 120.9
с.Доланалы, с.Жайнак
62 | 270101 | 0.4 | 105 | 1.73 | 8.9 | 100 | 0.8 | 80 | 8.9 | 71.1
63 | 270106 | 0.4 | 46 | 1.73 | 9.6 | 100 | 0.8 | 80 | 9.6 | 70.4
64 | 270108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 22.1 | 100 | 0.8 | 80 | 22.1 | 57.9
65 | 270109 | 0.4 | 41 | 1.73 | 7.3 | 100 | 0.8 | 80 | 7.3 | 72.7
с.Жаналык
66 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 10.7 | 160 | 0.8 | 128 | 10.7 | 117.3
67 | 270203 | 0.4 | 70 | 1.73 | 9.4 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4 | 70.6
68 | 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 8.6 | 100 | 0.8 | 80 | 8.6 | 71.4
69 | 270205 | 0.4 | 44 | 1.73 | 10.2 | 250 | 0.8 | 200 | 10.2 | 189.8
70 | 270206 | 0.4 | 29 | 1.73 | 3.4 | 100 | 0.8 | 80 | 3.4 | 76.6
с.Алтынемель,с.Акбастау, с.Карымсак
71 | 270301 | 0.4 | 29 | 1.73 | 9.2 | 100 | 0.8 | 80 | 9.2 | 70.8
72 | 270303 | 0.4 | 23 | 1.73 | 1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1 | 49.4
73 | 270305 | 0.4 | 120 | 1.73 | 20.4 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4 | 179.6
74 | 270306 | 0.4 | 41 | 1.73 | 5 | 60 | 0.8 | 48 | 5 | 43
с.Тастыбастау
75 | 270501 | 0.4 | 85 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 19 | 61
76 | 270503 | 0.4 | 78 | 1.73 | 7.5 | 100 | 0.8 | 80 | 7.5 | 72.5
77 | 270504 | 0.4 | 76 | 1.73 | 11.5 | 150 | 0.8 | 120 | 11.5 | 108.5
78 | 270505 | 0.4 | 17 | 1.73 | 0.2 | 40 | 0.8 | 32 | 0.2 | 31.8
с.Алтынемель
79 | 270601 | 0.4 | 64 | 1.73 | 6 | 100 | 0.8 | 80 | 6 | 74
80 | 270602 | 0.4 | 145 | 1.73 | 17.7 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7 | 110.3
81 | 270603 | 0.4 | 48 | 1.73 | 15.4 | 250 | 0.8 | 200 | 15.4 | 184.6
82 | 270605 | 0.4 | 127 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 19 | 61
с.Рудник-Коксу, с.Косагаш, с.
83 | 300101 | 0.4 | 195 | 1.73 | 25.6 | 400 | 0.8 | 320 | 51.8 | 268.2
84 | 300103 | 0.4 | 155 | 1.73 | 18.9 | 160 | 0.8 | 128 | 41.4 | 86.6
85 | 300104 | 0.4 | 101 | 1.73 | 16 | 250 | 0.8 | 200 | 40.03 | 159.97
86 | 300106 | 0.4 | 132 | 1.73 | 15.8 | 100 | 0.8 | 80 | 36.03 | 43.97
87 | 300301 | 0.4 | 45 | 1.73 | 4.2 | 160 | 0.8 | 128 | 4.2 | 123.8
88 | 300302 | 0.4 | 7 | 1.73 | 0.14 | 40 | 0.8 | 32 | 0.14 | 31.86
89 | 300303 | 0.4 | 36 | 1.73 | 10.3 | 250 | 0.8 | 200 | 10.3 | 189.7
90 | 300304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 8.5 | 100 | 0.8 | 80 | 8.5 | 71.5
91 | 300305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 0.25 | 100 | 0.8 | 80 | 0.25 | 79.75
92 | 300703 | 0.4 | 164 | 1.73 | 36.8 | 400 | 0.8 | 320 | 36.8 | 283.2
93 | 300704 | 0.4 | 47 | 1.73 | 5.6 | 160 | 0.8 | 128 | 5.6 | 122.4
94 | 300705 | 0.4 | 37 | 1.73 | 8.1 | 250 | 0.8 | 200 | 8.1 | 191.9
95 | 370706 | 0.4 | 160 | 1.73 | 26.5 | 630 | 0.8 | 504 | 26.5 | 477.5
с.Басши
96 | 311404 | 0.4 | 18 | 1.73 | 7.8 | 160 | 0.8 | 128 | 32.7 | 95.3
97 | 311405 | 0.4 | 219 | 1.73 | 14.4 | 160 | 0.8 | 128 | 35.7 | 92.3
98 | 311406 | 0.4 | 346 | 1.73 | 15.5 | 250 | 0.8 | 200 | 28.3 | 171.7
99 | 311407 | 0.4 | 211 | 1.73 | 30.1 | 160 | 0.8 | 128 | 33.3 | 94.7
100 | 311413 | 0.4 | 85 | 1.73 | 13.1 | 160 | 0.8 | 128 | 35.3 | 92.7
с.Жоламан
101 | 350301 | 0.4 | 65 | 1.73 | 19.2 | 160 | 0.8 | 128 | 25 | 103
102 | 350302 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27.9 | 160 | 0.8 | 128 | 18.7 | 109.3
103 | 350303 | 0.4 | 22 | 1.73 | 5.9 | 100 | 0.8 | 80 | 13 | 67
104 | 350304 | 0.4 | 21 | 1.73 | 5 | 100 | 0.8 | 80 | 15.7 | 64.3
105 | 350305 | 0.4 | 19 | 1.73 | 7.05 | 100 | 0.8 | 80 | 31.3 | 48.7
106 | 350101 | 0.4 | 24 | 1.73 | 12.1 | 160 | 0.8 | 128 | 20.7 | 107.3
107 | 350102 | 0.4 | 25 | 1.73 | 7.5 | 100 | 0.8 | 80 | 10.3 | 69.7
Карабулакский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ | cos ϕ | Допустимая нагрука | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
п.Карабулак
1 | 510101 | 0.4 | 200 | 1.73 | 100 | 630 | 0.8 | 910 | 135 | 775
2 | 510102 | 0.4 | 196 | 1.73 | 95 | 250 | 0.8 | 360 | 148 | 212
3 | 510103 | 0.4 | 160 | 1.73 | 76 | 160 | 0.8 | 231 | 148 | 83
4 | 510202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 360 | 214 | 146
5 | 510203 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 360 | 80.272 | 279.728
6 | 510205 | 0.4 | 210 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 231 | 112 | 119
7 | 510401 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 144 | 90 | 54
8 | 510402 | 0.4 | 225 | 1.73 | 112 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
9 | 510403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 50 | 181
10 | 510404 | 0.4 | 260 | 1.73 | 123 | 250 | 0.8 | 360 | 120 | 240
11 | 510405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 56 | 100 | 0.8 | 144 | 66.432 | 77.568
12 | 510406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 110.72 | 120.28
13 | 510501 | 0.4 | 132 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 144 | 67 | 77
14 | 510503 | 0.4 | 120 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 231 | 66.432 | 164.568
15 | 510504 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 91 | 44.288 | 46.712
16 | 510505 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 38.752 | 52.248
17 | 510506 | 0.4 | 50 | 1.73 | 34 | 40 | 0.8 | 58 | 27.68 | 30.32
18 | 510507 | 0.4 | 30 | 1.73 | 18 | 25 | 0.8 | 36 | 16.608 | 19.392
19 | 510508 | 0.4 | 3 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
20 | 510509 | 0.4 | 40 | 1.73 | 34 | 40 | 0.8 | 58 | 22.144 | 35.856
21 | 510510 | 0.4 | 6 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 14 | 3.3216 | 10.6784
22 | 510511 | 0.4 | 200 | 1.73 | 135 | 250 | 0.8 | 360 | 110.72 | 249.28
23 | 510512 | 0.4 | 280 | 1.73 | 178 | 250 | 0.8 | 360 | 155.008 | 204.992
24 | 510513 | 0.4 | 165 | 1.73 | 112 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
25 | 510514 | 0.4 | 155 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 85.808 | 145.192
26 | 510515 | 0.4 | 45 | 1.73 | 21 | 63 | 0.8 | 91 | 24.912 | 66.088
27 | 510516 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 58 | 19.376 | 38.624
28 | 510517 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 3.3216 | 10.6784
29 | 510518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
30 | 510519 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 60.896 | 83.104
31 | 510520 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 30.448 | 60.552
32 | 510521 | 0.4 | 330 | 1.73 | 198 | 400 | 0.8 | 320 | 182.688 | 137.312
33 | 510601 | 0.4 | 220 | 1.73 | 120 | 160 | 0.8 | 231 | 109 | 122
34 | 510602 | 0.4 | 180 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 231 | 95 | 136
35 | 510603 | 0.4 | 120 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 144 | 85 | 59
36 | 510604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
37 | 510605 | 0.4 | 200 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 231 | 87 | 144
38 | 510606 | 0.4 | 210 | 1.73 | 120 | 160 | 0.8 | 231 | 130 | 101
39 | 510607 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
40 | 510608 | 0.4 | 210 | 1.73 | 109 | 160 | 0.8 | 231 | 70 | 161
41 | 510610 | 0.4 | 200 | 1.73 | 99 | 250 | 0.8 | 360 | 200 | 160
42 | 510611 | 0.4 | 440 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 243.584 | 76.416
43 | 510612 | 0.4 | 215 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 231 | 110 | 121
44 | 510614 | 0.4 | 220 | 1.73 | 101 | 250 | 0.8 | 360 | 25 | 335
45 | 522101 | 0.4 | 130 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
46 | 522104 | 0.4 | 270 | 1.73 | 134 | 250 | 0.8 | 360 | 178 | 182
47 | 522105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 152 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
48 | 522106 | 0.4 | 270 | 1.73 | 139 | 400 | 0.8 | 320 | 178 | 142
49 | 522107 | 0.4 | 310 | 1.73 | 159 | 400 | 0.8 | 320 | 270 | 50
50 | 522108 | 0.4 | 130 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 231 | 71.968 | 159.032
51 | 522109 | 0.4 | 145 | 1.73 | 72 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
52 | 522110 | 0.4 | 155 | 1.73 | 77 | 250 | 0.8 | 360 | 200 | 160
53 | 522111 | 0.4 | 100 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 231 | 55.36 | 175.64
54 | 522112 | 0.4 | 220 | 1.73 | 117 | 250 | 0.8 | 360 | 199 | 161
55 | 522113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
56 | 522114 | 0.4 | 140 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 77.504 | 153.496
57 | 522117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 82 | 320 | 0.8 | 256 | 40 | 216
58 | 522118 | 0.4 | 145 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
59 | 522119 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
60 | 522120 | 0.4 | 175 | 1.73 | 86 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
61 | 522121 | 0.4 | 200 | 1.73 | 104 | 250 | 0.8 | 360 | 110.72 | 249.28
62 | 522122 | 0.4 | 135 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 74.736 | 156.264
63 | 522123 | 0.4 | 195 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 360 | 107.952 | 252.048
64 | 522124 | 0.4 | 155 | 1.73 | 80 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
65 | 522125 | 0.4 | 210 | 1.73 | 107 | 250 | 0.8 | 360 | 114 | 246
66 | 522126 | 0.4 | 105 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 231 | 98 | 133
67 | 522127 | 0.4 | 75 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
68 | 522128 | 0.4 | 85 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 47.056 | 96.944
69 | 590710 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59 | 100 | 0.8 | 144 | 60.896 | 83.104
70 | 590712 | 0.4 | 210 | 1.73 | 109 | 160 | 0.8 | 231 | 116.256 | 114.744
71 | 590716 | 0.4 | 195 | 1.73 | 104 | 160 | 0.8 | 231 | 105 | 126
72 | 590717 | 0.4 | 170 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 360 | 219 | 141
73 | 590718 | 0.4 | 150 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 360 | 75 | 285
74 | 590719 | 0.4 | 100 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 144 | 55.36 | 88.64
с.Ешкиолмес
75 | 590701 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 38.752 | 105.248
76 | 590702 | 0.4 | 210 | 1.73 | 109 | 250 | 0.8 | 360 | 120 | 240
77 | 590703 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
78 | 590706 | 0.4 | 95 | 1.73 | 49 | 100 | 0.8 | 144 | 94 | 50
79 | 590707 | 0.4 | 210 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 360 | 116.256 | 243.744
80 | 590709 | 0.4 | 90 | 1.73 | 43 | 63 | 0.8 | 91 | 60 | 31
81 | 590801 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 30 | 0.8 | 24 | 16.608 | 7.392
82 | 590802 | 0.4 | 110 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 231 | 74 | 157
с.Жалгыззагаш
83 | 590901 | 0.4 | 70 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 91 | 38.752 | 52.248
84 | 590902 | 0.4 | 60 | 1.73 | 29 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
85 | 590903 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 25 | 119
86 | 590904 | 0.4 | 95 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 231 | 52.592 | 178.408
87 | 590905 | 0.4 | 15 | 1.73 | 6 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
88 | 590906 | 0.4 | 90 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
89 | 590907 | 0.4 | 110 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 231 | 32 | 199
90 | 590908 | 0.4 | 25 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 58 | 26 | 32
91 | 590909 | 0.4 | 15 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
92 | 590910 | 0.4 | 55 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
93 | 590911 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
94 | 590912 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 100 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
95 | 590913 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
96 | 590914 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 36 | 5.536 | 30.464
97 | 590915 | 0.4 | 25 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 91 | 13.84 | 77.16
98 | 590916 | 0.4 | 20 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 91 | 11.072 | 79.928
99 | 590917 | 0.4 | 3 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
100 | 590918 | 0.4 | 3 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
с.Абай
101 | 591001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
102 | 591002 | 0.4 | 120 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
103 | 591003 | 0.4 | 120 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
104 | 591004 | 0.4 | 70 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 91 | 33 | 58
105 | 591005 | 0.4 | 110 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 231 | 71 | 160
106 | 591006 | 0.4 | 30 | 1.73 | 25 | 40 | 0.8 | 58 | 18 | 40
107 | 591007 | 0.4 | 4 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
108 | 591008 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 250 | 0.8 | 360 | 21 | 339
109 | 591009 | 0.4 | 150 | 1.73 | 80 | 250 | 0.8 | 360 | 88 | 272
110 | 591010 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
с.Баисов
111 | 521601 | 0.4 | 95 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 144 | 61 | 83
112 | 521602 | 0.4 | 20 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 58 | 12 | 46
113 | 521603 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 144 | 114 | 30
114 | 521604 | 0.4 | 180 | 1.73 | 85 | 400 | 0.8 | 320 | 71 | 249
115 | 521605 | 0.4 | 15 | 1.73 | 13 | 100 | 0.8 | 144 | 79 | 65
116 | 521606 | 0.4 | 14 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
117 | 521607 | 0.4 | 35 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 144 | 21 | 123
с.Шымыр
118 | 521901 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24 | 63 | 0.8 | 91 | 19.376 | 71.624
119 | 521902 | 0.4 | 15 | 1.73 | 11 | 40 | 0.8 | 58 | 9 | 49
120 | 521903 | 0.4 | 22 | 1.73 | 19 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
121 | 521904 | 0.4 | 70 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 231 | 80 | 151
122 | 521905 | 0.4 | 90 | 1.73 | 42 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
123 | 521906 | 0.4 | 20 | 1.73 | 16 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
124 | 521907 | 0.4 | 80 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
125 | 521908 | 0.4 | 45 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
126 | 521909 | 0.4 | 55 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 144 | 110 | 34
127 | 521910 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 231 | 43 | 188
128 | 521911 | 0.4 | 160 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 360 | 106 | 254
129 | 521912 | 0.4 | 110 | 1.73 | 59 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
130 | 521913 | 0.4 | 130 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
131 | 521914 | 0.4 | 4 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
132 | 521915 | 0.4 | 65 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
133 | 521916 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 36 | 18 | 18
134 | 521917 | 0.4 | 70 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 231 | 60 | 171
135 | 521918 | 0.4 | 50 | 1.73 | 25 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
136 | 521919 | 0.4 | 65 | 1.73 | 34 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
137 | 521920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 29 | 160 | 0.8 | 231 | 90 | 141
138 | 521921 | 0.4 | 80 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 31 | 200
139 | 521922 | 0.4 | 130 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
140 | 521923 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
141 | 521924 | 0.4 | 75 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
142 | 521925 | 0.4 | 300 | 1.73 | 154 | 630 | 0.8 | 504 | 170 | 334
143 | 521926 | 0.4 | 200 | 1.73 | 100 | 400 | 0.8 | 320 | 112 | 208
144 | 521927 | 0.4 | 75 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 231 | 44 | 187
145 | 521928 | 0.4 | 5 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
146 | 521929 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
с.Сырымбет
147 | 560101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
148 | 560102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
149 | 560103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 104 | 250 | 0.8 | 360 | 112 | 248
150 | 560104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
с.Екпенды
151 | 560105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 31 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
152 | 560106 | 0.4 | 60 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
с.Жетысу
153 | 560107 | 0.4 | 65 | 1.73 | 31 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
154 | 560109 | 0.4 | 105 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 231 | 20 | 211
156 | 560110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
157 | 560111 | 0.4 | 15 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
158 | 560112 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
159 | 560113 | 0.4 | 160 | 1.73 | 79 | 250 | 0.8 | 360 | 90 | 270
160 | 560114 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
161 | 560115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 144 | 76 | 68
162 | 560116 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
163 | 560117 | 0.4 | 75 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
164 | 560118 | 0.4 | 55 | 1.73 | 26 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
165 | 560120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
с.Алдабергенова
166 | 480101 | 0.4 | 5 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
167 | 480103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 93 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
168 | 480104 | 0.4 | 90 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 231 | 61 | 170
169 | 480105 | 0.4 | 120 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 231 | 15 | 216
170 | 480107 | 0.4 | 135 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
171 | 480108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 81 | 150
172 | 480109 | 0.4 | 185 | 1.73 | 98 | 250 | 0.8 | 360 | 99 | 261
173 | 480111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
174 | 480113 | 0.4 | 95 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
175 | 480114 | 0.4 | 120 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 231 | 119 | 112
176 | 480115 | 0.4 | 95 | 1.73 | 46 | 100 | 0.8 | 144 | 99 | 45
177 | 480117 | 0.4 | 220 | 1.73 | 112 | 250 | 0.8 | 360 | 121.792 | 238.208
178 | 480118 | 0.4 | 85 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 52 | 92
179 | 480119 | 0.4 | 3 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
с.Бактыбай
180 | 480601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
181 | 480602 | 0.4 | 175 | 1.73 | 89 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
182 | 480604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 90 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
183 | 480605 | 0.4 | 95 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 144 | 55 | 89
184 | 480607 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
185 | 480701 | 0.4 | 25 | 1.73 | 12 | 100 | 0.8 | 144 | 13 | 131
186 | 480702 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 250 | 0.8 | 360 | 32 | 328
187 | 480703 | 0.4 | 15 | 1.73 | 7 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
188 | 480704 | 0.4 | 5 | 1.73 | 4 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
189 | 480705 | 0.4 | 5 | 1.73 | 6 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
190 | 480706 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
191 | 480707 | 0.4 | 4 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
192 | 480901 | 0.4 | 110 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 144 | 67 | 77
193 | 480902 | 0.4 | 105 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
194 | 480903 | 0.4 | 165 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 231 | 94 | 137
195 | 480904 | 0.4 | 175 | 1.73 | 90 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
196 | 480905 | 0.4 | 180 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 360 | 104 | 256
197 | 480906 | 0.4 | 135 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
198 | 480907 | 0.4 | 70 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
199 | 480909 | 0.4 | 155 | 1.73 | 79 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
200 | 480910 | 0.4 | 90 | 1.73 | 41 | 250 | 0.8 | 360 | 54 | 306
201 | 480911 | 0.4 | 100 | 1.73 | 49 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
202 | 481002 | 0.4 | 110 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
203 | 481003 | 0.4 | 145 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 231 | 85 | 146
204 | 481004 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
205 | 481005 | 0.4 | 165 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 231 | 97 | 134
206 | 481006 | 0.4 | 155 | 1.73 | 78 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
207 | 481102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
208 | 481103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 144 | 50 | 94
209 | 481104 | 0.4 | 110 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
210 | 481105 | 0.4 | 180 | 1.73 | 92 | 250 | 0.8 | 360 | 111 | 249
211 | 481107 | 0.4 | 15 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
212 | 481108 | 0.4 | 110 | 1.73 | 51 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
213 | 481109 | 0.4 | 55 | 1.73 | 26 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
214 | 481110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 6 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
215 | 481111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 37 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
216 | 481113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 231 | 66 | 165
217 | 481114 | 0.4 | 90 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
с.Жастар
218 | 481201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 144 | 59 | 85
219 | 481202 | 0.4 | 130 | 1.73 | 73 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
220 | 481203 | 0.4 | 190 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
221 | 481204 | 0.4 | 270 | 1.73 | 130 | 630 | 0.8 | 504 | 165 | 339
222 | 481205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
223 | 481206 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
с.Тенлик
224 | 460101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
225 | 460102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
226 | 460103 | 0.4 | 130 | 1.73 | 69 | 160 | 0.8 | 231 | 78 | 153
227 | 460104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
228 | 460105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 231 | 55 | 176
229 | 460106 | 0.4 | 3 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
230 | 460107 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
231 | 460108 | 0.4 | 35 | 1.73 | 16 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
232 | 460109 | 0.4 | 22 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 58 | 17 | 41
с.Кокжазык
233 | 460201 | 0.4 | 65 | 1.73 | 31 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
234 | 460202 | 0.4 | 45 | 1.73 | 21 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
235 | 460203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 56 | 250 | 0.8 | 360 | 69 | 291
236 | 460204 | 0.4 | 90 | 1.73 | 46 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
237 | 460313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 43 | 160 | 0.8 | 231 | 59 | 172
238 | 460401 | 0.4 | 30 | 1.73 | 19 | 160 | 0.8 | 231 | 21 | 210
239 | 460608 | 0.4 | 34 | 1.73 | 21 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
240 | 460609 | 0.4 | 22 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
241 | 460205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
с.Боктерли
242 | 460301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 19 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
243 | 460304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
с.Актасты
244 | 460302 | 0.4 | 35 | 1.73 | 16 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
245 | 460314 | 0.4 | 110 | 1.73 | 56 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
246 | 460315 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
247 | 460303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 41 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
с.Кайнарлы
248 | 460305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 28 | 63 | 0.8 | 91 | 28 | 63
249 | 460306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 41 | 100 | 0.8 | 144 | 51 | 93
250 | 460307 | 0.4 | 65 | 1.73 | 29 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
251 | 460309 | 0.4 | 80 | 1.73 | 38 | 250 | 0.8 | 360 | 48 | 312
с.Коржумбай
252 | 460308 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
253 | 460310 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 91 | 20 | 71
254 | 460311 | 0.4 | 30 | 1.73 | 25 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
с.Теректы
255 | 460601 | 0.4 | 90 | 1.73 | 41 | 250 | 0.8 | 360 | 53 | 307
256 | 460602 | 0.4 | 25 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 91 | 18 | 73
257 | 460603 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
258 | 460604 | 0.4 | 80 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 231 | 47 | 184
259 | 460605 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
260 | 460606 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
261 | 460607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
262 | 460610 | 0.4 | 35 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
с.АкынСара
263 | 540102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 28 | 250 | 0.8 | 360 | 35 | 325
264 | 540107 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 100 | 0.8 | 144 | 20 | 124
265 | 540108 | 0.4 | 3 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
266 | 540112 | 0.4 | 4 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
267 | 540113 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 58 | 14 | 44
268 | 540116 | 0.4 | 33 | 1.73 | 16 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
269 | 540118 | 0.4 | 35 | 1.73 | 21 | 63 | 0.8 | 91 | 23 | 68
270 | 540119 | 0.4 | 45 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
271 | 540120 | 0.4 | 20 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
272 | 540121 | 0.4 | 3 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
273 | 540122 | 0.4 | 15 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
274 | 540123 | 0.4 | 22 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
275 | 540201 | 0.4 | 40 | 1.73 | 19 | 160 | 0.8 | 231 | 26 | 205
276 | 540202 | 0.4 | 90 | 1.73 | 42 | 400 | 0.8 | 320 | 56 | 264
277 | 540204 | 0.4 | 45 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 231 | 30 | 201
278 | 540206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 49 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
279 | 540208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 58 | 61 | -3
280 | 540205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27 | 160 | 0.8 | 231 | 33 | 198
281 | 540207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
282 | 540203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
283 | 540209 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
с.Коныр
284 | 540302 | 0.4 | 30 | 1.73 | 14 | 160 | 0.8 | 231 | 19 | 212
285 | 540304 | 0.4 | 25 | 1.73 | 12 | 160 | 0.8 | 231 | 16 | 215
286 | 540305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
287 | 540306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 231 | 27 | 204
288 | 540307 | 0.4 | 20 | 1.73 | 10 | 100 | 0.8 | 144 | 22 | 122
289 | 540308 | 0.4 | 25 | 1.73 | 18 | 100 | 0.8 | 144 | 22 | 122
290 | 540309 | 0.4 | 22 | 1.73 | 11 | 100 | 0.8 | 144 | 18 | 126
291 | 540310 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 91 | 9 | 82
292 | 540311 | 0.4 | 40 | 1.73 | 18 | 100 | 0.8 | 144 | 27 | 117
с.Коктобе
293 | 540314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 231 | 39 | 192
294 | 540315 | 0.4 | 50 | 1.73 | 25 | 250 | 0.8 | 360 | 31 | 329
295 | 540316 | 0.4 | 20 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 58 | 16 | 42
296 | 540319 | 0.4 | 4 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
с.Акешки
297 | 540402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 144 | 31 | 113
298 | 540404 | 0.4 | 55 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
299 | 540405 | 0.4 | 63 | 1.73 | 29 | 250 | 0.8 | 360 | 41 | 319
300 | 540701 | 0.4 | 20 | 1.73 | 10 | 63 | 0.8 | 91 | 15 | 76
301 | 540702 | 0.4 | 40 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 231 | 27 | 204
302 | 540703 | 0.4 | 10 | 1.73 | 8 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27