## Лист1
Сводная информация по свободной мощности за I квартал 2026 года
Аксуский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Жансугур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 800102 | 0.38 | 66.3 | 1.73 | 43.5856 | 100 | 0.93 | 144.5 | 43.5856 | 78.2
2 | 800103 | 0.38 | 85 | 1.73 | 55.879 | 100 | 0.93 | 144.5 | 55.879 | 59.5
3 | 800105 | 0.38 | 63 | 1.73 | 41.4162 | 250 | 0.93 | 361 | 65 | 298
4 | 800106 | 0.38 | 64 | 1.73 | 42.0736 | 160 | 0.93 | 231 | 42.0736 | 167
5 | 800107 | 0.38 | 50 | 1.73 | 32.87 | 160 | 0.93 | 231 | 32.87 | 181
6 | 800108 | 0.38 | 72 | 1.73 | 47.3328 | 250 | 0.93 | 361 | 47.3328 | 289
7 | 800109 | 0.38 | 71 | 1.73 | 46.6754 | 160 | 0.93 | 231 | 46.6754 | 160
8 | 800110 | 0.38 | 80 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.93 | 144.5 | 52.592 | 64.5
9 | 800112 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
10 | 800205 | 0.38 | 84 | 1.73 | 55.2216 | 100 | 0.93 | 144 | 55.2216 | 60
11 | 800208 | 0.38 | 65 | 1.73 | 42.731 | 100 | 0.93 | 144 | 42.731 | 79
12 | 800209 | 0.38 | 16 | 1.73 | 10.5184 | 63 | 0.93 | 91 | 60 | 75
13 | 800210 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 144.3 | 55 | 104.3
0
0
с. Таусамалы
14 | 800401 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0
15 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 144.3 | 56 | 104.3
с. Есеболатова
16 | 800403 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26.296 | 100 | 0.93 | 144.3 | 26.296 | 104.3
17 | 800406 | 0.38 | 22 | 1.73 | 22 | 100 | 0.93 | 144.3 | 27 | 122.3
18 | 800407 | 0.38 | 30 | 1.73 | 30 | 100 | 0.93 | 144.3 | 35 | 114.3
19 | 800409 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30.2404 | 160 | 0.93 | 231 | 30.2404 | 185
20 | 800410 | 0.38 | 70 | 1.73 | 70 | 250 | 0.93 | 361 | 75 | 291
21 | 800411 | [8 empty] | 0
22 | 800413 | 0.38 | 19 | 1.73 | 19 | 100 | 0.93 | 144.3 | 21 | 125.3
с. Жансугур
23 | 800501 | 0.38 | 66 | 1.73 | 43 | 100 | 0.93 | 108 | 43 | 42
24 | 800503 | 0.38 | 85 | 1.73 | 85 | 250 | 0.93 | 361 | 110 | 276
25 | 800506 | 0.38 | 68 | 1.73 | 68 | 160 | 0.93 | 231 | 75 | 163
26 | 800507 | 0.38 | 70 | 1.73 | 70 | 250 | 0.93 | 361 | 80 | 291
27 | 800508 | 0.38 | 67 | 1.73 | 57 | 100 | 0.93 | 144.3 | 63 | 77.3
28 | 800510 | 0.38 | 95 | 1.73 | 95 | 100 | 0.93 | 144.3 | 100 | 49.3
29 | 800511 | 0.38 | 77 | 1.73 | 77 | 100 | 0.93 | 144.3 | 82 | 67.3
30 | 800513 | 0.38 | 94 | 1.73 | 94 | 100 | 0.93 | 144.3 | 100 | 50.3
31 | 800515 | 0.38 | 38 | 1.73 | 38 | 160 | 0.93 | 231 | 45 | 193
32 | 800703 | 0.38 | 58 | 1.73 | 58 | 160 | 0.93 | 231 | 63 | 173
33 | 800704 | 0.38 | 75 | 1.73 | 75 | 160 | 0.93 | 231 | 82 | 156
34 | 800705 | 0.38 | 88 | 1.73 | 88 | 250 | 0.93 | 263 | 88 | 175
с. Алтын-Арык
35 | 800708 | 0.38 | 51 | 1.73 | 51 | 160 | 0.93 | 231 | 51 | 180
36 | 800709 | 0.38 | 35 | 1.73 | 35 | 160 | 0.93 | 231 | 35 | 196
37 | 800710 | 0.38 | 14 | 1.73 | 14 | 160 | 0.93 | 231 | 20 | 217
38 | 800711 | 0.38 | 45 | 1.73 | 45 | 100 | 0.93 | 144.3 | 50 | 99.3
39 | 800712 | 0.38 | 25 | 1.73 | 23 | 160 | 0.93 | 165 | 23 | 140
с. Сагабиен
40 | 920302 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 0
41 | 920305 | 0.38 | 70 | 1.73 | 70 | 63 | 0.93 | 91 | 70 | 21
42 | 920307 | 0.38 | 37 | 1.73 | 37 | 160 | 0.93 | 231 | 40 | 194
0
0
с. Карашилик
44 | 920308 | 0.38 | 46 | 1.73 | 30 | 100 | 0.93 | 108 | 30 | 62
45 | 920309 | 0.38 | 30 | 1.73 | 20 | 160 | 0.93 | 165 | 20 | 135
0
0
с. Сагакурес
46 | 920310 | 0.38 | 62 | 1.73 | 62 | 100 | 0.93 | 144.3 | 67 | 82.3
0
с. Кенжыра
47 | 260201 | 0.38 | 18 | 1.73 | 18 | 25 | 0.93 | 36 | 20 | 18
48 | 260202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 47 | 250 | 0.93 | 361 | 61 | 314
49 | 260203 | 0.38 | 31 | 1.73 | 31 | 100 | 0.93 | 144.3 | 36 | 113.3
0
0
с. Енбек
50 | 260101 | 0.38 | 14.6 | 1.73 | 14.6 | 100 | 0.93 | 144.3 | 14 | 129.7
51 | 260102 | 0.38 | 28.9 | 1.73 | 30 | 100 | 0.93 | 144.3 | 35 | 115.4
52 | 260103 | 0.38 | 15.7 | 1.73 | 15.7 | 160 | 0.93 | 231 | 21 | 215.3
53 | 260104 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
с. Аксу
54 | 730101 | 0.38 | 5.3 | 1.73 | 5.3 | 25 | 0.93 | 36 | 10 | 30.7
55 | 730102 | 0.38 | 21 | 1.73 | 21 | 100 | 0.93 | 144.3 | 26 | 123.3
56 | 730105 | 0.38 | 15 | 1.73 | 15 | 250 | 0.93 | 361 | 20 | 346
57 | 730106 | 0.38 | 17 | 1.73 | 17 | 160 | 0.93 | 231 | 22 | 214
58 | 730107 | 0.38 | 28 | 1.73 | 28 | 250 | 0.93 | 361 | 33 | 333
с. Косагаш
59 | 730201 | 0.38 | 10 | 1.73 | 10 | 25 | 0.93 | 36 | 15 | 26
60 | 730202 | 0.38 | 24 | 1.73 | 24 | 100 | 0.93 | 144.3 | 29 | 120.3
61 | 730204 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
62 | 730205 | 0.38 | 15 | 1.73 | 15 | 100 | 0.93 | 144.3 | 20 | 129.3
63 | 730206 | 0.38 | 26 | 1.73 | 26 | 160 | 0.93 | 231 | 31 | 205
64 | 730207 | 0.38 | 16 | 1.73 | 16 | 160 | 0.93 | 231 | 27 | 215
отделение Казахстан
65 | 730701 | 0.38 | 24 | 1.73 | 16 | 100 | 0.93 | 108 | 16 | 84
66 | 730702 | 0.38 | 5 | 1.73 | 3 | 100 | 0.93 | 108 | 3 | 103
с. Копа
67 | 220101 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 0
68 | 220102 | 0.38 | 30 | 1.73 | 20 | 160 | 0.93 | 165 | 20 | 135
69 | 220103 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19 | 160 | 0.93 | 165 | 19 | 136
0
с. Кызылту
70 | 220301 | 0.38 | 32 | 1.73 | 21 | 100 | 0.93 | 108 | 21 | 76
71 | 220302 | 0.38 | 29 | 1.73 | 19 | 100 | 0.93 | 108 | 19 | 79
72 | 220303 | 0.38 | 41 | 1.73 | 27 | 100 | 0.93 | 108 | 27 | 67
с. Матай
73 | 2Т0401 | 0.38 | 30 | 1.73 | 20 | 160 | 0.93 | 170 | 25 | 140
0
с. Ойтоган
74 | 320401 | 0.38 | 40 | 1.73 | 26 | 160 | 0.93 | 165 | 26 | 125
75 | 320402 | 0.38 | 45 | 1.73 | 45 | 100 | 0.93 | 108 | 36 | 63
76 | 320403 | 0.38 | 58 | 1.73 | 38 | 160 | 0.93 | 165 | 38 | 107
0
с. Кенкарын
77 | 230101 | 0.38 | 23 | 1.73 | 15 | 160 | 0.93 | 165 | 20 | 142
78 | 230102 | 0.38 | 59 | 1.73 | 49 | 100 | 0.93 | 108 | 39 | 49
0
0
с. Каракоз
79 | 230201 | 0.38 | 51 | 1.73 | 51 | 100 | 0.93 | 144.3 | 56 | 93.3
80 | 230202 | 0.38 | 21 | 1.73 | 21 | 160 | 0.93 | 231 | 26 | 210
81 | 230203 | 0.38 | 40 | 1.73 | 40 | 250 | 0.93 | 361 | 45 | 321
с. Жаналык
82 | 230301 | 0.38 | 23 | 1.73 | 23 | 100 | 0.93 | 144.3 | 28 | 121.3
83 | 230302 | 0.38 | 31 | 1.73 | 31 | 25 | 0.93 | 36 | 36 | 5
84 | 230303 | 0.38 | 10 | 1.73 | 10 | 160 | 0.93 | 231 | 15 | 221
85 | 230304 | 0.38 | 27 | 1.73 | 27 | 160 | 0.93 | 231 | 32 | 204
0
0
с.Капал
86 | 710101 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 0
87 | 710103 | 0.38 | 71 | 1.73 | 71 | 160 | 0.93 | 231 | 76 | 160
88 | 710106 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
89 | 710107 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
90 | 710201 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
91 | 710302 |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25
92 | 710303 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 0
93 | 710304 | 0.38 | 20 | 1.73 | 20 | 160 | 0.93 | 231 | 25 | 211
94 | 710307 | 0.38 | 33 | 1.73 | 33 | 160 | 0.93 | 231 | 38 | 198
95 | 710308 | 0.38 | 52 | 1.73 | 52 | 250 | 0.93 | 361 | 57 | 309
96 | 710309 | 0.38 | 31 | 1.73 | 20.3794 | 250 | 0.93 |  | 20.3794 | -31
97 | 710311 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
98 | 710319 | 0.38 | 41 | 1.73 | 41 | 160 | 0.93 | 231 | 46 | 190
99 | 710320 | 0.38 | 15 | 1.73 | 15 | 160 | 0.93 | 231 | 20 | 216
100 | 710321 | 0.38 | 9.5 | 1.73 | 9.5 | 160 | 0.93 | 231 | 15 | 221.5
101 | 710401 | 0.38 | 35 | 1.73 | 35 | 100 | 0.93 | 144.3 | 40 | 109.3
102 | 710402 | 0.38 | 24 | 1.73 | 24 | 100 | 0.93 | 144.3 | 29 | 120.3
103 | 710404 | 0.38 | 91 | 1.73 | 91 | 250 | 0.93 | 361 | 95 | 270
104 | 710405 | 0.38 | 81 | 1.73 | 81 | 160 | 0.93 | 231 | 86 | 150
105 | 710406 | 0.38 | 64 | 1.73 | 64 | 160 | 0.93 | 231 | 69 | 167
106 | 710407 | 0.38 | 88 | 1.73 | 88 | 250 | 0.93 | 361 | 88 | 273
107 | 710412 | 0.38 | 67 | 1.73 | 67 | 160 | 0.93 | 231 | 70 | 164
108 | 710413 | 0.38 | 84 | 1.73 | 84 | 250 | 0.93 | 361 | 89 | 277
109 | 710414 | 0.38 | 70 | 1.73 | 70 | 100 | 0.93 | 144.3 | 75 | 74.3
110 | 710415 | 0.38 | 88 | 1.73 | 88 | 160 | 0.93 | 231 | 93 | 143
111 | 710421 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
112 | 710502 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
0
с.Кошкентал
113 | 710504 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
114 | 710505 | 0.38 | 26 | 1.73 | 26 | 160 | 0.93 | 231 | 31 | 205
115 | 710506 | 0.38 | 65 | 1.73 | 65 | 160 | 0.93 | 231 | 70 | 166
116 | 710507 | 0.38 | 14 | 1.73 | 14 | 100 | 0.93 | 144.3 | 19 | 130.3
117 | 710508 | 0.38 | 16 | 1.73 | 16 | 100 | 0.93 | 144.3 | 21 | 128.3
118 | 710509 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
119 | 710510 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 0
0
с. Кызылжар
120 | 170201 | 0.38 | 30 | 1.73 | 30 | 63 | 0.93 | 91 | 35 | 61
121 | 170202 | 0.38 | 33 | 1.73 | 33 | 160 | 0.93 | 231 | 38 | 198
122 | 170203 | 0.38 | 21 | 1.73 | 21 | 63 | 0.93 | 91 | 26 | 70
0
0
Арасан. с.Суыксай
123 | 170301 | 0.38 | 6 | 1.73 | 6 | 100 | 0.93 | 144.3 | 11 | 138.3
124 | 170302 | 0.38 | 47 | 1.73 | 47 | 100 | 0.93 | 144.3 | 52 | 97.3
125 | 170303 | 0.38 | 16 | 1.73 | 16 | 100 | 0.93 | 144.3 | 21 | 128.3
126 | 170304 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 0
127 | 170305 | 0.38 | 21 | 1.73 | 21 | 100 | 0.93 | 144.3 | 26 | 123.3
0
Арасан. с.Ащыбулак
128 | 170402 | 0.38 | 27 | 1.73 | 27 | 100 | 0.93 | 144.3 | 32 | 117.3
129 | 170403 | 0.38 | 15 | 1.73 | 15 | 160 | 0.93 | 231 | 20 | 216
130 | 170404 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 0
131 | 170405 | 0.38 | 9 | 1.73 | 9 | 160 | 0.93 | 231 | 14 | 222
0
Арасан . с. Арасан
132 | 170501 | 0.38 | 34 | 1.73 | 34 | 160 | 0.93 | 231 | 39 | 197
133 | 170502 | 0.38 | 19 | 1.73 | 19 | 100 | 0.93 | 144.3 | 24 | 125.3
134 | 170601 | 0.38 | 35 | 1.73 | 35 | 100 | 0.93 | 144.3 | 40 | 109.3
135 | 170602 | 0.38 | 11 | 1.73 | 11 | 100 | 0.93 | 144.3 | 16 | 133.3
136 | 170603 | 0.38 | 26 | 1.73 | 26 | 100 | 0.93 | 144.3 | 31 | 118.3
137 | 170604 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
138 | 170605 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
0
с. Кызылагаш
139 | 640101 | 0.38 | 20 | 1.73 | 20 | 100 | 0.93 | 144.3 | 25 | 124.3
140 | 640103 | 0.38 | 32 | 1.73 | 32 | 160 | 0.93 | 231 | 37 | 199
141 | 640105 | 0.38 | 23 | 1.73 | 23 | 160 | 0.93 | 231 | 28 | 208
142 | 640106 | 0.38 | 36 | 1.73 | 36 | 160 | 0.93 | 231 | 41 | 195
143 | 640107 | 0.38 | 18 | 1.73 | 18 | 160 | 0.93 | 231 | 23 | 213
144 | 640108 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 0
145 | 640202 | 0.38 | 47 | 1.73 | 47 | 160 | 0.93 | 231 | 52 | 184
146 | 640203 | 0.38 | 38 | 1.73 | 38 | 160 | 0.93 | 231 | 44 | 193
147 | 640206 | 0.38 | 21 | 1.73 | 21 | 160 | 0.93 | 231 | 26 | 210
148 | 640208 | 0.38 | 55 | 1.73 | 55 | 250 | 0.93 | 361 | 60 | 306
149 | 640209 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 0
Кызылагаш. с. Колтабан
150 | 640601 | 0.38 | 89 | 1.73 | 89 | 160 | 0.93 | 231 | 94 | 142
0
Алажиде с.Егинсу
151 | 1Т0102 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
152 | 1Т0104 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
153 | 1Т0106 | 0.38 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.93 | 108 | 0 | 108
0
Алажиде с.Алажиде
154 | 1Т0401. | 0.38 | 24 | 1.73 | 24 | 100 | 0.93 | 144.3 | 29 | 120.3
Алажиде с.Г.Орманов
155 | 1Т0603. | 0.38 | 5 | 1.73 | 5 | 25 | 0.93 | 108 | 3 | 103
Алакольский РЭС
№ | дичпетчерский № КТП-10/0,4 кВ | напряжение | ток среднего значения | корень из трех | потребл. Нагрузка, кВА | мощность, ТМ кВА | cos ϕ | допустимая нагрузка, кВт | фактическая нагрузка, кВт | свободная нагрузка, кВт
п.Бесагаш
1 | 700101 | 0.4 | 25 | 1.73 | 17.3 | 50 | 0.8 | 40 | 37 | 3
п. Ст Жанама
2 | 710202 | 0.4 | 21 | 1.73 | 14.53 | 40 | 0.8 | 32 | 2 | 30
п. Жанама
3 | 710501 | 0.4 | 76 | 1.73 | 52.59 | 160 | 0.8 | 128 | 28 | 100
4 | 710502 | 0.4 | 95 | 1.73 | 65.74 | 250 | 0.8 | 200 | 26 | 174
5 | 710503 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 160 | 0.8 | 128 | 49 | 79
с.Архарлы
6 | 770302 | 0.4 | 169 | 1.73 | 116.95 | 250 | 0.8 | 200 | 3 | 197
с.Енбекшы
7 | 770601 | 0.4 | 45 | 1.73 | 31.14 | 180 | 0.8 | 144 | 14 | 130
8 | 770602 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.9 | 250 | 0.8 | 200 | 14 | 126
9 | 770603 | 0.4 | 67 | 1.73 | 46.36 | 100 | 0.8 | 80 | 76 | 5
10 | 770605 | 0.4 | 79 | 1.73 | 54.67 | 160 | 0.8 | 128 | 82 | 46
11 | 770606 | 0.4 | 51 | 1.73 | 35.29 | 63 | 0.8 | 50.4 | 49 | 1
п.Камыскала
12 | 790201 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7.61 | 100 | 0.8 | 80 | 2 | 78
п.Уялы
13 | 790302 | 0.4 | 68 | 1.73 | 47.06 | 160 | 0.8 | 128 | 68 | 60
14 | 790304 | 0.4 | 44 | 1.73 | 30.45 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
15 | 790305 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.14 | 100 | 0.8 | 80 | 43 | 37
с.Коктума
16 | 810101 | 0.4 | 186 | 1.73 | 128.71 | 250 | 0.8 | 200 | 64 | 136
17 | 810102 | 0.4 | 228 | 1.73 | 157.78 | 160 | 0.8 | 128 | 128 | 0
18 | 810103 | 0.4 | 179 | 1.73 | 123.87 | 160 | 0.8 | 128 | 64 | 64
19 | 810104 | 0.4 | 282 | 1.73 | 195.14 | 160 | 0.8 | 128 | 102 | 26
20 | 810407 | 0.4 | 163 | 1.73 | 112.8 | 400 | 0.8 | 320 | 49 | 271
с.Ынталы
21 | 820101 | 0.4 | 78 | 1.73 | 53.98 | 100 | 0.8 | 80 | 79 | 1
22 | 820102 | 0.4 | 45 | 1.73 | 31.14 | 250 | 0.8 | 200 | 100 | 100
23 | 820105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 48.44 | 250 | 0.8 | 200 | 100 | 100
п.Тохты
24 | 840101 | 0.4 | 20 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 16 | 112
25 | 840106 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 23 | 27
26 | 840201 | 0.25 | 10 | 1 | 2.5 | 10 | 0.8 | 8 | 2 | 6
г.Ушарал
27 | 1780105 | 0.4 | 104 | 1.73 | 71.97 | 160 | 0.8 | 128 | 93 | 36
28 | 1780107 | 0.4 | 24 | 1.73 | 16.61 | 160 | 0.8 | 128 | 55 | 73
29 | 1780108 | 0.4 | 48 | 1.73 | 33.22 | 160 | 0.8 | 128 | 59 | 69
30 | 1780111 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5.54 | 160 | 0.8 | 128 | 8 | 120
31 | 1780112 | 0.4 | 15 | 1.73 | 10.38 | 250 | 0.8 | 200 | 8 | 167
32 | 1780205 | 0.4 | 96 | 1.73 | 66.43 | 250 | 0.8 | 200 | 166 | 34
33 | 1780206 | 0.4 | 175 | 1.73 | 121.1 | 400 | 0.8 | 320 | 177 | 143
34 | 1780207 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 60 | 0.8 | 48 | 31 | 17
35 | 1780208 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 18 | 62
36 | 1780209 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.9 | 250 | 0.8 | 200 | 98 | 102
37 | 1780210 | 0.4 | 91 | 1.73 | 62.97 | 400 | 0.8 | 320 | 121 | 199
38 | 1780211 | 0.4 | 114 | 1.73 | 78.89 | 400 | 0.8 | 320 | 113 | 207
39 | 1780212 | 0.4 | 31 | 1.73 | 21.45 | 160 | 0.8 | 128 | 37 | 91
40 | 1780213 | 0.4 | 91 | 1.73 | 62.97 | 400 | 0.8 | 320 | 91 | 229
41 | 1780215 | 0.4 | 102 | 1.73 | 70.58 | 250 | 0.8 | 200 | 200 | 0
42 | 1780216 | 0.4 | 178 | 1.73 | 123.18 | 250 | 0.8 | 200 | 89 | 111
43 | 1780217 | 0.4 | 71 | 1.73 | 49.13 | 250 | 0.8 | 200 | 121 | 79
44 | 1780227 | 0.4 | 115 | 1.73 | 79.58 | 400 | 0.8 | 320 | 181 | 139
45 | 1780301 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 400 | 0.8 | 320 | 66 | 255
46 | 1780501 | 0.4 | 35 | 1.73 | 24.22 | 100 | 0.8 | 80 | 76 | 4
47 | 1780502 | 0.4 | 131 | 1.73 | 90.65 | 250 | 0.8 | 200 | 145 | 55
48 | 1780503 | 0.4 | 106 | 1.73 | 73.35 | 160 | 0.8 | 128 | 130 | 34
49 | 1780504 | 0.4 | 116 | 1.73 | 80.27 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
50 | 1780505 | 0.4 | 62 | 1.73 | 42.9 | 160 | 0.8 | 128 | 118 | 10
51 | 1780703 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.14 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39 | 12
52 | 1780704 | 0.4 | 110 | 1.73 | 76.12 | 250 | 0.8 | 200 | 156 | 44
53 | 1780705 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.06 | 160 | 0.8 | 128 | 145 | 4
54 | 1780706 | 0.4 | 61 | 1.73 | 42.21 | 160 | 0.8 | 128 | 32 | 96
55 | 1780707 | 0.4 | 59 | 1.73 | 40.83 | 160 | 0.8 | 128 | 104 | 24
56 | 1780708 | 0.4 | 118 | 1.73 | 81.66 | 250 | 0.8 | 200 | 184 | 16
57 | 1780709 | 0.4 | 79 | 1.73 | 54.67 | 100 | 0.8 | 80 | 73 | 7
58 | 1780801 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
59 | 1780802 | 0.4 | 124 | 1.73 | 85.81 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
60 | 1780803 | 0.4 | 136 | 1.73 | 94.11 | 250 | 0.8 | 200 | 121 | 79
61 | 1780804 | 0.4 | 143 | 1.73 | 98.96 | 250 | 0.8 | 200 | 112 | 88
62 | 1780805 | 0.4 | 82 | 1.73 | 56.74 | 160 | 0.8 | 128 | 121 | 7
63 | 1780806 | 0.4 | 43 | 1.73 | 29.76 | 100 | 0.8 | 80 | 57 | 23
64 | 1780807 | 0.4 | 48 | 1.73 | 33.22 | 160 | 0.8 | 128 | 71 | 63
65 | 1780808 | 0.4 | 132 | 1.73 | 91.34 | 160 | 0.8 | 128 | 102 | 7
66 | 1780809 | 0.4 | 190 | 1.73 | 131.48 | 250 | 0.8 | 200 | 71 | 129
67 | 1780810 | 0.4 | 108 | 1.73 | 74.74 | 160 | 0.8 | 128 | 100 | 28
68 | 1780811 | 0.4 | 163 | 1.73 | 112.8 | 160 | 0.8 | 128 | 120 | 8
69 | 1780812 | 0.4 | 139 | 1.73 | 96.19 | 250 | 0.8 | 200 | 140 | 60
70 | 1780907 | 0.4 | 43 | 1.73 | 29.76 | 250 | 0.8 | 200 | 16 | 184
71 | 1780908 | 0.4 | 102 | 1.73 | 70.58 | 250 | 0.8 | 200 | 110 | 90
72 | 1780919 | 0.4 | 155 | 1.73 | 107.26 | 400 | 0.8 | 320 | 50 | 270
73 | 1780937 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12.46 | 60 | 0.8 | 48 | 40 | 8
74 | 1780940 | 0.4 | 91 | 1.73 | 62.97 | 250 | 0.8 | 200 | 54 | 146
с.Казахстан
75 | 1780901 | 0.4 | 26 | 1.73 | 17.99 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16 | 34
76 | 1780903 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.98 | 160 | 0.8 | 128 | 110 | 18
77 | 1780904 | 0.4 | 58 | 1.73 | 40.14 | 160 | 0.8 | 128 | 51 | 77
78 | 1780905 | 0.4 | 87 | 1.73 | 60.2 | 250 | 0.8 | 200 | 118 | 82
79 | 1780906 | 0.4 | 60 | 1.73 | 41.52 | 63 | 0.8 | 50.4 | 50 | 0
С.Жайпак
80 | 1790101 | 0.4 | 55 | 1.73 | 38.06 | 160 | 0.8 | 128 | 66 | 62
81 | 1790102 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.75 | 160 | 0.8 | 128 | 75 | 25
82 | 1790103 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.98 | 160 | 0.8 | 128 | 57 | 71
83 | 1790104 | 0.4 | 42 | 1.73 | 29.06 | 250 | 0.8 | 200 | 55 | 145
с.Булакты
84 | 1820101 | 0.4 | 114 | 1.73 | 78.89 | 250 | 0.8 | 200 | 68 | 132
85 | 1820103 | 0.4 | 65 | 1.73 | 44.98 | 160 | 0.8 | 128 | 70 | 58
86 | 1820104 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.75 | 250 | 0.8 | 200 | 69 | 131
87 | 1820105 | 0.4 | 100 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 54 | 146
88 | 1820201 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.75 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30 | 20
89 | 1820202 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.67 | 160 | 0.8 | 128 | 74 | 55
90 | 1820203 | 0.4 | 45 | 1.73 | 31.14 | 160 | 0.8 | 128 | 32 | 96
91 | 1820301 | 0.4 | 58 | 1.73 | 40.14 | 250 | 0.8 | 200 | 28 | 172
92 | 1820408 | 0.4 | 31 | 1.73 | 21.45 | 100 | 0.8 | 80 | 24 | 56
93 | 1820409 | 0.4 | 119 | 1.73 | 82.35 | 160 | 0.8 | 128 | 31 | 97
94 | 1820410 | 0.4 | 60 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 39 | 90
95 | 1820501 | 0.4 | 71 | 1.73 | 49.13 | 160 | 0.8 | 128 | 50 | 78
п.Сахзавод
96 | 1820502 | 0.4 | 146 | 1.73 | 101.03 | 250 | 0.8 | 200 | 120 | 80
п.Каратума
97 | 1820603 | 0.4 | 34 | 1.73 | 23.53 | 100 | 0.8 | 80 | 4 | 76
с.Актубек
98 | 1820604 | 0.4 | 19 | 1.73 | 13.15 | 100 | 0.8 | 80 | 18 | 62
99 | 1820605 | 0.4 | 40 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 40 | 40
100 | 1820606 | 0.4 | 52 | 1.73 | 35.98 | 250 | 0.8 | 200 | 24 | 176
с.Кайнарэ
101 | 1820607 | 0.4 | 69 | 1.73 | 47.75 | 160 | 0.8 | 128 | 76 | 52
102 | 1820608 | 0.4 | 61 | 1.73 | 42.21 | 250 | 0.8 | 200 | 70 | 130
с.Карабулак
103 | 1930301 | 0.4 | 47 | 1.73 | 32.52 | 100 | 0.8 | 80 | 55 | 25
106 | 1930304 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.75 | 250 | 0.8 | 200 | 55 | 145
п.Акши
107 | 1950101 | 0.4 | 56 | 1.73 | 38.75 | 160 | 0.8 | 128 | 118 | 10
108 | 1950104 | 0.4 | 57 | 1.73 | 39.44 | 100 | 0.8 | 80 | 93 | -13
109 | 1950303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 123.87 | 250 | 0.8 | 200 | 240 | -40
110 | 1950143 | 0.4 | 75 | 1.73 | 51.9 | 250 | 0.8 | 200 | 44 | 156
111 | 1950450 | 0.4 | 125 | 1.73 | 86.5 | 630 | 0.8 | 504 | 289 | 215
пост Рубеж
112 | 1970603 | 0.4 | 95 | 1.73 | 65.74 | 160 | 0.8 | 128 | 20 | 108
113 | 1970605 | 0.4 | 22 | 1.73 | 15.22 | 250 | 0.8 | 200 | 18 | 182
114 | 1970609 | 0.4 | 32 | 1.73 | 22.14 | 160 | 0.8 | 128 | 19 | 109
Панфиловский РЭС
№ | Диспетчерский КТП-10/0,4 | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ,кВА | COS Ф | Допустимая Нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с.Коныролен
1 | 1322101 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
2 | 1322103 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
с Сат жол
3 | 1322104 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
с Интал
4 | 1322105 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177.152 | 250 | 0.8 | 200 | 177.152 | 22.848
с.Коныролен
5 | 1322201 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
6 | 1322402 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
7 | 1322403 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 250 | 0.8 | 200 | 174.384 | 25.616
8 | 1322404 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
9 | 1322405 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
10 | 1322406 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
11 | 1322407 | 0.4 | 529 | 1.73 | 292.8544 | 400 | 0.8 | 320 | 292.8544 | 27.1456
12 | 1322408 | 0.4 | 184 | 1.73 | 101.8624 | 160 | 0.8 | 128 | 101.8624 | 26.1376
с.Сарытобе
13 | 1322410 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177.152 | 250 | 0.8 | 200 | 177.152 | 22.848
с.Аккудык
14 | 1333201 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
15 | 1333202 | 0.4 | 183 | 1.73 | 101.3088 | 160 | 0.8 | 128 | 101.3088 | 26.6912
с.Акжазык
16 | 1333205 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
17 | 133206 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
18 | 1333207 | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.3408 | 21.0592
с.Коктал
19 | 133307 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 250 | 0.8 | 200 | 168.2944 | 31.7056
20 | 133302 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
21 | 1333303 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177.152 | 250 | 0.8 | 200 | 177.152 | 22.848
22 | 1333305 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
23 | 1333306 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
24 | 1333307 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
25 | 1333309 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177.152 | 250 | 0.8 | 200 | 177.152 | 22.848
26 | 1333310 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
27 | 1333311 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 100 | 0.8 | 80 | 57.5744 | 22.4256
28 | 1333312 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53.1456 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1456 | 26.8544
29 | 1333313 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
30 | 1333304 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
31 | 1333402 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
32 | 1333403 | 0.4 | 870 | 1.73 | 481.632 | 630 | 0.8 | 504 | 481.632 | 22.368
33 | 1333406 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
34 | 1333411 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
35 | 1333701 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
36 | 1333704 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
37 | 1333705 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
38 | 1333706 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
39 | 1333707 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
40 | 1333708 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
41 | 1333709 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
с.Аулиеагаш
42 | 1333710 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
43 | 1333711 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
44 | 1333714 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
г.Жаркент
45 | 1344001 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 160 | 0.8 | 128 | 97.4336 | 30.5664
46 | 1344003 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
47 | 1344004 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
48 | 1344005 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
49 | 1344008 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
50 | 1344010 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
51 | 1344012 | 0.4 | 520 | 1.73 | 287.872 | 400 | 0.8 | 320 | 287.872 | 32.128
52 | 1344013 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177.152 | 250 | 0.8 | 200 | 177.152 | 22.848
53 | 1344014 | 0.4 | 322 | 1.73 | 178.2592 | 250 | 0.8 | 200 | 178.2592 | 21.7408
54 | 1344015 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
55 | 1344016 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
56 | 1344018 | 0.4 | 870 | 1.73 | 481.632 | 630 | 0.8 | 504 | 481.632 | 22.368
57 | 1344201 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
58 | 1344207 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 32 | 13.84 | 18.16
59 | 1344208 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
60 | 1344211 | 0.4 | 172 | 1.73 | 95.2192 | 160 | 0.8 | 128 | 95.2192 | 32.7808
61 | 1344212 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
62 | 1344213 | 0.4 | 173 | 1.73 | 95.7728 | 160 | 0.8 | 128 | 95.7728 | 32.2272
63 | 1344216 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
64 | 1344218 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
65 | 1344220 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
66 | 1344222 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.912 | 25.488
67 | 1344224 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
68 | 1344301 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
69 | 1344302 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
70 | 1343403 | 0.4 | 302 | 1.73 | 167.1872 | 250 | 0.8 | 200 | 167.1872 | 32.8128
71 | 1344304 | 0.4 | 303 | 1.73 | 167.7408 | 250 | 0.8 | 200 | 167.7408 | 32.2592
72 | 1344305 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
73 | 1344307 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
74 | 1344308 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
75 | 1344309 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
76 | 1344311 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 250 | 0.8 | 200 | 168.2944 | 31.7056
77 | 1344312 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
78 | 1344313 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
79 | 1344314 | 0.4 | 186 | 1.73 | 102.9696 | 160 | 0.8 | 128 | 102.9696 | 25.0304
80 | 1344315 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 128 | 110.72 | 17.28
81 | 1344316 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
82 | 1344318 | 0.4 | 306 | 1.73 | 169.4016 | 250 | 0.8 | 200 | 169.4016 | 30.5984
83 | 1344402 | 0.4 | 630 | 1.73 | 348.768 | 400 | 0.8 | 320 | 348.768 | -28.768
84 | 1344403 | 0.4 | 855 | 1.73 | 473.328 | 630 | 0.8 | 504 | 473.328 | 30.672
85 | 1344405 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
86 | 1344406 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
87 | 1344407 | 0.4 | 183 | 1.73 | 101.3088 | 160 | 0.8 | 128 | 101.3088 | 26.6912
88 | 1344408 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
89 | 1344409 | 0.4 | 520 | 1.73 | 287.872 | 400 | 0.8 | 320 | 287.872 | 32.128
90 | 1344411 | 0.4 | 522 | 1.73 | 288.9792 | 400 | 0.8 | 320 | 288.9792 | 31.0208
91 | 1344411 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
92 | 1344412 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
93 | 1344414 | 0.4 | 855 | 1.73 | 473.328 | 630 | 0.8 | 504 | 473.328 | 30.672
94 | 1344415 | 0.4 | 537 | 1.73 | 297.2832 | 400 | 0.8 | 320 | 297.2832 | 22.7168
95 | 1344501 | 0.4 | 538 | 1.73 | 297.8368 | 400 | 0.8 | 320 | 297.8368 | 22.1632
96 | 1344601 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
97 | 1344603 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
98 | 1344604 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
99 | 1344605 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
100 | 1344606 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
101 | 1344607 | 0.4 | 199 | 1.73 | 110.1664 | 160 | 0.8 | 128 | 110.1664 | 17.8336
102 | 1344608 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
103 | 1344611 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
104 | 1344616 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
105 | 1344617 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
106 | 1344618 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
107 | 1344619 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
108 | 1344701 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
109 | 1344702 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
110 | 1344703 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
111 | 1344704 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
112 | 1344705 | 0.4 | 299 | 1.73 | 165.5264 | 250 | 0.8 | 200 | 165.5264 | 34.4736
113 | 1344707 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
114 | 1344708 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
115 | 1344709 | 0.4 | 288 | 1.73 | 159.4368 | 250 | 0.8 | 200 | 159.4368 | 40.5632
116 | 1344801 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
117 | 1344803 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 160 | 0.8 | 128 | 97.9872 | 30.0128
118 | 1344804 | 0.4 | 299 | 1.73 | 165.5264 | 250 | 0.8 | 200 | 165.5264 | 34.4736
119 | 1344805 | 0.4 | 499 | 1.73 | 276.2464 | 400 | 0.8 | 320 | 276.2464 | 43.7536
120 | 1344806 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
121 | 1344808 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
122 | 1344809 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
123 | 1344810 | 0.4 | 510 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
124 | 1344811 | 0.4 | 510 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
125 | 1344812 | 0.4 | 870 | 1.73 | 481.632 | 630 | 0.8 | 504 | 481.632 | 22.368
126 | 1344814 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
127 | 1344815 | 0.4 | 515 | 1.73 | 285.104 | 400 | 0.8 | 320 | 285.104 | 34.896
128 | 1344617 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
129 | 1344616 | 0.4 | 550 | 1.73 | 304.48 | 400 | 0.8 | 320 | 304.48 | 15.52
130 | 1344819 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 128 | 105.184 | 22.816
131 | 1344820 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 160 | 0.8 | 128 | 93.0048 | 34.9952
132 | 1344821 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
133 | 1344824 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
134 | 1344901 | 0.4 | 299 | 1.73 | 165.5264 | 250 | 0.8 | 200 | 165.5264 | 34.4736
135 | 1344011 | 0.4 | 536 | 1.73 | 296.7296 | 400 | 0.8 | 320 | 296.7296 | 23.2704
136 | 1344904 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
137 | 1344905 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 80 | 60.896 | 19.104
с.М-Шыган
138 | 1344919 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
139 | 1344921 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
140 | 1344923 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 160 | 0.8 | 128 | 113.488 | 14.512
141 | 1344924 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
142 | 1344928 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
143 | 1344930 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
144 | 1344931 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
145 | 1344920 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
с.Лесновка
146 | 1415101 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
147 | 1415102 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
148 | 1415104 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
149 | 1415105 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
с.Енбекши
150 | 1415801 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
151 | 1415802 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
152 | 1415803 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
153 | 1415804 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
с.Пиджим
154 | 1426101 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
155 | 1426102 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
156 | 1426103 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
157 | 1426104 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
158 | 1426105 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
159 | 1426106 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
160 | 1426201 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
161 | 1426202 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
162 | 1426204 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
163 | 1426205 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
с.ниж.Пиджим
164 | 1426206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
165 | 1426207 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
166 | 1426214 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
с Хоргос
167 | 1426309 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
с.Погз.Хоргос
168 | 1426702 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
169 | 1426705 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 40 | 0.8 | 32 | 19.376 | 12.624
170 | 1426708 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
171 | 1426710 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
172 | 1426716 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
с.Молодежный
173 | 8611303 | 0.4 | 550 | 1.73 | 304.48 | 400 | 0.8 | 320 | 304.48 | 15.52
174 | 8611306 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
175 | 8611307 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
176 | 8611309 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
177 | 8611310 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
178 | 8611211 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с.Туркво
179 | 8611812 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с.Нагарашы
180 | 8611813 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
181 | 8611814 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 100 | 0.8 | 80 | 48.7168 | 31.2832
182 | 8611815 | 0.4 | 550 | 1.73 | 304.48 | 400 | 0.8 | 320 | 304.48 | 15.52
183 | 8611817 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 25 | 0.8 | 20 | 2.768 | 17.232
с.Акбулак
184 | 8611819 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 20 | 4.4288 | 15.5712
с.Садыр
185 | 8710201 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
186 | 8710202 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 29.8944 | 20.5056
187 | 8710203 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
с.Сарыбел
188 | 8710206 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
189 | 8710207 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
190 | 8710208 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 160 | 0.8 | 128 | 89.6832 | 38.3168
191 | 8710209 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 100 | 0.8 | 80 | 62.5568 | 17.4432
застава Тышкан
192 | 8710211 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 20 | 11.072 | 8.928
с Турпан
193 | 8710302 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
194 | 8710303 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
195 | 8710304 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
196 | 8710305 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
с.Баскунчи
197 | 899101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
198 | 899102 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 63 | 0.8 | 50.4 | 35.984 | 14.416
199 | 899103 | 0.4 | 186 | 1.73 | 102.9696 | 160 | 0.8 | 128 | 102.9696 | 25.0304
200 | 899105 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 160 | 0.8 | 128 | 108.5056 | 19.4944
201 | 899106 | 0.4 | 206 | 1.73 | 114.0416 | 160 | 0.8 | 128 | 114.0416 | 13.9584
202 | 899108 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 160 | 0.8 | 128 | 109.6128 | 18.3872
203 | 899109 | 0.4 | 81 | 1.73 | 44.8416 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.8416 | 5.5584
КПП Баскунчи
204 | 899110 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 63 | 0.8 | 50.4 | 40.9664 | 9.4336
с.Алмалы
205 | 899202 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 100 | 0.8 | 80 | 63.664 | 16.336
206 | 899203 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
207 | 899204 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
208 | 899205 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
209 | 899206 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
210 | 899208 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с.Акарал
211 | 9012102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 80 | 38.752 | 41.248
с.Ушарал
212 | 9012112 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
213 | 9012113 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 128 | 107.952 | 20.048
214 | 9012114 | 0.4 | 268 | 1.73 | 148.3648 | 250 | 0.8 | 200 | 148.3648 | 51.6352
215 | 9012117 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168.2944 | 250 | 0.8 | 200 | 168.2944 | 31.7056
216 | 9012118 | 0.4 | 306 | 1.73 | 169.4016 | 250 | 0.8 | 200 | 169.4016 | 30.5984
217 | 9012119 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
218 | 9012120 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
с.Кызыл-жиде
219 | 9012401 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1808 | 36.8192
с.Керим-Агаш
220 | 9012403 | 0.4 | 550 | 1.73 | 304.48 | 400 | 0.8 | 320 | 304.48 | 15.52
221 | 9012405 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 160 | 0.8 | 128 | 113.488 | 14.512
с.Сарпылдак
222 | 9012407 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 80 | 47.056 | 32.944
с.Дарбазакум
223 | 9113001 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 80 | 49.824 | 30.176
224 | 9113002 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 80 | 58.128 | 21.872
225 | 9113003 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
с.Айдарлы
226 | 9113004 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.288 | 6.112
227 | 9113005 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
228 | 9113006 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
229 | 9113007 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 250 | 0.8 | 200 | 168.848 | 31.152
г.Жаркент
230 | 950201 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 11.072 | 20.928
231 | 950202 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
232 | 950203 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 250 | 0.8 | 200 | 163.312 | 36.688
233 | 950206 | 0.4 | 510 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
234 | 950207 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
235 | 950208 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
236 | 950303 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 160 | 0.8 | 128 | 102.416 | 25.584
237 | 950304 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177.152 | 250 | 0.8 | 200 | 177.152 | 22.848
238 | 950307 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 250 | 0.8 | 200 | 157.776 | 42.224
239 | 950308 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 200 | 155.008 | 44.992
240 | 950309 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
241 | 950310 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
242 | 950311 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
243 | 950312 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
244 | 950313 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
с.Чолакай
245 | 950405 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 80 | 41.52 | 38.48
246 | 950406 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 160 | 0.8 | 128 | 84.7008 | 43.2992
247 | 950408 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
248 | 950409 | 0.4 | 545 | 1.73 | 301.712 | 400 | 0.8 | 320 | 301.712 | 18.288
249 | 950410 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 250 | 0.8 | 200 | 156.6688 | 43.3312
250 | 950411 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
Камыс завод
251 | 950413 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 50.4 | 36.5376 | 13.8624
с.Диханкайрат
252 | 950414 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
253 | 950415 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
254 | 950416 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.216 | 17.184
255 | 957502 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.752 | 11.648
ПОГЗ Акдала
256 | 967503 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 80 | 55.36 | 24.64
257 | 967504 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
с.Ават
258 | 970102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
259 | 970103 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
260 | 970104 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с.Алты уй
261 | 970202 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
262 | 970203 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
263 | 970205 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 100 | 0.8 | 80 | 51.4848 | 28.5152
264 | 970206 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
265 | 970208 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
266 | 970209 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
267 | 970210 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
268 | 970211 | 0.4 | 290 | 1.73 | 160.544 | 250 | 0.8 | 200 | 160.544 | 39.456
269 | 970301 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 50.4 | 30.448 | 19.952
270 | 970302 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
с.Надек
271 | 970304 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 128 | 85.808 | 42.192
272 | 970305 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
273 | 970306 | 0.4 | 500 | 1.73 | 276.8 | 400 | 0.8 | 320 | 276.8 | 43.2
с.Суптай
274 | 970307 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
275 | 970308 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 160 | 0.8 | 128 | 83.04 | 44.96
276 | 970311 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
с.Хонохай
277 | 970317 | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 100 | 0.8 | 80 | 56.4672 | 23.5328
с.Шежин
278 | 970318 | 0.4 | 79 | 1.73 | 43.7344 | 100 | 0.8 | 80 | 43.7344 | 36.2656
с.Аккент
279 | 970402 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 50.4 | 27.68 | 22.72
г.Жаркент
280 | 970405 | 0.4 | 510 | 1.73 | 282.336 | 400 | 0.8 | 320 | 282.336 | 37.664
281 | 970406 | 0.4 | 505 | 1.73 | 279.568 | 400 | 0.8 | 320 | 279.568 | 40.432
282 | 970408 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 250 | 0.8 | 200 | 171.616 | 28.384
с.Б-Шыган
283 | 970410 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 128 | 96.88 | 31.12
284 | 970411 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 100 | 0.8 | 80 | 50.9312 | 29.0688
285 | 970412 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
286 | 970413 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 128 | 99.648 | 28.352
287 | 970414 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 128 | 91.344 | 36.656
288 | 970415 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 80 | 52.592 | 27.408
289 | 970416 | 0.4 | 530 | 1.73 | 293.408 | 400 | 0.8 | 320 | 293.408 | 26.592
290 | 970418 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 250 | 0.8 | 200 | 166.08 | 33.92
291 | 970432 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 128 | 88.576 | 39.424
с.Алты уй
292 | 970501 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 160 | 0.8 | 128 | 94.112 | 33.888
Коксуский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 кВ | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребляемая нагрузка | Мощность ТМ, кВА | cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
1 | 165-02-01 | 0.4 | 180 | 1.73 | 131 | 250 | 0.8 | 203 | 134 | 72
2 | 165-02-02 | 0.4 | 162 | 1.73 | 140 | 250 | 0.8 | 197 | 137 | 57
3 | 165-02-03 | 0.4 | 145 | 1.73 | 67 | 100 | 0.8 | 83 | 70 | 16
4 | 165-02-04 | 0.4 | 90 | 1.73 | 35 | 63 | 0.8 | 47 | 32 | 12
5 | 165-02-05 | 0.4 | 285 | 1.73 | 365 | 630 | 0.8 | 509 | 370 | 142
6 | 165-02-06 | 0.4 | 102 | 1.73 | 112 | 160 | 0.8 | 125 | 109 | 13
7 | 165-02-07 | 0.4 | 296 | 1.73 | 120 | 250 | 0.8 | 205 | 123 | 79
8 | 165-02-08 | 0.4 | 118 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 197 | 97 | 103
9 | 165-02-09 | 0.4 | 65 | 1.73 | 87 | 250 | 0.8 | 203 | 90 | 110
10 | 165-03-01 | 0.4 | 135 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 131 | 92 | 42
11 | 165-03-02 | 0.4 | 200 | 1.73 | 128 | 250 | 0.8 | 195 | 131 | 61
12 | 165-03-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 203 | 112 | 94
13 | 165-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 96 | 250 | 0.8 | 197 | 99 | 95
14 | 165-03-05 | 0.4 | 85 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 83 | 48 | 38
15 | 165-03-06 | 0.4 | 37 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 17 | 13 | 7
16 | 165-03-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 85 | 65 | 17
17 | 165-03-08 | 0.4 | 125 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 123 | 108 | 18
18 | 165-03-09 | 0.4 | 66 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 83 | 37 | 43
19 | 165-03-10 | 0.4 | 180 | 1.73 | 100 | 250 | 0.8 | 197 | 103 | 97
20 | 165-03-11 | 0.4 | 166 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 205 | 112 | 90
21 | 165-03-12 | 0.4 | 55 | 1.73 | 70 | 160 | 0.8 | 131 | 73 | 61
22 | 165-03-13 | 0.4 | 105 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 125 | 68 | 54
23 | 165-03-14 | 0.4 | 95 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 131 | 62 | 72
24 | 165-03-16 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 83 | 28 | 52
25 | 165-03-18 | 0.4 | 37 | 1.73 | 18 | 25 | 0.8 | 17 | 15 | 5
26 | 165-03-20 | 0.4 | 35 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 131 | 60 | 68
27 | 165-03-21 | 0.4 | 85 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 75 | 49 | 29
28 | 165-03-22 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 123 | 62 | 58
29 | 165-03-23 | 0.4 | 45 | 1.73 | 26 | 40 | 0.8 | 35 | 29 | 9
30 | 165-05-01 | 0.4 | 65 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 77 | 46 | 28
31 | 165-05-02 | 0.4 | 95 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 85 | 78 | 10
32 | 165-05-03 | 0.4 | 202 | 1.73 | 140 | 400 | 0.8 | 323 | 137 | 183
33 | 165-05-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 130 | 250 | 0.8 | 195 | 133 | 65
34 | 165-05-05 | 0.4 | 199 | 1.73 | 124 | 250 | 0.8 | 205 | 121 | 81
35 | 165-05-06 | 0.4 | 165 | 1.73 | 120 | 160 | 0.8 | 123 | 123 | 3
36 | 165-05-07 | 0.4 | 280 | 1.73 | 170 | 400 | 0.8 | 317 | 167 | 147
37 | 165-05-08 | 0.4 | 132 | 1.73 | 83 | 160 | 0.8 | 131 | 86 | 48
38 | 165-05-09 | 0.4 | 111 | 1.73 | 102 | 250 | 0.8 | 197 | 99 | 95
39 | 165-05-10 | 0.4 | 95 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 123 | 100 | 26
40 | 165-05-11 | 0.4 | 135 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 131 | 92 | 36
41 | 165-05-12 | 0.4 | 166 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 125 | 105 | 23
42 | 165-05-13 | 0.4 | 185 | 1.73 | 131 | 250 | 0.8 | 205 | 128 | 74
43 | 165-05-14 | 0.4 | 65 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 197 | 92 | 108
44 | 165-05-15 | 0.4 | 85 | 1.73 | 45 | 63 | 0.8 | 47 | 42 | 2
45 | 165-05-16 | 0.4 | 322 | 1.73 | 155 | 400 | 0.8 | 323 | 158 | 168
46 | 165-05-17 | 0.4 | 77 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 77 | 42 | 32
47 | 165-05-18 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 55 | 28 | 30
48 | 165-05-19 | 0.4 | 170 | 1.73 | 125 | 400 | 0.8 | 315 | 122 | 190
49 | 165-05-20 | 0.4 | 0 | 1.73 | 95 | 250 | 0.8 | 203 | 98 | 108
50 | 165-06-01 | 0.4 | 150 | 1.73 | 170 | 400 | 0.8 | 317 | 167 | 147
51 | 165-06-02 | 0.4 | 135 | 1.73 | 89 | 160 | 0.8 | 131 | 92 | 42
52 | 165-06-03 | 0.4 | 166 | 1.73 | 115 | 160 | 0.8 | 125 | 112 | 10
53 | 165-06-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 110 | 250 | 0.8 | 197 | 113 | 87
54 | 165-06-05 | 0.4 | 112 | 1.73 | 75 | 250 | 0.8 | 205 | 72 | 130
55 | 165-06-06 | 0.4 | 112 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 197 | 81 | 119
56 | 165-06-07 | 0.4 | 185 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 131 | 107 | 21
57 | 165-06-09 | 0.4 | 135 | 1.73 | 97 | 250 | 0.8 | 205 | 100 | 108
58 | 165-06-10 | 0.4 | 360 | 1.73 | 153 | 630 | 0.8 | 499 | 150 | 346
59 | 165-06-11 | 0.4 | 122 | 1.73 | 70 | 250 | 0.8 | 197 | 73 | 127
60 | 165-06-12 | 0.4 | 160 | 1.73 | 95 | 400 | 0.8 | 315 | 98 | 214
61 | 165-06-13 | 0.4 | 155 | 1.73 | 120 | 250 | 0.8 | 203 | 117 | 89
62 | 165-06-14 | 0.4 | 99 | 1.73 | 58 | 160 | 0.8 | 125 | 61 | 61
63 | 165-06-15 | 0.4 | 99 | 1.73 | 85 | 250 | 0.8 | 197 | 82 | 118
64 | 165-06-16 | 0.4 | 89 | 1.73 | 140 | 630 | 0.8 | 509 | 137 | 369
65 | 165-06-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 175 | 400 | 0.8 | 323 | 178 | 148
66 | 165-06-18 | 0.4 | 155 | 1.73 | 230 | 400 | 0.8 | 317 | 227 | 87
67 | 165-06-19 | 0.4 | 325 | 1.73 | 310 | 630 | 0.8 | 509 | 315 | 197
68 | 165-06-20 | 0.4 | 105 | 1.73 | 60 | 400 | 0.8 | 323 | 57 | 263
69 | 165-07-01 | 0.4 | 99 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 83 | 28 | 58
70 | 165-07-02 | 0.4 | 170 | 1.73 | 119 | 400 | 0.8 | 315 | 116 | 196
71 | 165-07-03 | 0.4 | 156 | 1.73 | 50 | 160 | 0.8 | 123 | 47 | 79
72 | 165-07-04 | 0.4 | 50 | 1.73 | 50 | 100 | 0.8 | 83 | 53 | 27
73 | 165-07-06 | 0.4 | 215 | 1.73 | 147 | 250 | 0.8 | 197 | 144 | 56
74 | 165-07-07 | 0.4 | 145 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 203 | 118 | 82
75 | 165-07-09 | 0.4 | 145 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 83 | 78 | 8
76 | 165-07-10 | 0.4 | 84 | 1.73 | 93 | 160 | 0.8 | 131 | 96 | 38
77 | 165-07-11 | 0.4 | 45 | 1.73 | 27 | 250 | 0.8 | 197 | 30 | 164
78 | 165-07-12 | 0.4 | 115 | 1.73 | 65 | 160 | 0.8 | 123 | 62 | 64
79 | 165-07-15 | 0.4 | 185 | 1.73 | 110 | 250 | 0.8 | 205 | 113 | 89
80 | 165-07-16 | 0.4 | 480 | 1.73 | 268 | 630 | 0.8 | 499 | 265 | 237
81 | 165-07-17 | 0.4 | 215 | 1.73 | 108 | 160 | 0.8 | 131 | 111 | 17
82 | 165-07-18 | 0.4 | 145 | 1.73 | 84 | 250 | 0.8 | 203 | 87 | 119
83 | 165-07-19 | 0.4 | 165 | 1.73 | 133 | 250 | 0.8 | 195 | 130 | 62
84 | 165-07-20 | 0.4 | 366 | 1.73 | 205 | 400 | 0.8 | 317 | 202 | 118
85 | 165-07-21 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 25 | 0.8 | 17 | 19 | 1
86 | 165-07-22 | 0.4 | 35 | 1.73 | 22 | 400 | 0.8 | 317 | 25 | 289
87 | 165-07-23 | 0.4 | 35 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 83 | 32 | 54
88 | 165-07-24 | 0.4 | 90 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 77 | 68 | 6
89 | 165-07-25 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96 | 160 | 0.8 | 125 | 93 | 35
90 | 165-07-26 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 63 | 0.8 | 53 | 40 | 10
91 | 165-07-27 | 0.4 | 355 | 1.73 | 167 | 630 | 0.8 | 499 | 170 | 332
92 | 165-08-01 | 0.4 | 44 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 83 | 3 | 83
93 | 165-08-02 | 0.4 | 86 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 75 | 62 | 10
94 | 165-08-03 | 0.4 | 222 | 1.73 | 125 | 250 | 0.8 | 197 | 128 | 72
95 | 165-08-04 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 400 | 0.8 | 317 | 108 | 206
96 | 165-08-05 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 35 | 31 | 7
97 | 165-08-06 | 0.4 | 150 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 123 | 92 | 28
98 | 165-08-07 | 0.4 | 400 | 1.73 | 200 | 630 | 0.8 | 509 | 197 | 315
99 | 165-08-08 | 0.4 | 90 | 1.73 | 51 | 100 | 0.8 | 83 | 54 | 32
100 | 165-08-09 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 205 | 3 | 199
101 | 165-08-10 | 0.4 | 67 | 1.73 | 36 | 250 | 0.8 | 195 | 33 | 165
102 | 165-08-11 | 0.4 | 38 | 1.73 | 19 | 40 | 0.8 | 35 | 22 | 16
103 | 165-08-12 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 77 | 23 | 51
104 | 165-08-13 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 83 | 48 | 38
105 | 165-09-01 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 250 | 0.8 | 203 | 47 | 153
106 | 165-09-03 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 160 | 0.8 | 125 | 46 | 82
107 | 165-09-04 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 100 | 0.8 | 83 | 51 | 29
108 | 165-09-05 | 0.4 | 302 | 1.73 | 170 | 400 | 0.8 | 317 | 173 | 147
109 | 165-09-06 | 0.4 | 40 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 53 | 28 | 28
110 | 165-09-08 | 0.4 | 388 | 1.73 | 25 | 630 | 0.8 | 509 | 28 | 478
111 | 165-09-09 | 0.4 | 155 | 1.73 | 87 | 250 | 0.8 | 197 | 84 | 116
112 | 165-09-10 | 0.4 | 45 | 1.73 | 26 | 160 | 0.8 | 131 | 29 | 99
113 | 165-12-01 | 0.4 | 133 | 1.73 | 248 | 630 | 0.8 | 499 | 251 | 251
114 | 165-12-02 | 0.4 | 40 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 83 | 38 | 42
115 | 45-01-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 55 | 53 | 5
116 | 45-01-02 | 0.4 | 85 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 123 | 92 | 28
117 | 45-01-03 | 0.4 | 96 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 83 | 75 | 11
118 | 45-01-04 | 0.4 | 35 | 1.73 | 15 | 63 | 0.8 | 47 | 12 | 32
119 | 45-01-05 | 0.4 | 350 | 1.73 | 320 | 630 | 0.8 | 509 | 317 | 195
120 | 45-01-06 | 0.4 | 45 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 35 | 18 | 14
121 | 45-01-08 | 0.4 | 35 | 1.73 | 10 | 100 | 0.8 | 83 | 7 | 79
122 | 45-01-09 | 0.4 | 15 | 1.73 | 10 | 100 | 0.8 | 77 | 13 | 61
123 | 45-01-10 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 40 | 0.8 | 35 | 10 | 28
124 | 45-01-11 | 0.4 | 0 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 17 | 2 | 12
125 | 45-01-12 | 0.4 | 70 | 1.73 | 41 | 160 | 0.8 | 131 | 44 | 90
126 | 45-01-13 | 0.4 | 102 | 1.73 | 58 | 100 | 0.8 | 83 | 55 | 25
127 | 45-01-14 | 0.4 | 25 | 1.73 | 16 | 25 | 0.8 | 17 | 19 | 1
128 | 45-02-01 | 0.4 | 63 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 125 | 33 | 95
129 | 45-02-02 | 0.4 | 33 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 23 | 17 | 9
130 | 45-02-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 83 | 28 | 52
131 | 45-02-04 | 0.4 | 25 | 1.73 | 17 | 100 | 0.8 | 75 | 14 | 64
132 | 45-02-05 | 0.4 | 130 | 1.73 | 92 | 160 | 0.8 | 131 | 95 | 33
133 | 45-02-06 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45 | 63 | 0.8 | 47 | 42 | 8
134 | 45-02-07 | 0.4 | 95 | 1.73 | 91 | 160 | 0.8 | 131 | 94 | 40
135 | 45-02-08 | 0.4 | 25 | 1.73 | 15 | 25 | 0.8 | 23 | 12 | 8
136 | 45-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 77 | 68 | 12
137 | 45-03-01 | 0.4 | 25 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 35 | 12 | 20
138 | 45-03-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 131 | 23 | 111
139 | 45-03-03 | 0.4 | 232 | 1.73 | 117 | 250 | 0.8 | 203 | 114 | 92
140 | 45-03-04 | 0.4 | 115 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 195 | 108 | 84
141 | 45-03-05 | 0.4 | 160 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 131 | 102 | 32
142 | 45-03-06 | 0.4 | 62 | 1.73 | 35 | 160 | 0.8 | 125 | 38 | 84
143 | 45-03-07 | 0.4 | 100 | 1.73 | 96 | 160 | 0.8 | 131 | 93 | 41
144 | 45-03-08 | 0.4 | 75 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 123 | 43 | 77
145 | 45-03-09 | 0.4 | 25 | 1.73 | 15 | 100 | 0.8 | 83 | 12 | 74
146 | 45-03-10 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 47 | 28 | 16
147 | 45-03-11 | 0.4 | 55 | 1.73 | 35 | 63 | 0.8 | 53 | 38 | 18
148 | 45-03-12 | 0.4 | 30 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 35 | 12 | 20
149 | 45-03-13 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99 | 250 | 0.8 | 197 | 96 | 104
150 | 45-03-14 | 0.4 | 77 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 131 | 48 | 80
151 | 45-03-15 | 0.4 | 77 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 123 | 43 | 83
152 | 45-03-16 | 0.4 | 54 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 83 | 31 | 49
153 | 45-03-17 | 0.4 | 80 | 1.73 | 47 | 100 | 0.8 | 77 | 50 | 30
154 | 47-01-02 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 83 | 17 | 63
155 | 47-01-05 | 0.4 | 86 | 1.73 | 124 | 250 | 0.8 | 203 | 121 | 85
156 | 47-01-07 | 0.4 | 19 | 1.73 | 16 | 40 | 0.8 | 35 | 19 | 13
157 | 47-03-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 53 | 250 | 0.8 | 197 | 56 | 144
158 | 47-03-02 | 0.4 | 102 | 1.73 | 98 | 160 | 0.8 | 131 | 95 | 33
159 | 47-03-03 | 0.4 | 70 | 1.73 | 87 | 160 | 0.8 | 125 | 90 | 38
160 | 47-03-04 | 0.4 | 133 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 83 | 68 | 12
161 | 47-03-05 | 0.4 | 68 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 123 | 63 | 63
162 | 47-03-06 | 0.4 | 142 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 75 | 78 | 0
163 | 47-03-07 | 0.4 | 92 | 1.73 | 80 | 180 | 0.8 | 149 | 77 | 69
164 | 47-03-08 | 0.4 | 83 | 1.73 | 105 | 250 | 0.8 | 203 | 108 | 98
165 | 47-03-09 | 0.4 | 35 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 83 | 28 | 52
166 | 47-03-10 | 0.4 | 33 | 1.73 | 15 | 25 | 0.8 | 17 | 12 | 8
167 | 47-03-11 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 77 | 28 | 46
168 | 47-03-12 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 63 | 0.8 | 53 | 17 | 39
169 | 47-03-13 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 47 | 33 | 11
170 | 47-03-14 | 0.4 | 43 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 83 | 23 | 63
171 | 47-03-15 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 53 | 14 | 36
172 | 47-03-16 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 35 | 15 | 23
173 | 47-05-01 | 0.4 | 33 | 1.73 | 20 | 63 | 0.8 | 47 | 17 | 27
174 | 47-05-03 | 0.4 | 140 | 1.73 | 92 | 250 | 0.8 | 203 | 95 | 111
175 | 47-05-04 | 0.4 | 88 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 83 | 73 | 7
176 | 47-05-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 89 | 250 | 0.8 | 205 | 92 | 116
177 | 47-05-06 | 0.4 | 33 | 1.73 | 19 | 40 | 0.8 | 35 | 22 | 16
178 | 47-06-02 | 0.4 | 99 | 1.73 | 85 | 100 | 0.8 | 77 | 82 | -2
179 | 49-02-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 131 | 17 | 117
180 | 49-02-02 | 0.4 | 130 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 83 | 75 | 5
181 | 49-02-03 | 0.4 | 65 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 75 | 52 | 26
182 | 49-02-04 | 0.4 | 81 | 1.73 | 47 | 100 | 0.8 | 83 | 50 | 30
183 | 49-02-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 63 | 0.8 | 53 | 3 | 53
184 | 49-02-06 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 40 | 0.8 | 35 | 12 | 20
185 | 49-02-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 17 | 14 | 6
186 | 49-02-09 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 23 | 7 | 13
187 | 49-02-10 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 25 | 0.8 | 17 | 9 | 11
188 | 49-02-11 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 25 | 0.8 | 23 | 7 | 13
189 | 49-02-19 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 63 | 0.8 | 53 | 31 | 25
190 | 49-02-20 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 100 | 0.8 | 83 | 12 | 68
191 | 49-02-21 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 17 | 9 | 11
192 | 49-02-22 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 25 | 0.8 | 23 | 7 | 13
193 | 49-04-01 | 0.4 | 140 | 1.73 | 80 | 400 | 0.8 | 323 | 83 | 243
194 | 166-01-01 | 0.4 | 96 | 1.73 | 53 | 100 | 0.8 | 83 | 50 | 30
195 | 166-01-02 | 0.4 | 115 | 1.73 | 85 | 250 | 0.8 | 197 | 82 | 118
196 | 166-01-03 | 0.4 | 71 | 1.73 | 92 | 160 | 0.8 | 131 | 95 | 33
197 | 166-01-04 | 0.4 | 52 | 1.73 | 62 | 160 | 0.8 | 125 | 65 | 63
198 | 166-01-05 | 0.4 | 46 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 83 | 61 | 19
199 | 166-01-06 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 40 | 0.8 | 35 | 3 | 35
200 | 166-01-07 | 0.4 | 66 | 1.73 | 38 | 250 | 0.8 | 203 | 41 | 159
201 | 166-01-08 | 0.4 | 20 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 17 | 15 | 5
202 | 166-01-10 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 23 | 17 | 9
203 | 166-03-02 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 83 | 45 | 35
204 | 166-03-03 | 0.4 | 36 | 1.73 | 51 | 160 | 0.8 | 123 | 54 | 72
205 | 166-03-04 | 0.4 | 36 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 35 | 13 | 19
206 | 166-03-05 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 23 | 13 | 13
207 | 170-01-01 | 0.4 | 120 | 1.73 | 110 | 250 | 0.8 | 203 | 107 | 93
208 | 170-01-02 | 0.4 | 65 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 83 | 55 | 31
209 | 170-01-03 | 0.4 | 115 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 77 | 61 | 13
210 | 170-01-04 | 0.4 | 56 | 1.73 | 59 | 250 | 0.8 | 195 | 62 | 136
211 | 170-02-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 64 | 160 | 0.8 | 123 | 61 | 59
212 | 170-02-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 57 | 160 | 0.8 | 131 | 60 | 74
213 | 170-02-03 | 0.4 | 60 | 1.73 | 35 | 63 | 0.8 | 47 | 32 | 12
214 | 170-02-04 | 0.4 | 150 | 1.73 | 82 | 160 | 0.8 | 125 | 85 | 43
215 | 170-02-05 | 0.4 | 88 | 1.73 | 75 | 160 | 0.8 | 131 | 78 | 50
216 | 170-02-06 | 0.4 | 26 | 1.73 | 82 | 250 | 0.8 | 205 | 79 | 129
217 | 170-02-07 | 0.4 | 98 | 1.73 | 75 | 250 | 0.8 | 197 | 78 | 116
218 | 170-02-08 | 0.4 | 65 | 1.73 | 33 | 250 | 0.8 | 203 | 30 | 176
219 | 170-02-09 | 0.4 | 88 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 123 | 52 | 74
220 | 170-03-01 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 160 | 0.8 | 131 | 6 | 122
221 | 170-03-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 83 | 51 | 35
222 | 170-03-03 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 40 | 0.8 | 35 | 19 | 13
223 | 170-03-05 | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 203 | 3 | 197
224 | 170-03-06 | 0.4 | 96 | 1.73 | 62 | 100 | 0.8 | 83 | 65 | 21
225 | 170-03-07 | 0.4 | 25 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 17 | 13 | 1
226 | 170-03-08 | 0.4 | 0 | 1.73 | 5 | 250 | 0.8 | 205 | 8 | 200
227 | 170-04-01 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 195 | 40 | 152
228 | 170-07-01 | 0.4 | 185 | 1.73 | 85 | 400 | 0.8 | 317 | 82 | 238
229 | 170-08-01 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 25 | 0.8 | 23 | 22 | 4
230 | 170-08-03 | 0.4 | 0 | 1.73 | 10 | 25 | 0.8 | 17 | 13 | 7
231 | 170-08-05 | 0.4 | 115 | 1.73 | 115 | 250 | 0.8 | 203 | 112 | 88
232 | 170-08-06 | 0.4 | 23 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 35 | 13 | 25
233 | 170-08-07 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 47 | 14 | 30
234 | 170-08-08 | 0.4 | 55 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 123 | 22 | 104
235 | 170-08-09 | 0.4 | 115 | 1.73 | 98 | 250 | 0.8 | 205 | 95 | 113
236 | 170-08-10 | 0.4 | 99 | 1.73 | 70 | 400 | 0.8 | 323 | 73 | 247
237 | 170-08-11 | 0.4 | 87 | 1.73 | 56 | 250 | 0.8 | 195 | 53 | 145
238 | 170-08-12 | 0.4 | 132 | 1.73 | 85 | 160 | 0.8 | 131 | 82 | 46
239 | 170-08-13 | 0.4 | 88 | 1.73 | 62 | 100 | 0.8 | 83 | 65 | 21
240 | 170-08-14 | 0.4 | 105 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 77 | 69 | 5
241 | 170-08-15 | 0.4 | 115 | 1.73 | 86 | 160 | 0.8 | 131 | 89 | 45
242 | 170-08-16 | 0.4 | 88 | 1.73 | 70 | 250 | 0.8 | 197 | 67 | 127
243 | 170-08-17 | 0.4 | 21 | 1.73 | 14 | 63 | 0.8 | 47 | 11 | 39
244 | 170-08-18 | 0.4 | 15 | 1.73 | 10 | 40 | 0.8 | 35 | 13 | 19
245 | 170-08-19 | 0.4 | 30 | 1.73 | 18 | 25 | 0.8 | 23 | 15 | 11
246 | 170-08-20 | 0.4 | 77 | 1.73 | 48 | 250 | 0.8 | 203 | 45 | 155
247 | 170-08-22 | 0.4 | 88 | 1.73 | 44 | 100 | 0.8 | 83 | 47 | 39
Ескельдинский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ | cos ϕ | Допустимая нагрука | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
п.Карабулак
1 | 510101 | 0.4 | 200 | 1.73 | 135 | 630 | 0.8 | 910 | 480 | 430
2 | 510102 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 360 | 198 | 162
3 | 510103 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 160 | 0.8 | 231 | 180 | 51
4 | 510202 | 0.4 | 174 | 1.73 | 96.3264 | 250 | 0.8 | 360 | 245 | 115
5 | 510203 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 360 | 127 | 233
6 | 510205 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 162 | 69
7 | 510401 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 144 | 100 | 44
8 | 510402 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 160 | 0.8 | 231 | 131 | 100
9 | 510403 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 231 | 101 | 130
10 | 510404 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 250 | 0.8 | 360 | 148 | 212
11 | 510405 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 144 | 74 | 70
12 | 510406 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 231 | 124 | 107
13 | 510501 | 0.4 | 132 | 1.73 | 73.0752 | 100 | 0.8 | 144 | 75 | 69
14 | 510503 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 112 | 119
15 | 510504 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 63 | 0.8 | 91 | 51 | 40
16 | 510505 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 41 | 50
17 | 510506 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 40 | 0.8 | 58 | 32 | 26
18 | 510507 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 36 | 20 | 16
19 | 510508 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
20 | 510509 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
21 | 510510 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 14 | 6 | 8
22 | 510511 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 118 | 242
23 | 510512 | 0.4 | 280 | 1.73 | 155.008 | 250 | 0.8 | 360 | 221 | 139
24 | 510513 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 145 | 175
25 | 510514 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 113 | 118
26 | 510515 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
27 | 510516 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 40 | 0.8 | 58 | 22 | 36
28 | 510517 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 10 | 0.8 | 14 | 5 | 9
29 | 510518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 102 | 129
30 | 510519 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 71 | 73
31 | 510520 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 31 | 60
32 | 510521 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 400 | 0.8 | 320 | 207 | 113
33 | 510601 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 160 | 0.8 | 231 | 118 | 113
34 | 510602 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
35 | 510603 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 100 | 0.8 | 144 | 101 | 43
36 | 510604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 160 | 0.8 | 231 | 148 | 83
37 | 510605 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 160 | 0.8 | 231 | 108 | 123
38 | 510606 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 152 | 79
39 | 510607 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 100 | 0.8 | 144 | 101 | 43
40 | 510608 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 97 | 134
41 | 510610 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 202 | 158
42 | 510611 | 0.4 | 440 | 1.73 | 243.584 | 400 | 0.8 | 320 | 238 | 82
43 | 510612 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 160 | 0.8 | 231 | 118 | 113
44 | 510614 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 360 | 298 | 62
45 | 522101 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 108 | 123
46 | 522104 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 250 | 0.8 | 360 | 189 | 171
47 | 522105 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
48 | 522106 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 400 | 0.8 | 320 | 178 | 142
49 | 522107 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 400 | 0.8 | 320 | 270 | 50
50 | 522108 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 101 | 130
51 | 522109 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
52 | 522110 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 250 | 0.8 | 360 | 200 | 160
53 | 522111 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 231 | 98 | 133
54 | 522112 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 360 | 202 | 158
55 | 522113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 80 | 64
56 | 522114 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 160 | 0.8 | 231 | 107 | 124
57 | 522117 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 320 | 0.8 | 256 | 78 | 178
58 | 522118 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 98 | 133
59 | 522119 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 91 | 140
60 | 522120 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 231 | 141 | 90
61 | 522121 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 134 | 226
62 | 522122 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 231 | 106 | 125
63 | 522123 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 250 | 0.8 | 360 | 107.952 | 252.048
64 | 522124 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 107 | 124
65 | 522125 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 360 | 114 | 246
66 | 522126 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 231 | 104 | 127
67 | 522127 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 56 | 88
68 | 522128 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 51 | 93
69 | 590710 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 74 | 70
70 | 590712 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 160 | 0.8 | 231 | 116.256 | 114.744
71 | 590716 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 160 | 0.8 | 231 | 105 | 126
72 | 590717 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 360 | 219 | 141
73 | 590718 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 360 | 108 | 252
74 | 590719 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 144 | 71 | 73
с.Ешкиолмес
75 | 590701 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 38.752 | 105.248
76 | 590702 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 360 | 187 | 173
77 | 590703 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 89 | 55
78 | 590706 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 101 | 43
79 | 590707 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 360 | 198 | 162
80 | 590709 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 63 | 0.8 | 91 | 60 | 31
81 | 590801 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 30 | 0.8 | 24 | 16.608 | 7.392
82 | 590802 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 119 | 112
с.Жалгыззагаш
83 | 590901 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 38.752 | 52.248
84 | 590902 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
85 | 590903 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 25 | 119
86 | 590904 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 231 | 52.592 | 178.408
87 | 590905 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
88 | 590906 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
89 | 590907 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 32 | 199
90 | 590908 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 40 | 0.8 | 58 | 26 | 32
91 | 590909 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 8.304 | 27.696
92 | 590910 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
93 | 590911 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 8 | 1.6608 | 6.3392
94 | 590912 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
95 | 590913 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
96 | 590914 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 36 | 5.536 | 30.464
97 | 590915 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 91 | 13.84 | 77.16
98 | 590916 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 11.072 | 79.928
99 | 590917 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
100 | 590918 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 1.6608 | 12.3392
с.Абай
101 | 591001 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
102 | 591002 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
103 | 591003 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
104 | 591004 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 63 | 0.8 | 91 | 33 | 58
105 | 591005 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 71 | 160
106 | 591006 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 18 | 40
107 | 591007 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
108 | 591008 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 360 | 21 | 339
109 | 591009 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 360 | 88 | 272
110 | 591010 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
с.Баисов
111 | 521601 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 61 | 83
112 | 521602 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 58 | 12 | 46
113 | 521603 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 144 | 114 | 30
114 | 521604 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 400 | 0.8 | 320 | 71 | 249
115 | 521605 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 144 | 79 | 65
116 | 521606 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
117 | 521607 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 144 | 21 | 123
с.Шымыр
118 | 521901 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 19.376 | 71.624
119 | 521902 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 58 | 9 | 49
120 | 521903 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
121 | 521904 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 231 | 80 | 151
122 | 521905 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 120 | 111
123 | 521906 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
124 | 521907 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
125 | 521908 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
126 | 521909 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 110 | 34
127 | 521910 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 231 | 43 | 188
128 | 521911 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 360 | 106 | 254
129 | 521912 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
130 | 521913 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
131 | 521914 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
132 | 521915 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
133 | 521916 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 25 | 0.8 | 36 | 18 | 18
134 | 521917 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 231 | 60 | 171
135 | 521918 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
136 | 521919 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 231 | 35 | 196
137 | 521920 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 231 | 90 | 141
138 | 521921 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 31 | 200
139 | 521922 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
140 | 521923 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
141 | 521924 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
142 | 521925 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 170 | 334
143 | 521926 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 112 | 208
144 | 521927 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 231 | 44 | 187
145 | 521928 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
146 | 521929 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
с.Сырымбет
147 | 560101 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
148 | 560102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
149 | 560103 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 250 | 0.8 | 360 | 112 | 248
150 | 560104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
с.Екпенды
151 | 560105 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
152 | 560106 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
с.Жетысу
153 | 560107 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
154 | 560109 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 160 | 0.8 | 231 | 20 | 211
156 | 560110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
157 | 560111 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
158 | 560112 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
159 | 560113 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 250 | 0.8 | 360 | 90 | 270
160 | 560114 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
161 | 560115 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 76 | 68
162 | 560116 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 32 | 12 | 20
163 | 560117 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 41.52 | 102.48
164 | 560118 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
165 | 560120 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
с.Алдабергенова
166 | 480101 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
167 | 480103 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
168 | 480104 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 61 | 170
169 | 480105 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 15 | 216
170 | 480107 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
171 | 480108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 81 | 150
172 | 480109 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 250 | 0.8 | 360 | 99 | 261
173 | 480111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 100 | 131
174 | 480113 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 160 | 0.8 | 231 | 38 | 193
175 | 480114 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 160 | 0.8 | 231 | 119 | 112
176 | 480115 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 99 | 45
177 | 480117 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 250 | 0.8 | 360 | 121.792 | 238.208
178 | 480118 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 52 | 92
179 | 480119 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
с.Бактыбай
180 | 480601 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
181 | 480602 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
182 | 480604 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
183 | 480605 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 100 | 0.8 | 144 | 55 | 89
184 | 480607 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
185 | 480701 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 144 | 13 | 131
186 | 480702 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 360 | 32 | 328
187 | 480703 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
188 | 480704 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
189 | 480705 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 160 | 0.8 | 231 | 4 | 227
190 | 480706 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 58 | 7 | 51
191 | 480707 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
192 | 480901 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 67 | 77
193 | 480902 | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 100 | 0.8 | 144 | 60 | 84
194 | 480903 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 231 | 94 | 137
195 | 480904 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
196 | 480905 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 360 | 104 | 256
197 | 480906 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
198 | 480907 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
199 | 480909 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
200 | 480910 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 360 | 54 | 306
201 | 480911 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 360 | 57 | 303
202 | 481002 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 100 | 0.8 | 144 | 65 | 79
203 | 481003 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 160 | 0.8 | 231 | 85 | 146
204 | 481004 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 33 | 111
205 | 481005 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 231 | 97 | 134
206 | 481006 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 160 | 0.8 | 231 | 88 | 143
207 | 481102 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 160 | 0.8 | 231 | 99 | 132
208 | 481103 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 50 | 94
209 | 481104 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
210 | 481105 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 250 | 0.8 | 360 | 111 | 249
211 | 481107 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 9 | 27
212 | 481108 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
213 | 481109 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 63 | 0.8 | 91 | 32 | 59
214 | 481110 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
215 | 481111 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
216 | 481113 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 66 | 165
217 | 481114 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
с.Жастар
218 | 481201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 100 | 0.8 | 144 | 59 | 85
219 | 481202 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 77 | 154
220 | 481203 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 360 | 110 | 250
221 | 481204 | 0.4 | 270 | 1.73 | 149.472 | 630 | 0.8 | 504 | 165 | 339
222 | 481205 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 54 | 177
223 | 481206 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
с.Тенлик
224 | 460101 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 100 | 0.8 | 144 | 44 | 100
225 | 460102 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
226 | 460103 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 160 | 0.8 | 231 | 78 | 153
227 | 460104 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 39 | 105
228 | 460105 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 55 | 176
229 | 460106 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
230 | 460107 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
231 | 460108 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
232 | 460109 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 40 | 0.8 | 58 | 17 | 41
с.Кокжазык
233 | 460201 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
234 | 460202 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
235 | 460203 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 360 | 69 | 291
236 | 460204 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 56 | 175
237 | 460313 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 231 | 59 | 172
238 | 460401 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 231 | 21 | 210
239 | 460608 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
240 | 460609 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
241 | 460205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 34 | 110
с.Боктерли
242 | 460301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 91 | 25 | 66
243 | 460304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
с.Актасты
244 | 460302 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
245 | 460314 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 231 | 65 | 166
246 | 460315 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
247 | 460303 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 100 | 0.8 | 144 | 43 | 101
с.Кайнарлы
248 | 460305 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 63 | 0.8 | 91 | 28 | 63
249 | 460306 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 100 | 0.8 | 144 | 51 | 93
250 | 460307 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
251 | 460309 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 360 | 48 | 312
с.Коржумбай
252 | 460308 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 21 | 37
253 | 460310 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 20 | 71
254 | 460311 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 19 | 39
с.Теректы
255 | 460601 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 360 | 53 | 307
256 | 460602 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 91 | 18 | 73
257 | 460603 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 32 | 112
258 | 460604 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 160 | 0.8 | 231 | 47 | 184
259 | 460605 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 19 | 72
260 | 460606 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 7 | 29
261 | 460607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
262 | 460610 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 22 | 69
с.АкынСара
263 | 540102 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 360 | 35 | 325
264 | 540107 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 144 | 20 | 124
265 | 540108 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
266 | 540112 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
267 | 540113 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 58 | 14 | 44
268 | 540116 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 91 | 21 | 70
269 | 540118 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 63 | 0.8 | 91 | 23 | 68
270 | 540119 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 144 | 28 | 116
271 | 540120 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
272 | 540121 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 10 | 0.8 | 14 | 3 | 11
273 | 540122 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 25 | 0.8 | 36 | 12 | 24
274 | 540123 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
275 | 540201 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 231 | 40 | 191
276 | 540202 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 56 | 264
277 | 540204 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 231 | 46 | 185
278 | 540206 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 74 | 246
279 | 540208 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 40 | 0.8 | 58 | 31 | 27
280 | 540205 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 231 | 51 | 180
281 | 540207 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 25 | 0.8 | 36 | 15 | 21
282 | 540203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 25 | 0.8 | 36 | 14 | 22
283 | 540209 | 0.4 | 18 | 1.73 | 9.9648 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
с.Коныр
284 | 540302 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 231 | 52 | 179
285 | 540304 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 231 | 49 | 182
286 | 540305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 58 | 11 | 47
287 | 540306 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 231 | 47 | 184
288 | 540307 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
289 | 540308 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 100 | 0.8 | 144 | 42 | 102
290 | 540309 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 144 | 38 | 106
291 | 540310 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 63 | 0.8 | 91 | 12 | 79
292 | 540311 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 144 | 31 | 113
с.Коктобе
293 | 540314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 231 | 48 | 183
294 | 540315 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 360 | 45 | 315
295 | 540316 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 40 | 0.8 | 58 | 18 | 40
296 | 540319 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 10 | 0.8 | 14 | 4 | 10
с.Акешки
297 | 540402 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 100 | 0.8 | 144 | 41 | 103
298 | 540404 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 144 | 35 | 109
299 | 540405 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 250 | 0.8 | 360 | 42 | 318
300 | 540701 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 91 | 18 | 73
301 | 540702 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 231 | 42 | 189
302 | 540703 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 36 | 11 | 25
Сарканский РЭС
№ п/п | Диспетчерский № КТП - 10/0,4 кВ | Напряжения | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл нагрузка | Мощность ТМ,кВА | сos Ф | Допустимая нагрузка | фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
с. Аманбоктер
1 | РП-20202 | 0.4 | 3.5 | 1.73 | 3 | 10 | 0.8 | 9 | 5 | 4
2 | РП-20203 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3 | 47.4
3 | РП-20301 | 0.4 | 40 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 79 | 4 | 75
4 | 990301 | 0.4 | 43 | 1.73 | 24 | 100 | 0.8 | 82 | 43.5 | 38.5
с. Лепси
6 | 3т0102 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 55.2 | 72.8
7 | 3т0103 | 0.4 | 31 | 1.73 | 18 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41.2 | 30
8 | 3т0201 | 0.4 | 63 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 80 | 63.2 | 16.8
с. Кокжиде
9 | 3т0204 | 0.4 | 70 | 1.73 | 40 | 100 | 0.8 | 80 | 51.2 | 28.8
10 | 3т0203 | 0.4 | 21 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39 | 11.4
с. Лепси
11 | 3т0301 | 0.4 | 24 | 1.73 | 13 | 40 | 0.8 | 32 | 25 | 7
12 | 3т0302 | 0.4 | 244 | 1.73 | 133 | 400 | 0.8 | 320 | 81.2 | 238.8
13 | 3т0303 | 0.4 | 179 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 71.3 | 56.7
14 | 3т0304 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 63 | 0.8 | 50.4 | 42.3 | 8.1
15 | 3т0305 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 250 | 0.8 | 200 | 55.2 | 144.8
16 | 3т0401 | 0.4 | 12 | 1.73 | 7 | 25 | 0.8 | 20 | 9 | 11
17 | 3т0403 | 0.4 | 171 | 1.73 | 95 | 160 | 0.8 | 128 | 31.2 | 96.8
18 | 3т0701 | 0.4 | 7 | 1.73 | 4 | 25 | 0.8 | 20 | 12.2 | 7.8
19 | 3т0702 | 0.4 | 9 | 1.73 | 5 | 30 | 0.8 | 24 | откл
20 | 3т0703 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 39.2 | 40.8
21 | 3т0704 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40 | 160 | 0.8 | 128 | 61.2 | 66.8
с. М. Толебаева
22 | 270201 | 0.4 | 35 | 1.73 | 20 | 100 | 0.8 | 80 | 41.2 | 38.8
23 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 32 | 160 | 0.8 | 128 | 53.5 | 74.5
24 | 270203 | 0.4 | 73 | 1.73 | 38 | 160 | 0.8 | 128 | 78.3 | 49.7
с. Шубартобек
25 | 270301 | 0.4 | 12 | 1.73 | 5 | 25 | 0.8 | 20 | 65.3 | -45.3
с. Ульга
| 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 24 | 160 | 0.8 | 128 | 55.3 | 72.7
п.Коктерек
27 | 860401 | 0.4 | 48 | 1.73 | 28 | 100 | 0.8 | 80 | 49.3 | 30.7
28 | 860402 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 41.3 | 38.7
29 | 860403 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.3 | 32.1
с. Караултобе
30 | 210402 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 41.2 | 42
31 | 210403 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.2 | 11.2
32 | 210404 | 0.4 | 107 | 1.73 | 60 | 100 | 0.8 | 80 | 51.2 | 28.8
33 | 210405 | 0.4 | 124 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 49.2 | 30.8
34 | 210402-а | 0.4 | 14 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 3.5 | 5.5
с. Кок озек
35 | 290201 | 0.4 | 122 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 63.2 | 16.8
36 | 290202 | 0.4 | 85 | 1.73 | 46 | 63 | 0.8 | 50.4 | 51.2 | -0.8
с. Алмалы
37 | 740201 | 0.4 | 178 | 1.73 | 99 | 160 | 0.8 | 128 | 51.2 | 76.8
38 | 740202 | 0.4 | 185 | 1.73 | 103 | 150 | 0.8 | 120 | 54.3 | 65.7
39 | 740203 | 0.4 | 114 | 1.73 | 64 | 100 | 0.8 | 80 | 49 | 31
40 | 740204 | 0.4 | 49 | 1.73 | 28 | 40 | 0.8 | 32 | 26 | 6
41 | 740205 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 30 | 0.8 | 24 | 41.2 | -17.2
42 | 740207 | 0.4 | 127 | 1.73 | 72 | 100 | 0.8 | 80 | 43.1 | 36.9
43 | 740210 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 55.2 | 72.8
44 | 740401 | 0.4 | 349 | 1.73 | 194 | 250 | 0.8 | 200 | откл
45 | 740501 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 41.3 | 38.7
46 | 740502 | 0.4 | 134 | 1.73 | 73 | 100 | 0.8 | 80 | 65.3 | 14.7
47 | 740503 | 0.4 | 179 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 49.3 | 78.7
48 | 740504 | 0.4 | 192 | 1.73 | 106 | 160 | 0.8 | 128 | 59 | 69
49 | 740505 | 0.4 | 127 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 58.3 | 21.7
50 | 740506 | 0.4 | 131 | 1.73 | 74 | 100 | 0.8 | 80 | 61.2 | 18.8
51 | 740507 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 63.2 | 16.8
52 | 740508 | 0.4 | 134 | 1.73 | 75 | 100 | 0.8 | 80 | 18.3 | 61.7
53 | 740601 | 0.4 | 335 | 1.73 | 193 | 250 | 0.8 | 200 | 15.2 | 184.8
54 | 740206 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 25 | 0.8 | 20 | 18.6 | 1.4
55 | 740603 | 0.4 | 136 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1 | 67.9
56 | 740604 | 0.4 | 137 | 1.73 | 76 | 100 | 0.8 | 80 | 15.3 | 64.7
57 | 740701 | 0.4 | 192 | 1.73 | 107 | 160 | 0.8 | 128 | 22.2 | 105.8
58 | 740702 | 0.4 | 188 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 41.2 | 86.8
59 | 740705 | 0.4 | 90 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
61 | 740708 | 0.4 | 23 | 1.73 | 13 | 25 | 0.8 | 20 | 15.2 | 4.8
с. Койлык
62 | 250104 | 0.4 | 47 | 1.73 | 27 | 40 | 0.8 | 32 | 18.2 | 13.8
63 | 250105 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 71.2 | 56.8
64 | 250107 | 0.4 | 178 | 1.73 | 100 | 160 | 0.8 | 128 | 68.2 | 59.8
65 | 250109 | 0.4 | 341 | 1.73 | 199 | 250 | 0.8 | 200 | 71.2 | 128.8
66 | 251111 | 0.4 | 181 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 65.2 | 62.8
67 | 250113 | 0.4 | 182 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 63.5 | 64.5
68 | 250114 | 0.4 | 174 | 1.73 | 97 | 160 | 0.8 | 128 | 71.2 | 56.8
69 | 250117 | 0.4 | 126 | 1.73 | 70 | 100 | 0.8 | 80 | 35.2 | 44.8
70 | 250118 | 0.4 | 14 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 31.2 | 0.8
с. Шатырбай
71 | 250201 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 4 | 5
72 | 250202 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 10 | 0.8 | 9 | 3 | 6
73 | 250203 | 0.4 | 11 | 1.73 | 7 | 10 | 0.8 | 9 | 3 | 6
74 | 250204 | 0.4 | 118 | 1.73 | 110 | 160 | 0.8 | 128 | 25.3 | 102.7
75 | 250205 | 0.4 | 54 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 71.3 | 8.7
76 | 250207 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 160 | 0.8 | 128 | 52.3 | 75.7
77 | 280302 | 0.4 | 29 | 1.73 | 20 | 40 | 0.8 | 32 | 13.5 | 18.5
78 | 280402 | 0.4 | 34 | 1.73 | 25 | 63 | 0.8 | 50.4 | 33.2 | 17.2
79 | 280403 | 0.4 | 185 | 1.73 | 105 | 160 | 0.8 | 128 | 33.4 | 94.6
80 | 280404 | 0.4 | 128 | 1.73 | 71 | 100 | 0.8 | 80 | 36.1 | 43.9
81 | 280405 | 0.4 | 215 | 1.73 | 69 | 100 | 0.8 | 80 | 53.1 | 26.9
82 | 280501 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 41.3 | 38.7
| с. Бакалы | [8 empty] | 0
82 | 310101 | 0.4 | 304 | 1.73 | 168 | 250 | 0.8 | 200 | 66.3 | 133.7
83 | 310102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 98 | 100 | 0.8 | 80 | 55.3 | 24.7
84 | 310103 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 21.3 | 10.7
85 | 310106 | 0.4 | 42 | 1.73 | 32 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21 | 29.4
86 | 310402 | 0.4 | 299 | 1.73 | 162 | 250 | 0.8 | 200 | 71.3 | 128.7
87 | 310403 | 0.4 | 41 | 1.73 | 31 | 63 | 0.8 | 50.4 | 31 | 19.4
88 | 310404 | 0.4 | 117 | 1.73 | 95 | 100 | 0.8 | 80 | 61.3 | 18.7
с. Актума
89 | 240101 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116 | 160 | 0.8 | 128 | 40.3 | 87.7
90 | 240103 | 0.4 | 118 | 1.73 | 96 | 100 | 0.8 | 80 | 31.3 | 48.7
91 | 240104 | 0.4 | 117 | 1.73 | 93 | 100 | 0.8 | 80 | 41.3 | 38.7
92 | 240105 | 0.4 | 15 | 1.73 | 9 | 40 | 0.8 | 32 | 23.3 | 8.7
93 | 240106 | 0.4 | 8 | 1.73 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 6.3 | 2.7
94 | 240107 | 0.4 | 18 | 1.73 | 12 | 25 | 0.8 | 20 | 21.3 | -1.3
95 | 240108 | 0.4 | 116 | 1.73 | 91 | 100 | 0.8 | 80 | 18.3 | 61.7
96 | 240109 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 10 | 0.8 | 9 | 2 | 7
с. Соколовка
97 | 240202 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 8 | 72
98 | 240203 | 0.4 | 41 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11 | 39.4
с. Каргалы
99 | 240201 | 0.4 | 5 | 1.73 | 61 | 10 | 0.8 | 9 | 1 | 3
100 | 240204 | 0.4 | 82 | 1.73 | 45 | 160 | 0.8 | 128 | 25.3 | 102.7
101 | 240205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8 | 40 | 0.8 | 32 | 18.3 | 13.7
102 | 240206 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 128 | 41.3 | 86.7
103 | 240207 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38 | 100 | 0.8 | 80 | 15 | 65
104 | 240209 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 160 | 0.8 | 128 | 30.3 | 97.7
105 | 240210 | 0.4 | 111 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 80 | 30.3 | 49.7
| с. Аккаин | [8 empty] | 0
106 | 240303 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35 | 100 | 0.8 | 128 | 21.3 | 106.7
107 | 240304 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15 | 35.4
с. Черкаск
108 | 240301 | 0.4 | 109 | 1.73 | 60 | 160 | 0.8 | 128 | 36.3 | 91.7
109 | 240305 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12 | 63 | 0.8 | 25 | 18.5 | 6.5
110 | 240306 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 41.3 | 86.7
111 | 240401 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9 | 50 | 0.8 | 25 | 13.3 | 11.7
с. Екаша
112 | 840101 | 0.4 | 98 | 1.73 | 47 | 160 | 0.8 | 128 | 33.2 | 94.8
113 | 840102 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49 | 160 | 0.8 | 128 | 32 | 96
114 | 840103 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | откл
115 | 840104 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39 | 100 | 0.8 | 80 | 5 | 75
116 | 840105 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83 | 250 | 0.8 | 200 | 41.3 | 158.7
117 | 840107 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37 | 100 | 0.8 | 128 | 3.2 | 124.8
118 | 840108 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33 | 100 | 0.8 | 80 | 12 | 68
119 | 840109 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | откл
120 | 840110 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 19.3 | 31.1
121 | 840111 | 0.4 | 77 | 1.73 | 42 | 100 | 0.8 | 80 | 21.3 | 58.7
122 | 840201 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55 | 160 | 0.8 | 128 | 15.3 | 112.7
123 | 840202 | 0.4 | 26 | 1.73 | 14 | 40 | 0.8 | 32 | 10.3 | 21.7
124 | 840203 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12 | 40 | 0.8 | 32 | 12.3 | 19.7
125 | 840204 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.3 | 35.1
126 | 840205 | 0.4 | 15 | 1.73 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 10.3 | 9.7
127 | 840402 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34 | 100 | 0.8 | 80 | 22.3 | 57.7
128 | 840401 | 0.4 | 11 | 1.73 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 21.3 | 10.7
133 | г. Саркан
134 | 830301 | 0.4 | 116.5 | 1.73 | 65 | 100 | 0.8 | 80 | 69.9 | 10.1
135 | 830302 | 0.4 | 141 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 71.3 | 8.7
136 | 830303 | 0.4 | 163 | 1.73 | 91 | 250 | 0.8 | 200 | 91.3 | 108.7
137 | 830304 | 0.4 | 140 | 1.73 | 78 | 100 | 0.8 | 80 | 51.6 | 28.4
138 | 830305 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 180 | 0.8 | 144 | 31.6 | 112.4
139 | 830306 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 55 | 100 | 0.8 | 80 | 51.3 | 28.7
140 | 830307 | 0.4 | 362 | 1.73 | 201 | 400 | 0.8 | 320 | 101.3 | 218.7
141 | 830308 | 0.4 | 44 | 1.73 | 25 | 160 | 0.8 | 128 | 91.3 | 36.7
142 | 830309 | 0.4 | 139 | 1.73 | 77 | 100 | 0.8 | 80 | 41.2 | 38.8
143 | 830310 | 0.4 | 300 | 1.73 | 167 | 250 | 0.8 | 200 | 92.5 | 107.5
144 | 830312 | 0.4 | 214 | 1.73 | 119 | 160 | 0.8 | 128 | 61.5 | 66.5
145 | 830401 | 0.4 | 39 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.5 | 37.9
146 | 830403 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22 | 63 | 0.8 | 50.4 | откл
147 | РП-10102 | 0.4 | 120 | 1.73 | 67 | 160 | 0.8 | 80 | 61.3 | 18.7
148 | РП-10103 | 0.4 | 91 | 1.73 | 49 | 63 | 0.8 | 50.4 | 39.3 | 11.1
149 | РП-10104 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 69.3 | 130.7
150 | РП-10105 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41.3 | 9.1
151 | РП-10106 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 32.1 | 47.9
152 | РП-10108 | 0.4 | 214 | 1.73 | 118 | 160 | 0.8 | 128 | 71.3 | 56.7
153 | РП-10202 | 0.4 | 123 | 1.73 | 68 | 100 | 0.8 | 80 | 66.3 | 13.7
154 | 830201 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 315 | 0.8 | 200 | 74.3 | 125.7
155 | 830203 | 0.4 | 181 | 1.73 | 101 | 160 | 0.8 | 128 | 81.3 | 46.7
156 | 830204 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90 | 400 | 0.8 | 200 | 83.2 | 116.8
157 | 830205 | 0.4 | 160 | 1.73 | 87 | 180 | 0.8 | 130 | 93.2 | 36.8
158 | 830206 | 0.4 | 186 | 1.73 | 103 | 160 | 0.8 | 128 | 51.3 | 76.7
159 | 830207 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66 | 100 | 0.8 | 80 | 32.5 | 47.5
160 | 830208 | 0.4 | 320 | 1.73 | 177 | 250 | 0.8 | 200 | 82.3 | 117.7
161 | 830209 | 0.4 | 184 | 1.73 | 102 | 160 | 0.8 | 128 | 73.2 | 54.8
162 | 830210 | 0.4 | 142 | 1.73 | 100 | 100 | 0.8 | 80 | 62.3 | 17.7
163 | 830211 | 0.4 | 45 | 1.73 | 25 | 100 | 0.8 | 80 | 54.6 | 25.4
164 | 830212 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2 | 160 | 0.8 | 128 | 91.3 | 36.7
165 | 830213 | 0.4 | 112 | 1.73 | 61 | 160 | 0.8 | 128 | 81.2 | 46.8
166 | 830214 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166 | 250 | 0.8 | 200 | 69.1 | 130.9
167 | 830215 | 0.4 | 270 | 1.73 | 150 | 250 | 0.8 | 150 | 88.3 | 61.7
168 | 830216 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.5 | 180 | 0.8 | 152 | 42.5 | 109.5
169 | 830218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 100 | 0.8 | 80 | 45 | 35
170 | 830219 | 0.4 | 363 | 1.73 | 200 | 400 | 0.8 | 320 | 51.3 | 268.7
171 | 830220 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94 | 160 | 0.8 | 128 | 51.3 | 76.7
172 | 830221 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88 | 250 | 0.8 | 200 | 83 | 117
173 | 830222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 48 | 100 | 0.8 | 80 | 60.1 | 19.9
174 | 830223 | 0.4 | 83 | 1.73 | 50 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41.2 | 9.2
175 | 830224 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 31.2 | 96.8
176 | 830225 | 0.4 | 80 | 1.73 | 45 | 100 | 0.8 | 80 | 45.3 | 34.7
177 | 830226 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33 | 63 | 0.8 | 50.4 | 41.3 | 9.1
178 | 830230 | 0.4 | 54 | 1.73 | 30 | 160 | 0.8 | 128 | 41.3 | 86.7
179 | 830101 | 0.4 | 123 | 1.73 | 69 | 250 | 0.8 | 200 | 79.3 | 120.7
180 | 830102 | 0.4 | 86 | 1.73 | 48 | 160 | 0.8 | 128 | 61.3 | 66.7
181 | 830104 | 0.4 | 96 | 1.73 | 54 | 160 | 0.8 | 128 | 63.1 | 64.9
182 | 830105 | 0.4 | 81 | 1.73 | 45 | 150 | 0.8 | 128 | 103 | 25
183 | 830106 | 0.4 | 76 | 1.73 | 43 | 100 | 0.8 | 80 | 61.5 | 18.5
184 | 830107 | 0.4 | 95 | 1.73 | 53 | 160 | 0.8 | 128 | 94.2 | 33.8
185 | 830108 | 0.4 | 93 | 1.73 | 52 | 160 | 0.8 | 128 | 53 | 75
186 | 830109 | 0.4 | 69 | 1.73 | 39 | 160 | 0.8 | 80 | 64.3 | 15.7
187 | 830110 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18 | 50 | 0.8 | 32 | 20.1 | 11.9
188 | 830113 | 0.4 | 46 | 1.73 | 26 | 100 | 0.8 | 80 | 56.3 | 23.7
189 | 830114 | 0.4 | 6 | 1.73 | 4 | 10 | 0.8 | 8 | 4.5 | 3.5
190 | 830115 | 0.4 | 112 | 1.73 | 63 | 250 | 0.8 | 210 | 32.3 | 177.7
191 | 830117 | 0.4 | 26 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 11.3 | 20.7
192 | 830119 | 0.4 | 27 | 1.73 | 15 | 40 | 0.8 | 32 | 21.2 | 10.8
193 | 830121 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.3 | 28.1
Кербулакский РЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Сарыбулакский м/у
1 | 360601 | 0.4 | 80 | 1.73 | 7.6 | 100 | 0.8 | 80 | 27 | 53
2 | 360602 | 0.4 | 100 | 1.73 | 5.2 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5 | 168.5
3 | 360603 | 0.4 | 174 | 1.73 | 16.2 | 160 | 0.8 | 128 | 59.3 | 68.7
4 | 360604 | 0.4 | 98 | 1.73 | 11.1 | 100 | 0.8 | 80 | 36.7 | 43.3
5 | 360606 | 0.4 | 35 | 1.73 | 4.7 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21.3 | 29.1
6 | 360607 | 0.4 | 30 | 1.73 | 3 | 63 | 0.8 | 50.4 | 57.7 | -7.3
Сарыозекский м/у
8 | 260101 | 0.4 | 45 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 29 | 51
9 | 260102 | 0.4 | 36 | 1.73 | 16.7 | 100 | 0.8 | 80 | 32.3 | 47.7
10 | 260103 | 0.4 | 58 | 1.73 | 13.5 | 100 | 0.8 | 80 | 74 | 6
11 | 260104 | 0.4 | 71 | 1.73 | 23.3 | 250 | 0.8 | 200 | 58.3 | 141.7
12 | 260105 | 0.4 | 79 | 1.73 | 24.3 | 400 | 0.8 | 320 | 61.7 | 258.3
13 | 260107 | 0.4 | 88 | 1.73 | 34.9 | 250 | 0.8 | 200 | 63 | 137
14 | 260401 | 0.4 | 79 | 1.73 | 34.4 | 250 | 0.8 | 200 | 110 | 90
15 | 260402 | 0.4 | 20 | 1.73 | 6.3 | 100 | 0.8 | 80 | 10.6 | 69.4
16 | 260502 | 0.4 | 120 | 1.73 | 44.5 | 250 | 0.8 | 200 | 44.5 | 155.5
17 | 260503 | 0.4 | 82 | 1.73 | 15.2 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1 | 120.9
18 | 260505 | 0.4 | 81 | 1.73 | 26.8 | 160 | 0.8 | 128 | 35.3 | 92.7
19 | 260506 | 0.4 | 39 | 1.73 | 18.3 | 100 | 0.8 | 80 | 30 | 50
20 | 260507 | 0.4 | 62 | 1.73 | 17.2 | 250 | 0.8 | 200 | 91.7 | 108.3
21 | 260601 | 0.4 | 104 | 1.73 | 48.8 | 250 | 0.8 | 200 | 130 | 70
22 | 260602 | 0.4 | 44 | 1.73 | 20.7 | 100 | 0.8 | 80 | 59.6 | 20.4
23 | 260603 | 0.4 | 53 | 1.73 | 20.9 | 160 | 0.8 | 128 | 72.6 | 55.4
с.Кызылжар
24 | 370401 | 0.4 | 61 | 1.73 | 16.8 | 400 | 0.8 | 320 | 99.3 | 220.7
25 | 370402 | 0.4 | 41 | 1.73 | 17.2 | 160 | 0.8 | 128 | 20.7 | 107.3
26 | 370403 | 0.4 | 64 | 1.73 | 10.8 | 250 | 0.8 | 200 | 25.7 | 174.3
27 | 370404 | 0.4 | 41 | 1.73 | 15.1 | 160 | 0.8 | 128 | 29.3 | 98.7
28 | 370405 | 0.4 | 27 | 1.73 | 2.3 | 160 | 0.8 | 128 | 56.7 | 71.3
29 | 370406 | 0.4 | 9 | 1.73 | 8.5 | 160 | 0.8 | 128 | 37 | 91
с.Когалы
30 | 280101 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.6 | 250 | 0.8 | 200 | 7.6 | 192.4
31 | 280102 | 0.4 | 43 | 1.73 | 1.4 | 100 | 0.8 | 80 | 1.4 | 78.6
32 | 280202 | 0.4 | 145 | 1.73 | 34.4 | 250 | 0.8 | 200 | 34.4 | 165.6
33 | 280204 | 0.4 | 130 | 1.73 | 23.9 | 400 | 0.8 | 320 | 23.9 | 296.1
34 | 280205 | 0.4 | 94 | 1.73 | 11.6 | 160 | 0.8 | 128 | 11.6 | 116.4
35 | 280206 | 0.4 | 116 | 1.73 | 21.1 | 250 | 0.8 | 200 | 21.1 | 178.9
36 | 280207 | 0.4 | 171 | 1.73 | 24.2 | 250 | 0.8 | 200 | 24.2 | 175.8
с.Когалы
37 | 280208 | 0.4 | 188 | 1.73 | 24 | 200 | 0.8 | 160 | 24 | 136
38 | 280209 | 0.4 | 94 | 1.73 | 14.1 | 160 | 0.8 | 128 | 14.1 | 113.9
39 | 280210 | 0.4 | 95 | 1.73 | 8.9 | 160 | 0.8 | 128 | 8.9 | 119.1
40 | 280501 | 0.4 | 216 | 1.73 | 20 | 160 | 0.8 | 128 | 20 | 108
41 | 280504 | 0.4 | 119 | 1.73 | 9.2 | 100 | 0.8 | 80 | 9.2 | 70.8
42 | 280505 | 0.4 | 23 | 1.73 | 6.7 | 100 | 0.8 | 80 | 6.7 | 73.3
43 | 280601 | 0.4 | 46 | 1.73 | 3.7 | 100 | 0.8 | 80 | 3.7 | 76.3
44 | 280602 | 0.4 | 124 | 1.73 | 44 | 400 | 0.8 | 320 | 44 | 276
45 | 280605 | 0.4 | 116 | 1.73 | 10.3 | 250 | 0.8 | 200 | 10.3 | 189.7
46 | 280608 | 0.4 | 133 | 1.73 | 11.2 | 250 | 0.8 | 200 | 11.2 | 188.8
47 | 280610 | 0.4 | 117 | 1.73 | 21.6 | 315 | 0.8 | 252 | 21.6 | 230.4
48 | 280611 | 0.4 | 145 | 1.73 | 15.7 | 160 | 0.8 | 128 | 15.7 | 112.3
49 | 280612 | 0.4 | 155 | 1.73 | 12.2 | 100 | 0.8 | 80 | 12.2 | 67.8
с.Талдыбулак, с.Бостан
50 | 290101 | 0.4 | 160 | 1.73 | 20.2 | 160 | 0.8 | 128 | 20.2 | 107.8
51 | 290102 | 0.4 | 145 | 1.73 | 17.4 | 100 | 0.8 | 80 | 17.4 | 62.6
52 | 290105 | 0.4 | 111 | 1.73 | 27.5 | 100 | 0.8 | 80 | 27.5 | 52.5
53 | 290301 | 0.4 | 111 | 1.73 | 16.1 | 100 | 0.8 | 80 | 16.1 | 63.9
54 | 290302 | 0.4 | 138 | 1.73 | 17.9 | 100 | 0.8 | 80 | 17.9 | 62.1
55 | 290304 | 0.4 | 72 | 1.73 | 13.6 | 160 | 0.8 | 128 | 13.6 | 114.4
56 | 290307 | 0.4 | 60 | 1.73 | 15.1 | 100 | 0.8 | 80 | 15.1 | 64.9
57 | 290308 | 0.4 | 141 | 1.73 | 17.8 | 100 | 0.8 | 80 | 17.8 | 62.2
58 | 290309 | 0.4 | 124 | 1.73 | 15.3 | 160 | 0.8 | 128 | 15.3 | 112.7
59 | 290310 | 0.4 | 176 | 1.73 | 28.2 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2 | 171.8
60 | 290311 | 0.4 | 63 | 1.73 | 15.9 | 160 | 0.8 | 128 | 15.9 | 112.1
61 | 290314 | 0.4 | 75 | 1.73 | 7.1 | 160 | 0.8 | 128 | 7.1 | 120.9
с.Доланалы, с.Жайнак
62 | 270101 | 0.4 | 105 | 1.73 | 8.9 | 100 | 0.8 | 80 | 8.9 | 71.1
63 | 270106 | 0.4 | 46 | 1.73 | 9.6 | 100 | 0.8 | 80 | 9.6 | 70.4
64 | 270108 | 0.4 | 145 | 1.73 | 22.1 | 100 | 0.8 | 80 | 22.1 | 57.9
65 | 270109 | 0.4 | 41 | 1.73 | 7.3 | 100 | 0.8 | 80 | 7.3 | 72.7
с.Жаналык
66 | 270202 | 0.4 | 60 | 1.73 | 10.7 | 160 | 0.8 | 128 | 10.7 | 117.3
67 | 270203 | 0.4 | 70 | 1.73 | 9.4 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4 | 70.6
68 | 270204 | 0.4 | 44 | 1.73 | 8.6 | 100 | 0.8 | 80 | 8.6 | 71.4
69 | 270205 | 0.4 | 44 | 1.73 | 10.2 | 250 | 0.8 | 200 | 10.2 | 189.8
70 | 270206 | 0.4 | 29 | 1.73 | 3.4 | 100 | 0.8 | 80 | 3.4 | 76.6
с.Алтынемель,с.Акбастау, с.Карымсак
71 | 270301 | 0.4 | 29 | 1.73 | 9.2 | 100 | 0.8 | 80 | 9.2 | 70.8
72 | 270303 | 0.4 | 23 | 1.73 | 1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1 | 49.4
73 | 270305 | 0.4 | 120 | 1.73 | 20.4 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4 | 179.6
74 | 270306 | 0.4 | 41 | 1.73 | 5 | 60 | 0.8 | 48 | 5 | 43
с.Тастыбастау
75 | 270501 | 0.4 | 85 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 19 | 61
76 | 270503 | 0.4 | 78 | 1.73 | 7.5 | 100 | 0.8 | 80 | 7.5 | 72.5
77 | 270504 | 0.4 | 76 | 1.73 | 11.5 | 150 | 0.8 | 120 | 11.5 | 108.5
78 | 270505 | 0.4 | 17 | 1.73 | 0.2 | 40 | 0.8 | 32 | 0.2 | 31.8
с.Алтынемель
79 | 270601 | 0.4 | 64 | 1.73 | 6 | 100 | 0.8 | 80 | 6 | 74
80 | 270602 | 0.4 | 145 | 1.73 | 17.7 | 160 | 0.8 | 128 | 17.7 | 110.3
81 | 270603 | 0.4 | 48 | 1.73 | 15.4 | 250 | 0.8 | 200 | 15.4 | 184.6
82 | 270605 | 0.4 | 127 | 1.73 | 19 | 100 | 0.8 | 80 | 19 | 61
с.Рудник-Коксу, с.Косагаш, с.
83 | 300101 | 0.4 | 195 | 1.73 | 25.6 | 400 | 0.8 | 320 | 51.8 | 268.2
84 | 300103 | 0.4 | 155 | 1.73 | 18.9 | 160 | 0.8 | 128 | 41.4 | 86.6
85 | 300104 | 0.4 | 101 | 1.73 | 16 | 250 | 0.8 | 200 | 40.03 | 159.97
86 | 300106 | 0.4 | 132 | 1.73 | 15.8 | 100 | 0.8 | 80 | 36.03 | 43.97
87 | 300301 | 0.4 | 45 | 1.73 | 4.2 | 160 | 0.8 | 128 | 4.2 | 123.8
88 | 300302 | 0.4 | 7 | 1.73 | 0.14 | 40 | 0.8 | 32 | 0.14 | 31.86
89 | 300303 | 0.4 | 36 | 1.73 | 10.3 | 250 | 0.8 | 200 | 10.3 | 189.7
90 | 300304 | 0.4 | 30 | 1.73 | 8.5 | 100 | 0.8 | 80 | 8.5 | 71.5
91 | 300305 | 0.4 | 10 | 1.73 | 0.25 | 100 | 0.8 | 80 | 0.25 | 79.75
92 | 300703 | 0.4 | 164 | 1.73 | 36.8 | 400 | 0.8 | 320 | 36.8 | 283.2
93 | 300704 | 0.4 | 47 | 1.73 | 5.6 | 160 | 0.8 | 128 | 5.6 | 122.4
94 | 300705 | 0.4 | 37 | 1.73 | 8.1 | 250 | 0.8 | 200 | 8.1 | 191.9
95 | 370706 | 0.4 | 160 | 1.73 | 26.5 | 630 | 0.8 | 504 | 26.5 | 477.5
с.Басши
96 | 311404 | 0.4 | 18 | 1.73 | 7.8 | 160 | 0.8 | 128 | 32.7 | 95.3
97 | 311405 | 0.4 | 219 | 1.73 | 14.4 | 160 | 0.8 | 128 | 35.7 | 92.3
98 | 311406 | 0.4 | 346 | 1.73 | 15.5 | 250 | 0.8 | 200 | 28.3 | 171.7
99 | 311407 | 0.4 | 211 | 1.73 | 30.1 | 160 | 0.8 | 128 | 33.3 | 94.7
100 | 311413 | 0.4 | 85 | 1.73 | 13.1 | 160 | 0.8 | 128 | 35.3 | 92.7
с.Жоламан
101 | 350301 | 0.4 | 65 | 1.73 | 19.2 | 160 | 0.8 | 128 | 25 | 103
102 | 350302 | 0.4 | 55 | 1.73 | 27.9 | 160 | 0.8 | 128 | 18.7 | 109.3
103 | 350303 | 0.4 | 22 | 1.73 | 5.9 | 100 | 0.8 | 80 | 13 | 67
104 | 350304 | 0.4 | 21 | 1.73 | 5 | 100 | 0.8 | 80 | 15.7 | 64.3
105 | 350305 | 0.4 | 19 | 1.73 | 7.05 | 100 | 0.8 | 80 | 31.3 | 48.7
106 | 350101 | 0.4 | 24 | 1.73 | 12.1 | 160 | 0.8 | 128 | 20.7 | 107.3
107 | 350102 | 0.4 | 25 | 1.73 | 7.5 | 100 | 0.8 | 80 | 10.3 | 69.7
Текелийский ГЭС
№+A1611:K1649A16A1611:K1673 | Диспетчерский номер | Напряжение | Ток сред. Знач | Корень из 3-х | Потреб.нагр | Мощность кВа | cos f | Допустимая | Факт | Свобод.
[8 empty] | нагрузка | нагрузка | нагрузка
1 | 670179 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 250 | 0.8 | 200 | 62.5568 | 137.4432
2 | 670133 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
3 | 670199 | 0.4 | 164 | 1.73 | 90.7904 | 250 | 0.8 | 200 | 90.7904 | 109.2096
4 | 670138 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
5 | 670136 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 630 | 0.8 | 504 | 44.288 | 459.712
6 | 670243 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 160 | 0.8 | 128 | 26.5728 | 101.4272
7 | 670256 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
8 | 670277 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 400 | 0.8 | 320 | 59.7888 | 260.2112
9 | 6702100 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 400 | 0.8 | 320 | 31.5552 | 288.4448
10 | 670232 | 0.4 | 285 | 1.73 | 157.776 | 630 | 0.8 | 504 | 157.776 | 346.224
11 | 670355 | 0.4 | 177 | 1.73 | 97.9872 | 400 | 0.8 | 320 | 97.9872 | 222.0128
12 | 670365 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
13 | 670442 | 0.4 | 146 | 1.73 | 80.8256 | 250 | 0.8 | 200 | 80.8256 | 119.1744
14 | 670435 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
15 | 670598 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 400 | 0.8 | 320 | 126.7744 | 193.2256
16 | 670530 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
17 | 670531 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 400 | 0.8 | 320 | 163.312 | 156.688
18 | 670741 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
19 | 670762 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
20 | 630111 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 200 | 0.8 | 160 | 24.912 | 135.088
21 | 630112 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
22 | 630113 | 0.4 | 67 | 1.73 | 37.0912 | 180 | 0.8 | 144 | 37.0912 | 106.9088
23 | 630210 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
24 | 680215 | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 180 | 0.8 | 144 | 17.1616 | 126.8384
25 | 680214 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 320 | 0.8 | 256 | 43.1808 | 212.8192
26 | 680244 | 0.4 | 193 | 1.73 | 106.8448 | 250 | 0.8 | 200 | 106.8448 | 93.1552
27 | 630303 | 0.4 | 72 | 1.73 | 39.8592 | 400 | 0.8 | 320 | 39.8592 | 280.1408
28 | 630305 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 100 | 0.8 | 80 | 34.8768 | 45.1232
29 | 630306 | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 315 | 0.8 | 252 | 15.5008 | 236.4992
30 | 630307 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 180 | 0.8 | 144 | 16.0544 | 127.9456
31 | 630308 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
32 | 680222 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
33 | 680271 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 630 | 0.8 | 504 | 69.2 | 434.8
34 | 680218 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 200 | 0.8 | 160 | 32.6624 | 127.3376
35 | 680219 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 180 | 0.8 | 144 | 50.9312 | 93.0688
36 | 680220 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 400 | 0.8 | 320 | 45.9488 | 274.0512
37 | 680221 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 200 | 0.8 | 160 | 63.664 | 96.336
38 | 680245 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 315 | 0.8 | 252 | 47.6096 | 204.3904
39 | 680352 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 180 | 0.8 | 144 | 23.2512 | 120.7488
40 | 680326 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
41 | 680325 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 400 | 0.8 | 320 | 76.3968 | 243.6032
42 | 680324 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 400 | 0.8 | 320 | 52.0384 | 267.9616
43 | 680348 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 400 | 0.8 | 320 | 36.5376 | 283.4624
44 | 680349 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 180 | 0.8 | 144 | 80.272 | 63.728
45 | 680363 | 0.4 | 230 | 1.73 | 127.328 | 630 | 0.8 | 504 | 127.328 | 376.672
46 | 680251 | 0.4 | 7 | 1.73 | 3.8752 | 100 | 0.8 | 80 | 3.8752 | 76.1248
47 | 6802101 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
48 | 680586 | 0.4 | 108 | 1.73 | 59.7888 | 400 | 0.8 | 320 | 59.7888 | 260.2112
49 | 680589 | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 250 | 0.8 | 200 | 53.6992 | 146.3008
50 | 680540 | 0.4 | 149 | 1.73 | 82.4864 | 400 | 0.8 | 320 | 82.4864 | 237.5136
51 | 680578 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
52 | 680573 | 0.4 | 103 | 1.73 | 57.0208 | 400 | 0.8 | 320 | 57.0208 | 262.9792
53 | 680588 | 0.4 | 128 | 1.73 | 70.8608 | 160 | 0.8 | 128 | 70.8608 | 57.1392
54 | 680759 | 0.4 | 59 | 1.73 | 32.6624 | 400 | 0.8 | 320 | 32.6624 | 287.3376
55 | 680760 | 0.4 | 228 | 1.73 | 126.2208 | 400 | 0.8 | 320 | 126.2208 | 193.7792
56 | 680723 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 250 | 0.8 | 200 | 50.3776 | 149.6224
57 | 680761 | 0.4 | 194 | 1.73 | 107.3984 | 400 | 0.8 | 320 | 107.3984 | 212.6016
58 | 680764 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
59 | 680750 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 320 | 0.8 | 256 | 27.1264 | 228.8736
60 | 670747 | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 180 | 0.8 | 144 | 2.2144 | 141.7856
61 | 6702136 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
село Жендык
62 | 670396 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.608 | 33.792
село Каратал
63 | 6703108 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 400 | 0.8 | 320 | 49.2704 | 270.7296
64 | 6703109 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 63 | 0.8 | 50.4 | 7.1968 | 43.2032
65 | 6703110 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
66 | 6703111 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 160 | 0.8 | 128 | 16.0544 | 111.9456
67 | 6703113 | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 21.5904 | 58.4096
68 | 6703115 | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 250 | 0.8 | 200 | 31.5552 | 168.4448
69 | 6703114 | 0.4 | 2 | 1.73 | 1.1072 | 250 | 0.8 | 200 | 1.1072 | 198.8928
Талдыкорганский ГЭС
№ | Диспетчерский № КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потребл. нагрузка | Мощность ТМ, кВА | Cos φ | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
Областная Больница, Новостройка
| 105 | 0.4 | 213 | 1.73 | 117.9168 | 320 | 0.8 | 256 | 117.9168 | 138.0832
| 143 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
| 444 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
| 216 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 250 | 0.8 | 200 | 69.2 | 130.8
| 699 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 250 | 0.8 | 200 | 83.04 | 116.96
| 238 | 0.4 | 137 | 1.73 | 75.8432 | 400 | 0.8 | 320 | 75.8432 | 244.1568
| 328 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
| 164 | 0.4 | 162 | 1.73 | 89.6832 | 400 | 0.8 | 320 | 89.6832 | 230.3168
| 184 | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 250 | 0.8 | 200 | 81.3792 | 118.6208
| 559 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
| 569 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
| 390 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
| 203 | 0.4 | 446 | 1.73 | 246.9056 | 630 | 0.8 | 504 | 246.9056 | 257.0944
| 244-1 | 0.4 | 310 | 1.73 | 171.616 | 630 | 0.8 | 504 | 171.616 | 332.384
| 473 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
| 225 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 630 | 0.8 | 504 | 13.84 | 490.16
| 525 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 630 | 0.8 | 504 | 48.1632 | 455.8368
| 381 | 0.4 | 87 | 1.73 | 48.1632 | 250 | 0.8 | 200 | 48.1632 | 151.8368
| 535 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 400 | 0.8 | 320 | 24.912 | 295.088
| 232 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
| 154 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 250 | 0.8 | 200 | 93.0048 | 106.9952
| 464 | 0.4 | 83 | 1.73 | 45.9488 | 250 | 0.8 | 200 | 45.9488 | 154.0512
| 639 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 640 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 100 | 0.8 | 80 | 30.448 | 49.552
| 388 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
Лес хоз, Аквапарк
| 298 | 0.4 | 58 | 1.73 | 32.1088 | 400 | 0.8 | 320 | 32.1088 | 287.8912
| 330 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
| 399 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
| 417 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
Мкр Каратал
| 509(1) | 0.4 | 306 | 1.73 | 169.4016 | 630 | 0.8 | 504 | 169.4016 | 334.5984
| 510(2) | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 630 | 0.8 | 504 | 138.4 | 365.6
| 503(3) | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
| 458 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
| 466 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 180 | 0.8 | 144 | 11.072 | 132.928
| 567 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 63 | 0.8 | 50.4 | 18.2688 | 32.1312
| 507 | 0.4 | 340 | 1.73 | 188.224 | 400 | 0.8 | 320 | 188.224 | 131.776
Каракоз, Гаухар Ана, Абылай Хана
| 202 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| 228 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
| 389 | 0.4 | 176 | 1.73 | 97.4336 | 250 | 0.8 | 200 | 97.4336 | 102.5664
| 170 | 0.4 | 325 | 1.73 | 179.92 | 630 | 0.8 | 504 | 179.92 | 324.08
| 340 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 449 | 0.4 | 63 | 1.73 | 34.8768 | 400 | 0.8 | 320 | 34.8768 | 285.1232
Мкр Каратал
| 400 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
| 487 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
| 384 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
| 205 | 0.4 | 224 | 1.73 | 124.0064 | 630 | 0.8 | 504 | 124.0064 | 379.9936
| 382 | 0.4 | 218 | 1.73 | 120.6848 | 400 | 0.8 | 320 | 120.6848 | 199.3152
| 502 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 250 | 0.8 | 200 | 116.256 | 83.744
| РП - 12(700) | 0.4 | 97 | 1.73 | 53.6992 | 400 | 0.8 | 320 | 53.6992 | 266.3008
| 663 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
| 662 | 0.4 | 143 | 1.73 | 79.1648 | 630 | 0.8 | 504 | 79.1648 | 424.8352
Многопрофильная больница
| 805 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
| 806 | 0.4 | 245 | 1.73 | 135.632 | 630 | 0.8 | 504 | 135.632 | 368.368
Отенай, Енбек
| 251 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
| 250 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
| 370 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
| 252 | 0.4 | 205 | 1.73 | 113.488 | 400 | 0.8 | 320 | 113.488 | 206.512
| 294 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| 301 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
| 540 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 100 | 0.8 | 80 | 2.768 | 77.232
| 302 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
| 421 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
| 380 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 250 | 0.8 | 200 | 94.112 | 105.888
| 555 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
| 815 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
| 737 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
| 477 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 668 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 63 | 0.8 | 50.4 | 11.072 | 39.328
| 257 | 0.4 | 91 | 1.73 | 50.3776 | 160 | 0.8 | 128 | 50.3776 | 77.6224
| 369 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| 798 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 160 | 0.8 | 128 | 38.752 | 89.248
| 799 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 160 | 0.8 | 128 | 47.056 | 80.944
| 256 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 22.144 | 28.256
| 249 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 63 | 0.8 | 50.4 | 13.84 | 36.56
| 300 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
| 299 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
| 664 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
| 665 | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 100 | 0.8 | 80 | 9.4112 | 70.5888
Уч хоз, Айтыкова, Красный камень
| 275 | 0.4 | 171 | 1.73 | 94.6656 | 400 | 0.8 | 320 | 94.6656 | 225.3344
| 362 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 160 | 0.8 | 128 | 55.9136 | 72.0864
| 403 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
| 411 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
| 467 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
| 1 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
| 2 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
| 3 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
| 4 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
| 5 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 160 | 0.8 | 128 | 27.68 | 100.32
| 230 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
| 410 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
| 764 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 790 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
| 289 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
| 309 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
| ТП-Удача 215 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
| 835 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 40 | 0.8 | 32 | 8.304 | 23.696
| 856 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
| 857 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 100 | 0.8 | 80 | 16.608 | 63.392
| 858 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 100 | 0.8 | 80 | 19.376 | 60.624
| 861 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
| 862 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
Детский мир, Школа №25
| 406 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 250 | 0.8 | 200 | 108.5056 | 91.4944
| 364 | 0.4 | 101 | 1.73 | 55.9136 | 250 | 0.8 | 200 | 55.9136 | 144.0864
| 465 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 250 | 0.8 | 200 | 105.184 | 94.816
| 602 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Северо-Западный жил район
| 666 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 250 | 0.8 | 200 | 19.9296 | 180.0704
| 667 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
2 микрорайон
| 197 | 0.4 | 198 | 1.73 | 109.6128 | 400 | 0.8 | 320 | 109.6128 | 210.3872
| 194 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
| 402 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
| 196 | 0.4 | 127 | 1.73 | 70.3072 | 250 | 0.8 | 200 | 70.3072 | 129.6928
| 186 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
| 183 | 0.4 | 225 | 1.73 | 124.56 | 400 | 0.8 | 320 | 124.56 | 195.44
| 351 | 0.4 | 133 | 1.73 | 73.6288 | 250 | 0.8 | 200 | 73.6288 | 126.3712
| 169 | 0.4 | 382 | 1.73 | 211.4752 | 400 | 0.8 | 320 | 211.4752 | 108.5248
| 451 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
| 226 | 0.4 | 185 | 1.73 | 102.416 | 400 | 0.8 | 320 | 102.416 | 217.584
| 217 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 400 | 0.8 | 320 | 26.5728 | 293.4272
| 356 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 630 | 0.8 | 504 | 96.88 | 407.12
| 419 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
СК Оркен, БСП, Юр тех
| 415 | 0.4 | 283.7 | 1.73 | 157.0563 | 630 | 0.8 | 504 | 157.0563 | 346.9437
| 501 | 0.4 | 223 | 1.73 | 123.4528 | 250 | 0.8 | 200 | 123.4528 | 76.5472
| 211 | 0.4 | 231 | 1.73 | 127.8816 | 400 | 0.8 | 320 | 127.8816 | 192.1184
| 470 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
| 165 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
| 110 | 0.4 | 380 | 1.73 | 210.368 | 400 | 0.8 | 320 | 210.368 | 109.632
| 156 | 0.4 | 129 | 1.73 | 71.4144 | 250 | 0.8 | 200 | 71.4144 | 128.5856
| 339 Т1 | 0.4 | 404 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
| 374 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
| 227 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 180 | 0.8 | 144 | 30.448 | 113.552
| 416 | 0.4 | 189 | 1.73 | 104.6304 | 400 | 0.8 | 320 | 104.6304 | 215.3696
| 115 | 0.4 | 238 | 1.73 | 131.7568 | 630 | 0.8 | 504 | 131.7568 | 372.2432
| 610 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 630 | 0.8 | 504 | 44.288 | 459.712
| 339 Т2 | 0.4 | 404 | 1.73 | 223.6544 | 630 | 0.8 | 504 | 223.6544 | 280.3456
2 микрорайон
| 168 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 100 | 0.8 | 80 | 24.912 | 55.088
| 209 | 0.4 | 261 | 1.73 | 144.4896 | 250 | 0.8 | 200 | 144.4896 | 55.5104
| 239 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 100 | 0.8 | 80 | 68.6464 | 11.3536
| 472 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 250 | 0.8 | 200 | 80.272 | 119.728
| 178 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 630 | 0.8 | 504 | 143.936 | 360.064
| 179 | 0.4 | 365 | 1.73 | 202.064 | 630 | 0.8 | 504 | 202.064 | 301.936
| 274 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 630 | 0.8 | 504 | 19.376 | 484.624
| 158 | 0.4 | 74 | 1.73 | 40.9664 | 400 | 0.8 | 320 | 40.9664 | 279.0336
Западный жилой район
| 631 | 0.4 | 48 | 1.73 | 26.5728 | 250 | 0.8 | 200 | 26.5728 | 173.4272
| 632 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 250 | 0.8 | 200 | 23.8048 | 176.1952
| 633 | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 400 | 0.8 | 320 | 54.8064 | 265.1936
| 634 | 0.4 | 165 | 1.73 | 91.344 | 400 | 0.8 | 320 | 91.344 | 228.656
| 635 | 0.4 | 89 | 1.73 | 49.2704 | 250 | 0.8 | 200 | 49.2704 | 150.7296
| 693 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
| 694 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
| 672 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 400 | 0.8 | 320 | 50.9312 | 269.0688
| 695 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
| 696 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
| 739 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 740 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Северо-Западный жил район
| 651 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 250 | 0.8 | 200 | 31.0016 | 168.9984
| 652 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
| 653 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 250 | 0.8 | 200 | 3.3216 | 196.6784
| 650 | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 250 | 0.8 | 200 | 17.7152 | 182.2848
| 654 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
| 655 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
| 656 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
| 657 | 0.4 | 116 | 1.73 | 64.2176 | 250 | 0.8 | 200 | 64.2176 | 135.7824
| 626 | 0.4 | 196 | 1.73 | 108.5056 | 400 | 0.8 | 320 | 108.5056 | 211.4944
| 645 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
| 646 | 0.4 | 38.5 | 1.73 | 21.3136 | 250 | 0.8 | 200 | 21.3136 | 178.6864
| 647 | 0.4 | 33.8 | 1.73 | 18.7117 | 250 | 0.8 | 200 | 18.7117 | 181.2883
| 648 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
| 649 | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
| 660 | 0.4 | 69 | 1.73 | 38.1984 | 250 | 0.8 | 200 | 38.1984 | 161.8016
| 661 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 250 | 0.8 | 200 | 12.7328 | 187.2672
| 659 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
Жастар 1
| 715 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
| 716 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
| 717 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 160 | 0.8 | 128 | 29.8944 | 98.1056
| 718 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
| 719 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
| 720 | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 400 | 0.8 | 320 | 25.4656 | 294.5344
| 721 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
ПС-102
| 705 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
Енбек, Жастар 1
| 723 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
| 724 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 160 | 0.8 | 128 | 26.0192 | 101.9808
| 732 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
| 800 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
| 824 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
| 738 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 40 | 0.8 | 32 | 5.536 | 26.464
| 801 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
| 802 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
Шайкорган, СЗЖР
| 778 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 250 | 0.8 | 200 | 14.9472 | 185.0528
| 779 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
| 781 | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 250 | 0.8 | 200 | 16.0544 | 183.9456
| 782 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
| 780 | 0.4 | 12 | 1.73 | 6.6432 | 250 | 0.8 | 200 | 6.6432 | 193.3568
Юго-Западный жилой район
| 710 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 630 | 0.8 | 504 | 49.824 | 454.176
Алматинская трасса
| 426 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 788 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
| 187 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 576 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 538 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
| 345 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
| 344 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 160 | 0.8 | 128 | 49.824 | 78.176
| 268 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
| 261 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
| 512 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 678 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 312 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
| 644 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 704 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 776 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 2500 | 0.8 | 2000 | 35.984 | 1964.016
| 856 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 358 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 400 | 0.8 | 320 | 13.84 | 306.16
Парк Жастар, ЮЗЖР
| 803 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 630 | 0.8 | 504 | 16.608 | 487.392
| 742 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 630 | 0.8 | 504 | 38.752 | 465.248
| 768 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 767 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 400 | 0.8 | 320 | 48.7168 | 271.2832
| 769 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
| 770 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 771 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
| 772 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
| 773 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
| 774 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 400 | 0.8 | 320 | 33.216 | 286.784
| 766 РП-15 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 630 | 0.8 | 504 | 43.1808 | 460.8192
| РП-16 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 1000 | 0.8 | 800 | 49.824 | 750.176
Ынтымак
| 838 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
| 839 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 840 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 841 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 842 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 843 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
| 844 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 845 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 846 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 847 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
| 848 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 160 | 0.8 | 128 | 5.536 | 122.464
| 849 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 850 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 851 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 852 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 853 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
3,4 микрорайон, ЖГУ
| 448 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
| 234 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 400 | 0.8 | 320 | 71.968 | 248.032
| 341 | 0.4 | 47 | 1.73 | 26.0192 | 400 | 0.8 | 320 | 26.0192 | 293.9808
| 348 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
| 127 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
| 604 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
| 493 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
| 474 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
| 506 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
| 386 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
| 469 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
| 343 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
| 441 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
| 443 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
| 447 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
| РП8 Т1 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| РП8 Т2 | 0.4 | 190 | 1.73 | 105.184 | 400 | 0.8 | 320 | 105.184 | 214.816
| 480 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
| 491 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 630 | 0.8 | 504 | 76.3968 | 427.6032
| 517 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
| 529 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
| 530 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
| 562 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 400 | 0.8 | 320 | 94.112 | 225.888
| 574 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
| 242 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 630 | 0.8 | 504 | 74.736 | 429.264
| 243 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 630 | 0.8 | 504 | 77.504 | 426.496
| 245 | 0.4 | 170 | 1.73 | 94.112 | 630 | 0.8 | 504 | 94.112 | 409.888
| 323 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 630 | 0.8 | 504 | 83.04 | 420.96
| 276 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 630 | 0.8 | 504 | 60.896 | 443.104
| 332 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
| 404 | 0.4 | 180 | 1.73 | 99.648 | 630 | 0.8 | 504 | 99.648 | 404.352
| 456 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 630 | 0.8 | 504 | 166.08 | 337.92
Фин баня, Станция переливания крови, Зоовет техникум
| 117 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
| 200 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 160 | 0.8 | 128 | 60.896 | 67.104
| 533 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
| 222 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
| 420 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
| 171 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 400 | 0.8 | 320 | 5.536 | 314.464
| 424 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 476 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 408 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 250 | 0.8 | 200 | 13.84 | 186.16
Тюрьма, Псих диспансер
| 111 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 250 | 0.8 | 200 | 41.52 | 158.48
| 207 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
Хутор
| 101 | 0.4 | 305 | 1.73 | 168.848 | 400 | 0.8 | 320 | 168.848 | 151.152
| 489 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
| 106 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
| 130 | 0.4 | 269 | 1.73 | 148.9184 | 630 | 0.8 | 504 | 148.9184 | 355.0816
| 131 | 0.4 | 163 | 1.73 | 90.2368 | 400 | 0.8 | 320 | 90.2368 | 229.7632
| 148 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 250 | 0.8 | 200 | 98.5408 | 101.4592
| 175 | 0.4 | 251 | 1.73 | 138.9536 | 630 | 0.8 | 504 | 138.9536 | 365.0464
| 355 | 0.4 | 403 | 1.73 | 223.1008 | 630 | 0.8 | 504 | 223.1008 | 280.8992
| 573 | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 400 | 0.8 | 320 | 2.768 | 317.232
| 334 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
| 185 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 400 | 0.8 | 320 | 55.36 | 264.64
| 145 | 0.4 | 160 | 1.73 | 88.576 | 400 | 0.8 | 320 | 88.576 | 231.424
Дет поликлиника, Цетр Базар
| 352 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
| 247 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| 189 | 0.4 | 150 | 1.73 | 83.04 | 400 | 0.8 | 320 | 83.04 | 236.96
| 192 | 0.4 | 104 | 1.73 | 57.5744 | 400 | 0.8 | 320 | 57.5744 | 262.4256
| 521 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 400 | 0.8 | 320 | 78.6112 | 241.3888
| 161 | 0.4 | 255 | 1.73 | 141.168 | 630 | 0.8 | 504 | 141.168 | 362.832
| 700 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
| 685 | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 160 | 0.8 | 128 | 10.5184 | 117.4816
| 102 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
| 172 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 400 | 0.8 | 320 | 63.664 | 256.336
| 221 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
| 385 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 488 | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
| 132 | 0.4 | 250 | 1.73 | 138.4 | 400 | 0.8 | 320 | 138.4 | 181.6
| 103 | 0.4 | 260 | 1.73 | 143.936 | 400 | 0.8 | 320 | 143.936 | 176.064
| 170 | 0.4 | 330 | 1.73 | 182.688 | 630 | 0.8 | 504 | 182.688 | 321.312
Хутор
| 116 | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
| 124 | 0.4 | 140 | 1.73 | 77.504 | 400 | 0.8 | 320 | 77.504 | 242.496
| 125 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
| 180 | 0.4 | 138 | 1.73 | 76.3968 | 250 | 0.8 | 200 | 76.3968 | 123.6032
| 208 | 0.4 | 86 | 1.73 | 47.6096 | 160 | 0.8 | 128 | 47.6096 | 80.3904
| 278 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
| 295 | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 250 | 0.8 | 200 | 72.5216 | 127.4784
| 387 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
| 414 | 0.4 | 151 | 1.73 | 83.5936 | 250 | 0.8 | 200 | 83.5936 | 116.4064
| 173 | 0.4 | 43 | 1.73 | 23.8048 | 160 | 0.8 | 128 | 23.8048 | 104.1952
| 162 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 160 | 0.8 | 128 | 7.7504 | 120.2496
| 241 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 250 | 0.8 | 200 | 43.1808 | 156.8192
| 490 | 0.4 | 56 | 1.73 | 31.0016 | 400 | 0.8 | 320 | 31.0016 | 288.9984
| 123 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
| 818 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
| 462 | 0.4 | 124 | 1.73 | 68.6464 | 400 | 0.8 | 320 | 68.6464 | 251.3536
| 460 | 0.4 | 314 | 1.73 | 173.8304 | 400 | 0.8 | 320 | 173.8304 | 146.1696
Универсам, Школа №4, от Кабанбай Батыра до Сихимова, Шевченко-Алдабергенова
| 147 | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
| 114 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
| 322 | 0.4 | 54 | 1.73 | 29.8944 | 250 | 0.8 | 200 | 29.8944 | 170.1056
| 368 | 0.4 | 113 | 1.73 | 62.5568 | 400 | 0.8 | 320 | 62.5568 | 257.4432
| 372 | 0.4 | 14 | 1.73 | 7.7504 | 400 | 0.8 | 320 | 7.7504 | 312.2496
| 422 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
| 246 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
| 218 | 0.4 | 93 | 1.73 | 51.4848 | 250 | 0.8 | 200 | 51.4848 | 148.5152
| 520 | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 400 | 0.8 | 320 | 4.4288 | 315.5712
| 546 | 0.4 | 142 | 1.73 | 78.6112 | 250 | 0.8 | 200 | 78.6112 | 121.3888
| 563 | 0.4 | 112 | 1.73 | 62.0032 | 400 | 0.8 | 320 | 62.0032 | 257.9968
| 564 | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.6608 | 48.7392
| 603 | 0.4 | 36 | 1.73 | 19.9296 | 160 | 0.8 | 128 | 19.9296 | 108.0704
| 327 | 0.4 | 34 | 1.73 | 18.8224 | 250 | 0.8 | 200 | 18.8224 | 181.1776
| 504 | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
| 163 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
| 463 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
| 686 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
| 317 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
Мкр Достык, Обл Акимат, Центр
| 220 | 0.4 | 390 | 1.73 | 215.904 | 630 | 0.8 | 504 | 215.904 | 288.096
| 107 | 0.4 | 416 | 1.73 | 230.2976 | 630 | 0.8 | 504 | 230.2976 | 273.7024
| 149 | 0.4 | 283 | 1.73 | 156.6688 | 400 | 0.8 | 320 | 156.6688 | 163.3312
| 167 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
| 346 | 0.4 | 235 | 1.73 | 130.096 | 630 | 0.8 | 504 | 130.096 | 373.904
| 224 | 0.4 | 182 | 1.73 | 100.7552 | 400 | 0.8 | 320 | 100.7552 | 219.2448
| 360 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 400 | 0.8 | 320 | 60.896 | 259.104
| 219 | 0.4 | 204 | 1.73 | 112.9344 | 400 | 0.8 | 320 | 112.9344 | 207.0656
| 146 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 630 | 0.8 | 504 | 63.664 | 440.336
| 191 | 0.4 | 125 | 1.73 | 69.2 | 400 | 0.8 | 320 | 69.2 | 250.8
| 199 | 0.4 | 295 | 1.73 | 163.312 | 630 | 0.8 | 504 | 163.312 | 340.688
| 379 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 400 | 0.8 | 320 | 174.384 | 145.616
| 499 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
| 453 | 0.4 | 155 | 1.73 | 85.808 | 400 | 0.8 | 320 | 85.808 | 234.192
| 236 | 0.4 | 247 | 1.73 | 136.7392 | 400 | 0.8 | 320 | 136.7392 | 183.2608
| 483 | 0.4 | 114 | 1.73 | 63.1104 | 250 | 0.8 | 200 | 63.1104 | 136.8896
Абая-Ракишева, АвтоВокзал, Ж/Д
| 363 | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 250 | 0.8 | 200 | 7.1968 | 192.8032
| 176 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
| 133 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
| 140 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 320 | 0.8 | 256 | 52.592 | 203.408
| 141 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
| 126 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
| 155 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
| 152 | 0.4 | 178 | 1.73 | 98.5408 | 400 | 0.8 | 320 | 98.5408 | 221.4592
| 135 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 180 | 0.8 | 144 | 8.304 | 135.696
| 198 | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 160 | 0.8 | 128 | 12.7328 | 115.2672
| 120 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
| 505 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
| 190 | 0.4 | 300 | 1.73 | 166.08 | 400 | 0.8 | 320 | 166.08 | 153.92
| 108 | 0.4 | 215 | 1.73 | 119.024 | 400 | 0.8 | 320 | 119.024 | 200.976
| 213 | 0.4 | 220 | 1.73 | 121.792 | 400 | 0.8 | 320 | 121.792 | 198.208
| 263 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
| 297 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 400 | 0.8 | 320 | 47.056 | 272.944
| 144 | 0.4 | 115 | 1.73 | 63.664 | 250 | 0.8 | 200 | 63.664 | 136.336
| 762 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 250 | 0.8 | 200 | 52.592 | 147.408
| 335 | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
| 270 | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 250 | 0.8 | 200 | 11.072 | 188.928
3-отдел., Ынтымак, Эксперементальный, Уйтас
| 725 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 250 | 0.8 | 200 | 8.304 | 191.696
| 726 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
| 731 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 750 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
| 754 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 250 | 0.8 | 200 | 5.536 | 194.464
| 137 | 0.4 | 195 | 1.73 | 107.952 | 400 | 0.8 | 320 | 107.952 | 212.048
| 383 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
| 511 | 0.4 | 94 | 1.73 | 52.0384 | 250 | 0.8 | 200 | 52.0384 | 147.9616
| 433 | 0.4 | 61 | 1.73 | 33.7696 | 25 | 0.8 | 20 | 12 | 8
| 545 | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 250 | 0.8 | 200 | 18.2688 | 181.7312
| 837 | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
| 454 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 160 | 0.8 | 128 | 33.216 | 94.784
ТкРЭС, ДВД,
| 129 | 0.4 | 175 | 1.73 | 96.88 | 400 | 0.8 | 320 | 96.88 | 223.12
| 134 | 0.4 | 168 | 1.73 | 93.0048 | 400 | 0.8 | 320 | 93.0048 | 226.9952
| 159 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 166 | 0.4 | 315 | 1.73 | 174.384 | 630 | 0.8 | 504 | 174.384 | 329.616
| 357 | 0.4 | 234 | 1.73 | 129.5424 | 630 | 0.8 | 504 | 129.5424 | 374.4576
| 325 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 400 | 0.8 | 320 | 74.736 | 245.264
| 440 | 0.4 | 598 | 1.73 | 331.0528 | 630 | 0.8 | 504 | 331.0528 | 172.9472
Новостройка, Школа №6, Прокуратура. Загодзерно
| 104 | 0.4 | 210 | 1.73 | 116.256 | 400 | 0.8 | 320 | 116.256 | 203.744
| 118 | 0.4 | 153 | 1.73 | 84.7008 | 250 | 0.8 | 200 | 84.7008 | 115.2992
| 121 | 0.4 | 229 | 1.73 | 126.7744 | 250 | 0.8 | 200 | 126.7744 | 73.2256
| 142 | 0.4 | 411 | 1.73 | 227.5296 | 630 | 0.8 | 504 | 227.5296 | 276.4704
| 193 | 0.4 | 221 | 1.73 | 122.3456 | 400 | 0.8 | 320 | 122.3456 | 197.6544
| 523 | 0.4 | 200 | 1.73 | 110.72 | 400 | 0.8 | 320 | 110.72 | 209.28
| 119 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 177 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 336 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 100 | 0.8 | 80 | 35.984 | 44.016
| 497 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 514 | 0.4 | 78 | 1.73 | 43.1808 | 400 | 0.8 | 320 | 43.1808 | 276.8192
| 478 | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 250 | 0.8 | 200 | 3.3216 | 196.6784
Мойнак
| 428 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 160 | 0.8 | 128 | 24.912 | 103.088
| 429 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 20.4832 | 107.5168
| 430 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
| 431 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
Мкр Восточный, 9-ая площядка
| 401 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
| 292 | 0.4 | 135 | 1.73 | 74.736 | 250 | 0.8 | 200 | 74.736 | 125.264
| 331 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 400 | 0.8 | 320 | 66.432 | 253.568
| 518 | 0.4 | 130 | 1.73 | 71.968 | 630 | 0.8 | 504 | 71.968 | 432.032
| 320 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
| 475 | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
| 756 | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 400 | 0.8 | 320 | 19.376 | 300.624
| 413 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 412 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 400 | 0.8 | 320 | 41.52 | 278.48
| 314 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 318 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
| 550 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 250 | 0.8 | 200 | 49.824 | 150.176
| 319 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
| 556 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| РП-6 | 0.4 | 145 | 1.73 | 80.272 | 400 | 0.8 | 320 | 80.272 | 239.728
| 608 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 400 | 0.8 | 320 | 35.984 | 284.016
| 609 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 400 | 0.8 | 320 | 38.752 | 281.248
| 611 | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
| 669 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 670 | 0.4 | 21 | 1.73 | 11.6256 | 250 | 0.8 | 200 | 11.6256 | 188.3744
| 671 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 459 | 0.4 | 100 | 1.73 | 55.36 | 250 | 0.8 | 200 | 55.36 | 144.64
| 479 | 0.4 | 188 | 1.73 | 104.0768 | 160 | 0.8 | 128 | 104.0768 | 23.9232
Мкр Коктал
| 396 | 0.4 | 95 | 1.73 | 52.592 | 400 | 0.8 | 320 | 52.592 | 267.408
| 494 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
| 553 | 0.4 | 70 | 1.73 | 38.752 | 250 | 0.8 | 200 | 38.752 | 161.248
| 621 | 0.4 | 45 | 1.73 | 24.912 | 250 | 0.8 | 200 | 24.912 | 175.088
| 615 | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
| 616 | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 250 | 0.8 | 200 | 23.2512 | 176.7488
| 617 | 0.4 | 37 | 1.73 | 20.4832 | 250 | 0.8 | 200 | 20.4832 | 179.5168
| 618 | 0.4 | 52 | 1.73 | 28.7872 | 400 | 0.8 | 320 | 28.7872 | 291.2128
| 619 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
| 620 | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 400 | 0.8 | 320 | 28.2336 | 291.7664
| 267 | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
п Еркин Резиденция, Д/о Ащибулак, Алмалы
| 271 | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 630 | 0.8 | 504 | 41.52 | 462.48
| 579 | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 160 | 0.8 | 128 | 16.608 | 111.392
| 777 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
| 395 | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
| 286 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
| 365 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
| 290 | 0.4 | 92 | 1.73 | 50.9312 | 250 | 0.8 | 200 | 50.9312 | 149.0688
| 262 | 0.4 | 88 | 1.73 | 48.7168 | 250 | 0.8 | 200 | 48.7168 | 151.2832
| 264 | 0.4 | 120 | 1.73 | 66.432 | 250 | 0.8 | 200 | 66.432 | 133.568
| 371 | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 160 | 0.8 | 128 | 35.984 | 92.016
| 281 | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
| 552 | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
| 272 | 0.4 | 90 | 1.73 | 49.824 | 400 | 0.8 | 320 | 49.824 | 270.176
| 347 | 0.4 | 119 | 1.73 | 65.8784 | 160 | 0.8 | 128 | 65.8784 | 62.1216
| 284 | 0.4 | 60 | 1.73 | 33.216 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
| 534 | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 400 | 0.8 | 320 | 27.68 | 292.32
Каратальский РЭС
0 | Диспетчерский | Напряжение | Ток среднего | Корень из 3-х | потребл | мощность | cos ⱷ | Допустимая | Фактическая | Свободная
| № КТП-10/0,4 |  | значения |  | нагрузка | ТМ кВа |  | нагрузка | нагрузка | нагрузка
г. Уштобе
1 | 51-08-01 Кооператор | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 400 | 0.8 | 320 | 39.3056 | 280.6944
2 | 51-08-02 Кирпичное | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 400 | 0.8 | 320 | 44.288 | 275.712
3 | 51-08-03 Пионерское | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 250 | 0.8 | 200 | 40.4128 | 159.5872
4 | 51-08-04 Райбольница | 0.4 | 147 | 1.73 | 81.3792 | 400 | 0.8 | 320 | 81.3792 | 238.6208
5 | 51-09-01 Амангельды | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
6 | 51-09-02 Абая | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
7 | 51-09-03 РУС | 0.4 | 118 | 1.73 | 65.3248 | 630 | 0.8 | 504 | 65.3248 | 438.6752
8 | 51-09-04 Районо | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
9 | 51-09-05 Парк | 0.4 |  | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
10 | 51-09-06 Весна | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 400 | 0.8 | 320 | 40.4128 | 279.5872
11 | 51-09-07 Кирова | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 160 | 0.8 | 128 | 34.3232 | 93.6768
12 | 51-09-08 Шевченко | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 250 | 0.8 | 200 | 60.3424 | 139.6576
13 | 51-09-09 Акимат | 0.4 | 26 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 14.3936 | 65.6064
14 | 51-13-05 школа Фрунзе | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
15 | 51-13-06 поликлиника | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
16 | 51-13-07 Степная | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
17 | 51-13-11 Аблайхана | 0.4 | 19 | 1.73 | 10.5184 | 100 | 0.8 | 80 | 10.5184 | 69.4816
18 | 51-13-12 Нурмухамбетова | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 250 | 0.8 | 200 | 29.3408 | 170.6592
19 | 51-13-13 6 микрорайон | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.8 | 128 | 21.0368 | 106.9632
20 | 51-15-01 РЭС | 0.4 | 99 | 1.73 | 54.8064 | 250 | 0.8 | 200 | 54.8064 | 145.1936
21 | 51-16-01 Швейка | 0.4 | 80 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 44.288 | 155.712
22 | 51-16-02 Нар суд | 0.4 | 102 | 1.73 | 56.4672 | 250 | 0.8 | 200 | 56.4672 | 143.5328
23 | 51-16-03 Джамбула | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
24 | 51-16-04 8 Марта | 0.4 | 57 | 1.73 | 31.5552 | 160 | 0.8 | 128 | 31.5552 | 96.4448
25 | 51-16-05 СТО | 0.4 | 109 | 1.73 | 60.3424 | 400 | 0.8 | 320 | 60.3424 | 259.6576
26 | 51-16-10 Дом быта | 0.4 | 66 | 1.73 | 36.5376 | 250 | 0.8 | 200 | 36.5376 | 163.4624
27 | 51-11-06 Айманова | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 100 | 0.8 | 80 | 11.072 | 68.928
28 | 51-19-01 Кирпичное | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 250 | 0.8 | 200 | 28.2336 | 171.7664
29 | 51-19-02 52 школа | 0.4 | 131 | 1.73 | 72.5216 | 400 | 0.8 | 320 | 72.5216 | 247.4784
30 | 51-19-03 Дет дом | 0.4 | 46 | 1.73 | 25.4656 | 250 | 0.8 | 200 | 25.4656 | 174.5344
31 | 51-19-04 Красноармейская | 0.4 | 121 | 1.73 | 66.9856 | 400 | 0.8 | 320 | 66.9856 | 253.0144
32 | 51-19-09 ОПХ быт | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 250 | 0.8 | 200 | 21.0368 | 178.9632
33 | Р1-02-07 Мечеть | 0.4 | 64 | 1.73 | 35.4304 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
34 | Р1-02-08 Кирова | 0.4 | 75 | 1.73 | 41.52 | 160 | 0.8 | 128 | 41.52 | 86.48
35 | Р1-02-09 Ауэзова | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 250 | 0.8 | 200 | 30.448 | 169.552
36 | Р1-02-10 Д.сад ОПХ | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
37 | Р1-02-15 Новостройка | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
38 | 51-03-01 Первомайское | 0.4 | 105 | 1.73 | 58.128 | 630 | 0.8 | 504 | 58.128 | 445.872
39 | 16-08-01 Пролетарское | 0.4 | 85 | 1.73 | 47.056 | 250 | 0.8 | 200 | 47.056 | 152.944
40 | 16-08-02 СШ Токаева | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 250 | 0.8 | 200 | 21.0368 | 178.9632
41 | 16-08-03 Песчанная | 0.4 | 53 | 1.73 | 29.3408 | 400 | 0.8 | 320 | 29.3408 | 290.6592
42 | 16-08-04 Баня | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
43 | 16-08-06 Чайковского | 0.4 | 73 | 1.73 | 40.4128 | 160 | 0.8 | 128 | 40.4128 | 87.5872
44 | 16-08-07 Автобаза | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.8 | 128 | 21.0368 | 106.9632
45 | 16-08-15 Островского | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 100 | 0.8 | 80 | 27.68 | 52.32
46 | 16-08-16 ДЭУ | 0.4 | 110 | 1.73 | 60.896 | 250 | 0.8 | 200 | 60.896 | 139.104
47 | 16-08-17 РСУ | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 160 | 0.8 | 128 | 16.0544 | 111.9456
48 | 16-08-22 Прибрежный | 0.4 | 62 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3232 | 165.6768
с. Бастобе
49 | 51-18-03 МТМ БЫТ | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
50 | 51-18-04 Гастелло | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
51 | 51-18-05 училище быт | 0.4 | 65 | 1.73 | 35.984 | 250 | 0.8 | 200 | 35.984 | 164.016
52 | 51-01-01 Масанчи | 0.4 | 49 | 1.73 | 27.1264 | 160 | 0.8 | 128 | 27.1264 | 100.8736
53 | 51-01-02 Новомирское | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
54 | 51-01-04 22 мкр | 0.4 | 51 | 1.73 | 28.2336 | 160 | 0.8 | 128 | 28.2336 | 99.7664
55 | 51-01-05 сш. Горького быт | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
с. Сарыбулак
56 | 51-12-02 Подгорная | 0.4 | 50 | 1.73 | 27.68 | 250 | 0.8 | 200 | 27.68 | 172.32
57 | 51-12-05 Жагатал | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 40 | 0.8 | 32 | 2.2144 | 29.7856
58 | 51-12-06 Сарыбулак | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
59 | 51-12-07 МТМ Абай | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | 200
60 | 51-12-08 Абай Д. сад | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 250 | 0.8 | 200 | 19.376 | 180.624
61 | 51-12-09 Абай школа | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 400 | 0.8 | 320 | 22.144 | 297.856
62 | 51-12-10 Ст. Ельтай | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 25 | 0.8 | 20 | 2.2144 | 17.7856
63 | 51-12-11 Герой | 0.4 | 0.35 | 1.73 | 0.19376 | 25 | 0.8 | 20 | 0.19376 | 19.8062
64 | 51-12-12 Зерноток | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
65 | 51-12-14 Ескельды би | 0.4 | 2.8 | 1.73 | 1.5501 | 25 | 0.8 | 20 | 1.5501 | 18.4499
с. Жылыбулак
66 | 51-02-02 Н.Мир контора | 0.4 | 25 | 1.73 | 13.84 | 160 | 0.8 | 128 | 13.84 | 114.16
67 | 51-02-04 Н. Мир школа | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
с. Ушкомей
68 | 51-05-01 Заш.растений | 0.4 | 7.5 | 1.73 | 4.152 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.152 | 46.248
69 | 51-05-04 Приморец | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 160 | 0.8 | 128 | 16.0544 | 111.9456
с. Орта тобе
70 | 51-07-03 Октябрь рисорушка | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
71 | 51-07-04 Октябрь почта | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 160 | 0.8 | 128 | 22.144 | 105.856
72 | 51-07-09 Рисорушка Бирюкова | 0.4 | 4 | 1.73 | 2.2144 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.2144 | 48.1856
73 | 16-05-01 Октябрь Зеленая | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 160 | 0.8 | 128 | 30.448 | 97.552
74 | 16-05-02 Октябрь парк | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
с. Кіші төбе
75 | 51-07-10 Н.Жизнь быт | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 160 | 0.8 | 128 | 16.0544 | 111.9456
с. Жанаталап
76 | Р1-06-08 Жанаталап клуб | 0.4 | 55 | 1.73 | 30.448 | 400 | 0.8 | 320 | 30.448 | 289.552
77 | Р1-06-09 Жанаталап лесхоз | 0.4 | 28 | 1.73 | 15.5008 | 100 | 0.8 | 80 | 15.5008 | 64.4992
78 | Р1-06-11 Жанаталап школа | 0.4 | 30 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 16.608 | 183.392
79 | Р1-06-12 Жанаталап МТМ | 0.4 | 1.5 | 1.73 | 0.8304 | 160 | 0.8 | 128 | 0.8304 | 127.1696
80 | Р1-06-15 Жанаталап 40 Лет | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 100 | 0.8 | 80 | 13.2864 | 66.7136
81 | Р1-06-16 Жанаталап ЛСП | 0.4 | 0.2 | 1.73 | 0.11072 | 25 | 0.8 | 20 | 0.11072 | 19.8893
с. Оян
82 | Р1-06-18 Оян | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
с. Айту
83 | Р1-06-19 Айту быт | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
84 | Р1-06-21 Ажур | 0.4 | 0.25 | 1.73 | 0.1384 | 100 | 0.8 | 80 | 0.1384 | 79.8616
с. Умтул
85 | Р1-06-14 Умтул | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 100 | 0.8 | 80 | 6.0896 | 73.9104
с. Ескельды
86 | 51-10-07 Дзержинск Баня | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 160 | 0.8 | 128 | 12.1792 | 115.8208
87 | 51-10-08 Дзержинск МТМ | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 160 | 0.8 | 128 | 18.2688 | 109.7312
88 | 51-10-09 Дзержинск Школа быт | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
89 | 51-10-10 Д. Восток Дет сад | 0.4 | 39 | 1.73 | 21.5904 | 160 | 0.8 | 128 | 21.5904 | 106.4096
90 | 51-10-13 Д. Восток Магазин | 0.4 | 71 | 1.73 | 39.3056 | 250 | 0.8 | 200 | 39.3056 | 160.6944
91 | 51-10-17 Мопр быт | 0.4 | 17 | 1.73 | 9.4112 | 160 | 0.8 | 128 | 9.4112 | 118.5888
92 | 51-10-18 Достижение МТМ | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.768 | 47.632
93 | 51-10-19 Достижение ферма | 0.4 | 5 | 1.73 | 2.768 | 100 | 0.8 | 80 | 2.768 | 77.232
94 | 51-10-20 Достижение быт | 0.4 | 24 | 1.73 | 13.2864 | 160 | 0.8 | 128 | 13.2864 | 114.7136
с. Көкпекті
95 | 04-12-03 Клуб | 0.4 | 32 | 1.73 | 17.7152 | 100 | 0.8 | 80 | 17.7152 | 62.2848
96 | 04-12-04 Контора | 0.4 | 35 | 1.73 | 19.376 | 160 | 0.8 | 128 | 19.376 | 108.624
с. Жасталап
97 | 04-06-01 КХ Нурсултан | 0.4 | 0.09 | 1.73 | 0.049824 | 40 | 0.8 | 32 | 0.049824 | 31.9502
98 | 04-06-02 60 Лет быт | 0.4 | 20 | 1.73 | 11.072 | 160 | 0.8 | 128 | 11.072 | 116.928
99 | 04-06-05 МТМ Бек агро | 0.4 | 0 | 1.73 | 0 | 100 | 0.8 | 80 | 0 | 80
с. Марчук
100 | 04-01-02 Марчук | 0.4 | 5.3 | 1.73 | 2.9341 | 25 | 0.8 | 20 | 2.9341 | 17.0659
с. Қожбан
101 | 04-01-03 Кожбан | 0.4 | 11 | 1.73 | 6.0896 | 160 | 0.8 | 128 | 6.0896 | 121.9104
с. Қанабек
102 | 05-02-01 Мечеть | 0.4 | 27 | 1.73 | 14.9472 | 100 | 0.8 | 80 | 14.9472 | 65.0528
103 | 05-02-02 Красный восток | 0.4 | 44 | 1.73 | 24.3584 | 100 | 0.8 | 80 | 24.3584 | 55.6416
с. Кальпе
104 | 05-05-01 Кальпе Тентекская | 0.4 | 9 | 1.73 | 4.9824 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.9824 | 45.4176
105 | 05-05-04 Кальпе Абая | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
106 | 05-05-05 Кальпе Ултугана | 0.4 | 38 | 1.73 | 21.0368 | 160 | 0.8 | 128 | 21.0368 | 106.9632
107 | 05-05-06 Кальпе Белинского | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 160 | 0.8 | 128 | 18.2688 | 109.7312
108 | 05-05-09 Кальпе Ленина | 0.4 | 23 | 1.73 | 12.7328 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7328 | 67.2672
109 | 05-05-10 Киров | 0.4 | 2.5 | 1.73 | 1.384 | 25 | 0.8 | 20 | 1.384 | 18.616
110 | 05-05-12 Тельман | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 100 | 0.8 | 80 | 8.304 | 71.696
с. Айдар
111 | 05-06-01 Айдар | 0.4 | 6 | 1.73 | 3.3216 | 100 | 0.8 | 80 | 3.3216 | 76.6784
112 | 05-06-02 Азнабай | 0.4 | 0.02 | 1.73 | 0.011072 | 160 | 0.8 | 128 | 0.011072 | 127.9889
113 | 05-06-03 КХ Мантай | 0.4 | 0.7 | 1.73 | 0.38752 | 25 | 0.8 | 20 | 0.38752 | 19.6125
с. Тастөбе
114 | 05-08-02 Берлик база | 0.4 | 3 | 1.73 | 1.6608 | 25 | 0.8 | 20 | 1.6608 | 18.3392
115 | 05-08-03 Берлик Ленина | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 100 | 0.8 | 80 | 17.1616 | 62.8384
116 | 05-08-04 Берлик Нусупбекова Орала | 0.4 | 13 | 1.73 | 7.1968 | 100 | 0.8 | 80 | 7.1968 | 72.8032
117 | 05-08-05 Берлик Нусупбекова Абая | 0.4 | 29 | 1.73 | 16.0544 | 100 | 0.8 | 80 | 16.0544 | 63.9456
118 | 05-08-06 Берлик Унимдинова | 0.4 | 15 | 1.73 | 8.304 | 160 | 0.8 | 128 | 8.304 | 119.696
119 | 05-08-08 Старый Берлик | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 25 | 0.8 | 20 | 5.536 | 14.464
120 | 05-08-09 Бесаагаш | 0.4 | 8 | 1.73 | 4.4288 | 40 | 0.8 | 32 | 4.4288 | 27.5712
с. Қоржынкөл
121 | 07-03-01 Коржункол школа | 0.4 | 10 | 1.73 | 5.536 | 100 | 0.8 | 80 | 5.536 | 74.464
с. Байчегир
122 | 08-01-01 Байчегир МТМ | 0.4 | 22 | 1.73 | 12.1792 | 100 | 0.8 | 80 | 12.1792 | 67.8208
123 | 08-01-02 Байчегир больница | 0.4 | 42 | 1.73 | 23.2512 | 160 | 0.8 | 128 | 23.2512 | 104.7488
с. Дөңши
124 | 08-01-03 Дончи | 0.4 | 33 | 1.73 | 18.2688 | 100 | 0.8 | 80 | 18.2688 | 61.7312
с. Ақиық
125 | 08-01-04 Акиык | 0.4 | 1 | 1.73 | 0.5536 | 40 | 0.8 | 32 | 0.5536 | 31.4464
с. Көпбірлік
126 | 08-02-01 Копберлик школа + быт | 0.4 | 40 | 1.73 | 22.144 | 250 | 0.8 | 200 | 22.144 | 177.856
127 | 08-02-02 Копберлик быт | 0.4 | 31 | 1.73 | 17.1616 | 160 | 0.8 | 128 | 17.1616 | 110.8384
Уйгентасский РЭС
№ п/п | Диспетчерский №КТП-10/0,4 | Напряжение | Ток среднего значения | Корень из 3-х | Потреб. нагрузка | Мощность ТМ, кВА |  | Допустимая нагрузка | Фактическая нагрузка | Свободная нагрузка
а. УШБУЛАК
1 | 175-01-01 Кар-ТЕЛ | 0.4 | 15.5 | 1.73 | 10.726 | 25 | 0.8 | 20 | 8.5808 | 11.4192
2 | 175-02-02 | 0.4 | 42 | 1.73 | 29.064 | 100 | 0.8 | 80 | 23.2512 | 56.7488
3 | 175-02-03 | 0.4 | 18.37 | 1.73 | 12.712 | 250 | 0.8 | 200 | 10.1696 | 189.8304
4 | 175-02-04 | 0.4 | 49 | 1.73 | 33.908 | 250 | 0.8 | 200 | 27.1264 | 172.8736
5 | 175-02-05 Теле2 | 0.4 | 6.07 | 1.73 | 4.2004 | 40 | 0.8 | 32 | 3.3604 | 28.6396
а. КЕНЕС
6 | 175-03-01 | 0.4 | 8.9 | 1.73 | 6.1588 | 63 | 0.8 | 50.4 | 4.927 | 45.473
а.Ж.БАЛАПАНОВ
7 | 78-01-01 | 0.4 | 1.33 | 1.73 | 0.92036 | 25 | 0.8 | 20 | 0.73629 | 19.2637
8 | 78-02-01 | 0.4 | 20.23 | 1.73 | 13.9992 | 100 | 0.8 | 80 | 11.1993 | 68.8007
9 | 78-02-02 | 0.4 | 66 | 1.73 | 45.672 | 160 | 0.8 | 128 | 36.5376 | 91.4624
10 | 78-02-03 | 0.4 | 64 | 1.73 | 44.288 | 250 | 0.8 | 200 | 35.4304 | 164.5696
11 | 78-02-06 (Больница) | 0.4 | 28.6 | 1.73 | 19.7912 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.833 | 34.567
а.ТОКЖАЙЛАУ
12 | 177-01-01 | 0.4 | 2.03 | 1.73 | 1.4048 | 63 | 0.8 | 50.4 | 1.1238 | 49.2762
13 | 177-01-02 | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 0.346 | 63 | 0.8 | 50.4 | 0.2768 | 50.1232
14 | 177-01-03 | 0.4 | 16.13 | 1.73 | 11.162 | 100 | 0.8 | 80 | 8.9296 | 71.0704
15 | 177-02-02 | 0.4 | 25.7 | 1.73 | 17.7844 | 63 | 0.8 | 50.4 | 14.2275 | 36.1725
16 | 177-02-03 | 0.4 | 22.7 | 1.73 | 15.7084 | 40 | 0.8 | 32 | 12.5667 | 19.4333
17 | 177-03-01 | 0.4 | 62.3 | 1.73 | 43.1116 | 63 | 0.8 | 50.4 | 34.4893 | 15.9107
18 | 177-03-02 | 0.4 | 139 | 1.73 | 96.188 | 250 | 0.8 | 200 | 76.9504 | 123.0496
19 | 177-03-04 | 0.4 | 18.5 | 1.73 | 12.802 | 160 | 0.8 | 128 | 10.2416 | 117.7584
20 | 177-03-03 | 0.4 | 37.7 | 1.7 | 25.636 | 63 | 0.8 | 50.4 | 20.5088 | 29.8912
21 | 177-03-05 | 0.4 | 48.4 | 1.73 | 33.4928 | 160 | 0.8 | 128 | 26.7942 | 101.2058
22 | 177-03-06 | 0.4 | 19.4 | 1.73 | 13.4248 | 160 | 0.8 | 128 | 10.7398 | 117.2602
23 | 177-03-07 | 0.4 | 69.13 | 1.73 | 47.838 | 100 | 0.8 | 80 | 38.2704 | 41.7296
24 | 177-03-08 | 0.4 | 55.7 | 1.73 | 38.5444 | 160 | 0.8 | 128 | 30.8355 | 97.1645
25 | 177-03-11 | 0.4 | 29.4 | 1.7 | 19.992 | 250 | 0.8 | 200 | 15.9936 | 184.0064
26 | 177-03-09 | 0.4 | 23.1 | 1.73 | 15.9852 | 100 | 0.8 | 80 | 12.7882 | 67.2118
а БАЙЗЕРЕК
27 | 176-01-01 | 0.4 | 32.3 | 1.73 | 22.3516 | 160 | 0.8 | 128 | 17.8813 | 110.1187
28 | 176-01-02 | 0.4 | 6.73 | 1.73 | 4.6572 | 40 | 0.8 | 32 | 3.7257 | 28.2743
а.Жыланды
29 | 176-02-01 | 0.4 | 13.4 | 1.73 | 9.2728 | 63 | 0.8 | 50.4 | 7.4182 | 42.9818
30 | 176-02-02 | 0.4 | 29.4 | 1.7 | 56.1 | 100 | 0.8 | 80 | 44.88 | 35.12
31 | 176-02-03 | 0.4 | 1.93 | 1.7 | 56.1 | 63 | 0.8 | 50.4 | 44.88 | 5.52
32 | 176-02-04 | 0.4 | 66.33 | 1.73 | 45.9004 | 250 | 0.8 | 200 | 36.7203 | 163.2797
33 | 176-02-05 | 0.4 | 19.8 | 1.73 | 13.7016 | 160 | 0.8 | 128 | 10.9613 | 117.0387
34 | 176-02-06 | 0.4 | 6.27 | 1.73 | 4.3388 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.4711 | 46.9289
35 | 176-02-07 | 0.4 | 10.9 | 1.73 | 7.5428 | 250 | 0.8 | 200 | 6.0342 | 193.9658
36 | 176-02-08 | 0.4 | 14.8 | 1.73 | 10.2416 | 100 | 0.8 | 80 | 8.1933 | 71.8067
37 | 176-02-09 | 0.4 | 62.3 | 1.73 | 43.1116 | 100 | 0.8 | 80 | 34.4893 | 45.5107
КХ МЕРЕЙ
38 | 176-03-01 | 0.4 | 7.1 | 1.73 | 4.9132 | 25 | 0.8 | 20 | 3.9306 | 16.0694
а. МАЙКАН
39 | 176-03-02 | 0.4 | 1.8 | 1.73 | 1.2456 | 160 | 0.8 | 128 | 0.99648 | 127.0035
а. ШЫНЖЫЛЫ
40 | 176-03-03 | 0.4 | 7.4 | 1.73 | 5.1208 | 100 | 0.8 | 80 | 4.0966 | 75.9034
а. Кокжар
41 | 176-03-04 | 0.4 | 10.6 | 1.73 | 7.3352 | 100 | 0.8 | 80 | 5.8682 | 74.1318
КХ Актымбаев
42 | 176-03-05 | 0.4 | 8.8 | 1.73 | 6.0896 | 50 | 0.8 | 40 | 4.8717 | 35.1283
ТВ
43 | 176-03-06 | 0.4 | 9.5 | 1.73 | 6.574 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.2592 | 45.1408
КХ МАЙЛЕН
44 | 176-03-07 | 0.4 | 11.7 | 1.73 | 8.0964 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.4771 | 43.9229
а.Жунжурек
45 | 176-03-08 | 0.4 | 11.1 | 1.73 | 7.6812 | 63 | 0.8 | 50.4 | 6.145 | 44.255
а.Шынбулак
46 | 176-03-09 | 0.4 | 23.17 | 1.73 | 16.0336 | 63 | 0.8 | 50.4 | 12.8269 | 37.5731
Пограничное отделение "Уйгентас"
47 | 176-03-10 | 0.4 | 10.6 | 1.73 | 7.3352 | 63 | 0.8 | 50.4 | 15.2 | 35.2
АО "Казтелеком"
48 | 176-03-11 Кокжар | 0.4 | 12.7 | 1.73 | 8.7884 | 25 | 0.8 | 20 | 7.0307 | 12.9693
49 | 176-03-12 Шынбулак | 0.4 | 5.1 | 1.73 | 3.5292 | 25 | 0.8 | 20 | 2.8234 | 17.1766
50 | 176-03-14 | 0.4 | 1.93 | 1.73 | 1.3356 | 25 | 0.8 | 20 | 1.0684 | 18.9316
а.Ойжалау
53 | 73-01-01 (ТОО Жонгар-Алатау) | 0.4 | 9 | 1.73 | 6.228 | 40 | 0.8 | 8.6196 | 4.9824 | 3.6372
54 | 73-01-02 (Самал Жай) | 0.4 | 9.2 | 1.73 | 6.3664 | 160 | 0.8 | 8.8111 | 5.0931 | 3.718
55 | 73-06-01 | 0.4 | 29.6 | 1.73 | 20.4832 | 160 | 0.8 | 128 | 16.3866 | 111.6134
56 | 73-06-02 | 0.4 | 35.2 | 1.73 | 24.3584 | 160 | 0.8 | 128 | 19.4867 | 108.5133
57 | 73-06-03 | 0.4 | 26.5 | 1.73 | 18.338 | 160 | 0.8 | 128 | 14.6704 | 113.3296
58 | 73-06-04 | 0.4 | 51.2 | 1.73 | 35.4304 | 100 | 0.8 | 80 | 28.3443 | 51.6557
59 | 73-06-05 | 0.4 | 69.3 | 1.73 | 47.9556 | 160 | 0.8 | 128 | 38.3645 | 89.6355
60 | 73-06-06 | 0.4 | 11.9 | 1.73 | 8.2348 | 160 | 0.8 | 128 | 6.5878 | 121.4122
61 | 73-06-08 | 0.4 | 43.6 | 1.73 | 30.1712 | 160 | 0.8 | 128 | 24.137 | 103.863
62 | 73-06-09 | 0.4 | 32.3 | 1.73 | 22.3516 | 160 | 0.8 | 128 | 17.8813 | 110.1187
Шиликты
63 | 187-01-01 | 0.4 | 11.2 | 1.73 | 7.7504 | 250 | 0.8 | 200 | 6.2003 | 193.7997
64 | 187-01-02 | 0.4 | 5.3 | 1.73 | 3.6676 | 40 | 0.8 | 15.5506 | 2.9341 | 12.6165
65 | 1870201 | 0.4 | 42.1 | 1.7 | 28.628 | 160 | 0.8 | 128 | 22.9024 | 66
66 | 187-01-03 | 0.4 | 35.5 | 1.73 | 24.566 | 100 | 0.8 | 80 | 19.6528 | 60.3472
а.Теректы
67 | 181-01-02 | 0.4 | 37.8 | 1.73 | 26.1576 | 40 | 0.8 | 32 | 20.9261 | 11.0739
68 | 181-01-03 | 0.4 | 36.5 | 1.73 | 25.258 | 160 | 0.8 | 128 | 20.2064 | 107.7936
69 | 181-01-04 | 0.4 | 14.9 | 1.73 | 10.3108 | 250 | 0.8 | 200 | 8.2486 | 191.7514
70 | 181-01-06 | 0.4 | 7.3 | 1.73 | 5.0516 | 100 | 0.8 | 80 | 4.0413 | 75.9587
71 | 181-01-07 | 0.4 | 48.4 | 1.73 | 33.4928 | 160 | 0.8 | 128 | 26.7942 | 101.2058
72 | 181-01-08 | 0.4 | 69.7 | 1.73 | 48.2324 | 250 | 0.8 | 200 | 38.5859 | 161.4141
73 | 181-01-12 | 0.4 | 9.9 | 1.73 | 6.8508 | 100 | 0.8 | 80 | 5.4806 | 74.5194
74 | 181-01-14 | 0.4 | 38.1 | 1.73 | 26.3652 | 63 | 0.8 | 50.4 | 21.0922 | 29.3078
75 | 181-01-15 | 0.4 | 8.5 | 1.73 | 5.882 | 100 | 0.8 | 80 | 4.7056 | 75.2944
76 | 181-01-16 | 0.4 | 14.9 | 1.73 | 10.3108 | 250 | 0.8 | 200 | 8.2486 | 191.7514
к/х Оспанов
77 | 181-01-18 | 0.4 | 24.6 | 1.73 | 17.0232 | 100 | 0.8 | 80 | 13.6186 | 66.3814
78 | 181-01-17 | 0.4 | 59.5 | 1.73 | 41.174 | 160 | 0.8 | 128 | 32.9392 | 95.0608
К/Х Беков
79 | 181-01-19 | 0.4 | 18.2 | 1.73 | 12.5944 | 63 | 0.8 | 50.4 | 10.0755 | 40.3245
К/Х Рамазанов
80 | 181-01-21 | 0.4 | 4.6 | 1.73 | 3.1832 | 63 | 0.8 | 50.4 | 2.5466 | 47.8534
81 | 181-01-22 ТВ Казтелерадио Сапак | 0.4 | 20.13 | 1.73 | 13.93 | 250 | 0.8 | 200 | 11.144 | 188.856
а Сапак
82 | 181-01-23 | 0.4 | 27.8 | 1.73 | 19.2376 | 160 | 0.8 | 128 | 15.3901 | 112.6099
83 | 181-01-25 | 0.4 | 27.17 | 1.73 | 18.8016 | 250 | 0.8 | 200 | 15.0413 | 184.9587
84 | 181-01-26 | 0.4 | 30.4 | 1.73 | 21.0368 | 100 | 0.8 | 80 | 16.8294 | 63.1706
85 | 181-01-28 Кх Коломыцев | 0.4 | 5.7 | 1.73 | 3.9444 | 100 | 0.8 | 80 | 3.1555 | 76.8445
86 | 181-01-29 Карасаев | 0.4 | 4.2 | 1.73 | 2.9064 | 100 | 0.8 | 80 | 2.3251 | 77.6749
а Кабанбай
87 | 181-02-01 | 0.4 | 69.8 | 1.73 | 48.3016 | 63 | 0.8 | 50.4 | 38.6413 | 11.7587
88 | 181-02-02 | 0.4 | 10.8 | 1.73 | 7.4736 | 100 | 0.8 | 80 | 5.9789 | 74.0211
89 | 181-02-03 | 0.4 | 34.1 | 1.73 | 23.5972 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8778 | 61.1222
90 | 181-02-04 | 0.4 | 0.5 | 1.73 | 0.346 | 100 | 0.8 | 80 | 0.2768 | 79.7232
91 | 181-02-05 | 0.4 | 98.5 | 1.73 | 68.162 | 250 | 0.8 | 200 | 54.5296 | 145.4704
92 | 181-02-06 | 0.4 | 49.6 | 1.73 | 34.3232 | 250 | 0.8 | 200 | 27.4586 | 172.5414
93 | 181-02-09 | 0.4 | 13.7 | 1.73 | 9.4804 | 160 | 0.8 | 128 | 7.5843 | 120.4157
94 | 181-03-02 | 0.4 | 58.3 | 1.73 | 40.3436 | 250 | 0.8 | 200 | 32.2749 | 167.7251
95 | 181-03-03 | 0.4 | 94.2 | 1.73 | 65.1864 | 160 | 0.8 | 128 | 52.1491 | 75.8509
96 | 181-03-04 | 0.4 | 68.8 | 1.73 | 47.6096 | 100 | 0.8 | 80 | 38.0877 | 41.9123
97 | 181-03-07 | 0.4 | 30.3 | 1.73 | 20.9676 | 160 | 0.8 | 128 | 16.7741 | 111.2259
98 | 181-03-10 | 0.4 | 5.4 | 1.7 | 30.7 | 63 | 0.8 | 50.4 | 24.5 | 25.9
99 | 181-03-09 | 0.4 | 2.7 | 1.73 | 1.8684 | 160 | 0.8 | 128 | 1.4947 | 126.5053
а. Каз.Мальчат
100 | 181-03-13 | 0.4 | 16.1 | 1.73 | 11.1412 | 63 | 0.8 | 50.4 | 8.913 | 41.487
а. Коныр
101 | 181-03-14 | 0.4 | 37.2 | 1.73 | 25.7424 | 100 | 0.8 | 80 | 20.5939 | 59.4061
102 | 181-03-16 | 0.4 | 58.07 | 1.73 | 40.1844 | 160 | 0.8 | 128 | 32.1476 | 95.8524
103 | 181-03-17 | 0.4 | 27.4 | 1.73 | 18.9608 | 160 | 0.8 | 128 | 15.1686 | 112.8314
а. Кабанбай
104 | 181-04-01 | 0.4 | 10 | 1.73 | 6.92 | 63 | 0.8 | 50.4 | 5.536 | 44.864
105 | 181-04-02 | 0.4 | 6.2 | 1.73 | 4.2904 | 63 | 0.8 | 50.4 | 3.4323 | 46.9677
106 | 181-04-04 | 0.4 | 20.8 | 1.73 | 14.3936 | 100 | 0.8 | 80 | 11.5149 | 68.4851
а.Жамбыл
107 | 181-04-07 | 0.4 | 30.03 | 1.73 | 20.7808 | 63 | 0.8 | 50.4 | 16.6246 | 33.7754
а.Кабанбай
108 | 181-04-08 ТВ Жамбыл | 0.4 | 2.46 | 1.73 | 1.7023 | 100 | 0.8 | 80 | 1.3619 | 78.6381
109 | 181-04-10 ТАУ САМАЛ (отделения) | 0.4 | 15.1 | 1.73 | 10.4492 | 250 | 0.8 | 200 | 8.3594 | 191.6406
а. Екпенды
110 | 181-05-01 | 0.4 | 34.07 | 1.73 | 23.5764 | 100 | 0.8 | 80 | 18.8612 | 61.1388
111 | 181-05-02 | 0.4 | 43.23 | 1.73 | 29.9152 | 160 | 0.8 | 128 | 59.8303 | 68.1697
112 | 181-05-04 | 0.4 | 62.13 | 1.73 | 42.994 | 250 | 0.8 | 200 | 34.3952 | 165.6048
113 | 181-05-06 | 0.4 | 17.6 | 1.73 | 12.1792 | 250 | 0.8 | 200 | 9.7434 | 190.2566
а. Карлыгаш
114 | 181-05-07 | 0.4 | 48.6 | 1.73 | 33.6312 | 160 | 0.8 | 128 | 26.905 | 101.095
а. Ушкайын
115 | 181-05-09 | 0.4 | 42.2 | 1.73 | 29.2024 | 250 | 0.8 | 200 | 23.3619 | 176.6381
а. Кабанбай
116 | 181-06-01 | 0.4 | 96.9 | 1.73 | 67.0548 | 100 | 0.8 | 80 | 53.6438 | 26.3562
117 | 181-06-02 | 0.4 | 72.3 | 1.73 | 50.0316 | 250 | 0.8 | 200 | 40.0253 | 159.9747
118 | 181-06-03 | 0.4 | 127.5 | 1.73 | 88.23 | 160 | 0.8 | 128 | 70.584 | 57.416
119 | 181-06-05 | 0.4 | 22.6 | 1.73 | 15.6392 | 100 | 0.8 | 80 | 12.5114 | 67.4886
120 | 181-06-06 | 0.4 | 31.2 | 1.73 | 21.5904 | 100 | 0.8 | 80 | 17.2723 | 62.7277
121 | 181-06-07 | 0.4 | 14.6 | 1.73 | 10.1032 | 100 | 0.8 | 80 | 8.0826 | 71.9174
122 | 181-06-10 больница | 0.4 | 29.1 | 1.73 | 20.1372 | 250 | 0.8 | 200 | 16.1098 | 183.8902
123 | 181-06-12 | 0.4 | 98.4 | 1.73 | 68.0928 | 250 | 0.8 | 200 | 54.4742 | 145.5258
124 | 181-06-14 | 0.4 | 91.5 | 1.7 | 62.22 | 250 | 0.8 | 200 | 49.776 | 150.224
125 | 181-06-15 | 0.4 | 89.9 | 1.73 | 62.2108 | 100 | 0.8 | 80 | 49.7686 | 30.2314
126 | 181-07-01 | 0.4 | 107.3 | 1.73 | 74.2516 | 250 | 0.8 | 200 | 59.4013 | 140.5987
127 | 181-07-02 | 0.4 | 77 | 1.73 | 53.284 | 160 | 0.8 | 128 | 42.6272 | 85.3728
128 | 181-07-03 | 0.4 | 104.1 | 1.73 | 72.0372 | 250 | 0.8 | 200 | 57.6298 | 142.3702
129 | 181-07-04 | 0.4 | 115.3 | 1.73 | 79.7876 | 250 | 0.8 | 200 | 63.8301 | 136.1699
Кольбай
130 | 25-04-01 Алемды | 0.4 | 19.1 | 1.73 | 13.2172 | 40 | 0.8 | 32 | 10.5738 | 21.4262
131 | 25-04-02 | 0.4 | 27.3 | 1.73 | 18.8916 | 160 | 0.8 | 128 | 15.1133 | 112.8867
132 | 25-04-03 | 0.4 | 6.3 | 1.73 | 4.3596 | 100 | 0.8 | 80 | 3.4877 | 76.5123
133 | 25-04-04 | 0.4 | 54.9 | 1.73 | 37.9908 | 160 | 0.8 | 128 | 30.3926 | 97.6074
134 | 25-04-05 | 0.4 | 46.2 | 1.7 | 31.416 | 160 | 0.8 | 128 | 25.1328 | 102.8672
135 | 25-04-06 | 0.4 | 35.5 | 1.73 | 24.566 | 160 | 0.8 | 128 | 19.6528 | 108.3472
а. Кызылкайын
136 | 25-04-07 | 0.4 | 32.5 | 1.73 | 22.49 | 160 | 0.8 | 128 | 17.992 | 110.008
137 | 25-04-08 | 0.4 | 24 | 1.73 | 16.608 | 250 | 0.8 | 200 | 33.216 | 166.784
138 | 25-04-09 | 0.4 | 53.6 | 1.73 | 37.0912 | 250 | 0.8 | 200 | 29.673 | 170.327
139 | 25-04-10 | 0.4 | 25.4 | 1.73 | 17.5768 | 40 | 0.8 | 32 | 14.0614 | 17.9386
140 | 25-04-11 Водоканал | 0.4 | 25.5 | 1.73 | 17.646 | 40 | 0.8 | 32 | 14.1168 | 17.8832
141 | 25-04-17 | 0.4 | 10.9 | 1.7 | 7.412 | 40 | 0.8 | 32 | 5.9296 | 26.0704
142 | 25-04-12 Водоканал | 0.4 | 6.83 | 1.73 | 4.7264 | 160 | 0.8 | 128 | 3.7811 | 124.2189
Note on A45: Автор:
Note on B2527: Автор:
Note on B2534: Автор: